Šilalės miesto daugiabučių kiemų Vasario 16-osios g. 28 ir Nepriklausomybės g. 5 apšvietimo įrengimas

Apšvietimo įrengimo užduotis

Apšvietimo tinklo būklės apibudinimas:

- Esamų elektros įrenginių ir tinklų techninė būklė tinkama kiemų apšvietimo tinklų įrengimui;

- Esamas apšvietimo tinklas nutiestas požemine Al 4x25 kabeline linija;

- Esamos Vasario 16-osios gatvės metalinės atramos su Na šviestuvais;

- Esamas apšvietimo tinklas valdomas valdikliu ir astronomine laiko rėle iš esamo apšvietimo valdymo skydo Vasario 16-osios g. 13T, Šilalės mieste.

Rangovas privalo:

- Įrengti daugiabučių kiemų  apšvietimą Vasario 16-osios g. 28 ir Nepriklausomybės g. 5, Šilalės mieste ;

- Kiemų apšvietimą prijungti nuo esamo apšvietimo artimiausios atramos Vasario 16-osios g. ;

- Pakloti apšvietimo kabelines linijas reikiamo skerspjūvio, bet ne plonesnio kaip A1 4x25 kabeliu. Kiemų apšvietimo kabelinė linija tiesiama PE vamzdyje;

- Atramos nuo kurių jungiamas kiemų apšvietimas pakeisti esamus gnybtynus SV15 jungtimis;

- Kiemų apšvietimui sumontuoti cinkuotas metalines atramas (metalo storis ne mažiau kaip 2 mm) su atitinkamo galingumo šviestuvais. Sumontuoti visų kiemų apšvietimo atramų įžeminimą;

- Šviestuvus užmaitinti ir numatyti šviestuvų apsaugą nuo perkrovimų ir trumpųjų jungimų;

- Darbus veikiančiuose gatvių apšvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis „Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius“ (LR EM 2010-03-30 įsakymas Nr. 1-100; įsakymo pakeitimas – 2012-10-23 d. įsakymu Nr. 1-207) VIII skyriaus reikalavimais;

- Atramų montavimo sprendinius derinti su Šilalės miesto seniūne;

- 10. Darbų atlikimo terminas iki lapkričio 1 d.

Planuojami darbai apšvietimo įrengimui:

| Eilės Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0,22 |
| 2. | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15 | km | 0,22 |
| 3. | Polietileninių 50 mm skersmens vamzdžių paklojimas k1=1.65,k9=1.15 | 100m | 2,2 |
| 4. | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg | 100m | 2,32 |
| 5. | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15 | km | 0,22 |
| 6. | Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m | vnt. | 5,0 |
| 7. | Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų | vnt. | 5,0 |
| 8. | Izoliuotų laidų iki 6 mm2 skerspjūvio tiesimas laidadėžėse | 100m | 0,3 |
| 9. | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 10,0 |
| 10. | SV-15 jungties ir automatinio jungiklio montavimas | vnt | 6,0 |
| 11. | Įžeminimo kontūro įrengimas prie apšvietimo atramos k1=1.15,k2=1.15 | kompl. | 5,0 |
| 12. | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 0,15 |
| 13. | Betono trinkelių grindinio atstatymas, užpilant siūles ( smėliu) k9=1.15 | 100m2 | 0,15 |