## TS
Station | Point Number | Point Name | Initial Value | 00 | 01(0) | 10(1) | 11 | Type Id (Obj,Var) | Address | RTU number | RTU name | ASDU (Master Address) | DeviceAddress
Garliava | 22201 | T-101 | Įjungtas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | BinaryInput,SingleBit | 0,1 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22202 | T-101-1 | Įjungtas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | BinaryInput,SingleBit | 2,3 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22203 | T-101-1ž | Išjungtas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | BinaryInput,SingleBit | 4,5 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22204 | T-102 | Įjungtas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | BinaryInput,SingleBit | 28,29 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22205 | T-102-2 | Įjungtas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | BinaryInput,SingleBit | 30,31 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22206 | T-102-2ž | Išjungtas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | BinaryInput,SingleBit | 32,33 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22207 | L-PE.Al-0 | Įjungtas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | BinaryInput,SingleBit | 56,57 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22208 | TS-100-1 | Išjungtas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | BinaryInput,SingleBit | 58,59 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22209 | L-PE.Al-ž | Išjungtas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | BinaryInput,SingleBit | 60,61 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22210 | Š1-100-ž | Išjungtas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | BinaryInput,SingleBit | 62,63 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22211 | L-KHE.Al-0 | Įjungtas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | BinaryInput,SingleBit | 75,76 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22212 | TS-100-2 | Įjungtas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | BinaryInput,SingleBit | 77,78 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22213 | L-KHE.Al-ž | Išjungtas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | BinaryInput,SingleBit | 79,80 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22214 | Š2-100-ž | Išjungtas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | BinaryInput,SingleBit | 81,82 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22215 | T-101 valdymo režimas | Nuotolinis | - | Vietinis | Nuotolinis | - | BinaryInput,SingleBit | 6 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22216 | T-101-1 valdymo režimas | Nuotolinis | - | Vietinis | Nuotolinis | - | BinaryInput,SingleBit | 7 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22217 | T-101-1ž valdymo režimas | Nuotolinis | - | Vietinis | Nuotolinis | - | BinaryInput,SingleBit | 8 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22218 | T-101 pavaros/T-101 JGS aj (SF1) | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 9 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22219 | T-101-1 pavaros maitinimo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 10 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22220 | T-101-1ž pavaros maitinimo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 11 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22221 | T-101 pavara | Paruošta | - | Paruošta | Neparuošta | - | BinaryInput,SingleBit | 12 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22222 | T-101 SF6 dujų slėgis | Norma | - | Norma | Žemas | - | BinaryInput,SingleBit | 13 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22223 | T-101 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | Norma | - | Norma | Blokuotas | - | BinaryInput,SingleBit | 14 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22224 | T-101 išjungimo grandinės | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 15 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22225 | T-1 ST apsaugos | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 16 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22226 | T-101 prijunginio šildymo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 17 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22227 | T-101 MSA | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 18 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22228 | T-101 A | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 19 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22229 | T-101 Ž | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 20 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22230 | T-101 MSA pagreitinimas | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 21 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22231 | T-101 I grandinės | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 22 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22235 | L-PE.Al prijunginio RAA terminalas (R1 F3) | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 26 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22236 | T-101 prijunginio nuotolinis valdymo režimas | DVS | - | DVS | Valdiklis | - | BinaryInput,SingleBit | 27 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22237 | T-102 valdymo režimas | Nuotolinis | - | Vietinis | Nuotolinis | - | BinaryInput,SingleBit | 34 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22238 | T-102-2 valdymo režimas | Nuotolinis | - | Vietinis | Nuotolinis | - | BinaryInput,SingleBit | 35 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22239 | T-102-2ž valdymo režimas | Nuotolinis | - | Vietinis | Nuotolinis | - | BinaryInput,SingleBit | 36 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22240 | T-102 pavaros/T-102 JGS aj (SF1) | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 37 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22241 | T-102-2 pavaros maitinimo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 38 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119 | defektuotas RAA BI, TSPI forsuota "išjungta"
Garliava | 22242 | T-102-2ž pavaros maitinimo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 39 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119 | defektuotas RAA BI, TSPI forsuota "išjungta"
Garliava | 22243 | T-102 pavara | Paruošta | - | Paruošta | Neparuošta | - | BinaryInput,SingleBit | 40 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119 | 2022-11-10 MM
Garliava | 22244 | T-102 SF6 dujų slėgis | Norma | - | Norma | Žemas | - | BinaryInput,SingleBit | 41 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22245 | T-102 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | Norma | - | Norma | Blokuotas | - | BinaryInput,SingleBit | 42 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22246 | T-102 išjungimo grandinės | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 43 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22247 | T-2 ST apsaugos | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 44 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22248 | T-102 prijunginio šildymo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 45 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22249 | T-102 MSA | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 46 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22250 | T-102 A | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 47 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22251 | T-102 Ž | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 48 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22252 | T-102 MSA pagreitinimas | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 49 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22253 | T-102 I grandinės | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 50 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22257 | L-KHE.Al prijunginio RAA terminalas (R2 F4) | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 54 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22258 | T-102 prijunginio nuotolinis valdymo režimas | DVS | - | DVS | Valdiklis | - | BinaryInput,SingleBit | 55 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22259 | L-PE.Al-0 valdymo režimas | Nuotolinis | - | Vietinis | Nuotolinis | - | BinaryInput,SingleBit | 64 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22260 | TS-100-1 valdymo režimas | Nuotolinis | - | Vietinis | Nuotolinis | - | BinaryInput,SingleBit | 65 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22261 | L-PE.Al-ž valdymo režimas | Nuotolinis | - | Vietinis | Nuotolinis | - | BinaryInput,SingleBit | 66 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22262 | Š1-100-ž valdymo režimas | Nuotolinis | - | Vietinis | Nuotolinis | - | BinaryInput,SingleBit | 67 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22263 | L-PE.Al-0 pavaros/L-PE.Al JGS aj (SF1) | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 68 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22264 | TS-100-1 pavaros maitinimo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 69 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22265 | L-PE.Al-ž pavaros maitinimo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 70 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22266 | Š1-100-ž pavaros maitinimo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 71 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22267 | T-101 prijunginio R1 spintos aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 72 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22268 | T-101 RAA terminalas (R1 F1) | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 73 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22269 | L-PE.Al prijunginio nuotolinio valdymo režimas | DVS | - | DVS | Valdiklis | - | BinaryInput,SingleBit | 74 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22270 | L-KHE.Al-0 valdymo režimas | Nuotolinis | - | Vietinis | Nuotolinis | - | BinaryInput,SingleBit | 83 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22271 | TS-100-2 valdymo režimas | Nuotolinis | - | Vietinis | Nuotolinis | - | BinaryInput,SingleBit | 84 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22272 | L-KHE.Al-ž valdymo režimas | Nuotolinis | - | Vietinis | Nuotolinis | - | BinaryInput,SingleBit | 85 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22273 | Š2-100-ž valdymo režimas | Nuotolinis | - | Vietinis | Nuotolinis | - | BinaryInput,SingleBit | 86 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22274 | L-KHE.Al-0 pavaros/L-KHE.Al JGS aj (SF1) | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 87 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22275 | TS-100-2 pavaros maitinimo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 88 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22276 | L-KHE.Al-ž pavaros maitinimo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 89 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22277 | Š2-100-ž pavaros maitinimo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 90 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22278 | T-101 resurso pabaiga | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 91 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22279 | T-102 RAA terminalas (R2 F2) | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 92 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22280 | L-KHE.Al prijunginio nuotolinio valdymo režimas | DVS | - | DVS | Valdiklis | - | BinaryInput,SingleBit | 93 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22281 | KSSRS-0,4 ARĮ | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 94 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22282 | KSSRS-0,4 įvadinis aj (SRT-041) | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 95 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22283 | KSSRS-0,4 įvadinis aj (SRT-042) | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 96 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22284 | KSSRS-0,4 sekcijinis aj (TS-04) | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 97 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22285 | KSSRS-0,4 NSS baterijų kroviklio aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 98 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22286 | KSSRS-0,4 ryšių įrangos maitinimo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 99 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22287 | KSSRS-0,4 KAS maitinimo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 100 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22288 | KSSRS-0,4 apsauginės-gaisrinės signalizacijos maitinimo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 101 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22289 | KSSRS-0,4 jungtuvų ir skyriklių pavarų maitinimo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 102 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22290 | KSSRS-0,4 skyriklių ir įžemiklių vald. ir sign. grandinių aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 103 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22291 | KSSRS-0,4 gnybtų dėžių šildymo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 104 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22292 | KSSRS-0,4 TSPĮ spintos maitinimo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 105 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22293 | NSSRS-0,1 I š.s. įvadinis aj (SF101) | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 106 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22294 | NSSRS-0,1 II š.s. įvadinis aj (SF201) | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 107 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22295 | NSSRS-0,1 I š.s. baterijų aj (SF102) | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 108 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22296 | NSSRS-0,1 II š.s. baterijų aj (SF202) | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 109 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22297 | NSSRS-0,1 valdymo ir apsauginių grandinių aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 110 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22299 | NSSRS-0,1 akumuliatorių baterija | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 111 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22300 | NSSRS-0,1 nuolatinės srovės grandinių įžemėjimas | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 112 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22301 | NSSRS-0,1 kroviklis Nr.1 | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 113 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22302 | NSSRS-0,1 kroviklis Nr.2 | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 114 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22308 | PVP gaisrinė signalizacija | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 119 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22309 | Telekomunikacijų patalpos gaisrinė signalizacija | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 120 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22310 | KAS ARĮ raktas | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 121 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22311 | ST/ĮT-T101 ARĮ | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 122 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22312 | ST/ĮT-T102 ARĮ | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 123 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22313 | ST/ĮT-T101 KA aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 124 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22314 | ST/ĮT-T102 KA aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 125 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22315 | PVĮ maitinimo aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 126 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22316 | TSPĮ valdymo režimas (raktas TSPĮ) | Nuotolinis | - | Nuotolinis | Vietinis | - | BinaryInput,SingleBit | 127 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22317 | PVĮ valdymo režimas | Nuotolinis | - | Nuotolinis | Vietinis | - | BinaryInput,SingleBit | 128 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22318 | T-102 prijunginio R2 spintos aj | Įjungtas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | BinaryInput,SingleBit | 129 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22319 | T-101 prijunginio valdymo teisės (raktas) | PT | - | PT | ST | - | BinaryInput,SingleBit | 130 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22320 | T-102 prijunginio valdymo teisės (raktas) | PT | - | PT | ST | - | BinaryInput,SingleBit | 131 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22321 | T-102 resurso pabaiga | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 132 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22322 | T-101 prijunginio valdymo teisės | PT | - | PT | ST | - | BinaryInput,SingleBit | 133 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22323 | T-102 prijunginio valdymo teisės | PT | - | PT | ST | - | BinaryInput,SingleBit | 134 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22324 | TSPĮ ryšys su T-101 RAA terminalu (R1 F1) | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 135 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22325 | TSPĮ ryšys su T-102 RAA terminalu (R2 F2) | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 136 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22326 | TSPĮ ryšys su L-PE.Al RAA terminalu (R1 F3) | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 137 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22327 | TSPĮ ryšys su L-KHE.Al RAA terminalu (R2 F4) | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 138 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22328 | T-101 RAA terminalo (R1 F1) ryšys su išplėtimo moduliu | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 139 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22329 | T-102 RAA terminalo (R2 F2) ryšys su išplėtimo moduliu | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 140 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22330 | L-PE.Al RAA terminalo (R1 F3) ryšys su išplėtimo moduliu | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 141 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22331 | L-KHE.Al RAA terminalo (R2 F4) ryšys su išplėtimo moduliu | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 142 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22181 | L-PE.Al TPĮ išsiųsta 1k. `T-101 JRĮ` | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 143 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119 | Patikrinta VB_20211118
Garliava | 22182 | L-PE.Al TPĮ siųst. 1k. `T-101 JRĮ` | Įjungta | - | Išjungta | Įjungta | - | BinaryInput,SingleBit | 144 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119 | Patikrinta VB_20211118
Garliava | 22232 | L-PE.Al TPĮ U1 (R1) | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 23 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119 | Patikrinta VB_20211118
Garliava | 22254 | L-PE.Al TPĮ U1 ryšio kanalas (R1) | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 51 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119 | Patikrinta VB_20211118
Garliava | 22183 | L-KHE.Al TPĮ išsiųsta 1k. `T-102 JRĮ` | Norma | - | Norma | Suveikė | - | BinaryInput,SingleBit | 145 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119 | 2022-11-10 MM
Garliava | 22184 | L-KHE.Al TPĮ siųst. 1k. `T-102 JRĮ` | Įjungta | - | Išjungta | Įjungta | - | BinaryInput,SingleBit | 146 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119 | 2022-11-10 MM
Garliava | 22185 | L-KHE.Al TPĮ U2 (R4) | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 147 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119 | 2022-11-10 MM
Garliava | 22186 | L-KHE.Al TPĮ U2 ryšio kanalas (R4) | Norma | - | Norma | Gedimas | - | BinaryInput,SingleBit | 148 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119 | 2022-11-10 MM

## TV
Station | Point Number | Point Name | 01(0) | 10(1) | Type Id (Obj,Var) | SBO/Direct | Address1 | Address2 | Command1 | Command2 | Desired1 | Desired2 | DeviceRTU Number | DeviceRTU Name | ASDU (Master Address) | Device Address
Garliava | 22201 | T-101 | Išjungti | Įjungti | BlockOutput,OutputBlock | SelectBeforeOperate | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22202 | T-101-1 | Išjungti | Įjungti | BlockOutput,OutputBlock | SelectBeforeOperate | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22203 | T-101-1ž | Išjungti | Įjungti | BlockOutput,OutputBlock | SelectBeforeOperate | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22204 | T-102 | Išjungti | Įjungti | BlockOutput,OutputBlock | SelectBeforeOperate | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22205 | T-102-2 | Išjungti | Įjungti | BlockOutput,OutputBlock | SelectBeforeOperate | 4 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22206 | T-102-2ž | Išjungti | Įjungti | BlockOutput,OutputBlock | SelectBeforeOperate | 5 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22207 | L-PE.Al-0 | Išjungti | Įjungti | BlockOutput,OutputBlock | SelectBeforeOperate | 6 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22208 | TS-100-1 | Išjungti | Įjungti | BlockOutput,OutputBlock | SelectBeforeOperate | 7 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22209 | L-PE.Al-ž | Išjungti | Įjungti | BlockOutput,OutputBlock | SelectBeforeOperate | 8 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22210 | Š1-100-ž | Išjungti | Įjungti | BlockOutput,OutputBlock | SelectBeforeOperate | 9 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22211 | L-KHE.Al-0 | Išjungti | Įjungti | BlockOutput,OutputBlock | SelectBeforeOperate | 10 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22212 | TS-100-2 | Išjungti | Įjungti | BlockOutput,OutputBlock | SelectBeforeOperate | 11 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22213 | L-KHE.Al-ž | Išjungti | Įjungti | BlockOutput,OutputBlock | SelectBeforeOperate | 12 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22214 | Š2-100-ž | Išjungti | Įjungti | BlockOutput,OutputBlock | SelectBeforeOperate | 13 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22322 | T-101 prijunginio valdymo teisės | PT | ST | BlockOutput,OutputBlock | SelectBeforeOperate | 14 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22323 | T-102 prijunginio valdymo teisės | PT | ST | BlockOutput,OutputBlock | SelectBeforeOperate | 15 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22182 | L-PE.Al TPĮ siųst. 1k. `T-101 JRĮ` | Išjungti | Įjungti | BlockOutput,OutputBlock | Direct | 16 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 22184 | L-KHE.Al TPĮ siųst. 1k. `T-102 JRĮ` | Išjungti | Įjungti | BlockOutput,OutputBlock | Direct | 17 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119

## TM (RAA)
Station | Point Number | Point Name | Type Id (Obj,Var) | Address | Initial Value | UnitName | LoReasLimit | HiReasLimit | IndConvCoeficient | LoIndTransLimit | HiIndTransLimit | RTU number | RTU name | ASDU (Master Address) | DeviceAddress
Garliava | 21725 | KSSRS-0.4 I š.s. U | AnalogInput,Binary16Bit | 0 | 150 | V | 0 | 400 | 0.015259 | -100 | 400 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 21726 | KSSRS-0.4 II š.s. U | AnalogInput,Binary16Bit | 1 | 150 | V | 0 | 400 | 0.015259 | -100 | 400 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 21727 | KSSRS-0.4 I š.s. I | AnalogInput,Binary16Bit | 2 | 0 | A | 0 | 70 | 0.002861 | -18.75 | 75 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 21728 | KSSRS-0.4 II š.s. I | AnalogInput,Binary16Bit | 3 | 0 | A | 0 | 70 | 0.002861 | -18.75 | 75 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 21729 | NSSRS-0.1 I š.s. U | AnalogInput,Binary16Bit | 4 | 100 | V | 0 | 150 | 0.005722 | -37.5 | 150 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 21730 | NSSRS-0.1 II š.s. U | AnalogInput,Binary16Bit | 5 | 100 | V | 0 | 150 | 0.005722 | -37.5 | 150 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 21731 | NSSRS-0.1 kroviklio G1 I | AnalogInput,Binary16Bit | 6 | 0 | A | -30 | 30 | 0.0024414 | -48 | 32 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 21732 | NSSRS-0.1 kroviklio G2 I | AnalogInput,Binary16Bit | 7 | 0 | A | -30 | 30 | 0.0024414 | -48 | 32 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 21733 | PVP temperatūra | AnalogInput,Binary16Bit | 8 | 0 | C | -10 | 40 | 0.0061035 | -270 | 130 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 21734 | PVP drėgmė | AnalogInput,Binary16Bit | 9 | 50 | % | 0 | 100 | 0.0038147 | -150 | 100 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119
Garliava | 21735 | ASĮ temperatūra | AnalogInput,Binary16Bit | 10 | 0 | C | -40 | 40 | 0.003418 | -179 | 45 | 119 | Garliavos Dnp TCPIP TSPĮ | 119 | 1119

## TM (MDV)
Station | Point Number | Point Name | Type Id (Obj,Var) | Address | Initial Value | UnitName | LoReasLimit | HiReasLimit | IndConvCoeficient | LoIndTransLimit | HiIndTransLimit | RTU number | RTU name | ASDU (Master Address) | DeviceAddress
Garliava | 21701 | T-101 Ia | M_ME_NB | 10 | 0 | A | -300 | 300 | 1 | -32768 | 32768 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21702 | T-101 Ib | M_ME_NB | 11 | 0 | A | -300 | 300 | 1 | -32768 | 32768 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21703 | T-101 Ic | M_ME_NB | 12 | 0 | A | -300 | 300 | 1 | -32768 | 32768 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21704 | T-101 (ĮT-101) Ua | M_ME_NB | 7 | 67.5 | kV | 0 | 87 | 0.1 | 0 | 3276.8 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21705 | T-101 (ĮT-101) Ub | M_ME_NB | 8 | 67.5 | kV | 0 | 87 | 0.1 | 0 | 3276.8 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21706 | T-101 (ĮT-101) Uc | M_ME_NB | 9 | 67.5 | kV | 0 | 87 | 0.1 | 0 | 3276.8 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21707 | T-101 Pa | M_ME_NB | 1 | 0 | MW | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21708 | T-101 Pb | M_ME_NB | 2 | 0 | MW | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21709 | T-101 Pc | M_ME_NB | 3 | 0 | MW | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21710 | T-101 Qa | M_ME_NB | 4 | 0 | MVar | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21711 | T-101 Qb | M_ME_NB | 5 | 0 | MVar | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21712 | T-101 Qc | M_ME_NB | 6 | 0 | MVar | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21713 | T-102 Ia | M_ME_NB | 49 | 0 | A | -300 | 300 | 1 | -32768 | 32768 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21714 | T-102 Ib | M_ME_NB | 50 | 0 | A | -300 | 300 | 1 | -32768 | 32768 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21715 | T-102 Ic | M_ME_NB | 51 | 0 | A | -300 | 300 | 1 | -32768 | 32768 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21716 | T-102 (ĮT-102) Ua | M_ME_NB | 46 | 67.5 | kV | 0 | 87 | 0.1 | 0 | 3276.8 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21717 | T-102 (ĮT-102) Ub | M_ME_NB | 47 | 67.5 | kV | 0 | 87 | 0.1 | 0 | 3276.8 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21718 | T-102 (ĮT-102) Uc | M_ME_NB | 48 | 67.5 | kV | 0 | 87 | 0.1 | 0 | 3276.8 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21719 | T-102 Pa | M_ME_NB | 40 | 0 | MW | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21720 | T-102 Pb | M_ME_NB | 41 | 0 | MW | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21721 | T-102 Pc | M_ME_NB | 42 | 0 | MW | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21722 | T-102 Qa | M_ME_NB | 43 | 0 | MVar | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21723 | T-102 Qb | M_ME_NB | 44 | 0 | MVar | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21724 | T-102 Qc | M_ME_NB | 45 | 0 | MVar | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21751 | T-101 (D) Pa | M_ME_NB | 27 | 0 | MW | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21752 | T-101 (D) Pb | M_ME_NB | 28 | 0 | MW | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21753 | T-101 (D) Pc | M_ME_NB | 29 | 0 | MW | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21754 | T-101 (D) Qa | M_ME_NB | 30 | 0 | MVar | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21755 | T-101 (D) Qb | M_ME_NB | 31 | 0 | MVar | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21756 | T-101 (D) Qc | M_ME_NB | 32 | 0 | MVar | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21757 | T-101 (D) (ĮT-101) Ua | M_ME_NB | 33 | 67.5 | kV | 0 | 87 | 0.1 | 0 | 3276.8 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21758 | T-101 (D) (ĮT-101) Ub | M_ME_NB | 34 | 67.5 | kV | 0 | 87 | 0.1 | 0 | 3276.8 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21759 | T-101 (D) (ĮT-101) Uc | M_ME_NB | 35 | 67.5 | kV | 0 | 87 | 0.1 | 0 | 3276.8 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21760 | T-101 (D) Ia | M_ME_NB | 36 | 0 | A | -300 | 300 | 1 | -32768 | 32768 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21761 | T-101 (D) Ib | M_ME_NB | 37 | 0 | A | -300 | 300 | 1 | -32768 | 32768 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21762 | T-101 (D) Ic | M_ME_NB | 38 | 0 | A | -300 | 300 | 1 | -32768 | 32768 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21763 | T-101 (D) (ĮT-101) f | M_ME_NB | 39 | 50 | Hz | 0 | 51 | 0.01 | 0 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21764 | T-102 (D) Pa | M_ME_NB | 14 | 0 | MW | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21765 | T-102 (D) Pb | M_ME_NB | 15 | 0 | MW | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21766 | T-102 (D) Pc | M_ME_NB | 16 | 0 | MW | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21767 | T-102 (D) Qa | M_ME_NB | 17 | 0 | MVar | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21768 | T-102 (D) Qb | M_ME_NB | 18 | 0 | MVar | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21769 | T-102 (D) Qc | M_ME_NB | 19 | 0 | MVar | -20 | 20 | 0.01 | -327.68 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21770 | T-102 (D) (ĮT-102) Ua | M_ME_NB | 20 | 67.5 | kV | 0 | 87 | 0.1 | 0 | 3276.8 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21771 | T-102 (D) (ĮT-102) Ub | M_ME_NB | 21 | 67.5 | kV | 0 | 87 | 0.1 | 0 | 3276.8 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21772 | T-102 (D) (ĮT-102) Uc | M_ME_NB | 22 | 67.5 | kV | 0 | 87 | 0.1 | 0 | 3276.8 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21773 | T-102 (D) Ia | M_ME_NB | 23 | 0 | A | -300 | 300 | 1 | -32768 | 32768 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21774 | T-102 (D) Ib | M_ME_NB | 24 | 0 | A | -300 | 300 | 1 | -32768 | 32768 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21775 | T-102 (D) Ic | M_ME_NB | 25 | 0 | A | -300 | 300 | 1 | -32768 | 32768 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870
Garliava | 21776 | T-102 (D) (ĮT-102) f | M_ME_NB | 26 | 50 | Hz | 0 | 51 | 0.01 | 0 | 327.68 | 870 | Garliavos TP MDV | 870 | 870