
                                                                                                                                         3 PRIEDAS


REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS, DARBAMS
AB ,,ESO,, 
I. BENDRI REIKALAVIMAI

Visos atvežamos į remontuojamą objektą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti saugos duomenų lapus, techninius  pasus, montavimo instrukcijas. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. 
Užbaigus Rangovui eilinį remonto darbo etapą ir prieš  pradedant sekantį, būtina dalyvaujant  Užsakovui įvertinti atlikto darbo kokybę ir tik Jam pritarus tęsti sekančių darbų seką.
Visa įranga, technika, priedai ir remonto metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus ir užtikrinti patalpų įrengimo kokybinius reikalavimus.
II. DAŽAI

Vykdant dažymo darbus naudojami gruntai, glaistas ir dažai. Dažomi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi, lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas turi būti ne daugiau kaip 8%, betoninių ir gelžbetoninių - ne daugiau kaip 4-6%, medinių - ne daugiau kaip 12%. Dažomos patalpos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8 º C, santykinis oro drėgnumas turi būti ne daugiau 70 %.

Paruošti paviršiai (nuglaistyti ir nušlifuoti) prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Emulsiniai dažai turi turėti didelį atsparumą trynimui, valymui, šveitimui naudojant plovimo bei valymo priemones (atlaikyti ne mažiau kaip 2000 brūkštelėjimų). Visi emulsiniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiuvus. Išdžiuvę paviršiai turi būti neteplūs. Dažai savybių turi nekeisti 10 metų. Dažų spalva derinama su užsakovu prieš pradedant dažymo darbus. Medžiagos tiekiamos sienų ir lubų paruošimui bei dažymui turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos paruoštos naudojimui. 

Visų dažų spalvą, blizgumą derinti su Užsakovu.

	Technologinės operacijos
	Tinkas

	Valymas
	+

	Plyšių raižymas
	+

	Nugruntavimas
	+

	Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu
	+

	Užglaistytų vietų prišveitimas
	+

	Ištisinis glaistymas
	+

	Prišveitimas
	+

	Gruntavimas
	+

	Pirmasis dažymas
	+

	Antrasis dažymas
	+


III. TINKAS
Esamas atšokęs ir nutrupėjęs tinkas nudaužomas, paviršius švariai nuvalomas. Tinką sudaro paruošiamasis, du išliginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai sukibtu su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm. Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui: išlyginamojo sluoksnio - iki 7 mm, dengiamojo sluoksnio - iki 2 mm. Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis vidaus sienoms iš plytų, kai santykinė oro drėgmė >60%, cementas: kalkės:smėlis – 1:1:6. Dengiamojo sluoksnio sudėtis tūrio dalimis- cementas: kalkės:smėlis – 1:1:2-4. Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių drėgnumas <8%.
Nutinkuoti paviršiai turi būti lygūs, be įskilimų, tinkas turi būti gerai sukibęs su tinkuojamu paviršiumi (sukibimas tikrinamas beldžiant plaktuku duslus garsas - sukibimas blogas, skardus - geras). Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės vienam metrui matuojant dviejų metru liniuote - ne daugiau kaip 2 mm.

IV. GIPSO –KARTONO SIENŲ PLOKŠTĖS
Prie jau įrengto karkaso konstrukcijos skersai laikančiųjų tašų tvirtinamos gipskartonio plokštės. Plokščių galų jungtys visada privalo patekti ant tašo. Plokštės tvirtinamos sraigtais kas 150 mm. Siūlės užglaistomos, užklijuojamos juostele, glaistomos. Sraigtų galvutės turi būti įgilinamos ir užglaistytos. Gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimams. Maksimalūs netolygumai baigtame paviršiuje tarp juostų 2 mm, visos plokštumos nuokrypos  vienam metrui 1,5 mm visam paviršiui 7 mm.
V. PVC DANGA

Heterogeninės dangos techninės charakteristikos
	Klasifikacija
	Standartas
	Rezultatas

	Plotis (cm)
	EN 426
	200/300/400

	Ilgis (cm)
	EN 426
	25

	Storis bendras (mm)
	EN 428
	2,5

	Storis naudingo sluoksnio (mm)
	EN 429
	0,7

	Degumo klasė
	EN 13501-1
	Bfl-s1

	Liekamasis įspaudas (mm)
	EN 433
	0,1

	Atsparumas blukimui
	ISO 105-B02
	6

	Matmenų stabilumas (%)
	EN 434
	0,4

	Atsparumas baldiniam ratukam
	EN 425
	Be pakitimų

	Svoris (gr/m2)
	EN 430
	2600

	Slydumo klasė
	EN 13893
	R9

	Antistatiškumas
	
	< 4kV

	Atsparumo klasė
	EN 685
	34/42

	Šildomos grindys
	EN 12667
	Be pakitimų

	Garso izoliacija
	EN ISO 717/2
	Lw 13dB


VI. EPOKSIDINĖ GRINDŲ DANGA
Dvikomponentė  epoksidinė danga, su anti-koroziniais pigmentais, be chromatų ir švino priedų. Skirta garažams, sandėliams. Danga tūri būti  atspari tepalams, tirpikliams, stipriems chemikalams, rūgštims, šarmams,  cheminiam plovimui, mechaniškai atspari, neslidi. Spalva derinti su užsakovų.
VII. KABELIAI
Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendžiamus aplinkos, kurioje jie turi būti instaliuoti. Jie turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių standartų reikalavimus. Kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo plombomis, žymėmis ir kitais dokumentais.Kabelių kategorija turi atitikti sekančius minimalius reikalavimus:

· U=450V, AC (įtampa tarp laidininko ir žemės)

· U=750V, AC (įtampa tarp laidininkų)

Kabeliai turi būti varinėmis gyslomis. Kiekvienos gyslos izoliacija turi būti aiškiai pažymėta tokia spalva, kuri neturi būti naudojama jokiems kitiems tikslams, tai yra:

· įžeminimas –geltona/žalia

· neutralė-mėlyna

· fazės-geltona, žalia, raudona

Laidai ir kabeliai turi būti su PVC izoliacija ir PVC apvalkalu, išskyrus tuos , kur brėžiniuose nurodyta kitaip.Išorinio kabelio apvalkalo žymėjimas turi nurodyti:

· gamintojo pavadinimą

· tipą

· gyslų skaičių

· skerspjūvio plotį

· vardinė įtampa

Atsišakojantys kabeliai apšvietimui ir išėjimams gali būti mažiausiai 1,5 mm skerspjūvio ploto.

Vienfazėse elektros sistemose turi būti naudojami 3 gyslų kabelis su viena fazine gysla, viena neutralia ir viena apsauginio įžeminimo gysla.Trifazei sistemai atitinkamai 5 gyslų.

0,4 kV kabeliai vario gyslų, išorinis apvalkalas iš nepalaikančio degimo PVC. Nominali įtampa 0,6/1 kV, dažnis 50Hz, leistina laidininko eksploatacijos temperatūra +900C, leistina trumpo jungimo temperatūra (iki 5 sek.) +2500C.

0,4 kV kabeliai vario gyslų, PVC izoliacija, išorinis apvalkalas iš nepalaikančio degimo PVC. Nominali įtampa 0,6/1 kV, dažnis 50Hz, leistina laidininko eksploatacijos temperatūra +700C, leistina trumpo jungimo temperatūra (iki 5 sek.) +1600C.

Minimalus kabelių lenkimo spindulys kelių laidininkų 12 kabelio diametrų, vieno laidininko 15 kabelio diametrų. Izoliacijos elektrinė varža 1 km kabelio ilgio, prie 200C, turi būti ne mažesnė, kaip 50 megaomų. Leistina klojimo temperatūra: plastmase izoliuotiems kabeliams su PVC apvalkalu – 200C.

VIII. KIŠTUKINIAI LIZDAI

Apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos. Viengubi ir dvigubi kištukiniai lizdai turi būti su įžeminimo kontaktu. Kištukiniai lizdai 16A, 230 V kintamos srovės, nebent jei pažymėta kitaip. Kištukiniai lizdai turi būti paslėpto tipo: montavimui į instaliacinius kanalus ir paviršiniai - montavimui į skydelius ant DIN bėgių. Nuo aptaškymo apsaugoti kištukiniai lizdai turi būti su ant vyrių įrengtais paviršiaus dangteliais. Paviršinio montavimo tipo kištukiniai lizdai ir kištukiniai lizdai į instaliacinius kanalus turi būti pateikti komplekte su to paties gamintojo atitinkančiomis montavimo dėžutėmis.

Paskirtis - buitinių, pernešamų elektros prietaisų ir vietinio elektrinio apšvietimo maitinimui nuo elektros tinklų.  Atvirai instaliacijai, su įžeminimo kontaktu, 230 V įtampai, 50 Hz dažniui, 16 A srovei, išpildymas IP20.

X. SKIRSTOMOSIOS IR MONTAVIMO DĖŽUTĖS

Skirstomosios dėžutės skirtos kabelių sujungimui. Į dėžučių instaliavimą turi įeiti visi darbai ir medžiagos, kad užbaigti visas instaliacijas iki pilnų darbo sąlygų. Visi paviršiuje sumontuoti instaliacijos elementai turi būti pateikti sukomplektuoti su atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis.

Montavimo dėžutės turi būti pakankamai gilios, kad dėžutėje galima būtų sumontuoti atitinkamą instaliacijos elementą. Visos metalinės montavimo dėžutės turi būti pateiktos su prie dėžutės pagrindo prijungtais įžeminimo gnybtais. Visos montavimo dėžutės turi būti su gamykloje pagamintais lengvai nuimamais dangteliais. Prailginimo žiedai paslėptai montuojamoms montavimo dėžutėms turi būti iš tos pačios medžiagos ir pagaminti to paties gamintojo, kaip ir montavimo dėžutės. Apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos.

Atsišakojimo dėžutė su dangteliu. Laidų ir kabelių sujungimui ir atsišakojimui esant paslėptai instaliacijai. Pagaminta iš savaime gęstančio poliesterio IP20-IP44 apsaugos klasės.

Montavimo dėžutė- kištukinių lizdų ir jungiklių montavimui esant paslėptai instaliacijai. Pagaminta iš savaime gęstančio poliesterio IP20 apsaugos klasės.

Instaliacija loveliuose. Rozetės ir išėjimai privalo būti sunumeruoti. Visai instaliacijai turi būti atlikti bandymai ir pateiktas bandymų protokolas 
XI. VARŽTAI, TVIRTINIMAI IR VIDINIŲ PERTVARŲ KONSTRUKCIJOS
Visų tvirtinimo elementų dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm. 

 Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba. 

 Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei reikia, naudoti varžtus.

XI. ATSAKOMYBĖS UŽ DEFEKTUS LAIKOTARPIS

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti vėlesniam laikotarpiui. Rangovas atsako už visų defektų ir susidėvėjimų taisymą, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkamas statinio naudojimas. 

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų Sutartyje. 

XII. GARANTIJA 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų remonto darbų padarinius remonto metu per sutartyje nustatytą garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo užbaigtų darbų priėmimo akto). 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

Rangovas gali pasiūlyti ir kitą garantinio laiko trukmę, bet ne trumpesnę, kaip nurodytą Lietuvos Respublikos įstatymuose.

XIII. ESAMŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS

Rangovas Darbo atlikimo metu turi saugoti ir tinkamai naudoti visus antžeminius ir požeminius tinklus, įskaitant visus vamzdžius, kanalus, šulinius, požeminius ir antžeminius kabelius. 

Rangovas turi savo sąskaita atlyginti už tokiems tikslams darbo metu padarytą žalą ir padengti visas išlaidas, siekiant patenkinti Užsakovo, ir kitų šalių teisėtus reikalavimus, susijusius su tinklų naudojimu. 
XIV. REMONTUOJAMŲ PATALPŲ VALYMAS IR APLINKOS SĄLYGOS

Rangovas turi palaikyti remontuojamas patalpas švarias ir tvarkingas. Rangovas turi išlaikyti remontuojamame pastate laiptines, koridorius švarius nuo nešvarumų, dulkių ir purvo ir palaikyti juos saugiais. Iš Rangovo bus reikalaujama reguliariai, o taip pat po darbo užbaigimo nuvalyti ir pašalinti į oficialiai veikiančius sąvartynus už pastato ribų bet kokas statybines atliekas, nuolaužas ar šiukšles.
Rangovas turi vykdyti visą remonto veiklą remdamasis gero darbo praktika siekiant iki minimumo sumažinti nepatogumus dėl dulkių, dūmų, kvapų ir triukšmo, kylančių dėl tokios veiklos. Darbo atlikimo metu Rangovas turi laikyti nuolaužas / šiukšles gerai sudrėkintas, kad apsisaugotų nuo dulkių kilimo. 

Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas patalpas ir turi visuomet turėti dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti. Rangovas patalpose taip pat turi parūpinti dėžes ar konteinerius. Pilnos dėžės ar konteineriai turi būti iškart pašalinti iš patalpų ir pakeisti. 

Rangovas turi užtikrinti, kad nėra jokių neteisėtų oro emisijų, sklaidos paviršiuje ar nutekėjimų iš patalpų ir/arba įrangos ir Užsakovas turi būti nedelsiant informuotas apie bet kokius išpylimus ar nutekėjimus.

XV. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

Rangovas turi raštu nurodyti Užsakovui, kokių jis imsis priemonių, siekiant pašalinti atliekas į legalų sąvartyną. Rangovas turi šalinti atliekas, pagal vietinius reikalavimus ir taisykles.

XVI. LAIKO GRAFIKAS

Kartu su Sutartimi Užsakovas pateikia Rangovui darbų terminą. Rangovas turi griežtai laikytis pateikto Užsakovo darbų termino.

XVII. DARBŲ APIMTYS IR VEIKLA
Pirkimo dalyviai apsilankę objekte ir susipažinę su pirkimo dokumentais privalo detaliai išsiaiškinti darbų apimtis, darbų eiliškumą, visus veiksnius įtakojančius darbų eigą, įvertinant užsakovo nurodymus ir reikalavimus išdėstytus konkurso dokumentuose, visus darbus, medžiagas ir kitus veiksnius įtakojančius remonto darbų kainas.
. 

