Dalinių išlydžių skenavimas

Techninė specifikacija ir techniniai reikalavimai

Informacija apie perkamas paslaugas:

Transformatorių dalinių išlydžių skenavimas (toliau – Paslaugos).

Paslaugas reikalinga atlikti 27 įrenginiams 15-oje objektų:

Reikalavimai matavimams ir pateikiamiems protokolams:

·   Dalinių išlydžių registravimas privalomai turi būti atliekamas naudojant ultragarsinį jutiklį, kuris pritvirtinamas ant įrenginio bako. Dalinių išlydžių matavimas naudojant elektromagnetinį jutiklį nutolus nuo bandomojo įrenginio nėra privalomas (atliekamas patikrinimą vykdančio Rangovo nuožiūra/poreikį papildomam vertinimui);

·   Vykdant dalinių išlydžių registravimą naudojant jutiklį, jį tvirtinant ant įrenginio bako matavimai turi būti atliekami ne mažiau kaip 20 taškų. Po 6 taškus ant kiekvieno platesnio/ilgesnio įrenginio šono - 3 apatinėje dalyje (apytikriai 1/3 aukštyje nuo įrenginio bako apačios) ir 3 viršutinėje dalyje (apytikriai 2/3 aukštyje nuo įrenginio bako apačios); daviklius išdėstant tolygiai pagal įrenginio ilgį (apytikriai po A, B ir C fazėmis). Kiekviename siauresniame įrenginio šone turi išmatuojami ne mažiau kaip 4 taškai išdėstant daviklius pagal aukštį analogiškai kaip ir ant platesnių/ilgesnių šonų. Rangovo nuožiūra/poreiki papildomam vertinimui, tikrinamų taškų skaičius gali būti didinamas;

·  Įforminant dalinių išlydžių matavimo rezultatus matavimų taškai turi būti atvaizduojami grafiškai naudojant įrenginio gabaritų brėžinio kopiją arba įrenginio atitinkamo šono nuotrauką. Matavimo taškų žymėjimas grafinėje dalyje turi būti vienodas visiems įrenginiams. Išmatuotos reikšmės su atitinkamais žymėjimais turi būti suvedamos į   lentelę šalia grafinės dalies;

·  Kiekvienam patikrintam įrenginiui įforminamas atskiras patikrinimo protokolas, kuriame privalomai turi būti pateikiami:

1) įrenginio apkrovimas matavimo metu (MVA ir % nuo vardinės galios);

2) matavimo sąlygos (aplinkos temperatūra ir drėgmė);

3) išmatuotos reikšmės su matavimo taškų atvaizdavimų grafinėje dalyje;

4) išvados apie įrenginio būklę ir teikiamos rekomendacijos dėl papildomų patikrinimų (jeigu nustatomas toks poreikis).

·  Atlikus visų įrenginių patikrinimus, turi būti įformintas papildomas protokolas su pastebėjimais apie visų įrenginių būklę palyginus su analogiškais kitais įrenginiais (įvertinus jų tipą, galią ir apkrovimą patikrinimo metu). Protokole turi būti pateikiamas sąrašas visų patikrintų įrenginių su jų būklės įvertinimų pagal dalinių išlydžių matavimo rezultatus - santykinis balų skaičius nuo 1 iki 10, kur 1 yra priskiriamas labai blogos būklės įrenginiams, o 10 yra priskiriamas labai geros būklės įrenginiams.

Paslaugas atlikti reikalinga iki 2025-09-30.