## Galutinė lentelė
Darbų įkainių lentelė
Pildo Rangovas
Pildoma automatiškai
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas, bet yra daugiau kaip 50 procentų mažesnis už stulpelyje "Maksimalus priimtinas darbų įkainis" nurodytą įkainį (bus reikalingas pagrindimas)
Užpildyta ne pagal reikalavimus (viršyta maksimali leistina reikšmė) (užpildžius visas pozicijas teisingai - neužsidega)
Eil. Nr. | Objekto grupė | DARBŲ PAVADINIMAS | Mato vnt. | Mato vnt. Įkainis, Eur be PVM (Rangovo) | Maksimalus priimtinas darbų įkainis, Eur be PVM (ESO) | Lyginamasis koeficientas | Pasiūlymo vertė (įvertinant lyginamąjį koeficientą): | Įkainio išaiškinimas
1 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV Atramos numeravimo atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 0.8 | 1.6 | 17500 | 14000 | Seno numerio panaikinimas nuo atramos 1 vnt., naujo numerio uždėjimas ant atramos 1 vnt. (tvirtinant viela). Jei reikalinga panaikinti dažytą ar užkabintą seną numeraciją nuo atramos.
2 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos demontavimas | vnt. | 8.5 | 17 | 5 | 42.5 | Oro linijų atramos atotampos demontavimas 1 vnt.
3 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atotampos stulpelio montavimas | vnt. | 20 | 20.5 | 4 | 80 | OL atotampos stulpelio montavimas 1 vnt.
4 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos įrengimas | vnt. | 50 | 50 | 8 | 400 | OL atramos atotampos įrengimas 1 vnt., visų reikalingų konstrukcijų bei elementų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus).
5 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos įtempimas | vnt. | 9 | 18 | 10 | 90 | OL atramos atotampos įtempimas 1 vnt.
6 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos keitimas | vnt. | 70 | 70 | 15 | 1050 | 0,4 - 10 kV įtampos oro linijos atotampos demontavimas nuo atramos 1 vnt., 0,4 - 10 kV įtampos oro linijos atotampos montavimas atramoje 1 vnt., visų reikalingų konstrukcijų bei elementų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus).
7 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio demontavimas | vnt. | 29 | 58 | 12 | 348 | 0,4 - 10 kV įtampos OL gelžbetoninio ramsčio demontavimas 1 vnt.
8 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio keitimas | vnt. | 80 | 160 | 12 | 960 | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio demontavimas 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio montavimas 1 vnt., Naujo ramsčio įžeminimo laidininko prijungimas prie esamo įžeminimo įrenginio 1 vnt., visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS (ĮAS), apšvietimo lempos).
9 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio pastatymas | vnt. | 57.5 | 115 | 21 | 1207.5 | OL atramos ramsčio pastatymas 1 vnt., ramsčio įžeminimo laidininko prijungimas prie esamo įžeminimo įrenginio 1 vnt.
10 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL rygelio įrengimas atramoms | vnt. | 40 | 80 | 3 | 120 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos perstatymas 1 vnt., OL rygelių įrengimas atramoms 1 vnt. Jeigu atrama su ramsčiu, tai įkainis dauginamas iš dviejų, jeigu atrama su dviem ramsčiais, tai įkainis dauginamas iš trijų. Rygelį ir visas kitas reikalingas medžiagas rangovas turi įsivertinti darbų įkainyje.
11 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos ramsčio tvirtinimo keitimas | vnt. | 30 | 60 | 3 | 90 | 0,4 - 10 kV OL g/b ramsčio tvirtinimo demontavimas 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL g/b ramsčio tvirtinimo montavimas 1 vnt.
12 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 60 | 70 | 45 | 2700 | OL vienstiebės g/b (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) atramos (bei visų ant jos esančių konstrukcijų bei elementų) demontavimas.
13 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL kirtiklių - saugiklių bloko (SKS) keitimas atramoje | vnt. | 50 | 60 | 5 | 250 | Kirtiklio - saugiklio blokų ar SD demontavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., kirtiklio - saugiklio blokų montavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., reikiamų saugiklių įstatymas. Montuojant naują SKS turi būti sumontuotos naujos SKS laikančiosios konstrukcijos.
14 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas skersai linijos | vnt. | 25 | 30 | 46 | 1150 | 0,4 - 10 kV OL g/b atramos su ramsčiu tiesinimas skersai linijos 1 vnt.,
15 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 50 | 50 | 9 | 450 | 0,4 - 10 kV OL g/b atramų tiesinimas išilgai linijos išjungus įtampą (atrama su ramsčiu) 1 vnt.
16 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL Atvado demontavimas | vnt. | 11.75 | 23.5 | 16 | 188 | Atvado demontavimas nuo 0,4 kV OL laidų ar oro kabelių iki KAS (ĮAS)/tvirtinimo kostrukcijos prie namo sienos/vamzdinio stovo.
17 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL izoliatoriaus keitimas | vnt. | 10 | 14 | 119 | 1190 | 0,4 kV OL izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 0,4 kV OL izoliatoriaus montavimas 1 vnt., 0,4 kV OL laido tvirtinimas prie naujo izoliatoriaus (1 laidas) 1 vnt.
18 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/jungiamojo gnybto keitimas | vnt. | 10 | 14.5 | 78 | 780 | 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/jungiamojo gnybto demontavimas 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/jungiamojo gnybto montavimas 1 vnt.
19 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 -10 kV OL/OLA laidų ar OKL demontavimas (1 laidas/oro kabelis) (1 km) | km | 100 | 145 | 4 | 400 | 0,4 - 10 kV OL laidų (laidų su apvalkalu) demontavimas nepriklausimai nuo skerspjūvio (1 laidas) 1 km
20 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas keičiant traversas | vnt. | 21.5 | 43 | 99 | 2128.5 | 0,4 - 10 kV OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas keičiant traversas (2 laidai) 1 vnt., traversos/viršūnės demontavimas 1 vnt., traversos/viršūnės montavimas 1 vnt., izoliatorių montavimas, dvigubo tvirtinimo montavimas. Pvz. 10 kV linijose įkainis dauginamas iš dviejų, 0,4 kV kai du laidai taikomas vieną kartą, kai 3-4 laidai įkainis taikomas du kartus.
21 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio keitimas (1 laidas) | km | 250 | 435 | 1.5 | 375 | 0,4 kV - 10 kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio demontavimas (1 laidas) 1 km, 0,4 - 10 kV kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio montavimas (1 laidas) 1 km
22 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas | km | 150 | 205 | 6 | 900 | 0,4 kV įtampos oro linijų laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas 1 km
23 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas | km | 75 | 150 | 39.87 | 2990.25 | 0,4 kV įtampos oro linijų laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas 1 km
24 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/dvigubo tvirtinimo laidų jungties keitimas (1 jungtis tarp laidų) | vnt. | 15 | 20 | 104 | 1560 | 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo arba dvigubo tvirtinimo laidų jungties keitimas (1 jungtis tarp laidų)
25 | 0,4 kV OL | 0,4 kV įvado/išvadų keitimas į/iš SD/SKS | vnt. | 29 | 29 | 3 | 87 | Visų jungčių (įvadų/išvadų) demontavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SD/SKS, visų reikalingų jungčių montavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SD/SKS. Tvirtinimo elementų keitimas/montavimas.
26 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL (iki 4 laidų) keitimas į OKL su metalo konstrukcijomis | km | 1200 | 1200 | 6.5 | 7800 | 0,4 kV OL laidų demontavimas (iki 4 laidų), 0,4 kV OL traversų (1 km ruože kiekvienoje atramoje) demontavimas, 0,4 kV OKL traversų montavimas (1 km ruože kiekvienoje atramoje), Oro kabelio 3x16+25 iki 3x120+95 montavimas 1 km
27 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL nutrūkusių (izoliuotų/neizoliuotų) laidų remontas (1 laidas) | vnt. | 30 | 48 | 280 | 8400 | Tarpatramyje nutrūkusio vieno neizoliuoto laido arba laido su apvalkalu sujungimas montuojant laido intarpą ir 2 laidų sujungiklius, suremontuoto laido įlinkio reguliavimas.
28 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL laido tvirtinimo prie izoliatoriaus perrišimas aliuminio viela (1 laidas) | vnt. | 15 | 15 | 31 | 465 | 0,4 - 10 kV OL laido tvirtinimo prie izoliatoriaus pašalinimas (1 laidas) 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL laido tvirtinimas prie izoliatoriaus aliuminio viela (1 laidas) 1 vnt.
29 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas (stiebo ilgis 9 - 13 m) | vnt. | 250 | 450 | 71 | 17750 | OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) vienstiebės/su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) vienstiebės/su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų konstrukcijų bei elementų perkėlimas ar naujų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus), naujo numerio uždėjimas ant atramos 1 vnt., visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS (ĮAS), apšvietimo lempos).
30 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL vienstiebės tarpinės atramos keitimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 130 | 200 | 138 | 17940 | OL tarpinės vienstiebės atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL tarpinės vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų konstrukcijų bei elementų perkėlimas ar naujų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus), naujo numerio uždėjimas ant atramos 1 vnt., visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS (ĮAS), apšvietimo lempos).
31 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL traversos/viršūnės demontavimas | vnt. | 9 | 9 | 40 | 360 | 0,4 - 10 kV OL traversos/viršūnės demontavimas nuo atramos 1 vnt.
32 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL traversos/viršūnės montavimas/keitimas | vnt. | 23 | 23 | 48 | 1104 | 0,4 kV OL traversos/viršūnės demontavimas nuo g/b atramos 1 vnt., 0,4 kV OL traversos/viršūnės montavimas (arba papildomos traversos montavimas) ant pastatytos g/b atramos 1 vnt., izoliatorių montavimas.
33 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL Vienfazio - Trifazio atvado laidų reguliavimas | vnt. | 12.5 | 25 | 27 | 337.5 | 0,4 kV OL vienfazio - trifazio atvado laidų reguliavimas (nepriklausomai nuo fazių skaičiaus) 1 vnt.
34 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 30 | 40 | 31 | 930 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės g/b atramos tiesinimas išilgai linijos 1 vnt., (visi darbai pagal technologinę kortą).
35 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas skersai linijos | vnt. | 20 | 25 | 365 | 7300 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės g/b atramos tiesinimas skersai linijos 1 vnt., (visi darbai pagal technologinę kortą).
36 | 0,4 kV OL | 0,4 kV oro kabelio (OKL) su metalo konstrukcijomis montavimas | km | 880 | 880 | 1 | 880 | 0,4 kV OKL traversų montavimas (1 km ruože kiekvienoje atramoje), Oro kabelio 3x16+25 iki 3x120+95 montavimas 1 km
37 | 0,4 kV OL | 0,4 kV oro kabelio (OKL) keitimas be metalo konstrukcijų | km | 634 | 634 | 1 | 634 | 0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjūvio demontavimas 1 km, 0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjūvio montavimas 1 km
38 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL traversos/viršūnės pasvirimo kampo reguliavimas | vnt. | 10 | 15 | 74 | 740 | Pakrypusios 0,4 kV OL traversos pasvirimo kampo reguliavimas atramoje (1 traversa/viršūnė).
39 | 0,4 kV OL | 0,4 kV trifazio atvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį | vnt. | 50 | 85 | 41 | 2050 | 0,4 kV vienfazio/trifazio atvado demontavimas 1 vnt., 0,4 kV trifazio atvado montavimas (oro kabeliu) 1 vnt., sieninių kablių įtvirtinimas sienoje 1 vnt., tvirtinimo elementų oro kabeliui sumontavimas 1 vnt., sumontuoti paskirstymo dėžutę 1 vnt., atvado prijungimas 1 vnt.
40 | 0,4 kV OL | 0,4 kV vienfazio atvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį | vnt. | 34 | 68 | 31 | 1054 | 0,4 kV vienfazio atvado demontavimas 1 vnt., 0,4 kV vienfazio atvado montavimas (oro kabeliu) 1 vnt., sieninių kablių įtvirtinimas sienoje 1 vnt., tvirtinimo elementų oro kabeliui sumontavimas 1 vnt., sumontuoti paskirstymo dėžutę 1 vnt., atvado prijungimas 1 vnt.
41 | 0,4 kV OL | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje (1 vnt.) | vnt. | 48.5 | 48.5 | 3 | 145.5 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų demontavimas atramose 1 vnt., 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramose 1 vnt.
42 | 0,4 kV OL | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje (1 vnt.) | vnt. | 19 | 38 | 192 | 3648 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramose 1 vnt., įžeminimo laidininko įrengimas ribotuvui 1 vnt.
43 | 0,4 kV OL | Gandralizdžio demontavimas | vnt. | 29 | 57.5 | 22 | 638 | Gandralizdžio konstrukcijos demontavimas nuo atramos 1 vnt. (darbai su lizdo nuėmimu ir utilizavimu).
44 | 0,4 kV OL | Gandralizdžio įrengimas 0,4 kV OL atramoje | vnt. | 65 | 65 | 46 | 2990 | Gandro lizdo nuėmimas ir utilizavimas, naujo gandralizdžio platformos įrengimas 0,4 kV OL pastatytose atramose 1 vnt.
45 | 0,4 kV OL | Sekcinės dėžės (SD)/Stulpinio kirtiklių-saugiklių bloko (SKS) demontavimas | vnt. | 24 | 24 | 3 | 72 | Kirtiklio - saugiklio blokų ar SD demontavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., visų jungčių demontavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SD/SKS, nutraukimo panaikinimas sumontuojant visas reikalingas jungtis tarp laidų ar oro kabelių.
46 | 0,4 kV OL | Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (be traversų keitimo) | vnt. | 89 | 89 | 3 | 267 | Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., reikiamų saugiklių įstatymas, visų reikalingų jungčių montavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SKS.
47 | 0,4 kV OL | Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (keičiant traversas) | vnt. | 150 | 150 | 3 | 450 | Demontuoti traversas 2 vnt., sumontuoti traversas 2 vnt., prailginti laidus montuojant 4 laidams laidų intarpus, naudojant 4 laidų sujungiklius, kirtiklio - saugiklio blokų montavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., reikiamų saugiklių įstatymas, visų reikalingų jungčių montavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SKS.
48 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 120 | 185 | 5 | 600 | OL Vienstiebės g/b atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 vnt., travesų montavimas, Izoliatorių montavimas, atramos numeracijos uždėjimas, įžeminimo elementų prijungimas, laidų pritvirtinimas prie izoliatorių.
49 | 10 kV OL | 10 kV neizoliuotų laidų keitimas izoliuotais keičiant metalo konstrukcijas ir izoliatorius (3 laid.) | km | 4000 | 4000 | 1 | 4000 | Neizoliuotų laidų demontavimas 3 km vienu laidu, viršūnių ir traversų demontavimas (1 km ruože kiekvienoje atramoje), traversų ir viršūnių izoliuotiems laidams montavimas (1 km ruože kiekvienoje atramoje), izoliatorių montavimas, izoliuotų laidų montavimas 3 km vienu laidu.
50 | 10 kV OL | 10 kV OL Dvigubo laidų tvirtinimo montavimas atramoje (tvirtinimas 3 laidams) nekeičiant traversų | vnt. | 37.5 | 75 | 37 | 1387.5 | 10 kV OL izoliatorių sumontavimas ant pastatytos atramos (3 izoliatoriai), dvigubų tvirtinimų montavimas tarpinėse atramose (3 tvirtinimai atramoje).
51 | 10 kV OL | 10 kV OL smaiginio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 14 | 22 | 104 | 1456 | 10 kV įtampos oro linijose izoliatorių demontavimas atramose 1 vnt., 10 kV įtampos oro linijose izoliatorių montavimas atramose 1 vnt., 10 kV OL laido tvirtinimas prie naujo izoliatoriaus (1 laidas) 1 vnt.
52 | 10 kV OL | 10 kV OL Įspėjamųjų ženklų atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 4 | 4.5 | 1533 | 6132 | Įspėjamojo ženklo demontavimas 1 vnt., įspėjamojo ženklo montavimas 1 vnt. (tvirtinant viela)
53 | 10 kV OL | 10 kV OL įvadų (3 laidai) keitimas izoliuotais laidais (KT, ST, TR) | vnt. | 51 | 102 | 12 | 612 | 10 kV įtampos orinio įvado demontavimas (3 laidai) 1 vnt., 10 kV įtampos orinio įvado montavimas SAX tipo laidais (3 laidai) 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą).
54 | 10 kV OL | 10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas | km | 200 | 223 | 1.5 | 300 | 10 kV OL laidų reguliavimas, kai laidų tvirtinimas dvigubas (1 laidas) 1 km
55 | 10 kV OL | 10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas | km | 130 | 175 | 10 | 1300 | 10 kV OL laidų reguliavimas, kai laidų tvirtinimas viengubas (1 laidas) 1 km
56 | 10 kV OL | 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas | vnt. | 60 | 117 | 30 | 1800 | 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas 1 vnt., žymenų atnaujinimas 5 vnt., spalvinio žymėjimo atnaujinimas, kontaktinių dalių sutepimas.
57 | 10 kV OL | 10 kV OL linijinio skyriklio pavaros keitimas | vnt. | 100 | 100 | 2 | 200 | 10 kV OL linijinio skyriklio pavaros keitimas 1 vnt., traukių keitimas, žymenų atnaujinimas 5 vnt., spalvinio žymėjimo atnaujinimas, kontaktinių dalių sutepimas.
58 | 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL neizoliuotų laidų montavimas (1 laidas) | km | 400 | 550 | 1.5 | 600 | 0,4 - 10 kV įtampos oro linijų neizoliuotų laidų montavimas 1 km vienu laidu.
59 | 10 kV OL | 10 kV OL Skyriklio demontavimas nuo atramos | vnt. | 35 | 69 | 26 | 910 | Skyriklio ir pavaros demontavimas nuo 6-10 kV oro linijos atramos 1 vnt., nutraukimo panaikinimas sumontuojant visas reikalingas jungtis tarp laidų.
60 | 10 kV OL | 10 kV OL skyriklio keitimas (pagal technologinę kortą) | vnt. | 300 | 480 | 17 | 5100 | 10 kV OL linijinio skyriklio su pavara ir traukėmis demontavimas 1 vnt., jungčių/šleifų demontavimas (6 laidai), 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros sumontavimas 1 vnt., jungčių/šleifų sumontavimas (6 laidai su apvalkalu), traukių sumontavimas iki 3 vnt. operatyvinių pavadinimų/žymenų uždėjimas 5 vnt., pavarų rankenų ir traukių spalvinis žymėjimas, spynų uždėjimas, įspėjamojo ženklo uždėjimas. Įžeminimo kontūro įrengimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), Išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą.
61 | 10 kV OL | 10 kV OL skyriklio montavimas (pagal technologinę kortą) | vnt. | 230 | 400 | 52 | 11960 | 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros sumontavimas 1 vnt., jungčių/šleifų sumontavimas (6 laidai su apvalkalu), traukių sumontavimas iki 3 vnt. operatyvinių pavadinimų/žymenų uždėjimas 5 vnt., pavarų rankenų ir traukių spalvinis žymėjimas, spynų uždėjimas, įspėjamojo ženklo uždėjimas. Įžeminimo kontūro įrengimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), Išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą.
62 | 10 kV OL | 10 kV skyriklio operatyvinių žymenų atnaujinimas | vnt. | 3.15 | 3.15 | 45 | 141.75 | Visų žymenų atnaujinimas 1 kompl. (lentelės: operatyvinio pavadinimo, Ž-1, Ž-2, "Įj.", "Išj.").
63 | 10 kV OL | 10 kV OL skyriklio jungčių (šleifų) keitimas izoliuotais laidais (3 laidai) | vnt. | 51.6 | 51.6 | 35 | 1806 | 10 kV OL skyriklio šleifų demontavimas (vienas šleifas - 3 laidai), 10 kV OL skyriklio šleifų montavimas SAX tipo laidai (vienas šleifas - 3 laidai), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą).
64 | 10 kV OL | 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas (stiebo ilgis 11 - 13 m) | vnt. | 350 | 400 | 10 | 3500 | OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos demontavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų konstrukcijų bei elementų perkėlimas ar naujų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus), atramos numeracijos uždėjimas, visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas ant naujos atramos. Atramų keitimo darbams naudojamas tik šis įkainis (kai yra sena atrama). Atskirų demontavimo ir montavimo įkainių nenaudojame.
65 | 10 kV OL | 10 kV OL Vienstiebės atramos keitimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 160 | 220 | 28 | 4480 | OL tarpinės atramos demontavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL tarpinės atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų konstrukcijų bei elementų perkėlimas ar naujų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus), atramos numeracijos uždėjimas, visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas ant naujos atramos.
66 | 10 kV OL | 10 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 120 | 185 | 5 | 600 | OL Vienstiebės g/b atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 vnt., viršūnių/travesų montavimas, izoliatorių montavimas, atramos numeracijos uždėjimas, įžeminimo elementų prijungimas, laidų pritvirtinimas prie izoliatorių. Šis įkainis naudojamas tik naujos atramos montavimui. Nenaudojamas senos atramos keitimui nauja.
67 | 10 kV OL | 10 kV OL tempiamosios girliandos keitimas | vnt. | 70 | 70 | 15 | 1050 | Tempiamosios girliandos demontavimas 1 vnt., tempiamosios girliandos sumontavimas 1 vnt. laidų reguliavimas.
68 | 10 kV OL | 10 kV OL traversos/viršūnės pasvirimo kampo reguliavimas | vnt. | 20 | 26 | 46 | 920 | Pakrypusios 10 kV OL traversos pasvirimo kampo reguliavimas atramoje (1 traversa/viršūnė).
69 | 10 kV OL | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje (1 vnt.) | vnt. | 30 | 55 | 7 | 210 | 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų demontavimas 1 vnt., 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų montavimas 1 vnt., ribotuvo atjungimas/prijungimas 1 vnt.
70 | 10 kV OL | 10 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje (1 vnt.) | vnt. | 22 | 43 | 29 | 638 | Viršįtampių ribotuvų laikiklio sumontavimas, 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų montavimas (1 fazė) 1 vnt., 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų prijungimas (1 fazė) 1 vnt., įžeminimo laidininko prijungimas 1 vnt.
71 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV movos demontavimas | vnt. | 5 | 5.79 | 20 | 100 | 0,4 - 10 kV movos demontavimas 1 vnt. Pastabos: šis įkainis taikomas kai užsakomas kaip atskiras darbas kai reikia demontuoti nebereikalingą movą.
72 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio demontavimas nuo atramos ar statinio | vnt. | 8.5 | 8.5 | 6 | 51 | Kabelio atjungimas, 0,4 - 10 kV kabelio demontavimas (nuo atramos ar statinio) 1 vnt. Pastabos: Šis įkainos taikomas kai kabelio keitimo metu reikia pašalinti seną kabelį, kuris yra pritvirtintas prie atramos, sienos ir t.t. Šio įkainio negalima taikyti jeigu remontuojamas kabelis tiesiog guli tranšėjoje ar kanale ir nėra papildomai pritvirtintas.
73 | 0,4 - 10 kV KL | Vandens iš tranšėjų ar kabelių kanalų (SP; TP; transformatorinės) šalinimas | m3 | 12.1 | 12.1 | 4 | 48.4 | Vandens iš tranšėjų ar kabelių kanalų (SP; TP; transformatorinės) šalinimas 1 m3
74 | 0,4 - 10 kV KL | Grunto šildymas (žiemos metu) | m2 | 25 | 47 | 8 | 200 | Grunto šildymas (metodas parenkamas pagal poreikius) 1 m2. Pastabos: šis įkainis taikomas tik žiemos metu. Ir tik tada kai šildymas būtinas (įšalas daugiau kaip 0,5m). Rangovas šildo jam patogiu metodu.
75 | 0,4 - 10 kV KL | Kabelių žymenų atnaujinimas | vnt. | 1.45 | 1.45 | 509 | 738.05 | Atnaujinti kabelio žymenį (vienas žymuo) 1 vnt. Pastabos: šis įkainis gali būti taikomas prie kabelio tiesimo ar movos montavimo darbo (jeigu žymuo neįtrauktas į darbą). Arba kai atskirai užsakomas žymenų atnaujinimo darbas.
76 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio atrinkimas esant keliems kabeliams tranšėjoje | vnt. | 65 | 130 | 68 | 4420 | 0,4 - 10 kV kabelio atrinkimas esant keliems kabeliams tranšėjoje 1 vnt. Pastaba: įkainis taikomas kai atsikasus gedimo vietą yra daugiau nei vienas kabelis ir vizualiai neįmanoma nustatyti kuris kabelis sugedęs. Taip pat šis įkainis taikomas kai vykdomi kabelių įsipjovimo darbai esant dviems (arba daugiau) kabelių vienoje tranšėjoje ir reikalinga patikslinti kuriame kabelyje reikalinga vykdyti įsipjovimo darbus.
77 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) 500m. | vnt. | 55 | 105 | 7 | 385 | Elementų atjungimas ir prijungimas, 0,4 - 10 kV kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) 1 vnt. Pastaba: Įkainis negali būti taikomas kabelio gedimo vietos nustatymui. Šis įkainis taikomas kai nežinoma kabelių linijos trasa (geografija) ir pateikiamas užsakovo atskiras užsakymas šio darbo vykdymui. Kai yra nustatoma kabelio linijos trasa (geografija) kiekvienam papildomam ilgiui iki 100 m taikomas koeficientas 0,2. Pvz. kabelio ilgis 713 m būtų aktuojamas kiekis 1,6 vnt, o 505 m - 1,2.
78 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio sužalojimo vietos nustatymas | vnt. | 110 | 200 | 184 | 20240 | 0,4 - 10 kV Kabelio sužalojimo vietos nustatymas 1 vnt., kabelio prijungimas/atjungimas. Pastaba: Nustatoma ne geografinė vieta, o konkreti pačio kabelio pažeidimo vieta.
79 | 0,4 kV KL | 0,4 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas iki 120 mm2 kabelis (su atsargos atkasimu) | vnt. | 60 | 80 | 152 | 9120 | Senos movos demontavimas, 0,4 kV galinės stulpinės movos montavimas iki 120 mm2, esamo kabelio tvirtinimas prie atramos 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, esant poreikiui atsikasti kabelio atsargą 1 vnt.
80 | 0,4 kV KL | 0,4 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas virš 120 mm2 kabelio (su atsargos atkasimu) | vnt. | 60 | 90 | 2 | 120 | Senos movos demontavimas, 0,4 kV galinės stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, esamo kabelio tvirtinimas prie atramos 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, esant poreikiui atsikasti kabelio atsargą 1 vnt.
81 | 0,4 kV KL | 0,4 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas iki 120 mm2 kabelis | vnt. | 48 | 48 | 174 | 8352 | Senos movos demontavimas, 0,4 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas iki 120 mm2, sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., demontuoti seną movą 1 vnt.
82 | 0,4 kV KL | 0,4 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2 kabelis | vnt. | 35 | 50 | 62 | 2170 | Senos movos demontavimas, 0,4 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., demontuoti seną movą 1 vnt.
83 | 0,4 kV KL | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 0.01 | 63 | 97 | 0.97 | 0,4 kV jungiamosios movos montavimas iki 120 mm2 (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt.
84 | 0,4 kV KL | 0,4 kV jung./perein. movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 0.01 | 67 | 5 | 0.05 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt.
85 | 0,4 kV KL | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 skers. kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 115 | 230 | 157 | 18055 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt.
86 | 0,4 kV KL | 0,4 kV jungiamosios/perein-os movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 skers. kabelis su žemės darbais | vnt. | 31.07 | 245 | 14 | 434.98 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt.
87 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 | km | 400 | 800 | 21.3 | 8520 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti vamzdžių galus
88 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 | km | 1 | 950 | 21.3 | 21.3 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti vamzdžių galus
89 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas blokuose kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 | km | 400 | 800 | 1.5 | 600 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.
90 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas blokuose kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 | km | 475 | 950 | 1.5 | 712.5 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.
91 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 | km | 800 | 800 | 1 | 800 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.
92 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 | km | 600 | 950 | 1 | 600 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.
93 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (su žemės darbais) | km | 3500 | 3500 | 2 | 7000 | 0,4 - 10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 1 km, tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, pakloto įrengimas, signalinės juosto paklojimas 1 km, uždėti kabelio žymenis. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
94 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4-10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (su žemės darbais) | km | 2500 | 4000 | 1 | 2500 | 0,4 - 10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 1 km, tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, pakloto įrengimas, signalinės juosto paklojimas 1 km, uždėti kabelio žymenis. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
95 | 0,4 - 10 kV KL | Plastikinio vamzdžio paklojimas ir iki 120 mm2 skersp. kabelio įvėrimas (su žemės darbais) | km | 3500 | 3500 | 8 | 28000 | Tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, plastikinio vamzdžio paklojimas 1 vnt., kabelio įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti vamzdžių galus, signalinės juostos paklojias 1 km. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Jeigu kabelis numatytas kloti vamzdyje, taikyti šį įkainį, ne atskirus vamzdžio klojimui ir kabelio klojimui įkainius.
96 | 0,4 - 10 kV KL | Plastikinio vamzdžio paklojimas ir daugiau kaip 120 mm2 kabelio skersp. įvėrimas (su žemės darbais) | km | 2500 | 4000 | 3 | 7500 | Tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, plastikinio vamzdžio paklojimas 1 vnt., kabelio įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti vamzdžių galus, signalinės juostos paklojias 1 km. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Jeigu kabelis numatytas kloti vamzdyje, taikyti šį įkainį, ne atskirus vamzdžio klojimui ir kabelio klojimui įkainius.
97 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas atrama kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 | m | 8 | 8 | 524 | 4192 | Tvirtinimo elementų sumontavimas, kabelio tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m. Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos keitimo darbais. Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkabomis atramoje ir su vamzdžiu ir be vamzdžio.
98 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas atrama kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 | m | 4.5 | 9 | 21 | 94.5 | Tvirtinimo elementų sumontavimas, kabelio tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m. Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos keitimo darbais. Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkabomis atramoje ir su vamzdžiu ir be vamzdžio.
99 | 0,4 kV KL | 0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis) | vnt. | 11 | 11 | 139 | 1529 | 0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis) 1 vnt., protokolo išrašymas. Šis įkainis naudojamas tik pagal užsakovo atskirai pateiktą užsakymą šio darbo vykdymui.
100 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas | vnt. | 25 | 35 | 237 | 5925 | 0,4 - 10 kV kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas 1 vnt.
101 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos | vnt. | 12 | 12 | 1 | 12 | 0,4 - 10 kV permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos 1 vnt.
102 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Pritvirtinti esamą kabelio movą | vnt. | 16 | 16 | 3 | 48 | 0,4 kV pritvirtinti esamą kabelio movą 1 vnt.
103 | 10 kV KL | 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas viengysliam kabeliui 120-500 mm2 (be žemės darbų) | vnt. | 50 | 100 | 46 | 2300 | Senos movos demontavimas, 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas 120-500 mm2 viengysliam kabeliui, varžtinio antgalio sumontavimas 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt.
104 | 10 kV KL | 10 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas viengysliam kabeliui 120-500 mm2 (be žemės darbų) | vnt. | 1 | 100 | 15 | 15 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas 120-500 mm2 viengysliam kabeliui (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą.
105 | 10 kV KL | 10 kV jung./perein. movos montavimas viengysliam 120-500 mm2 kabeliui (su žemės darbais) | vnt. | 1 | 260 | 60 | 60 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas 120-500 mm2 viengysliam kabeliui (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą.
106 | 10 kV KL | 10 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas iki 120 mm2 kabelis (su atsargos atkasimu) | vnt. | 100 | 120 | 24 | 2400 | Senos movos demontavimas, 10 kV galinės stulpinės movos montavimas iki 120 mm2, kabelio tvirtinimas prie atramos 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, esant poreikiui atsikasti kabelio atsargą 1 vnt.
107 | 10 kV KL | 10 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2 kabelis | vnt. | 80 | 125 | 3 | 240 | Senos movos demontavimas, 10 kV galinės stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120 mm2, kabelio tvirtinimas prie atramos 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, esant poreikiui atsikasti kabelio atsargą 1 vnt.
108 | 10 kV KL | 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas iki 120 mm2 kabelis | vnt. | 90 | 100 | 46 | 4140 | Senos movos demontavimas, 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas iki 120 mm2, sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt.
109 | 10 kV KL | 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2 kabelis | vnt. | 60 | 100 | 7 | 420 | Senos movos demontavimas, 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120 mm2, sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą
110 | 10 kV KL | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 50 | 100 | 15 | 750 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą.
111 | 10 kV KL | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 skers. kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 200 | 240 | 60 | 12000 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą.
112 | 10 kV KL | 10 kV jung./perein. movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 60 | 120 | 3 | 180 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą.
113 | 10 kV KL | 10 kV jung./perein. movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 skerp. kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 125 | 250 | 22 | 2750 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą.
114 | 10 kV KL | 10 kV kabelių bandymas išlygintąja įtampa | vnt. | 35 | 70 | 14 | 490 | 6-10 kV kabelio bandymas (3 gyslos), elementų atjungimas/prijungimas, bandymo protokolo išrašymas. Pastaba: visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis "Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo" aktualia redakcija.
115 | 10 kV KL | 10 kV kabelių bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) | vnt. | 45 | 90 | 205 | 9225 | 6-10 kV kabelio bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) (3 gyslos), elementų atjungimas/prijungimas, bandymo protokolo išrašymas. Pastaba: visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis "Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo" aktualia redakcija.
116 | 10 kV KL | 10 kV pritvirtinti esamą kabelio movą | vnt. | 18 | 18 | 2 | 36 | 10 kV pritvirtinti esamą kabelio movą.
117 | TR | 0,4 kV atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 20 | 20 | 6 | 120 | 0,4 kV atraminio izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 0,4 kV atraminio izoliatoriaus sumontavimas 1 vnt.
118 | TR | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklio keitimas | vnt. | 25 | 50 | 17 | 425 | Atjungti prijungtus elementus, demontuoti kirtiklį 1 vnt., sumontuoti kirtiklį 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą.
119 | TR | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklių remontas | vnt. | 30 | 60 | 3 | 90 | Atjungti prijungtus elementus, sureguliuoti, suremontuoti kirtiklį, sutempti kontaktus. Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą.
120 | TR | 0,4 kV orinio išvado keitimas stacionariojoje transformatorinėje (4 laidai arba gyslos) | vnt. | 70 | 70 | 3 | 210 | 0,4 kV orinio išvado demontavimas stacionariojoje transformatorinėje (4 laidai arba gyslos), traversos montavimas ant atramos (oro kabelio tvirtinimui), nereikalingų traversų demontavimas nuo atramos, 0,4 kV orinio išvado sumontavimas stacionariojoje transformatorinėje oro kabeliu 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą).
121 | TR | 0,4 kV orinių išvadų keitimas komplektinėse transformatorinėse nuo saugiklių iki OL (4 laidai) | vnt. | 35 | 70 | 14 | 490 | 0,4 kV orinių išvadų komplektinėse transformatorinėse (4 laidai arba gyslos) demontavimas, traversos montavimas ant atramos (oro kabelio tvirtinimui), nereikalingų traversų demontavimas nuo atramos, orinių išvadų komplektinėse transformatorinėse sumontavimas oro kabeliu 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą).
122 | TR | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas transformatorinėje (1 vnt.) | vnt. | 13 | 13 | 3 | 39 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvo demontavimas 1 vnt., 0,4 kV viršįtampių ribotuvo sumontavimas 1 vnt.
123 | TR | 10 kV atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 20 | 30 | 21 | 420 | 10 kV atraminio izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 10 kV atraminio izoliatoriaus sumontavimas 1 vnt.
124 | TR | 10 kV galios skyriklių keitimas 10 kV narveliuose (tik pakeitimo darbai) | vnt. | 350 | 350 | 2 | 700 | 10 kV galios skyriklio demontavimas 1 vnt., 10 kV galios skyriklio sumontavimas 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą).
125 | TR | 10 kV galios skyriklių remontas | vnt. | 80 | 110 | 5 | 400 | Galios skyriklio remontas pagal įkainį R33P-3103 1 vnt., žymenų atnaujinimas 1 kompl., dažymas.
126 | TR | 10 kV iškroviklių keitimas į viršįtampių ribotuvus (3 fazės) | vnt. | 36 | 36 | 3 | 108 | 10 kV iškroviklio demontavimas 3 vnt., viršįtampių ribotuvų laikiklio sumontavimas, 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų montavimas (3 fazės) 3 vnt., 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų prijungimas (3 fazė) 3 vnt., įžeminimo laidininko prijungimas 1 vnt.
127 | TR | 10 kV pereinamojo izoliatoriaus keitimas | vnt. | 30 | 52 | 21 | 630 | 10 kV pereinamojo izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 10 kV pereinamojo izoliatoriaus sumontavimas naudojant naujas gumines tarpines (tarpiklius) 1 vnt.
128 | TR | 10 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje | vnt. | 11 | 11 | 12 | 132 | 10 kV saugiklio lizdo demontavimas 1 vnt., 10 kV saugiklio lizdo sumontavimas 1 vnt., esamo arba naujo saugiklio įstatymas 1 vnt.
129 | TR | 10 kV viršįtampių ribotuvų montavimas/keitimas transformatorinėse (TR, KT, MT) | vnt. | 15 | 30 | 23 | 345 | 10 kV viršįtampių ribotuvo demontavimas 1 vnt., 10 kV viršįtampių ribotuvo sumontavimas 1 vnt.
130 | TR | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas ST (3 faz.) kai ribotuvai panaudoti kaip atraminiai izoliatoriai | vnt. | 60 | 60 | 2 | 120 | 10 kV viršįtampių ribotuvų demontavimas (3 fazės) 3 vnt, 10 kV viršįtampių ribotuvų sumontavimas (3 fazės) 3 vnt.
131 | TR | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas ST (3 fazės), kai ribotuvai sumontuoti atskirai | vnt. | 40 | 40 | 2 | 80 | 10 kV viršįtampių ribotuvų demontavimas (3 fazės) 3 vnt, 10 kV viršįtampių ribotuvų sumontavimas (3 fazės) 3 vnt.
132 | TR | 6-10 kV lydžiųjų įdėklų keitimas (1 vnt.) | vnt. | 3 | 5 | 160 | 480 | 6-10 kV lydžiojo įdėklo demontavimas 1 vnt., 6-10 kV lydžiojo įdėklo įstatymas 1 vnt.
133 | TR | Alyvos pripylimas į transformatorius (kaina be alyvos) | tonos | 300 | 600 | 3 | 900 | Alyvos pripylimas į transformatorių iki reikiamo lygio. Pastaba: Rangovas privalo įsivertinti transformatorinės alyvos pasiėmimą iš AB ESO regioninių centrų (Vilniaus, Kauno, Alytaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos). Rangovas privalo turėti alyvos saugojimo talpas bei privalo turėti galimybę saugoti ne mažiau kaip 1 toną transformatorinės alyvos aptarnaujamoje pagal darbų sutartį teritorijoje. Rangovas privalo vadovautis AB ESO Izoliacinės alyvos naudojimo ir saugojimo tvarkos aktualia redakcija.
134 | TR | Galios transformatoriaus iki 250 kVA keitimas | vnt. | 180 | 210 | 53 | 9540 | Galios transformatoriaus iki 250 kVA demontavimas 1 vnt., galios transformatoriaus iki 250 kVA sumontavimas 1 vnt., apvijų izoliacijos varžos matavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą).
135 | TR | Galios transformatoriaus daugiau kaip 250 kVA keitimas | vnt. | 250 | 350 | 13 | 3250 | Galios transformatoriaus daugiau kaip 250 kVA demontavimas 1 vnt., galios transformatoriaus daugiau kaip 250 kVA sumontavimas 1 vnt., apvijų izoliacijos varžos matavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą).
136 | TR | Grindų remontas stacionarioje transformatorinėje | m2 | 18 | 18 | 2 | 36 | Demontuoti pažeistas grindis 1 m2, Išlieti naujas betonines grindis 1 m2. Reikia įsivertinti 10 cm grindų storio.
137 | TR | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių/rozečių montavimas | vnt. | 7 | 14 | 26 | 182 | Sumontuoti pusiauhermetinį jungiklį ar rozetę 1 vnt.
138 | TR | Kabelio praėjimų/skylės sienose/pertvarose, grindų užtaisymas (betonavimas) | m2 | 16.5 | 16.5 | 5 | 82.5 | Užbetonuoti kabelio praėjimą/skylę sienoje ar pertvaroje, užtaisyti grindis ar ertmes demontuotose KS vietose (ertmių pastato viduje/išorėje užbetonavimas) 1 m2
139 | TR | Komplektinės transformatorinės techninė priežiūra (pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 118 | 235 | 174 | 20532 | Atlikti visos KT techninę priežiūrą pagal technologinę kortą, atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.), tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
140 | TR | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (10 kV galios transformatorių) | vnt. | 40 | 68 | 36 | 1440 | Atlikti galios transformatoriaus techninę priežiūrą pagal technologinę kortą, atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
141 | TR | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Minsko tipo 0,4 kV skydų) | vnt. | 55 | 55 | 2 | 110 | Atlikti 0,4 kV įrenginių techninę priežiūrą pagal technologinę kortą. Atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
142 | TR | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Minsko tipo 10 kV sekcijų) | vnt. | 70 | 70 | 3 | 210 | Atlikti 10 kV įrenginių techninę priežiūrą pagal technologinę kortą. Atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
143 | TR | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Šiaulių tipo 0,4 kV skydų) | vnt. | 75 | 75 | 3 | 225 | Atlikti 0,4 kV įrenginių techninę priežiūrą pagal technologinę kortą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
144 | TR | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Šiaulių tipo 10 kV sekcijų) | vnt. | 85 | 85 | 2 | 170 | Atlikti 10 kV įrenginių techninę priežiūrą pagal technologinę kortą, atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
145 | TR | Papildomų užraktų ar pakabinamų spynų įrengimas | vnt. | 10 | 10 | 2 | 20 | Įrengti laikiklius papildomai spynai 2 vnt., pakabinti papildomą spyną 1 vnt.
146 | TR | Metalinių konstrukcijų suvirinimas | m | 12 | 12 | 4 | 48 | Suvirinti metalines konstrukcijas 1 m, suvirinimo vietas nudažyti antikoroziniais dažais 1 m
147 | TR | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV sekcija) | vnt. | 40 | 60 | 8 | 320 | Atlikti modulinės transformatorinės 0,4 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
148 | TR | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV sekcija) | vnt. | 40 | 70 | 8 | 320 | Atlikti modulinės transformatorinės 10 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
149 | TR | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus sekcija) | vnt. | 50 | 50 | 8 | 400 | Atlikti modulinės transformatorinės galios transformatoriaus techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
150 | TR | Modulinių transformatorinių techninė priežiūra (MT aplinkos sutvarkymas) | vnt. | 20 | 20 | 2 | 40 | Sutvarkyti transformatorinės aplinką, nušienauti 2 m atstumu žolę, iškirsti krūmus, surinkti šiukšles. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
151 | TR | Silikagelio keitimas jėgos ir matavimo transformatoriuose (1 transformatorius) | vnt. | 20 | 20 | 1 | 20 | Pašalinti seną silikagelį 1 vnt., užpildyti nauju silikageliu 1 vnt.
152 | TR | Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (Be statybinės dalies pagal technologinę kortą) | vnt. | 195 | 390 | 87 | 16965 | Atlikti visos stacionarios transformatorinės pilną techninę priežiūrą (Pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
153 | TR | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV skirstyklos) | vnt. | 70 | 140 | 10 | 700 | Atlikti stacionarios transformatorinės 0,4 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
154 | TR | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV skirstyklos) | vnt. | 80 | 115 | 18 | 1440 | Atlikti stacionarios transformatorinės 10 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
155 | TR | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus) | vnt. | 60 | 60 | 7 | 420 | Atlikti stacionarios transformatorinės galios transformatoriaus techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
156 | TR | Stacionariųjų transformatorinių techninė priežiūra (TR aplinkos tvarkymas) | vnt. | 23.5 | 23.5 | 3 | 70.5 | Sutvarkyti transformatorinės aplinką: iškirsti šalia sienų augančius krūmus, nupjauti žolę, surinkti šiukšles, sutvarkyti priėjimus prie transformatorinės, atnaujinti ir pakabinti schemą.
157 | TR | Stulpinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 113 | 225 | 79 | 8927 | Atlikti visos stulpinės transformatorinės pilną techninę priežiūrą (Pagal technologinę kortą) Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
158 | TR | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (10 kV įrenginiai) | vnt. | 108 | 108 | 2 | 216 | Atlikti stulpinės transformatorinės 10 kV įrenginių techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą). Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
159 | TR | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (0,4 kV įrenginiai) | vnt. | 67 | 67 | 5 | 335 | Atlikti stulpinės transformatorinės 0,4 kV įrenginių techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą). Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
160 | TR | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (galios transformatorius) | vnt. | 80 | 80 | 2 | 160 | Atlikti stulpinės transformatorinės galios transformatoriaus techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą). Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
161 | TR | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (ST aplinkos) | vnt. | 30 | 30 | 1 | 30 | Sutvarkyti transformatorinės aplinką, iškirsti krūmus, nušienauti žolę 2 m atstumu nuo ST.
162 | TR | Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose | vnt. | 8 | 16 | 61 | 488 | Įrengti šviestuvą su stikliniu gaubtu 1 vnt., įsukti kaitrinę lemputę 1 vnt., prijungti prie esamo elektros apšvietimo tinklo.
163 | TR | Transformatorinių durų vyrių keitimas (vyris) | vnt. | 12 | 12 | 2 | 24 | Demontuoti netinkamą vyrį 1 vnt., pašalinti rūdis 1 vnt., privirinti/pritvirtinti naują vyrį 1 vnt., nudažyti antikoroziniais dažais sujungimo vietas ir vyrį 1 vnt.
164 | TR | Transformatorinių metalinių durų remontas (tiesinimas) | vnt. | 30 | 30 | 2 | 60 | Išsiimti kreivas duris 1 vnt., ištiesinti duris 1 vnt., įstatyti duris 1 vnt.
165 | TR | Transformatorinių vėdinimo grotelių su sieteliu įrengimas/keitimas | vnt. | 25 | 50 | 9 | 225 | Netinkamų grotelių demontavimas, netinkamo sietelio demontavimas, naujų grotelių sumontavimas, naujo sietelio sumontavimas, sumontuotos konstrukcijos nudažymas antikoroziniais dažais. Rangovai turi įsivertinti iki 2m2 groteles.
166 | TR | 10 kV trumpojo jungimo indikatorių keitimas arba sumontavimas (1 vnt.) | vnt. | 8.69 | 8.69 | 3 | 26.07 | Netinkamo trumpojo jungimo indikatoriaus demontavimas 1 vnt., naujo trumpojo jungimo indikatoriaus sumontavimas 1 vnt.
167 | TR | Vidinės spynos keitimas transformatorinėje | vnt. | 10 | 15 | 65 | 650 | Vidinės spynos demontavimas 1 vnt., vidinės spynos sumontavimas 1 vnt.
168 | TR | Modulinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 100 | 200 | 38 | 3800 | Atlikti visos modulinės transformatorinės pilną techninę priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)“ yra taikomas esant vienai šynų sekcijai(10kV, 0.4kV, galios transformatoriui). Tačiau esant daugiau nei vienai sekcijai (dvi,keturios ir daugiau) tuomet šis įkainis bus dauginamas iš atitinkamų šynų sekcijų skaičiaus. Pvz. Transformatorinė turi dvi 10kV šynų sekcijas, dvi 0,4kV šynų sekcijas, du galios transformatorius, tuomet įkainyje įrašyta sumas dauginama išdviejų.
169 | KS,KAS | Automatinių jungiklių ir apskaitų uždengimo KAS (ĮAS) sumontavimas | vnt. | 13 | 25 | 14 | 182 | Sumontuoti automatinių jungiklių ir apskaitos uždengimą su vietomis skirtomis plombavimui.
170 | KS,KAS | Durelių tiesinimas | vnt. | 12 | 12 | 8 | 96 | Ištiesinti sulankstytas KS, KAS dureles.
171 | KS,KAS | Įspėjamojo ženklo atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 4 | 5 | 1037 | 4148 | Demontuoti netinkamą įspėjamąjį ženklą 1 vnt., sumontuoti naują įspėjamąjį ženklą 1 vnt. Pastaba: negali būti naudojami lipduko tipo ženklai.
172 | KS,KAS | Kabelio gyslų antgalio permontavimas | vnt. | 3.5 | 7 | 162 | 567 | Atjungti netinkamą antgalį, demontuoti netinkamą, sumontuoti naują antgalį, prijungti atjungtus elementus.
173 | KS,KAS | Kabelių spintos remontas (1 spinta) | vnt. | 45 | 90 | 318 | 14310 | Kontaktinių sujungimų sutvarkymas, saugiklių keitimas, žymenų atnaujinimas, kirtiklių reguliavimas, defektinių saugiklių laikiklių ir atraminių izoliatorių keitimas, durelių spynos keitimas, dulkių ir nešvarumų nuvalymas, įžeminimo įrenginio varžos matavimas, operatyvinio pavadinimo atnaujinimas, įspėjamųjų ženklų atnaujinimas, atnaujinti ir pakabinti schemą.
174 | KS,KAS | Kabelių spintos techninė priežiūra (1 spinta) | vnt. | 35 | 45 | 334 | 11690 | Kontaktinių sujungimų sutvarkymas, saugiklių keitimas, įžeminimo įrenginio varžos matavimas, dulkių ir nešvarumų nuvalymas, atnaujinti ir pakabinti schemą.
175 | KS,KAS | Kontaktinių sujungimų KS perveržimas (1 spinta) | vnt. | 8 | 8 | 2 | 16 | Apžiūrėti ir paveržti dinamometriniu raktu visus varžtinius kontaktinius sujungimus.
176 | KS,KAS | Kontaktinių varžtų keitimas (1 kontaktas) | vnt. | 7 | 14 | 2 | 14 | Pakeisti kontaktinį sujungimą (varžtą, spyruoklinę poveržlę, poveržlę, veržlę). Atliekant darbus nušveisti kontaktinius paviršius ir sutepti.
177 | KS,KAS | Korozijos pažeistų vietų KS/KAS/ĮAS užsandarinimas (1 spinta) | vnt. | 14 | 14 | 18 | 252 | Priklausomai nuo pažeidimo užvirinti pažeistas vietas arba užsandarinti skarda, nudažyti suvirinimo/sandarinimo vietas antikoroziniais dažais.
178 | KS,KAS | Nepritvirtinto automatinio jungiklio pritvirtinimas | vnt. | 6 | 12 | 4 | 24 | Atjungti prijungtus elementus, pritvirtinti automatinį jungiklį 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą).
179 | KS,KAS | Nešvarumų išvalymas (1 spinta) | vnt. | 7 | 7 | 112 | 784 | Išvalyti nešvarumus (KS, KAS (ĮAS)) 1 spinta.
180 | Kita | Operatyvinio pavadinimo atnaujinimas (lentelė išorėje) | vnt. | 3.25 | 6.5 | 3437 | 11170.25 | Pašalinti seną operatyvinio pavadinimo lentelę (išorėje) ar užrašą dažais (nuo transformatorinių durų, KS/KAS/ĮAS/VKS durelių ir pn.) 1 vnt., pritvirtinti naują operatyvinio pavadinimo lentelę 1 vnt.
181 | KS,KAS | Prijungtų linijų perjungimas KS | vnt. | 7 | 14 | 4 | 28 | Atjunti elementus, prijungti elementus, skaičiuojama vieno KS,KAS. PVZ. jeigu reikia perjungi 3 linijas/elementus tame pačiame KS, KAS tai 1vnt.
182 | KS,KAS | Saugiklio laikiklį laikančio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 15 | 15 | 14 | 210 | Demontuoti izoliatorių, sumontuoti izoliatorių.
183 | KS,KAS | Užrakto (spynelės) keitimas | vnt. | 10 | 10 | 25 | 250 | Demontuoti užraktą KS, KAS (ĮAS) 1 vnt., sumontuoti užraktą KS, KAS (ĮAS) 1 vnt.
184 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje (be KL tiesimo) | vnt. | 50 | 100 | 49 | 2450 | Demontuoti KAS 1 vnt., sumontuoti KAS (ĮAS)-1 ant atramos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
185 | KS,KAS | Atvado keitimas/montavimas atramoje oro kabeliu iki KAS | vnt. | 75 | 150 | 14 | 1050 | Sumontuoti/pakeisti tvirtinimo elementus atramoje (oro kabelio laikiklius su atitraukimu nuo atramos), nutiesti/pakeisti oro kabelį atrama iki KAS atramoje, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą).
186 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje (be KL tiesimo) | vnt. | 50 | 100 | 4 | 200 | Demontuoti KAS 1 vnt., sumontuoti trifazį KAS (ĮAS)-2 ant atramos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
187 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-1 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | vnt. | 40 | 80 | 4 | 160 | KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (ĮAS)-1 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
188 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-2 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | vnt. | 60 | 120 | 5 | 300 | KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (ĮAS)-2 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
189 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | vnt. | 60 | 120 | 3 | 180 | KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (ĮAS)-3/4 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
190 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | vnt. | 60 | 120 | 4 | 240 | KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (ĮAS)-5/6 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
191 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-1 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | vnt. | 40 | 80 | 10 | 400 | KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (ĮAS)-1 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
192 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-2 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | vnt. | 40 | 80 | 4 | 160 | KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (ĮAS)-2 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
193 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | vnt. | 50 | 100 | 2 | 100 | KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (ĮAS)-3/4 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
194 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | vnt. | 50 | 100 | 3 | 150 | KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (ĮAS)-5/6 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
195 | KS,KAS | KS, KAS (ĮAS) spintų demontavimas | vnt. | 22 | 22 | 20 | 440 | Demontuoti KS, KAS (ĮAS) 1 vnt. Atjungti ir izoliuoti elementus. Su spinta kartu demontuoti viduje esančius įrenginius.
196 | KS,KAS | KS, KAS (ĮAS) durų vyrių remontas arba keitimas (vyris) | vnt. | 7 | 7 | 5 | 35 | Demontuoti defektinį vyrį 1 vnt., sumontuoti naują vyrį 1 vnt., sumontuotą/suremontuotą vyrį nudažyti antikoroziniais dažais.
197 | KS,KAS | Pasvirusios KS,KAS (ĮAS) tiesinimas | vnt. | 20 | 20 | 64 | 1280 | Ištiesinti pakrypusį KS, KAS (ĮAS) (ant pamato) 1 vnt., grunto atkasimas rankiniu būdu 0,5 m3, grunto užkasimas sutankinant 0,5 m3
198 | KS,KAS | KS, ĮAS (ĮAS) perdažymas (1 spinta) | vnt. | 19 | 19 | 16 | 304 | Pašalinti korozijos židinius 1 spinta, perdažyti KS, ĮAS (ĮAS) 1 spinta, patikrinti įžeminimo sujungimą prieš dažant.
199 | KS,KAS | KS keitimas | vnt. | 95 | 190 | 21 | 1995 | Demontuoti spintą 1 vnt., sumontuoti spintą 1 vnt., esamo įžeminimo įrenginio prijungimas ir įžeminimo varžos matavimas, žymenų uždėjimas, prijungti elementus, visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, atnaujinti ir pakabinti schemą.
200 | Kita | Papildomų elektrodų įrengimas esamam TR Įžeminimo įrenginiui (1 metras) | m | 3.5 | 7 | 529 | 1851.5 | Įžeminimo įrenginių iš elektrodų įrengimas 1 m, papildomai įrengtų elektrodų sujungimas su esamu įžeminimo kontūru, įžeminimo varžos matavimas 1 vnt. Taikoma tik transformatorinėms, esamo įžeminimo kontūro varžos sumažinimui.
201 | Kita | Įžeminimo įrenginių kontaktų remontas (1 kontaktas) | vnt. | 5 | 10 | 23 | 115 | Varžtinių sujungimų kontaktų išardymas, korozijos ir kitų apnašų pašalinimas 1 vnt., varžtinių sujungimų kontaktų surinkimas ir sutepimas 1 vnt.
202 | Kita | 0,4 - 10 kV Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas | m | 2 | 3 | 211 | 422 | Korozijos židinių ir kitų apnašų pašalinimas, įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas 1 m.
203 | kita | 0,4 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje (1 vnt.) | vnt. | 6 | 11.5 | 34 | 204 | 0,4 kV saugiklių lizdų demontavimas (lizdas) 1 vnt., 0,4 kV saugiklių lizdų sumontavimas (lizdas) NH tipo 1 vnt., įstatyti saugiklį 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą.
204 | Kita | Įžeminimo įrenginio patikrinimas atkasant | vnt. | 7 | 9.5 | 675 | 4725 | Atkasti įžeminimo kontūra, patikrinti ar įžeminimo kontūras nenutrauktas, pateikti patikrinimo protokolą, užkasti įžeminimo kontūrą.
205 | Kita | Įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 5.5 | 11 | 1714 | 9427 | Išmatuoti įžeminimo varžą ir kontaktų pereinamąsias varžas, pateikti matavimo protokolą.
206 | Kita | Žymenų uždėjimas/atnaujinimas viduje (1 žymuo) | vnt. | 1 | 1.5 | 2764 | 2764 | Pašalinti seną žymenį 1 vnt., uždėtį žymenį 1 vnt. žymenimis traktuojami užrašai, esantys technologinių objektų viduje (prijunginio pavadinimas, grupės numeris, duoliuojantis prijunginio pavadinimas, saugiklių srovę nurodantis užrašas, šynų sekcijų žymėjimas ir pn.).
207 | Kita | Kirtiklių - saugiklių bloko montavimas, keitimas (MT, KT, TR, ST, KS) | vnt. | 18.5 | 37 | 393 | 7270.5 | Atjungti elementus, demontuoti saugiklių kirtiklių bloką (keitimo atveju), sumontuoti kirtiklių saugiklių bloką 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), įstatyti reikiamą saugiklių kiekį, uždėti žymenis, esant poreikiui atnaujinti ir pakabinti schemą.
208 | Kita | Kontaktinio sujungimo sutepimas, suveržimas, valymas | vnt. | 1.5 | 3 | 200 | 300 | Varžtinių sujungimų kontaktų išardymas, korozijos ir kitų apnašų pašalinimas 1 vnt., varžtinių sujungimų kontaktų surinkimas ir sutepimas 1 vnt.
209 | Kita | 0,4 kV (00-01-02-03-04a) gabarito lydžiųjų įdėklų arba trumpiklių (NZ) keitimas, montavimas (1 vnt.) | vnt. | 1.4 | 2.8 | 616 | 862.4 | Išimti netinkamą lydųjį įdėklą arba trumpiklį (NZ) (keitimo atveju), įdėti naują lydųjį įdėklą arba trumpiklį (NZ) , esant poreikiui atnaujinti saugiklių srovę nurodantį žymenį, esant poreikiui atnaujinti ir pakabinti schemą.
210 | Kita | 0,4 kV daugiau kaip 100 A automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 7 | 14 | 38 | 266 | Atjungti elementus, demontuoti automatinį jungiklį 1 vnt., sumontuoti automatinį jungiklį 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą.
211 | Kita | 0,4 kV iki 100 A automatinio jungiklio arba modulinio kirtiklio keitimas | vnt. | 7 | 13 | 18 | 126 | Atjungti elementus, demontuoti automatinį jungiklį (arba modulinį kirtiklį) 1 vnt., sumontuoti automatinį jungiklį (arba modulinį kirtiklį) 1 vnt., varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą.
212 | Kita | Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas (1 m2) | m2 | 1.35 | 2.7 | 142 | 191.7 | Pašalinti korozijos židinius, nuriebalinti paviršių, padengti paviršių antikoroziniu gruntu, nudažyti paviršių antikoroziniais dažais.
213 | Kita | Įžeminimo laidininkų (juostų) klojimas tranšėjose (su žemės darbais) (1 m) | m | 7 | 13 | 20 | 140 | Pakloti įžeminimo laidininką tranšėjoje, užkasti įžeminimo laidininką tranšėjoje.
214 | Kita | Medžių šakų genėjimas (1 medis) | vnt. | 7 | 14 | 1994 | 13958 | Nugenėti šakas 1 medis, sutvarkyti nugenėtą medieną pagal proskynų priežiūros procese nurodytas nuostatas.
215 | Kita | Medžio pjovimas (medis) | vnt. | 5 | 10 | 350 | 1750 | Nupjauti medį 1 vnt., sutvarkyti nugenėtą medieną pagal proskynų priežiūros procese nurodytus punktus. Pastaba: medis tai objekte auganti sumedėjusi augmenija, kurios kelmo skersmuo daugiau kaip 12 cm ir stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus daugiau kaip 11 cm (turi atitikti abi sąlygas).
216 | Kita | Trasos valymas (krūmai) | 100 m2 | 4.5 | 9 | 7285 | 32782.5 | Išvalyti trasą nuo augmenijos, sutvarkyti nukirstą medieną pagal proskynų priežiūros procese nurodytas nuostatas. Pastaba: trasų valymas – objekte augančios sumedėjusios augmenijos, kurios kelmo skersmuo iki 12 cm arba stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus iki 11 cm, išpjovimo darbai. Stambesnė augmenija, viršijanti abi sąlygas, traktuojama kaip medis.
217 | Kita | 0,4 - 10 KV Šynų izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 12 | 21 | 3 | 36 | Išmatuoti šynų izoliacijos varžą, pateikti matavimo protokolą.
218 | Kita | Demontuoti 0,4 kV įrenginį (aut. Jungiklis, kirtiklis, srovės transformatorius) | vnt. | 9.5 | 9.5 | 6 | 57 | Atjungti ir izoliuoti elementus, demontuoti 0,4 kV įrenginį (aut. Jungiklis, kirtiklis, srovės transformatorius) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą.
219 | Kita | Gedimo vietos paieška (paskelbta ekstremali padėtis), vieno darbuotojo 1 darbo valandos kaina | val. | 14 | 14 | 111 | 1554 | Gedimo vietos paieška (paskelbta ekstremali padėtis), vieno darbuotojo 1 darbo valandos kaina Pastaba: Šis įkainis taikomas tik tuomet kai AB "ESO" yra paskelbta ekstremali padėtis. Ir būtina nedelsiant vykdyti gedimų paieškos darbus. Gedimo paieškos darbams transportas aktuojamas rekomendacijose nurodytais įkainiais. Šis įkainis negali būti taikomas kaip papildomas įkainis vykdant avarinių gedimų šalinimo darbus.
220 | Kita | Pereinamųjų varžų matavimas | vnt. | 2.5 | 2.5 | 2 | 5 | Išmatuoti varžas, pateikti matavimo protokolą. Įkainis taikomas vieno įžeminto įrenginio matavimams iki 10 kontaktinių taškų imtinai (pvz. jei matuojama 17 taškų tai įkainis taikomas du kartus, jei matuojami 23 taškai tai įkainis taikomas 3 kartus).
221 | Kita | Operatyviniai perjungimai 10 kV žiediniame tinkle | kompl. | 30 | 30 | 34 | 1020 | Darbo vietų ruošimas - techninių priemonių visuma, skirta užtikrinti darbuotojams saugią darbo aplinką vykdant darbus elektros įrenginiuose bei įspėti pašalinius asmenis apie šioje darbo aplinkoje egzistuojantį elektros pavojų ir uždrausti jiems į šią aplinką patekti. Įkainis taikomas tik tuo atveju, jeigu darbai vykdomi nesant 10 kV įtampai žiediniame tinkle. Vienam planiniam atjungimui taikomas vieno operatyvinio perjungimo komplekto įkainis, nepriklausomai nuo operatyvinių perjungimų skaičiaus.
222 | Kita | Operatyviniai perjungimai 0,4 kV žiediniame tinkle | kompl. | 30 | 30 | 31 | 930 | Darbo vietų ruošimas - techninių priemonių visuma, skirta užtikrinti darbuotojams saugią darbo aplinką vykdant darbus elektros įrenginiuose bei įspėti pašalinius asmenis apie šioje darbo aplinkoje egzistuojantį elektros pavojų ir uždrausti jiems į šią aplinką patekti. Įkainis taikomas tik tuo atveju, jeigu darbai vykdomi nesant 0,4 kV įtampai žiediniame tinkle (išskyrus darbus, apibrėžtus įkainyje "0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais (Vienos kabelių spintos)" ). Vienam planiniam atjungimui taikomas vieno operatyvinio perjungimo komplekto įkainis, nepriklausomai nuo operatyvinių perjungimų skaičiaus.
223 | Kita | 0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais (vienos spintos) | vnt. | 22 | 22 | 3 | 66 | Vykdant remonto ir tech. priežiūros darbus vienoje kabelių spintoje su kabeliniais prijunginiais, kai 0,4 kV KL tinklas yra žiedinis objektui (Kabelinė spinta su prijunginiais) kai elektros įrenginius reikia sujungti į žiedą tarp maitinimo šaltinių, galima taikyti įkainį „0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais (Vienos kabelių spintos)“. Įkainis taikomas vienos darbo vietos paruošimui, nepriklausomai nuo perjungimų skaičiaus.
224 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL sudėtingos atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 100 | 120 | 6 | 600 | OL (galinės, inkarinės, atšakinės arba kampinės su ramsčiu) atramos (iki 3 g/b stiebų) bei visų ant jos esančių konstrukcijų bei elementų demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m).
225 | 0,4 kV OL | Apsaugos nuo paukščių montavimas atramoje (vnt.) | vnt. | 15 | 30 | 10 | 150 | Sumontuoti apsaugą nuo paukščių atramoje 1 vnt.
226 | TR | Apsaugos nuo paukščių ant galios transformatoriaus montavimas (3 fazės) | vnt. | 45 | 45 | 3 | 135 | Sumontuoti apsaugą nuo paukščių 3 vnt.
227 | TR | Galios transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimas | vnt. | 10 | 15 | 2 | 20 | Atlikti galios transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimus, pateikti matavimo protokolus, (šį darbą galima bus pasirikti tik tuo atveju kai darbas užsakomas papildomai).
228 | TR | Kabelių kanalų uždengimas dangčiais | m2 | 20 | 35 | 3 | 60 | Uždengti kabelių kanalus 1 m2.
229 | KS,KAS | Kabelių spintos vidaus užpylimas gruntu (1 spinta) | vnt. | 12 | 12 | 119 | 1428 | Nepriklauso nuo kabelių spintos tipo (tranzitinė, galinė, su apskaita, be apskaitos) Užpildyti kabelių spintos vidų iki žemės paviršiaus lygmens spintos išorėje 1 vnt.
230 | TR | Apsauginio barjero transformatorinėse įrengimas (vnt.) | vnt. | 15 | 15 | 3 | 45 | Apsauginio barjero įrengimas 1 vnt., Pritvirtinti saugos ženklą 1 vnt.
231 | TR | Transformatorinės (KT, MT, ST) demontavimas (su transformatoriumi) | vnt. | 120 | 240 | 11 | 1320 | Komplektinės/Modulinės/Stulpinės transformatorinės demontavimas su visais įrenginiais, galios transformatoriaus demontavimas. Išmontuotų įrenginių pristatymas į sandėlį arba utilizavimo vietą.
232 | TR | Transformatorinės (KT, MT, ST) demontavimas (be transformatoriaus) | vnt. | 100 | 200 | 11 | 1100 | Komplektinės/Modulinės/Stulpinės transformatorinės demontavimas su visais įrenginiais (be trasformatoriaus).
233 | 0,4 - 10 kV OL | Esamų atvadų tvirtinimas prie atramos atitraukimo konstrukcijomis (4 laikikliai) | vnt. | 9 | 17 | 81 | 729 | Pritvirtinti esamus atvadus prie atramos kabelio laikikliais (su atitraukimo konstrukcija nuo atramos) 4 vnt.
234 | 0,4 - 10 kV OL | Įžeminimo laidininko tiesimas atrama (nuo traversos iki įžeminimo įrenginio su prijungimu) | vnt. | 30 | 30 | 5 | 150 | Sumontuoti įžeminimo laidininką ir pritvirtinti prie atramos. Prijungti įžeminimo laidininką, esant poreikiui spalviškai paženklinti.
235 | TR | Aliuminio šynlaidžio montavimas/keitimas (m) | m | 10 | 20 | 3 | 30 | Sumontuoti/pakeisti šynlaidį 1 m, esant poreikiui spalviškai paženklinti.
236 | TR | Transformatorinės įvado/išvado demontavimas (Iki 4 laidų arba gyslų) | vnt. | 23 | 23 | 2 | 46 | Transformatorinės įvado/išvado demontavimas (Iki 4 laidų arba gyslų) nepriklausomai nuo įtampos.
237 | 0,4 - 10 kV KL | Kabelio dažymas ugniai atspariais dažais | m | 15 | 15 | 2 | 30 | Kabelio apvalkalo dažymas ugniai atspariais dažais 1 m
238 | TR | Galios transformatoriaus izoliatoriaus tarpinių keitimas | vnt. | 40 | 69 | 4 | 160 | Pakeisti galios transformatoriaus vieno izoliatoriaus tarpines. Šynų atjungimas, alyvos dalinis išleidimas, Izoliatoriaus nuėmimas, tarpiklių keitimas, izoliatoriaus tvirtinimas, alyvos papildymas, šynų prijungimas.
239 | TR | Alyvinių jungtuvų papildymas alyva (1 jungtuvas) | vnt. | 17 | 17 | 2 | 34 | Užpildyti jungtuvą alyva 1 vnt.
240 | TR | Alyvos pavyzdžio iš transformatoriaus paėmimas ir ištyrimas (vnt) | vnt. | 20 | 34 | 3 | 60 | Alyvos pavyzdžio paėmimas iš įrenginio. Nustatyti izoliacinės kokybės rodiklius. Pateikti bandymo protokolus/dokumentus. (Įkainis taikomas tik atskiru užsakymu ir tik kai transformatoriaus galingumas didesnis 1000kVA).
241 | KS,KAS | Kabelio vamzdžio užsandarinimas (vnt.) | vnt. | 7 | 7 | 22 | 154 | Užsandarinti kabelio vamzdį 1 vnt. Naujai tiesiant kabelį vamzdyje, šis įkainis negali būti taikomas. Užsandarinimas turi būti įsivertintas kabelio tiesimo vamzdžio klojimo įkainyje.
242 | TR, KS, KAS | Organinio stiklo apsaugai sumontavimas/keitimas (vnt) | vnt. | 15 | 30 | 3 | 45 | Sumontuoti/pakeisti KS organinio stiklo apsaugą 1 vnt.
243 | TR | Veidrodėlio įrengimas alyvos lygiui galios transformatoriui nustatyti (vnt.) | vnt. | 7 | 13 | 3 | 21 | Įrengti veidrodėlį 1 vnt.
244 | TR, KS, KAS | Korozijos pažeistų vietų/skylių/plyšių užsandarinimas skardomis TR/MT/KT | m2 | 17 | 17 | 2 | 34 | Priklausomai nuo pažeidimo užvirinti pažeistas vietas arba užsandarinti skarda, nudažyti suvirinimo/sandarinimo vietas antikoroziniais dažais.
245 | TR | Srovės transformatoriaus demontavimas (3 fazės) | vnt. | 9 | 17 | 15 | 135 | Demontuoti srovės transformatorius 3 vnt., atnaujinti principinę schemą.
246 | TR | Galios transformatoriaus demontavimas (1 vnt) | vnt. | 80 | 160 | 2 | 160 | Demontuoti galios transformatorius 1 vnt., atnaujinti principinę schemą transformatorinėje, pristatyti galios transformatorių į sandėlį, (darbas vykdomas tik atskiru užsakymu).
247 | TR | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas transformatorinėse (3 Fazės) | vnt. | 25 | 25 | 2 | 50 | Sumontuoti 0,4 kV viršįtampių ribotuvus 3 vnt., atnaujinti principinę schemą.
248 | TR | Pervadinių izoliatorių tarpiklių keitimas (3 fazės) | vnt. | 40 | 40 | 1 | 40 | Pakeisti pervadinių izoliatorių tarpiklius 3 vnt.
249 | TR | Iki 1 kV srovės transformatoriaus keitimas (3 fazės) | vnt. | 90 | 175 | 2 | 180 | Demontuoti srovės transformatorius 3 vnt., sumontuoti srovės transformatorius 3 vnt., šynlaidžių montavimas 3 vnt., laidų ir kabelių prijungimas prie aparatų, šynų bandymas, pereinamųjų varžų matavimai, atnaujinti principinę schemą.
250 | TR | Įtampos transformatoriaus keitimas (3 fazės) | vnt. | 35 | 70 | 1 | 35 | Demontuoti įtampos transformatorius 3 vnt., sumontuoti įtampos transformatorius 3 vnt., šynlaidžių montavimas 3 vnt., laidų ir kabelių prijungimas prie aparatų, šynų bandymas, pereinamųjų varžų matavimai, atnaujinti principinę schemą.
251 | TR, KS, KAS | Kabelių gyslų užtrumpinimas ir įžeminimas (1 kabelis) | vnt. | 20 | 20 | 3 | 60 | Užtrumpinti kabelio gyslas ir įžeminti 1 vnt.
252 | TR | Narvelio demontavimas (1 vnt) | vnt. | 60 | 120 | 21 | 1260 | Narvelio ir jame esančių įrenginių demontavimas. Demontuotos medžiagos pristatomos į AB „ESO“ sandėlį arba atliekų tvarkytojams utilizavimui.
253 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL atstojamosios varžos matavimas | vnt. | 14 | 20 | 513 | 7182 | 0,4 kV OL atstojamosios varžos matavimas 1 oro linija (keturios matavimo vietos pagal Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašą), pateikti matavimo protokolą.
254 | KS,KAS | ĮAS montavimas ant atramos su vienu el. skaitikliu. | vnt. | 80 | 90 | 433 | 34640 | ĮAS montavimas ant atramos 1 vnt., vamzdžio tiesimas, oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) tiesimas 10 m, automatinių jungiklių montavimas, gnybtinais, gnybtais, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „fazė-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
255 | KS,KAS | ĮAS montavimas su vienu el.skaitikliu ant pastato sienos | vnt. | 50 | 80 | 36 | 1800 | ĮAS montavimas ant pastato sienos 1 vnt., tvirtinimo elementų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, vamzdžio tiesimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
256 | KS,KAS | ĮAS montavimas su vienu el.skaitikliu ant sklypo ribos | vnt. | 50 | 100 | 112 | 5600 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
257 | KS,KAS | ĮAS įrengimas ant atramos su dviem el. skaitikliais | vnt. | 70 | 90 | 73 | 5110 | ĮAS montavimas ant atramos 1 vnt., vamzdžio tiesimas, oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) tiesimas 10 m, automatinių jungiklių montavimas, gnybtinais, gnybtais, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „fazė-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
258 | KS,KAS | ĮAS montavimas su dviem el.skaitikliais ant pastato sienos | vnt. | 50 | 80 | 12 | 600 | ĮAS montavimas ant pastato sienos 1 vnt., tvirtinimo elementų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, vamzdžio tiesimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
259 | KS,KAS | ĮAS montavimas su dviem el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 50 | 100 | 55 | 2750 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
260 | KS,KAS | ĮAS montavimas ant atramos su keturiais el. skaitikliais | vnt. | 55 | 110 | 29 | 1595 | ĮAS montavimas ant atramos 1 vnt., vamzdžio tiesimas, oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) tiesimas 10 m, automatinių jungiklių montavimas, gnybtinais, gnybtais, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „fazė-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
261 | KS,KAS | ĮAS montavimas su keturiais el.skaitikliais ant pastato sienos | vnt. | 50 | 90 | 2 | 100 | ĮAS montavimas ant pastato sienos 1 vnt., tvirtinimo elementų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, vamzdžio tiesimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
262 | KS,KAS | ĮAS montavimas su keturiais el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 50 | 100 | 11 | 550 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, vamzdžio tiesimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
263 | KS,KAS | ĮAS montavimas su šešiais el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 60 | 120 | 8 | 480 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, vamzdžio tiesimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
264 | KS,KAS | ĮAS montavimas su dešimt el.skaitikliu ant sklypo ribos | vnt. | 60 | 120 | 2 | 120 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu
265 | KS,KAS | KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta | vnt. | 110 | 110 | 3 | 330 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų.
266 | KS,KAS | KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta | vnt. | 110 | 110 | 2 | 220 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų.
267 | KS,KAS | KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 110 | 110 | 3 | 330 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų.
268 | KS,KAS | KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 130 | 130 | 3 | 390 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų.
269 | KS,KAS | KS montavimas su šešiomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 130 | 130 | 4 | 520 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų.
270 | KS,KAS | KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 130 | 130 | 3 | 390 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų.
271 | KS,KAS | KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 130 | 130 | 3 | 390 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų.
272 | KS,KAS | KS montavimas su šešiomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 100 | 130 | 4 | 400 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų.
273 | KS,KAS | KS montavimas su dešimt apskaitų, bei 3 linijiniu saugiklių –kirtiklių bloku vietu | vnt. | 130 | 130 | 2 | 260 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų.
274 | TR, KS, KAS | KS montavimas su sr. transf. iki 200 A, band. gnybtynu, autom. 100-160 A, 3 lin. saug-kirt vietomis | vnt. | 80 | 130 | 12 | 960 | KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų.
275 | TR, KS, KAS | KS montavimas su sr. transf. 200-600 A, band. gnybtynu, autom. 200 A, 3 lin. saug-kirt vietomis | vnt. | 80 | 150 | 6 | 480 | KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų.
276 | TR, KS, KAS | KS montavimas su sr. transf. 300-600 A, band. gnybtynu, aut. 160-250 A, 3 lin. saug-kirt vietom | vnt. | 100 | 150 | 3 | 300 | KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų.
277 | TR, KS, KAS | KS montavimas su sr. transf. 300-600 A, band. gnybtynu, aut. 250-400 A, 3 lin. saug-kirt vietom | vnt. | 100 | 150 | 2 | 200 | KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų.
278 | TR, KS, KAS | KS keitimas į tranzitinę dviejų apskaitų spintą, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta | vnt. | 110 | 130 | 2 | 220 | KS demontavimas, KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų.
279 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 125 A | vnt. | 80 | 80 | 2 | 160 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
280 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 160 A | vnt. | 80 | 80 | 2 | 160 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
281 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 200 A | vnt. | 40 | 80 | 3 | 120 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
282 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 250 A | vnt. | 40 | 80 | 4 | 160 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
283 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 300 A | vnt. | 40 | 80 | 2 | 80 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
284 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 400 A | vnt. | 40 | 80 | 2 | 80 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
285 | KS,KAS | Vienfazio automatinio jungiklio nuo 6 iki 63 A arba modulinio kirtiklio sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 12 | 12 | 66 | 792 | Automatinio jungiklio arba modulinio kirtiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį arba modulinį kirtiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
286 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio nuo 6 iki 63 A arba modulinio kirtiklio sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 12 | 15 | 388 | 4656 | Automatinio jungiklio arba modulinio kirtiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį arba modulinį kirtiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
287 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio virš 63 iki 100 A arba modulinio kirtiklio sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 25 | 25 | 20 | 500 | Automatinio jungiklio arba modulinio kirtiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį arba modulinį kirtiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
288 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio virš 100 iki 250 A sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 25 | 25 | 5 | 125 | Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
289 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio virš 250 iki 500 A sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 25 | 25 | 3 | 75 | Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
290 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio virš 500 iki 630 A sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 30 | 30 | 3 | 90 | Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
291 | Kita | Įžeminimo įrenginio iki 10 omų varžos įrengimas | vnt. | 30 | 80 | 1654 | 49620 | Įžeminimo kontūro įrengimas, įžeminimo kontūro varžos matavimas, grandinės tikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, įžeminimo kontūro prijungimas prie ĮAS, KS, atramos ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Vienam ĮAS, KS arba atramos įžeminimui įkainis taikomas vieną kartą. Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas turi būti įsivertintas.
292 | Kita | Įžeminimo įrenginio iki 30 omų varžos įrengimas | vnt. | 30 | 60 | 198 | 5940 | Įžeminimo kontūro įrengimas, įžeminimo kontūro varžos matavimas, grandinės tikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, įžeminimo kontūro prijungimas prie ĮAS, KS, atramos ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Vienam ĮAS, KS arba atramos įžeminimui įkainis taikomas vieną kartą. Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas turi būti įsivertintas.
293 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV įvadinio kabelio iki 35 mm² tiesimas tranšėjoje | m | 2.5 | 4.5 | 42.5 | 106.25 | Įvadinio kabelio tiesimas 1 m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis taikomas tik tuo atveju kai vartotojui įvadą įrengia AB ESO.
294 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV įvadinio kabelio iki 35 mm² tiesimas ant pastato sienos | m | 0.01 | 5.2 | 1179 | 11.79 | Įvadinio kabelio tiesimas ant pastato sienos 1 m, gofruoto vamzdžio su sandarinimu montavimas 1 m, tvirtinimo elementų montavimas, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
295 | Kita | Polietileninio vamzdžio iki 110 mm paklojimas | m | 3.5 | 3.5 | 4 | 14 | Vamzdžių klojimas su sandarinimu 1 m, tranšėjos kasimas/dugno išlyginimas/užpylimas 1 m, signalinės juostos klojimas 1 m, grunto tankinimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Naudojami HDPE, PP arba PE vamzdžiai. Įkainis naudojamas tik rezerviniam vamzdžiui kloti (laidų tiesimui nenaudojamas).
296 | Kita | Polietileninio vamzdžio virš 110 iki 160 mm paklojimas | m | 3.5 | 3.5 | 3 | 10.5 | Vamzdžių klojimas su sandarinimu 1 m, tranšėjos kasimas/dugno išlyginimas/užpylimas 1 m, signalinės juostos klojimas 1 m, grunto tankinimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Naudojami HDPE, PP arba PE vamzdžiai. Įkainis naudojamas tik rezerviniam vamzdžiui kloti (laidų tiesimui nenaudojamas).
297 | Kita | Uždaro perėjimo įrengimas įveriant iki 160 mm skersmens plastikinį vamzdį | m | 13 | 31 | 12000 | 156000 | Žemės darbai reikalingi darbų atlikimui, uždaro perėjimo darbai (prastūmimo arba kryptinio gręžimo būdu) ir apsauginio vamzdžio įvėrimo darbai. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
298 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV įvadinio kabelio iki 35 mm² tiesimas vamzdyje arba įrengtomis metalo konstrukcijomis | m | 0.01 | 2.5 | 6399 | 63.99 | Įvadinio kabelio tiesimas vamzdyje/ įrengtomis metalo konstrukcijomis 1 m, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Vamzdžių klojimas aktuojamas atskirais darbų įkainiais.
299 | Kita | Plastikinio vamzdžio tiesimas atramoje, įtraukiant iki 35 mm2 kabelį | m | 0.01 | 4 | 1379 | 13.79 | Įkainis naudojamas vamzdžio su sandarinimu tiesimui atramoje 1 m, tvirtinimo elementų montavimas, esamo kabelio arba oro kabelio įtraukimas į vamzdį 1 m, esamo kabelio arba oro kabelio atjungimas ir/ar prijungimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
300 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos montavimas (stiebas 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 100 | 200 | 142 | 14200 | Numeravimas, atramų su ramsčiais montavimas, ramsčio tvirtinimas tvirtinimo mazgu su apkabomis, atvežimas į pastatymo vietą ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis naudojamas jei montuojama nauja atrama. Jei yra sena atrama, naudojame keitimo įkainį.
301 | TR | Iki 1 kV srovės transformatoriaus montavimas (3 fazės) | kompl. | 35 | 175 | 15 | 525 | Srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui (pagal technologines kortas).
302 | Kita | Geodezinė nuotrauka iki 50 m esant topografinei nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | vnt. | 35 | 70 | 219 | 7665 | Geodezinės nuotraukos darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
303 | Kita | Geodezinė nuotrauka nuo 50 iki 300 m esant topografinėi nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | vnt. | 63 | 170 | 197 | 12411 | Geodezinės nuotraukos darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
304 | Kita | Geodezinė nuotrauka virš 300 m topografinėi nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | vnt. | 85 | 300 | 35.11 | 2984.35 | Geodezinės nuotraukos darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
305 | Kita | Geodezinis nužymėjimas iki 50 m, vienam objektui | vnt. | 30 | 60 | 210 | 6300 | Geodezinio nužymėjimo darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
306 | Kita | Geodezinis nužymėjimas virš 50 iki 300 m, vienam objektui | vnt. | 45 | 150 | 198 | 8910 | Geodezinio nužymėjimo darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
307 | Kita | Geodezinis nužymėjimas virš 300 m, vienam objektui | vnt. | 100 | 300 | 14 | 1400 | Geodezinio nužymėjimo darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
308 | Kita | Asfalto dangos ardymas | m2 | 3.5 | 7 | 998 | 3493 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu, ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
309 | Kita | Asfalto dangos atstatymas | m2 | 35 | 53 | 947 | 33145 | Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
310 | Kita | Šaligatvio plytelių dangos ardymas | m2 | 1.5 | 3 | 394 | 591 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu, ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
311 | Kita | Šaligatvio plytelių dangos atstatymas | m2 | 17 | 25 | 446 | 7582 | Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
312 | Kita | Šaligatvio trinkelių dangos ardymas | m2 | 2 | 4 | 512 | 1024 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu, ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
313 | Kita | Šaligatvio trinkelių dangos atstatymas | m2 | 19.5 | 39 | 526 | 10257 | Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
314 | Kita | Žvyruoto kelio dangos ardymas | m2 | 1 | 2.5 | 3714 | 3714 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu, ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
315 | Kita | Žvyruoto kelio dangos storio atstaymas | m2 | 2 | 8 | 3670 | 7340 | Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
316 | Kita | Akmens dangos ardymas | m2 | 0.01 | 5 | 150 | 1.5 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu, ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
317 | Kita | Akmens dangos atstatymas | m2 | 0.01 | 65 | 150 | 1.5 | Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
318 | Kita | Žalios vejos atstatymas | m2 | 0.5 | 4.2 | 23500 | 11750 | 1 m2 žalios vejos atstatymo darbai, augalinio grunto paskleidimas, lyginimas grėbliu, užsėjimas, grunto sutankinimas.
319 | Kita | Schemų uždėjimas/atnaujinimas | vnt. | 2 | 3.3 | 1960 | 3920 | Schemų uždėjimas/atnaujinimas 1vnt. bei visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainį taikyti tuo atveju, kai esamuose el. įrenginiuose reikalinga pakeisti operatyvinius žymenis. Montuojant naujus įrenginius, operatyvinius žymenis įsivertinti šių įrenginių įkainiuose.
320 | 10 kV OL | 10 kV OL izoliuoto laido montavimas | m | 2 | 3 | 390 | 780 | Izoliuoto laido montavimas 1 m, tempiamųjų girliandų, traversų, viršūnių, izoliatorių montavimas, gnybtų montavimas, izoliuoto laido izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, izoliuoto laido reguliavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
321 | 10 kV OL | 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais montavimas/keitimas | vnt. | 50 | 55 | 145 | 7250 | 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais montavimas/keitimas, laidų reguliavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis taikomas tik tuo atveju, kai esamuose elektros įrenginiuose reikalinga pakeisti 10 kV traversą su viršūne ir izoliatoriais netiesiant naujų laidų. Įkainis taip pat taikomas jeigu reikia pakeisti tik esamą 10 kV traversą.
322 | 10 kV OL | 10 kV lauko tipo kibirkštinių iškroviklių montavimas/keitimas | kompl. | 50 | 70 | 5 | 250 | Kibirkštinių iškroviklių montavimas/keitimas ( 3 vnt./1 kompl.), prijungimas prie įžeminimo ir linijos laidų (su įžeminimo laidininku), ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
323 | TR | Stulpinės transformatorinės (iki 63 kVA) montavimas | vnt. | 550 | 900 | 28 | 15400 | Galios transformatoriaus atvežimas ir montavimas, g/b stiebų montavimas (papildomi įkainiai atramų montavimui netaikomi), 10/0,4 kV įtampos stulpinės transformatorinės montavimas, įžeminimo kontūro varžos iki 2,5 omų įrengimas/prijungimas prie ST, įžeminimo kontūro varžos matavimas, 10 ir 0,4 kV viršįtampių ribotuvų tvirtinimo konstrukcijų montavimas ir viršįtampių ribotuvų montavimas, 10 kV transformatoriaus įvadų apsaugos nuo paukščių montavimas 1 kompl., įvadinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt., linijinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), 10 kV saugiklių tvirtinimo konstrukcijos montavimas ir saugiklių įdėjimas, tempiamosios girliandos montavimas, 0,4 kV KAS montavimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas, automatinio jungiklio montavimas. Operatyvinių pavadinimų (numerių) lentelių ir užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Papildomi saugiklių-kirtiklių blokai aktuojami atskiru įkainiu.
324 | TR | Stulpinės transformatorinės (iki 400 kVA) montavimas | vnt. | 550 | 1000 | 6 | 3300 | Galios transformatoriaus atvežimas ir montavimas, g/b stiebų montavimas (papildomi įkainiai atramų montavimui netaikomi), 10/0,4 kV įtampos stulpinės transformatorinės montavimas, įžeminimo kontūro varžos iki 2,5 omų įrengimas/prijungimas prie ST, įžeminimo kontūro varžos matavimas, 10 ir 0,4 kV viršįtampių ribotuvų tvirtinimo konstrukcijų montavimas ir viršįtampių ribotuvų montavimas, 10 kV saugiklių tvirtinimo konstrukcijos montavimas ir saugiklių įdėjimas, 10 kV transformatoriaus įvadų apsaugos nuo paukščių montavimas 1 kompl., įvadinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt., linijinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), 10 kV atraminių izoliatorių montavimas, tempiamosios girliandos montavimas, 0,4 kV KAS montavimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas, automatinio jungiklio montavimas, operatyvinių pavadinimų (numerių) lentelių ir užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Papildomi saugiklių-kirtiklių blokai aktuojami atskiru įkainiu.
325 | TR | Modulinės transformatorinės montavimas | vnt. | 1000 | 2000 | 37 | 37000 | MT atvežimas ir montavimas, galios transformatoriaus atvežimas ir montavimas, jeigu reikia duobės iškasimas, pagrindo įrengimas su pamatu, įžeminimo kontūro varžos iki 2,5 omų įrengimas/prijungimas prie MT su įžeminimo laidininku, įžeminimo kontūro varžos matavimu. Operatyvinių pavadinimų (numerių) lentelių ir užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Darbų įkainyje įvertinti MGT, MTT iki 160 kVA (mažo gabarito), MTT 1x630 kVA, MTT 2x630 kVA montavimo darbų vidurkį.
326 | Kita | Projektavimas iki 35 000 Eur be PVM (su topografine nuotrauka) | vnt. | 300 | 1000 | 44 | 13200 | Projektavimo darbai, topografinės nuotraukos išlaidos ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Techninio projekto statybos montavimo darbų (SMD – neįskaičiavus įrenginių kainos ir PVM) vertė iki 35 000,00 Eur be PVM. Projektuotojas į įkainį turi įsivertinti išlaidas kurias patirs vykdamas Užsakovo vardu, pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas notarą. Projektuotojas rengdamas techninį projektą ir numatydamas projekte ĮAS, KS pastatymo vietą turi suderinti ją su naujuoju (-ais) vartotoju (-ais).
327 | Kita | Projektavimas virš 35 000 iki 50 000 Eur be PVM (su topografine nuotrauka) | vnt. | 500 | 2000 | 3 | 1500 | Projektavimo darbai, topografinės nuotraukos išlaidos ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Techninio projekto statybos montavimo darbų (SMD – neįskaičiavus įrenginių kainos ir PVM) vertė virš 35 000,00, iki 50 000 Eur be PVM. Projektuotojas į įkainį turi įsivertinti išlaidas kurias patirs vykdamas Užsakovo vardu, pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas notarą. Projektuotojas rengdamas techninį projektą ir numatydamas projekte ĮAS, KS pastatymo vietą turi suderinti ją su naujuoju (-ais) vartotoju (-ais).
328 | Kita | Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) montavimas | vnt. | 23 | 23 | 43 | 989 | Visi AEEAS montavimo darbai, ryšio patikrinimas, antenos sumontavimas su protokolo pateikimu AB ESO. (Žiūrėti „AEEAS įrangos įrengimas techniniai reikalavimai“), ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
329 | Kita | Surenkamo vamzdžio (gaubto) iki 160 mm paklojimas | m | 15 | 15 | 20 | 300 | Surenkamų vamzdžių klojimas su sandarinimu 1 m, tranšėjos kasimas/užpylimas su tranšėjos dugno išlyginimu 1 m, signalinės juostos klojimas 1 m, grunto tankinimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Naujai klojamiems kabeliams įkainis netaikomas. Įkainis taikomas tik esamoms paklotoms AB ESO kabelinėms ir šviesolaidinėms linijoms. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
330 | Kita | Abonentinių įrenginių varžų matavimai, techninės dokumentacijos parengimas bei pateikimas ESO | vnt. | 0.01 | 66 | 32 | 0.32 | Įkainyje turi būti įvertinta abonentinio kabelio ir kitų abonentinių įrenginių izoliacijos varžos bei įžeminimo grandinių pereinamųjų kontaktų varžų matavimai, techninės dokumentacijos parengimas ir atliktų elektros grandinių varžų matavimų protokolų pateikimas AB ESO.
331 | Kita | Lauko tipo paskirstymo skydelio komplektas ir jo montavimas (lauke arba patalpų viduje) | vnt. | 25 | 50 | 32 | 800 | Tvirtinimo elementų/medžiagų montavimas, automatinio jungiklio (iki 63 A) montavimas, nuotėkio rėlės montavimas, 3 kištukinių lizdų montavimas (trifazio įvado atveju, vienas iš lizdų turi būti trifaziam jungimui), visų elementų prijungimas/sujungimas laidais/antgaliais(išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. (Įkainyje įsivertinti rakinamą plieninį cinkuotą korpusą (skydelį) – skardos storis nemažesnis nei 1,5 mm, atitinkantį nemažesnę nei IP44 klasę ir RAL 7032 spalvą, nemažesnio kaip 2,5 mm storio plieninę arba gelžbetoninę tvirtinimo konstrukciją ir tvirtinimo detales, kištukinius lizdus).
332 | 0,4 - 10 kV KL | Esamo 0,4 arba 10 kV jėgos kabelio paklojimas | m | 3.55 | 18 | 1318 | 4678.9 | Esamo kabelio atkasimas, tranšėjos užkasimas, esamo kabelio tiesimas, naujos tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos paklojimas 1 m, apsauginės juostos paklojimas 1 m, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, kabelio suradimas, atrinkimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
333 | Kita | Šviesolaidinio kabelio iki 24 skaidulų tiesimas vamzdyje | m | 6.5 | 13 | 210 | 1365 | Kabelio tiesimas 1m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, šviesolaidinio kabelio įputimas į vamzdį 1 m, įspėjamosios juostos paklojimas 1 m, kabelio reikalingi matavimai, signalinio laido montavimas 1 m., dėžutės signaliniam kabeliui montavimas, signalinio laido rišimas užtraukiamais dirželiais, šviesolaidinio kabelio patikrinimas ir matavimai, šviesolaidinio kabelio žymėjimas ir tvirtinimas, užrašų, schemų uždėjimas laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis taikomas klojant šviesolaidinį kabelį tiek vamzdyje tiek be jo. Vamzdžio montavimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
334 | Kita | Šviesolaidinio kabelio virš 24 iki 48 skaidulų tiesimas vamzdyje | m | 6.5 | 13 | 30 | 195 | Kabelio tiesimas 1m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, šviesolaidinio kabelio įputimas į vamzdį 1 m, įspėjamosios juostos paklojimas 1 m, kabelio reikalingi matavimai, signalinio laido montavimas 1 m., dėžutės signaliniam kabeliui montavimas, signalinio laido rišimas užtraukiamais dirželiais, šviesolaidinio kabelio patikrinimas ir matavimai, šviesolaidinio kabelio žymėjimas ir tvirtinimas, užrašų, schemų uždėjimas laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis taikomas klojant šviesolaidinį kabelį tiek vamzdyje tiek be jo. Vamzdžio montavimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
335 | Kita | Šviesolaidinio kabelio mova iki 48 skaidalų | vnt. | 50 | 100 | 4 | 200 | Movos montavimas 1 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas, movos patikrinimas/matavimai, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
336 | Kita | Gelžbetoninio šulinio su dangčiu montavimas | vnt. | 1 | 1100 | 3 | 3 | Gelžbetoninio šulinio su dangčiu montavimas 1 vnt., duobių kasimas/užkasimas šulinio įrengimui, grunto tankinimas, pakloto įrengimas, perdangos plokštės montavimas, metalinių konstrukcijų įrengimų tvirtinimui montavimas, skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas, įžemiklio iki 10 omų įrengimas/prijungimas, įžemiklio varžos matavimas, grandinės patikrinimas tarp įžemiklio ir įžemintų elementų, užrašų, schemų uždėjimas.
337 | Kita | Giluminio įžeminimo įrengimas | vnt. | 1250 | 2500 | 1 | 1250 | Giluminio (gręžtinio) įžeminimo kontūro įrengimas ir varžos matavimas, grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, giluminio įžeminimo kontūro prijungimas prie įrenginių. Įkainis taikomas tik tuo atveju jeigu giluminis (gręžtinis) įžeminimas yra numatytas techninio projekto sprendiniuose.
338 | Kita | Asfalto dangos atstatymas (šaltasis asfaltas) | m2 | 30 | 30 | 22 | 660 | Pilno dangos storio atstatymo darbai su naujomis medžiagomis 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą, pagrindo džiovinimas ir pašildymas 1 m2, ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis taikomas tik šaltuoju periodu, gruodžio 15 d. - balandžio 15 d. imtinai, kai negaminama paprasta asfalto danga.
339 | Kita | Micro TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas | vnt. | 1200 | 1700 | 3 | 3600 | MicroTSPĮ spintos tvirtinimas MT, maitinimo prijungimas, maitinimo kabelio klojimas, antgalių uždėjimas, įžeminimo laidininko prijungimas, gofruotų apsauginių vamzdžių montavimas. MT pirminės komutacijos įrenginių sujungimas su MicroTSPĮ. Visų laidų, kabelių markiravimas. GSM antenos išorinės montavimas, anteninės - fiderinės įrangos saugiklio – iškroviklio montavimas. Daugiafunkcinių matavimo keitiklių montavimas, informacijos mainams su MicroTSPĮ įrengti ekranuota su vyta pora RS-485 ryšių linija (kabelių klojimas, antgalių presavimas). Įrangos derinimo darbai turi būti įsivertinti šiame darbų įkainyje.
340 | KS,KAS | KS/KAS (nestandartinės) montavimas | vnt. | 100 | 150 | 5 | 500 | Įkainis taikomas jei reikalinga nestandartinė spinta (tokia kokios nėra įkainiuose). Į įkainį neįskaičiuota pati KS/KAS prieš atlikdamas darbus rangovas turi susiderinti dėl KS/KAS kainos, o aktuojant pateikti visus reikalingus dokumentus įrodančius KS/KAS vertę.
341 | KS,KAS | Bandymų gnybtyno montavimas | vnt. | 65 | 65 | 5 | 325 | Papildomų bandymo gnybtynų montavimas.
342 | Kita | Plastikinio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių montavimas siena | m | 4.5 | 8.5 | 100 | 450 | Plastikinio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių montavimas ant pastato sienos. Tvirtinimo elementų montavimas.
343 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X4 mm2 paklojimas tranšėjoje. | m | 2.5 | 5 | 100 | 250 | Elektros kabelio tiesimas 1m., tranšėjos kasimas/užkasimas 1m., grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1m., signalinės juostos paklojimas 1m., elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis' matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas.
344 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X6 mm2 paklojimas tranšėjoje. | m | 3 | 6 | 100 | 300 | Elektros kabelio tiesimas 1m., tranšėjos kasimas/užkasimas 1m., grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1m., signalinės juostos paklojimas 1m., elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis' matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas.
345 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X10 mm2 paklojimas tranšėjoje. | m | 3.5 | 7 | 100 | 350 | Elektros kabelio tiesimas 1m., tranšėjos kasimas/užkasimas 1m., grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1m., signalinės juostos paklojimas 1m., elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis' matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas.
346 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X16 mm2 paklojimas tranšėjoje. | m | 3.5 | 7 | 100 | 350 | Elektros kabelio tiesimas 1m., tranšėjos kasimas/užkasimas 1m., grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1m., signalinės juostos paklojimas 1m., elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis' matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas.
347 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X25 mm2 paklojimas tranšėjoje. | m | 4 | 8 | 100 | 400 | Elektros kabelio tiesimas 1m., tranšėjos kasimas/užkasimas 1m., grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1m., signalinės juostos paklojimas 1m., elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis' matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas.
348 | Kita | Srovės nuotėkio relės montavimas | vnt. | 0.01 | 121.8 | 5 | 0.05 | Įkainyje įvertinti visus srovės nuotėkio relės montavimo darbus ir medžiagas (srovės nuotėkio relė, tvirtinimo elementai, komutaciniai elementai. Montavimas, naujų ir esamų laidų ir kabelių markiravimas).
349 | Kita | Abonentinių kabelių kontaktų sujungimas naudojant antgalius iki 25 mm2 | vnt. | 0.01 | 70 | 5 | 0.05 | Į įkainį įskaičiuoti kontaktinių sujungimų antgaliai, antgalių sujungimas su laidu (presavimas, litavimas, varžtinis sujungimas), papildomas izoliavimas termofitu.
350 | Kita | Topografinė nuotrauka | vnt. | 125 | 250 | 5 | 625 | Topografinės nuotraukos parengimas.
351 | KS,KAS | Tranzitinės spintos montavimas su 1-3 linijinių saugiklių–kirtiklių blokų vietų(be apskaitų modulio) | vnt. | 175 | 350 | 5 | 875 | KS montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
352 | KS,KAS | Skaitiklių montavimas/perkėlimas/demontavimas | vnt. | 18.5 | 18.5 | 5 | 92.5 | Skaitiklių montavimas, esamų perkėlimas, demontavimas.
353 | 0,4 kV KL | 0,4 kV KL (paslėptos instaliacijos montavimas) | m | 0.01 | 33.5 | 100 | 1 | Vagų iškirtimas, vagų užtaisymas/tinkavimas (nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose). Fasadų lygaus paprasto tinko remontas (kai remontuojamų vietų plotas daugiau kaip 5 m²). Anksčiau dažytų fasadų dažymas emulsiniais dažais.
354 | Kita | Komunikacijų žymėjimo ženklų montavimas/keitimas | vnt. | 30 | 30 | 10 | 300 | Kabelio trasos žymėjimo stulpelio (g/b arba metalinio) montavimas/keitimas, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
355 | 10 kV OL | 10 kV OL tempiamųjų girliandų montavimas atramoje (3 girliandos) keičiant metalo konstrukcijas | kompl. | 170 | 170 | 5 | 850 | 10 kV OL tempiamųjų girliandų montavimas atramoje (3 girliandos) keičiant metalo konstrukcijas (viršūnę ir traversą), laidų reguliavimas.
356 | Kita | Bortelių atstatymas (šaligatvio, kelio) | m | 11 | 11.5 | 200 | 2200 | Bortelių atstatymas (šaligatvio, kelio).
357 | Kita | Alyvinio jungtuvo izoliacijos bandymas | vnt. | 16 | 31.8 | 5 | 80 | Alyvinio jungtuvo izoliacijos bandymas.
358 | Kita | Atvado tvirtinimas naujais dirželiais prie esamų laikiklių (4 dirželiai) | vnt. | 16 | 31.9 | 5 | 80 | Atvado tvirtinimas naujais dirželiais prie esamų laikiklių (4 dirželiai).
359 | Kita | 200 A ir didesnės srovės automatinių jungiklių bandymas | vnt. | 20 | 40 | 5 | 100 | 200 A ir didesnės srovės automatinių jungiklių bandymas (1 automatas).
360 | KS,KAS | VKS montavimas/keitimas | vnt. | 85 | 170 | 2 | 170 | Demontuoti vidutinės įtampos kabelių spintą (VKS) 1 vnt., sumontuoti VKS 1 vnt., esamo įžeminimo įrenginio prijungimas ir įžeminimo varžos matavimas, žymenų uždėjimas, prijungti elementus, atnaujinti ir pakabinti schemą.
361 | TR | Komplektinės transformatorinės su įrenginiais valymas | vnt. | 37 | 37 | 5 | 185 | Komplektinės transformatorinės skydų/spintų vidaus ir įrenginių valymas (dulkių ir kitų nešvarumų šalinimas) 1 transformatorinė.
362 | TR | Transformatorinės patalpos su įrenginiais valymas (1 sekcija/T kamera) | vnt. | 44.5 | 44.5 | 5 | 222.5 | Transformatorinės patalpos su įrenginiais valymas (1 sekcija/T kamera). Dauginama iš šynų sekcijų kiekio ir kamerų skaičiaus. Pvz. jeigu TR turi 2 0,4 kV šynų sekcijas, vieną 10 kV šynų sekciją, 2 transformatorius, tai valant pilnai transformatorinę kiekis turi būti 5 vnt.
363 | Kita | Pavaros rankenų spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė) | vnt. | 15 | 15 | 5 | 75 | Pavaros rankenos spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė kartu traktuojama kaip 1 vienetas).
364 | Kita | Sietelio įrengimas/keitimas ant vėdinimo grotelių | m2 | 9.5 | 9.5 | 5 | 47.5 | Netinkamo sietelio (tinklo) demontavimas 1 m2, naujo sietelio (tinklo) sumontavimas 1 m2.
365 | Kita | Patalpos apšvietimo instaliacijos remontas | vnt. | 35 | 35 | 10 | 350 | Patalpoje esančių perdegusių lempučių pakeitimas, instaliacijos izoliacijos varžos matavimas, jeigu neveikia apšvietimas tai patikrinti gyslų vientisumą, esant poreikiui, pakeisti patroną ir/ar pakeisti/sumontuoti jungiklį. Pastaba: Su šiuo įkainiu papildomai negali būti taikomas pusiauhermetinių jungiklių/rozečių montavimo įkainis. Taikymo pvz. jeigu TR turi 2 atskiras patalpas 0,4 kV SĮ ir 10 kV SĮ, dvi transformatorių kameras (patalpas) ir visose minėtose patalpose neveikia apšvietimas, tai įkainio taikymo kiekis turi būti 4 vnt. MT visais atvejais taikomas 1 vnt.
366 | Kita | Įžeminimo laidininko montavimas/keitimas | vnt. | 12.8 | 12.8 | 5 | 64 | Įžeminimo laidininko demontavimas 1 vnt., Įžeminimo laidininko sumontavimas tarp įžeminamo įrenginio ir įžemintuvo arba įžeminimo magistralės (iki 3 m ilgio) 1 vnt. Taikymo pvz. KAS/ĮAS korpuso sujungimui įžeminimo laidininku su esamu atramos/KAS įžemintuvu, galios transformatoriaus korpuso sujungimui įžeminimo laidininku su įžeminimo magistrale, įrengta sienos perimetru transformatorinėje ir pn.
367 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OKL nutrūkusio oro kabelio remontas (iki 4 gyslų) | vnt. | 83 | 165 | 2 | 166 | Tarpatramyje nutrūkusio oro kabelio sujungimas naudojant specialius sujungiklius iki 4 vnt., suremontuoto OKL įlinkio reguliavimas.
368 | Kita | Vartotojo sistemos projektavimas | vnt. | 100 | 200 | 2 | 200 | Įkainyje įvertinti visus projektavimo darbus (projektavimo darbai, topografinės nuotraukos išlaidos ir kt.), apimančius kliento elektros tinklą nuo ESO apskaitos spintos iki paskirstymo dėžutės.
369 | Kita | Servituto išregistravimas įvykdžius projektą | vnt. | 9 | 9 | 5 | 45 | Servituto išregistravimo dokumentų pateikimas. Kadastro duomenys gali būti keičiami nerengiant visos žemės sklypo kadastro duomenų bylos, o tik ją papildant žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planu bei užpildyta žemės sklypo kadastro duomenų forma. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planui keliami reikalavimai: planą turi pasirašyti žemės savininkas. Planas turi būti parengtas kompiuteriu ant ortofotografinio žemėlapio ar teritorijų planavimo dokumento arba žemės valdos projekto, pagal kurį žemės sklypas buvo suformuotas, fragmento išbraižant kadastre įregistruotas žemės sklypo ribas ir taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (apsaugos zonų) ribas, pagal kurias apskaičiuojami taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų užimami plotai šiame žemės sklype; plane turi būti įbraižyti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai ir užrašytos ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio susikirtimo taško koordinačių reikšmės. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus gali atlikti asmenys turintys išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus (matininkai). Visas organizavimo ir registravimo išlaidas atlygina asmuo, suinteresuotas nustatyti ar panaikinti specialiąją (-iąsias) žemės naudojimo sąlygą (-as).
370 | Kita | Sujungimo dėžutės montavimas | vnt. | 11 | 11 | 5 | 55 | Sujungimo dėžutės montavimas ant objekto sienos. Visos būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
371 | 0,4 kV OL | Atvado prijungimas/atjungimas prie 0,4 kV OL, OKL, esant įtampai | vnt. | 180 | 180 | 2 | 360 | Atvado prijungimas/atjungimas prie 0,4 kV oro ar oro kabelių linijos, esant įtampai ant srovinių dalių. 7.1. Darbo kodas. DTK-DEĮ-1, DTK-DEĮ-2. Šis įkainis gali būti naudojamas tada, kai atliekami konkrečiai tik atvado atjungimo/prijungimo darbai (nenaudojant šio darbo su kitų darbų atlikimo įkainiais pvz. KAS (ĮAS) montavimas ar pan.).
372 | KS,KAS | Automatinio jungiklio keitimas apskaitos spintoje, esant įtampai | vnt. | 22 | 22 | 5 | 110 | Automatinio jungiklio keitimas apskaitos spintoje, esant įtampai srovinėse dalyse, nutraukiant vartotojui elektros energijos tiekimą, atnaujinti ir pakabinti schemą. 7.2. Darbo kodas. DTK-DEĮ-3.
373 | KS,KAS | Saugiklio laikiklio keitimas, 0,4 kV kabelių spintoje, esant įtampai | vnt. | 22 | 22 | 5 | 110 | Saugiklio laikiklio keitimas, 0,4 kV kabelių spintoje esant įtampai srovinėse dalyse, neišjungiant įtampos vartotojams. 7.3. darbo kodas. DTK-DEĮ-5.
374 | KS,KAS | Saugiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje, esant įtampai | vnt. | 5 | 5 | 5 | 25 | Saugiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje esant įtampai srovinėse dalyse, neišjungiant įtampos vartotojams. 7.3. darbo kodas. DTK-DEĮ-6.
375 | Kita | 0,4 kV oro linijoje apkrovų balansavimo įrenginio montavimas | vnt. | 500 | 700 | 20 | 10000 | Reguliatoriaus sumontavimas atramoje, jo prijungimas (3 vnt.), viršįtampių ribotuvų sumontavimas, įžeminimo įrenginio įrengimas ir bandymai, operatyvinių ženklų įrengimas.
376 | Kita | 0,23 kV oro linijoje vienfazio įtampos reguliatoriaus montavimas | vnt. | 300 | 550 | 20 | 6000 | Įtampos reguliatoriaus sumontavimas atramoje, jo prijungimas (1 vnt.), viršįtampių ribotuvo sumontavimas, įžeminimo įrenginio įrengimas ir bandymai, operatyvinių ženklų įrengimas.
377 | Kita | Elektros energijos kokybės analizatoriaus montavimas | vnt. | 600 | 1200 | 80 | 48000 | Kokybės analizatoriaus montavimas, valdymo grandinių vienpolio automatinio jungiklio montavimas, tarpinių ir srovės grandinių gnybtų montavimas, atnaujinti principinę schemą, antrinių grandinių laidininkų montavimas ir prijungimas, įrenginio derinimas, kompleksinis bandymas ir visos nepaminėtos, bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
378 | Kita | 10 kV įtampos matavimo transformatorių montavimas (3 fazės) | kompl. | 250 | 500 | 30 | 7500 | Sumontuoti įtampos transformatorius 3 vnt., laidų ir kabelių prijungimas prie aparatų, derinimas ir bandymai, atnaujinti principinę schemą.
379 | Kita | 10 kV narvelio su jungtuvu montavimas ir derinimas TP, SP (Retrofitas) | vnt. | 3000 | 6000 | 10 | 30000 | Į įkainį įeina esamo narvelio įrenginių demontavimas ir naujo jungtuvo su pavara sumontavimas, bandymo ir paleidimo derinimo darbai (Be RAA darbų).
380 | Kita | 10 kV narvelio su galios skyrikliu (oro izoliacija) montavimas, derinimas transformatorinėse | vnt. | 1500 | 3000 | 15 | 22500 | 10 kV linijinio narvelio su valdomu vidaus tipo galios skyrikliu, viršįtampių ribotuvais, įtampos indikatoriais bei trumpojo jungimo indikatoriais sumontavimas, principinės schemos atnaujinimas, įrenginio derinimas, kompleksinis bandymas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Pastaba: viršįtampių ribotuvus, įtampos indikatorius ir trumpo jungimo indikatorius kaip medžiagas Rangovai privalo įsivertinti darbų įkainyje.
381 | Kita | Tiesioginio veikimo elektroninių RAA įrenginių montavimas, derinimas, bandymas | kompl. | 1050 | 2100 | 20 | 21000 | Elektroninių RAA įrenginių montavimas, narvelio RAA apsaugų sumontavimas/permontavimas atskiroje spintoje, srovės grandinių gnybtų montavimas, antrinių grandinių laidininkų montavimas ir prijungimas, principinės schemos atnaujinimas, įrenginio derinimas, kompleksinis bandymas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
382 | KS,KAS (DEĮ) | Kabelių spintos techninė priežiūra esant įtampai | vnt. | 120 | 150 | 47 | 5640 | Įžeminimo įrenginio varžos matavimas, kabelių spintos vidaus valymas, elektros įrenginių kontaktinių sujungimų paveržimas dinamometriniu raktu, laidininkų šynų spalvinis žymėjimas/atnaujinimas, lydžiųjų įdėklų kontaktinių lupų sutepimas, operatyvinių žymenų atnaujinimas (atnaujinti kabelių spintoje ir ant durų operatyvinius žymenis, užrašus, lenteles ir įspėjamuosius ženklus, atnaujinti ir pakabinti schemą), kabelių spintos durų spynos sutepimas. Darbus atlikti pagal DTK – 1.
383 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama) | vnt. | 120 | 120 | 30 | 3600 | Šis įkainis taikomas vienai atramai, vieną kartą kai yra atliekami darbai pagal darbų kortas (DTK – 3; DTK – 4; DTK – 6; DTK – 7; DTK-DEĮ-1; DTK-DEĮ-2; DTK-11.1; DTK-11.2). Pvz. 0,4 kV atramoje reikia pakeisti 3 izoliatorius, tai darbų aktą sudarytų 1 vnt. "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)" ir 3 vnt. "0,4 kV viengrandės OL izoliatoriaus keitimas atramoje esant įtampai"
384 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV viengrandės OL traversos pasvirimo kampo reguliavimas esant įtampai | vnt. | 30 | 35 | 206 | 6180 | 0,4 kV viengrandės OL traversos pasvirimo kampo reguliavimas esant įtampai, darbus atlikti pagal DTK – 3. Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)".
385 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV viengrandės OL izoliatoriaus keitimas atramoje esant įtampai | vnt. | 30 | 60 | 275 | 8250 | 0,4 kV viengrandės OL izoliatoriaus keitimas atramoje esant įtampai, darbus atlikti pagal DTK – 4. Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)".
386 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV OL traversos keitimas viengrandės linijos tarpinėje atramoje esant įtampai | vnt. | 50 | 100 | 220 | 11000 | Vienos traversos keitimas panaudojant/įrengiant reikiamas apsaugines izoliacines priemones, darbus atlikti pagal DTK – 6. Atliekant šiuos darbus, 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa, nėra vertinami. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, veinai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)"
387 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV OL laidų perjungimas (naudojant gnybtus) viengrandės linijos tarpinėje atramoje esant įtampai (1 laidas) | vnt. | 40 | 50 | 155 | 6200 | Prie 0,4 kV OL prijungtų kabelių ar izoliuotų atvadų laidininkų perjungimas (naudojant gnybtus) viengrandės linijos tarpinėje atramoje esant įtampai (1 laidas), darbus atlikti pagal DTK – 7. Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)"
388 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV KL prijungimas prie OL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai | vnt. | 100 | 100 | 30 | 3000 | 0,4 kV KL prijungimas prie OL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 11.1. Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)"
389 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV KL prijungimas prie OKL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai | vnt. | 60 | 60 | 30 | 1800 | 0,4 kV KL prijungimas prie OKL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 11.2. Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)"
390 | 10 kV OL (DEĮ) | 10 kV KL su viršįtampių rib. prijungimas prie OL tarpinės atramos (neizoliuoti laidai) esant įtampai | vnt. | 300 | 600 | 30 | 9000 | 10 kV KL su viršįtampių rib. prijungimas prie OL tarpinės atramos (neizoliuoti laidai) esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 13.1
391 | 10 kV OL (DEĮ) | 10 kV KL su viršįtampių rib. prijungimas prie OL tarpinės atramos (izoliuoti laidai) esant įtampai | vnt. | 300 | 600 | 30 | 9000 | 10 kV KL su viršįtampių rib. prijungimas prie OL tarpinės atramos (izoliuoti laidai) esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 13.2
392 | 10 kV OL (DEĮ) | 10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (neizoliuoti laidai) esant įtampai | vnt. | 550 | 1100 | 30 | 16500 | 10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (neizoliuoti laidai) esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 13.3
393 | 10 kV OL (DEĮ) | 10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (izoliuoti laidai) esant įtampai | vnt. | 550 | 1100 | 30 | 16500 | 10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (izoliuoti laidai) esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 13.4
394 | 0,4 kV OL (DEĮ) | Atvado prijungimas naudojant gnybtus prie 0,4 kV OL ar OKL, esant įtampai | vnt. | 40 | 80 | 30 | 1200 | Atvado prijungimas (nuo vartotojo prijungimo taško (orinis atvadas) iki OL arba nuo skydo esančio atramoje iki OL) naudojant gnybtus prie 0,4 kV oro ar oro kabelių linijos, esant įtampai ant srovinių dalių. Pagal darbų kortą DTK-DEĮ-1. Šis įkainis gali būti naudojamas tada, kai atliekami konkrečiai tik atvado atjungimo/prijungimo darbai (šis darbas negali būti naudojamas kaip papildomas įrengiant naujus KAS). Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)"
395 | 0,4 kV OL (DEĮ) | Atvado atjungimas 0,4 kV OL ar OKL, esant įtampai | vnt. | 20 | 20 | 30 | 600 | Atvado atjungimas nuo 0,4 kV oro ar oro kabelių linijos, esant įtampai ant srovinių dalių. Pagal darbų kortą DTK-DEĮ-2. Šis įkainis gali būti naudojamas tada, kai atliekami konkrečiai tik atvado atjungimo darbai (šis įkainis negali būti naudojamas kaip papildomas su kitais demontavimo darbais). Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)"
396 | KS,KAS (DEĮ) | Automatinio jungiklio keitimas apskaitos spintoje, esant įtampai | vnt. | 60 | 60 | 30 | 1800 | Automatinio jungiklio keitimas apskaitos spintoje, esant įtampai srovinėse dalyse, nutraukiant vartotojui elektros energijos tiekimą atnaujinti ir pakabinti schemą jeigu keitėsi automatinio jungiklio vardinė srovė. Darbus atlikti pagal DTK-DEĮ-3.
397 | KS,KAS (DEĮ) | Saugiklio laikiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje, esant įtampai | vnt. | 75 | 150 | 30 | 2250 | Saugiklio laikiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje esant įtampai srovinėse dalyse, neišjungiant įtampos vartotojams. Darbus atlikti pagal DTK-DEĮ-5.
398 | KS,KAS (DEĮ) | Saugiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje, esant įtampai | vnt. | 25 | 25 | 30 | 750 | Saugiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje esant įtampai srovinėse dalyse, neišjungiant įtampos vartotojams. Darbus atlikti pagal DTK-DEĮ-6.
[6 empty] | Darbų kaina, Eur be PVM: | 1319356.16
* Rangovo siūlomose įkainių vertėse negali būti daugiau nei 2 skaičiai po kablelio.

## Bendri išaiškinimai
Eil. Nr. | Bendri įkainių išaiškinimai
1 | Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.
2 | Utilizivimas: medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB ESO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.
3 | Transportas - visos transportavimo išlaidos (medžiagų atvežimas ir išvežimas, transporto išlaidos, skirtos ESO tiekiamų medžiagų iš sandėlio ar ESO tiekėjų atsiėmimui/likučių pristatymui, bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos) su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus, taip pat darbuotojų vežimo iki darbo vietos išlaidos turi būti įsivertintos rangovų darbų įkainiuose.
4 | Mechanizmai (jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.
5 | Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas ir t.t.) turi būti įsivertinti sustambintuose darbų įkainiuose.
6 | Visi darbų įkainiai turi būti numatyti su franko išlaidomis (naujų įrenginių ir medžiagų atvežimas, esamų demontuotų įrenginių ir medžiagų transportavimas į AB ESO sandėlį bei atliekamo grunto ir statybinių šiukšlių išvežimas, utilizavimas). Visuose įkainiuose turi būti įvertintas atliekamų darbų sezoniškumas.
7 | Darbams atlikti visos medžiagos yra naudojamos pagal AB ESO techninius reikalavimus, jeigu nenurodyta kitaip.
8 | Darbai atliekami pagal AB ESO internetiniame puslapyje http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams pateiktas technologines kortas, ESO 0,4-10 kV tipinių projektų albumus, 0,4-10 kV įrenginių įrengimo/priėmimo atmintines ir kitus norminius dokumentus. Medžiagas kurios reikalingos pilnam darbų atlikimui, bet nenurodytos priede ,,medžiagų įkainių lentelė" bei ESO teikiamų medžiagų sąraše, įsivertinti darbų įkainyje jeigu įkainių išaiškinime nenurodyta kitaip. Visos tvirtinimo medžiagos (apkabos, laikikliai, viela ir kt.), įžeminimo laidininkai ir pagalbinės medžiagos reikalingos pilnam užduoties įvykdymui privalo būti įvertintos sustambinto įkainio vertėse.
9 | Montuojant/perkeliant elektros skaitiklius reikia vadovautis AB ESO patvirtintu „EAP įrengimo NV objektuose, kai darbus vykdo rangovai“ tvarkos aprašu.
10 | Vienfazių ir trifazių automatinių jungiklių diapazonas iki 100 A turi būti su „C“ atjungimo charakteristika jeigu nenurodyta kitaip.
11 | Elektros skaitiklius pateiks AB ESO. Esamo (-ų) elektros skaitiklio (-ių) demontavimo/permontavimo (suderinus su AB ESO ir gavus leidimą) ir naujo (-ų) montavimo su tvirtinimo elementais, laikino plombavimo darbus ir visas nepaminėtas bet būtinas medžiagas/darbus pilnam darbo atlikimui įkainiuose turi numatyti Rangovas.
12 | Montuojant KAS (ĮAS) ir KS spintas su trimis el. apskaitomis taikomas KAS (ĮAS) ir KS sustambintų darbų įkainis su keturiomis el. apskaitomis. Montuojant KAS (ĮAS) ir KS spintas su penkiomis el. apskaitomis taikomas KAS (ĮAS) ir KS sustambintų darbų įkainis su šešiomis el. apskaitomis. Montuojant KAS (ĮAS) ir KS spintas su septyniomis, aštuoniomis arba devyniomis el. apskaitomis taikomas KAS (ĮAS) ir KS sustambintų darbų įkainis su dešimt el. apskaitomis.
13 | Visi antgaliai įskaitant ir kabelių antgalius privalo būti varžtiniai.
14 | Elektros skydų standartinė spalva – RAL 7032. Užsakovas turi teisę užsakant pasirinkti vieną iš šių spalvų - RAL 6005, RAL 7021, RAL 8002, RAL 9017, RAL 1011, RAL 8017, RAL 9003.
15 | Trifaziams atvadams kai apskaitos spinta montuojama ant atramos nusileidimui nuo laidų iki apskaitos spintos naudoti iki 1 kV oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) 10 m. Apskaitai su vienu elektros energijos apskaitos prietaisu naudojama 3x16+25 mm2 skerspjūvio AMKA, apskaitai su dviem ir daugiau elektros energijos apskaitos prietaisais naudojamas 3x35+50 mm2 skerspjūvio AMKA. Jeigu vartotojų leistinoji naudoti galia viršija AMKA vardinę leistinąją srovę, tuomet AMKA skerspjūvis parenkama artimiausio skerspjūvio AMKA užtikrinančio vartotojų leistinąją naudoti galią. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Atvadas turi būti įrengtas pilnai ir paruoštas pridavimui.
16 | Montuojant automatinius jungiklius reikia įsivertinti laidų montavimą nuo apskaitos prietaiso iki automatinio jungiklio.
17 | Perkamų darbų įkainiai arba bendra darbų kaina, nurodyti sutartyje, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Taip pat apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su atjungimo vietų bei darbo vietos įžeminimo darbais, specialaus transporto ir mechanizmų, darbo vietos ir aplinkos sutvarkymo, demontuotų medžiagų utilizavimo, kai jos netinkamos tolimesniam panaudojimui, atvykimo į užsakyme numatytą darbų vietą išlaidas specialaus transporto ir mechanizmų, teikiamų ir perkamų medžiagų atvežimo ir išvežimo, teikiamų ir perkamų medžiagų išvežiojimo trasoje, atvykimo į pagal sutartyje numatytą darbų vietą išlaidas ir kitas sąnaudas, kurios nėra aiškiai išvardytos sutartyje, tačiau kurios yra reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui numatytais terminais bei su darbais ar jų atlikimu susijusius mokesčius ir rinkliavas.
18 | Darbų įkainiuose rangovai turi įsivertinti ir darbų atlikimą esant žemės įšalui iki 15 cm gylyje.
19 | Pojektavimo įkainiuose, Užsakovas kompensuos darbų Tiekėjui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su projekto rengimu ir suderinimu susijusias išlaidas (išskyrus topografinę nuotrauką): melioracijos, geležinkelių, automobilių kelių, magistralinių dujotiekių, ryšių linijų, šilumos tinklų, miškotvarkos sprendimo gavimo, suderinimo su AB „Lietuvos geležinkeliai“, servitutų nustatymo sutarčių, magistralinių dujotiekių atstovų iškvietimo, statinio statybos leidimo gavimo, ekspertizės išlaidas. Papildomų paslaugų atlikimo kaina nustatoma iš anksto atskiru Šalių susitarimu. Darbų rezultatas - techniniai projektai, kuriuos sudaro: statybą leidžiantys dokumentai ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir pan., projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar, kai to pageidauja Pirkėjas), topografinės nuotraukos, melioracijos drenažo atstatymo projektai, įvertinant inžinerinių-geologinių tyrinėjimų darbų kainą, jei tai yra reikalinga, sklypo sutvarkymo planai, jei tai yra reikalinga, dokumentai, patvirtinantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.). Visi šie dokumentai turės būti pateikti atspausdinti 2 (dviem) egzemplioriais, sąmatos 1 (vienu) egzemplioriumi, skaitmeninė kopija, įrašyta į kompiuterinę laikmeną (brėžiniai ir schemos „dwg“ bylose, ne vėlesne AUTOCAD-2000 versija, kiti dokumentai „pdf“ bylose) 1 (vienu) egzemplioriumi, 1 (vienas) egzempliorius konkursinės medžiagos skaitmeninėje laikmenoje. Visa projektinė medžiaga turi būti parengta vadovaujantis AB ESO techninių ir darbo projektų rengimo reikalavimais (AB ESO reikalavimai techniniams ir darbo projektams).
20 | Darbo vietos paruošimo 0,4/10 kV spinduliniame (radialiniame) tinkle su operatyviniais perjungimais darbai turi būti įvertinti į sustambintų įkainių vertes.
21 | Visi matavimai (pvz. kabelių izoliacijos varžos, įžeminimo įrenginių pereinamosios varžos tarp įžeminimo įrenginio ir įžeminamos įrenginio detalės ir kt.), reikalingi pilnam užduoties įvykdymui privalo būti įvertinti sustambinto įkainio vertėse, nepriklausomai nuo informacijos, nurodytos sustambintų įkainių skleidiniuose.
22 | Užsakant spintas Rangovas visuomet privalo vadovautis Užsakovo aprašu. Tokiu atveju kai nurodyta rezervinė vieta, turi būti paliekama rezervinė vieta į kurią nereikia montuoti automatinių jungiklių ir saugiklių-kirtiklių blokų, išskyrus rezervines vietas kuriose montuojami moduliniai kirtikliai (t.y. moduliniai kirtikliai 63 A tiek vienfaziai tiek trifaziai turi būti sumontuoti visose rezervinėse vietose). Atkreipiame dėmesį, kad visos rezervinės vietos turi būti pilnai paruoštos (paruošti laidai, šynos), jei ateityje reikėtų prijungti papildomus elementus (automatinius jungiklius, saugiklių-kirtiklių blokus ir kt.). Papildomai norime pažymėti, kad pagal galiojančius kabelių spintų techninius reikalavimus visi komplektuojantys kabelių spintos elementai, t.y. laidai, šynos ir kt., kaip nurodyta techniniuose reikalavimuose turi būti sumontuoti tiekėjo. Šiuo atveju Lietuvoje tiekėjai yra gamintojai. Remiantis ESO techninių reikalavimų sąrašu, jame nurodyta kokios komplektacijos spintas turi pateikti Rangovai. Pagal ESO techninius reikalavimus Rangovai aktuodami KS, KS/KAS, KAS (ĮAS) turi pateikti ne tuščią spintos konstrukciją ir vėliau aktuoti papildomas medžiagas, bet sukomplektuotą (kaip nurodytą techniniuose reikalavimuose) spintą su vienu automatiniu jungikliu, vienu saugiklių-kirtiklių bloku (papildomi saugiklių-kirtiklių blokai ir automatiniai jungikliai aktuojami atskirais medžiagų įkainiais, tačiau darbo įkainių papildomai aktuotis negalima). Sudedamosios medžiagos negali būti aktuojamos atskirais įkainiais, jos turi būti įskaičiuotos į KS, KS/KAS, KAS (ĮAS) komplektaciją.
23 | Informuojame, kad pagal bandymų normų ir apimčių reikalavimus, galios transformatoriaus izoliacijos apvijų varžos matavimai privalo būti vykdomi. Darbai turi būti įsivertinti į galios transformatoriaus keitimo darbų įkainį, nes tai nėra atskiras darbas, bet galios transformatoriaus izoliacijos apvijų varžos matavimo pilnas užduoties atlikimas remiantis bandymo normų ir apimčių reikalavimais. Todėl atskirais įkainiais šie darbai neturi būti aktuojami.
24 | Įtampos ribotuvai nemontuojami OL atramoje ant AMKA atvado, kuriuo pajungiamas KAS, kai KAS sumontuojamas ant tos pačios atramos.
25 | Vienfazių vartotojų pajungimas: • Jeigu linija vienfazė, tai montuojamas vienfazis atvadas iki skydo, montuojamas vienfazis skydas, o jame vienfazis automatinis jungiklis ir modulinis kirtiklis. Šiuo atveju naudojame skydo montavimo įkainį iš darbų įkainių lentelės. • Jeigu linija trifazė, tai montuojamas trifazis atvadas iki skydo, montuojamas trifazis skydas, o jame vienfazis automatinis jungiklis ir modulinis kirtiklis (du laisvi poliai šalia automatinio jungiklio uždengiami dangteliais (įsivertina darbų įkainyje), kad dangtyje nebūtų skylės). Šiuo atveju naudojame skydo montavimo įkainį iš darbų įkainių lentelės.
26 | Papildomi koeficientai nurodyti sutarties pried Nr. 6 ,,Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos" taikomi tik darbų įkainių lentelėje pateiktiems įkainiams. Sisteliniams įkainiams priede pateikti koeficientai netaikomi.
27 | Į bazinę stulpinės transformatorinės montavimo komplektaciją įeina metalo konstrukcija-aikštelė transformatoriaus (komplektas, įskaitant apkabas) bei 0,4 kV „SZ“ kirtiklių saugiklių metalo konstrukcija (komplektas, įskaitant apkabas) arba 10 kV saugiklių/ribotuvų metalo konstrukcija (komplektas, įskaitant apkabas). Šios medžiagos negali būti aktuojamos atskirai.
28 | Į KS, KS/KAS, KAS (ĮAS) su srovės transformatoriais komplektą įeina ir patys srovės transformatoriai, bandymų gnybtynai, visi reikalingi automatiniai jungikliai kurie nurodyti medžiagų lentelės skydų pozicijose (šie elementai atskirai neaktuojami).
29 | Medžiagų lentelėje pozicijoms 10 kV vidaus tipo galios skyriklis be saugiklių ir 10 kV vidaus tipo galios skyriklis su saugikliais įsivertinti visus šioms pozicijoms galimus tipus, kurie montuojami visų tipų modulinėse transformatorinėse pagal patvirtintus techninius reikalavimus arba rekonstruotose stacionariosiose transformatorinėse. Šios medžiagos bus naudojamos tik vidaus tipo galios skyriklių keitimui visų tipų modulinėse transformatorinėse arba rekonstruotose stacionariosiose transformatorinėse.