Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda (-os) į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų tempimui atsparios jungtys |  |  | GEORG FISCHER PIPING SYSTEMS – 3007 - 3057 |  |
|  | Gaminiui taikomi standartai | LST EN 14525 arba lygiavertis | ATITINKA LST EN 14525 | +GF+ higienos sertifikatas_KIWA |
|  | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo | ATITINKA Darbinė terpė geriamasis vanduo | ESD +GF+ higienos sertifikatas_KIWA |
|  | Nominalus slėgis | PN 10; PN 16 | ATITINKA | ESD; techn.info - MULTIJOINT 3007 + 3057 |
|  | Jungties tipas | - Dviguba mova 1 – mova 2 – vamzdžio įmovimo gylis 3 – tarpas tarp vamzdžių galų 4 – tarpinė - Flanšinis adapteris 1 – adapteris 2 – vamzdžio įmovimo gylis 3 – flanšas 4 – tarpas tarp vamzdžio galo ir flanšo 5 – tarpinė | ATITINKA Jungties tipas: dviguba mova ir adapteris | ESD techn.info - MULTIJOINT 3007 techn.info - MULTIJOINT 3057 Techn.info - univers. jungtys LT |
|  | Panaudojimas | Kalaus ketaus, pilkojo ketaus, plieno, polietileno, AC vamzdžiams jungti | ATITINKA Tinka kalaus ketaus, pilkojo ketaus, plieno, polietileno, AC vamzdžiams jungti. | ESD techn.info - MULTIJOINT 3007 / 3057 Techn.info - univers. jungtys LT |
|  | Jungties medžiaga | Korpuso medžiaga – kalusis ketus ne žemesnės klasės negu EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį Tvirtinimo varžtų, veržlių ir poveržlių medžiaga – grūdintas plienas arba nerūdijantis plienas ne žemesnės nei A2 klasės pagal ISO3506-1:2020 arba lygiavertį Fiksavimo elementų medžiaga – nerūdijantis plienas, grūdintas plienas arba žalvaris | ATITINKA Korpuso medžiaga kalusis ketus EN-GJS-450-10 pagal LST EN 1563 Tvirtinimo varžtų, veržlių ir poveržlių, ir fiksavimo elementų medžiaga – nerūdijantis plienas, A2 klasės. | ESD techn.info - MULTIJOINT 3007 techn.info - MULTIJOINT 3057 Techn.info - univers. jungtys LT |
|  | Jungties sandarinimas | NBR arba EPDM pagal LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą Atitinkama sandarinimo medžiaga pateikiama Užsakymo metu | ATITINKA EPDM, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 | ESD techn.info - MULTIJOINT 3007 techn.info - MULTIJOINT 3057 Techn.info - univers. jungtys LT |
|  | Korpuso vidaus ir išorės padengimas | Epoksidinis miltelinis, Rilsan Nylon 11 arba lygiavertis padengimas, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su Pasiūlymu turi būti pateiktas sertifikatas, atitinkantis LST EN 14901 standartą arba lygiavertį | ATITINKA Epoksidinis miltelinis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. RAL GZ-662 GSK produkto sertifikatas viršijantis LST EN 14901 standarto reikalavimus | RAL GZ-662 GSK produkto sertifikatas ESD techn.info - MULTIJOINT 3007 techn.info - MULTIJOINT 3057 Techn.info - univers. jungtys LT RAL-GZ 662 GSK DE_EN – 2 skyrius „Aim“ |
|  | Pajungimas prie tinklo | Flanšinis. Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. Nurodoma pateikiant Užsakymą: - DN50 (flanšas 4 skylių) - DN65 (flanšas 4 skylių) - DN80 (flanšas 8 skylių) - DN100 (flanšas 8 skylių) - DN125 (flanšas 8 skylių) - DN150 (flanšas 8 skylių) - DN200 (flanšas 8 skylių, kai slėgis PN 10) - DN200 (flanšas 12 skylių, kai slėgis PN 16) - DN250 (flanšas 12 skylių) - DN300 (flanšas 12 skylių) - DN400 (flanšas 16 skylių) | ATITINKA Flanšinis. Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092-2 | ESD techn.info - MULTIJOINT 3007 techn.info - MULTIJOINT 3057 Techn.info - univers. jungtys LT |
|  | Nominalus dydis | Nurodoma pateikiant Užsakymą: - DN50 - DN65 - DN80 - DN100 - DN125 - DN150 - DN200 - DN250 - DN300 - DN400 | ATITINKA DN 50 – DN400 | ESD techn.info - MULTIJOINT 3007 techn.info - MULTIJOINT 3057 Techn.info - univers. jungtys LT |
|  | Nominalus slėgis | Nurodoma pateikiant Užsakymą: - PN10 - PN16 | ATITINKA | ESD Techn.info - univers. jungtys LT |
|  | Tolerancija | Apatinė riba: ne daugiau, viršutinė riba: ne mažiau, mm DN mm; Tolerancija mm. 50; 48-71. 65; 69-90. 80; 84-105. 100; 104-132. 125; 132-155. 150; 159-188. 200; 193-227. 250; 267-301. 300; 315-356. 400; 392-433. | ATITINKA DN mm; Tolerancija mm. 50; 48-71. 65; 69-90. 80; 84-105. 100; 104-132. 125; 132-155. 150; 159-188. 200; 193-227. 250; 267-301. 300; 315-356. 400; 392-433. | ESD techn.info - MULTIJOINT 3007 techn.info - MULTIJOINT 3057 Techn.info - univers. jungtys LT |