Techninės specifikacijos 3 priedas / Annex 3 of Technical Specification

SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ CHARAKTERISTIKOS /

CHARACTERISTICS OF CURRENT INSTRUMENT TRANSFORMERS

1 lentelė/ 1 table

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis vienfaziais vienetais, vnt. / Quantity in one-phase units, pcs. |  | 6 |  |  |  |
| 2. | Vardinė trumpalaikė (≥1s) terminė srovė/ Rated short-time (≥1s) thermal current, (Ith), kA |  | ≥ 8 |  |  |  |
| 3. | Vardinė dinaminė srovė/ Rated dynamic current (Idyn), kA |  | ≥ 20 |  |  |  |
| 4. | Vardinė pirminė srovė turi būti parenkama iš standartinių verčių arba jų dešimtainių daugiklių pagal IEC 61869-2 punktą 5.201/ Rated primary current shall be chosen of standard values and their decimal multiplies according to IEC 61869-2 clause 5.201, (Ipr), A |  | 600 |  |  |  |
| 5. | Vardinė ilgalaikė terminė srovė procentais nuo Ipr/ Rated continuous thermal current in percent of Ipr, (Icth), % |  | 120 |  |  |  |
| 6. | Vardinė ilgalaikė terminė srovė/ Rated continuous thermal current (Icth), A 6) |  | 720 |  |  |  |
| 8. | Matavimo apvijų transformacijos koeficiento keitimo galimybė/ Possibility to change transformation ratio of metering winding |  | Tik naudojant atšakas antrinėse srovės matavimo apvijose/ Only by taps installed in secondary windings |  |  |  |
| 9. | Maksimalus leistinas skirtingų transformacijos koeficientų kiekis vienai matavimo apvijai/ Maximum permissible number of different ratios for one secondary metering winding |  | 2 |  |  |  |
| 10. | Šerdžių vardinės charakteristikos/ Rated values of cores c) |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 1S1 – 1S3 | 2S1 – 2S3 |  |  |  |  |
| 10.2 | 400-600/5 A | 400-600/5 A |  |  |  |  |
| 10.3 | 10 VA | 10 VA |  |  |  |  |
| 10.4 | 0.2S | 0.2S |  |  |  |  |
| 10.5 | FS5 | FS5 |  |  |  |  |
| 10.6 | Netaikoma/ Not applicable | Netaikoma/ Not applicable |  |  |  |  |
| Paaiškinimai:/ Explanations: 10.1 – Išvadų žymėjimas/ Marking of terminals; 10.2 – Transformacijos koeficientas. / Ratio. 10.3 – Antrinių apvijų vardinė išėjimo galia (S), VA. / Rated output of secondary windings (S), VA. 10.4 – Tikslumo klasė. / Accuracy class. 10.5 – Antrinių apvijų saugumo faktorius (FS) ir tikslumo ribos faktorius (ALF). / Instrument security factor (FS) and accuracy limit factor (ALF). 10.6 – Antrinės apvijos varža, (Rct, Ω), / Secondary winding resistance (Rct, Ω) |  |  |  |  |  |  |