## Input
Telesignalizacija Elga TsLLL
|  | Objekto pavadinimas | MT-Ž-324 |  |  | Data | 2023-02-06
|  | Inv. numeris | E1E2100061
DMS PowerOn Adventage | [22 empty] | DMS | Konc./SCADA surinkimo (Master) dalis. | [30 empty] | Pastotė | [52 empty] | LITGRID | [15 empty] | Kompleksiniai bandymai |  | Pastabos
Eil. Nr. | Importuoti (Yes/No) | Valdymo zona | Pastotės pavadinimas | TSPĮ pavadinimas/ pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Narvelio Nr. | Prijungio, įrenginio pavadinimas | Telesignalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo klasė | IEC 60870-5-104 |  |  | SCADA Signalo tipas | Komentaras | Aliarmo grupė | Rodyti tinklo schemoje (Yes/No) | DMS unikalus signalo adresas |  | SCADA |  |  | SCADA | IEC 608705-101 master | [5 empty] | IEC 608705-101 | IEC 608705-104 master |  |  |  |  | IEC 608705-104 | Modbus master | [5 empty] | Modbus | DNP master | [5 empty] | DNP | Šaltinis |  |  | Šaltinis | TSPĮ |  |  |  | TSPĮ | Tarpinis gnybtynas/įrenginys |  | Tarpinis gnybtynas | IEC 608705-101 master | [5 empty] | IEC 608705-101 | IEC 608705-103 master |  |  |  |  | IEC 608705-103 | IEC 608705-104 master |  |  |  |  | IEC 608705-104 | IEC 61850 | [13 empty] | IEC 61850 | Modbus master | [5 empty] | Modbus | ICCP iš DMS |  | ICCP | IEC 608705-101 master (LITGRID TSPĮ) | [5 empty] | IEC 608705-101 | IEC 608705-104 master |  |  |  |  | IEC 608705-104
[9 empty] | DP 00 | DP 01 SP 0 | DP 10 SP 1 | DP 11 |  |  | CA of ASDU | Duomenų tipas (ASDU) | IOA Adresas | [6 empty] | Loginis vardas | Indeksas | SCADA stoties adresas |  | Master prievadas - slave prievadas | Link adresas | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | Adresas | Funkcija | Indeksas | Bitas | Baitas |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | Stotis | Objekto tipas | Pirmas taškas | Kiekis | Pirmas registras |  | Narvelis/Spinta | Signalo šaltinis (įrenginys) | Įėjimai/Išėjimai |  | Gnybtynas, gnybto Nr. | Kabelio markiruotė | Signalo užlaikymas, s | PLC f-ja |  | Kabelio markiruotė | Tarpinis gnybtynas, gnybto Nr. |  | Master prievadas - slave prievadas | Link adresas | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas |  | Master prievadas - slave prievadas | Link adresas | Funkcija | Tipas | Info numeris |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas |  | TSPĮ prievadas - įrenginio prievadas | IP address | IED Name Technical key | Logical Device Instance Name | Logical Node Prefix (HCI: defined list for GGIO only) | Logical Node Class | Logical Node Instance | Signal Data Object Name | Signal Common Data Class | Signal Data Attribute Name | Signal Data Type | Signal Function Code | Signal Support select before operate | Signal Support enhanced security |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | Adresas | Funkcija | Indeksas | Bitas | Baitas |  | Taško vardas | Taško tipas |  | Master prievadas - slave prievadas | Link adresas | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas |  | Rezultatas | Data
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  | 50 | 51 | 52 |  | 53 | 54 | 55 | 56 |  | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |  | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |  | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |  | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |  | 95 | 96 |  | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |  | 103 | 104 | 105 | 106 | 107
1 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 | 10 | 2 | LGS | Skyriklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | 1 | 101 | M_DP_TB_1 | 2001 | Controlled Switch disconnector | [17 empty] | 1 | M_DP_TB_1 | 1012001 | 1 | [15 empty] | 2 | Narvelis | XQ1:112,114 |  | XBI2:3,4 | TS-02
2 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 | 10 | 2 | Lž | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | 2 | 101 | M_DP_TB_1 | 2002 | Earth switch | [17 empty] | 1 | M_DP_TB_1 | 1012002 | 1 | [15 empty] | 2 | Narvelis | XQ1:512,514 |  | XBI2:5,6 | TS-02
3 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 | 10 | 2 | L-atr. 305/1 | Trumpas jungimas linijoje |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 1 | 101 | M_SP_TB_1 | 1001 | Fault Indicators | [17 empty] | 1 | M_SP_TB_1 | 1011001 | 1 | [15 empty] | 2 | Narvelis | 1X:3 |  | XBI2:7 | TS-02
3 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 | 10 | 2 | L-atr. 305/1 | Rezervas |  | - | - |  | - | 1 | 101 | M_SP_TB_1 | 1002 | Alarm | [17 empty] | 1 | M_SP_TB_1 | 1011002 | 1 | [15 empty] | 2 | Narvelis |  |  | XBI2:8 | TS-02
4 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 | 10 | 3 | LGS | Skyriklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | 1 | 101 | M_DP_TB_1 | 2003 | Controlled Switch disconnector | [17 empty] | 1 | M_DP_TB_1 | 1012003 | 1 | [15 empty] | 3 | Narvelis | XQ1:112,114 |  | XBI2:9,10 | TS-03
5 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 | 10 | 3 | Lž | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | 2 | 101 | M_DP_TB_1 | 2004 | Earth switch | [17 empty] | 1 | M_DP_TB_1 | 1012004 | 1 | [15 empty] | 3 | Narvelis | XQ1:512,514 |  | XBI2:11,12 | TS-03
6 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 | 10 | 3 | L-atr. 300/140 | Trumpas jungimas linijoje |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 1 | 101 | M_SP_TB_1 | 1003 | Fault Indicators | [17 empty] | 1 | M_SP_TB_1 | 1011003 | 1 | [15 empty] | 3 | Narvelis | 2X:3 |  | XBI2:13 | TS-03
3 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 | 10 | 3 | L-atr. 300/140 | Rezervas |  | - | - |  | - | 1 | 101 | M_SP_TB_1 | 1004 | Alarm | [17 empty] | 1 | M_SP_TB_1 | 1011004 | 1 | [15 empty] | 3 | Narvelis |  |  | XBI2:14 | TS-03
4 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 | 10 | 4 | LGS | Skyriklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | 1 | 101 | M_DP_TB_1 | 2005 | Controlled Switch disconnector | [17 empty] | 1 | M_DP_TB_1 | 1012005 | 1 | [15 empty] | 4 | Narvelis | XQ1:112,114 |  | XBI2:21,22 | TS-04
5 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 | 10 | 4 | Lž | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | 2 | 101 | M_DP_TB_1 | 2006 | Earth switch | [17 empty] | 1 | M_DP_TB_1 | 1012006 | 1 | [15 empty] | 4 | Narvelis | XQ1:512,514 |  | XBI2:23,24 | TS-04
6 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 | 10 | 4 | L-atr. 300/141 | Trumpas jungimas linijoje |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 1 | 101 | M_SP_TB_1 | 1005 | Fault Indicators | [17 empty] | 1 | M_SP_TB_1 | 1011005 | 1 | [15 empty] | 4 | Narvelis | 3X:3 |  | XBI2:25 | TS-04
3 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 | 10 | 4 | L-atr. 300/141 | Rezervas |  | - | - |  | - | 1 | 101 | M_SP_TB_1 | 1006 | Alarm | [17 empty] | 1 | M_SP_TB_1 | 1011006 | 1 | [15 empty] | 4 | Narvelis |  |  | XBI2:26 | TS-04
7 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 | 10 | 1 | T-1 | 10kV saugiklis |  | Norma | Perdegė |  | Norma | 1 | 101 | M_SP_TB_1 | 1009 | Transformer Alarm |  | Apsaugos I | [15 empty] | 1 | M_SP_TB_1 | 1011009 | 1 | [15 empty] | 1 | Narvelis | XQ1:951 |  | XBI2:1 | TS-01
7 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 |  |  | Kiti | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | 1 | 101 | M_SP_TB_1 | 1020 | Alarm |  | Apsaugos I | [15 empty] | 1 | M_SP_TB_1 | 1011020 | 1 | [16 empty] | Narvelis | XQ1:895 |  | XBI2:16 | TS-01
8 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 |  |  | Kiti | Skyriklių valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 2 | 101 | M_SP_TB_1 | 1022 | Keys – Local/Remote | [17 empty] | 1 | M_SP_TB_1 | 1011022 | 1 | [16 empty] | TSPĮ spinta | SA1:14 |  | XBI1:6
9 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 |  |  | Kiti | TSPĮ spintos durys |  | Uždarytos | Atidarytos |  | Uždarytos | 1 | 101 | M_SP_TB_1 | 1023 | Alarm |  | Aps. signalizacija | [15 empty] | 1 | M_SP_TB_1 | 1011023 | 1 | [16 empty] | TSPĮ spinta | SG1:2 |  | XBI1:1
10 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 |  |  | Kiti | Skyriklių valdymo grandinių a.j. |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 1 | 101 | M_SP_TB_1 | 1024 | Alarm |  | Grandinės I | [15 empty] | 1 | M_SP_TB_1 | 1011024 | 1 | [16 empty] | TSPĮ spinta | SF12:12 |  | XBI1:2
11 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 |  |  | Kiti | TSPĮ spintos maitinimo a.j. |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 1 | 101 | M_SP_TB_1 | 1025 | Alarm |  | Grandinės I | [15 empty] | 1 | M_SP_TB_1 | 1011025 | 1 | [16 empty] | TSPĮ spinta | SF01:12 |  | XBI1:3
12 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 |  |  | Kiti | TSPĮ ir įrenginių maitinimas |  | Iš tinklo | Iš NMŠ |  | Iš tinklo | 1 | 101 | M_SP_TB_1 | 1026 | Alarm |  | Grandinės I | [15 empty] | 1 | M_SP_TB_1 | 1011026 | 1 | [16 empty] | TSPĮ spinta | MS1:3.3 |  | XBI1:4
13 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 |  |  | Kiti | NMŠ baterijos būklė / žema baterijų įtampa |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 1 | 101 | M_SP_TB_1 | 1027 | Alarm |  | Grandinės I | [15 empty] | 1 | M_SP_TB_1 | 1011027 | 1 | [16 empty] | TSPĮ spinta | MS1:3.2 |  | XBI1:5
14 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 |  |  | Kiti | TSPĮ būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 1 | 101 | M_SP_TB_1 | 1028 | Control system alarm |  | VS aliarmai | [15 empty] | 1 | M_SP_TB_1 | 1011028 | 1 | [16 empty] | TSPĮ
Pastabos :
1. Nenaudojamus protokolus prašome paslėpti (hide)
2. Projekte prašome užpildyti visus signalų sąrašo stulpelius
3. Esant poreikiui TSPĮ (protokolo) duomenis prašome papildyti trūkstamais stupleliais
4. Pažymėtus pilka spalva, pildo užsakovas
|  | 5. Informacinių signalų, valdymo komandų ir matuojamų parametrų sąrašai | [6 empty] | (Vieta tinklapyje)
|  | 6. Nuotolinio valdymo irenginiu ir sistemu perdavimo protokolu idiegimas AB LESTO pagal LST EN 60870-5-104:2002 (IEC 60870-5-104) standartą | [12 empty] | (Vieta tinklapyje)
|  | 7. Nuotolinio valdymo įrenginių ir sistemų perdavimo protokolų įdiegimas AB LESTO pagal LST EN 60870-5-101:2003 (IEC 60870-5-101) standartą | [12 empty] | (Vieta tinklapyje)
8. Stulpelius Nr.3, 4, 8 pildo rangovas pagal realią schemą.
Note on Y4: Pildoma, jei dirba per koncentratorių (ISPK):
Note on A5: Eilės numeris sąraše
Note on B5: Kurias eilutes importuoti į DMS darant selektyvų importavimą (pasirinktinų signalų, o ne viso sąrašo) YES - importuojamas No - neimportuojamas
Note on C5: DMS valdyumo zona imama iš darbalaukio "Control Zones"
Note on D5: Opbekto pavadinimas
Note on E5: TSPĮ pavadinimas DMS Duomenų bazėje
Note on F5: Įrenginio įtampa kV: 110; 35; 10; 6; 0,4; 0,1
Note on G5: Narvelio numeris objekto šynų sekcijoje.
Note on H5: Prijunginio (narvelio) ar įrenginio operatyvinis pavadinimas
Note on I5: Telesignalo pavadinimas turi sutapti su ESO "Informacinių signalų, valdymo komandų ir matuojamų parametrų sąrašai". Sąrašai patalpinti ESO tinklepyje. Žiųrėti pastabą Nr.5
Note on J5: Signalo būsenos turi sutapti su ESO "Informacinių signalų, valdymo komandų ir matuojamų parametrų sąrašai". Turi atitikti interpretacijų lentelę (Interpretatin tables) atitinkamam SCADA signalo tipui. Sąrašai patalpinti ESO tinklepyje. Žiūrėti pastabą Nr.5
Note on N5: Įrenginio būsena pagal normalių sujungimų schemą. Įrašoma viena iš stulpelių "Būsena" reikšmių.
Note on O5: Aliarmo klasė DMS ar SCADA sistemose pagal ESO "Informacinių signalų, valdymo komandų ir matuojamų parametrų sąrašai". Žiūrėti pastabą Nr.5
Note on P5: IEC 60870-5-104 DMS ryšio sąsaja su objekto TSPĮ, SCADA ar duomenų koncentratoriumi
Note on S5: Signalo tipas imamas iš darbalaukio "SCADA Point Type"
Note on U5: Imama iš darbalaukio "Alarm group"
Note on V5: Yes - atvaizduojamas DMS ekrane No - neatvaizduojamas DMS ekrane
Note on W5: DMS signalo adresas suteikiamas automatiškai importuojant duomenis į DMS
Note on BD5: Įrnginys iš kurio gaunamas signalas
Note on J6: Dviejų bitų indikacijos, abiejų bitų būsena 0.
Note on K6: Dviejų bitų indikacijos, pirmo bito būsena 0, o antro 1. Vieno bito indikacijos bųsena 0.
Note on L6: Dviejų bitų indikacijos, pirmo bito būsena 1, o antro 0. Vieno bito indikacijos bųsena 1.
Note on M6: Dviejų bitų indikacijos, abiejų bitų būsena 1.
Note on P6: ASDU adresas
Note on Q6: M_SP_TB_1 - 30 - Single-point information with time tag CP56Time2a M_DP_TB_1 - 31 - Double-point information with time tag CP56Time2a Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.6
Note on R6: IEC 60870-5-104 protokolo signalo adresas
Note on Y6: SCADA signalo loginis vardas
Note on Z6: SCADA signalo indeksas
Note on AA6: SCADA stoties adresas
Note on AC6: TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on AD6: Link adresas
Note on AE6: Common Address of ASDU
Note on AF6: M_SP_NA_1 - 1 - Single-point information M_SP_TA_1 - 2 - Single-point information with time tag M_DP_NA_1 - 3 - Double-point information M_DP_TA_1 - 4 - Double-point information with time tag Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.7
Note on AG6: Informacinio objekto adresas
Note on AH6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements
Note on AJ6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave įrenginio sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4)
Note on AK6: Common Address of ASDU
Note on AL6: M_SP_NA_1 - 1 - Single-point information M_SP_TA_1 - 2 - Single-point information with time tag M_DP_NA_1 - 3 - Double-point information M_DP_TA_1 - 4 - Double-point information with time tag M_SP_TB_1 - 30 - Single-point information with time tag CP56Time2a M_DP_TB_1 - 31 - Double-point information with time tag CP56Time2a Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.6
Note on AM6: Informacinio objekto adresas
Note on AN6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements
Note on AP6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave įrenginio sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4) TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on AQ6: 1-254
Note on AR6: 2 - Read Discrete Inputs 1 - Read Coils 4 - Read Input Registers 3 - Read Multiple Holding Registers
Note on AW6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave įrenginio sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4) TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on BD6: Narvelis, skydas ar spinta kur stovi įrenginys iš kurio gaunamas signalas
Note on BE6: Įringiys iš kurio gaunamas signalas (relė, TSPĮ, apsaugos centralė, ...)
Note on BF6: Signalinis įėjimas/išejimas, įrenginio iš kurio gaunamas signalas .
Note on BH6: Gnybtyno pavadinimas ir gnybto numeris TSPĮ viduje
Note on BI6: Kabelio į tarpinį gnybtyną ar įrenginį markiruotė
Note on BJ6: Programinis signalo užlaikymas TSPĮ viduje. Kad trumpalaikiai signalai netrugdytų dispečerių. Pvz.: Susvyravus įtampai neperduoti signalo "NMŠ dirma iš baterijų", .....
Note on BK6: Taip / Ne Taip - signalas formuojamas TSPĮ viduje, programinės logikos pagalba. Ne- signalas programinės logikos pagalba neapdorojamas
Note on BM6: Kabelio į TSPĮ spintos pusę markiruotė
Note on BN6: Tarpinio gnybtyno pavadinimas ir gnybto numeris į TSPĮ pusę.
Note on BP6: TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on BQ6: Link adresas
Note on BR6: Common Address of ASDU
Note on BS6: M_SP_NA_1 - 1 - Single-point information M_SP_TA_1 - 2 - Single-point information with time tag M_DP_NA_1 - 3 - Double-point information M_DP_TA_1 - 4 - Double-point information with time tag Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.7
Note on BT6: Informacinio objekto adresas
Note on BU6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements
Note on BW6: TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on BX6: Link adresas
Note on BY6: Funkcija: <0..127> := reserved (private area) <128> := distance protection t(z) <160> := overcurrent protection I>> <176> := transformer differential protection ∆IT <192> := line differential protection ∆IL <254> := generic function type GEN <255> := global function type GLB ...
Note on BZ6: <1> := time-tagged message <2> := time-tagged message with relative time <3> := measurands I <4> := time-tagged measurands with relative time <5> := identification <6> := time synchronization <8> := general interrogation termination <9> := measurands II <10> := generic data <11> := generic identification <23> := list of recorded disturbances <26> := ready for transmission of disturbance data <27> := ready for transmission of a channel <28> := ready for transmission of tags <29> := transmission of tags <30> := transmission of disturbance values <31> := end of transmission
Note on CA6: Signalo informacinis numeris
Note on CC6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave įrenginio sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4)
Note on CD6: Common Address of ASDU
Note on CE6: M_SP_NA_1 - 1 - Single-point information M_SP_TA_1 - 2 - Single-point information with time tag M_DP_NA_1 - 3 - Double-point information M_DP_TA_1 - 4 - Double-point information with time tag Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.6
Note on CF6: Informacinio objekto adresas
Note on CG6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements
Note on CI6: TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - nutolusio įrenginio sąsaja (pvz. COM1)
Note on CJ6: Nutolusio įrenginio IP
Note on CK6: Unikalus įrenginio pavadinimas
Note on CL6: LD0 CTRL ...
Note on CM6: ARC CB DCS ESS LPHD1 MV SP16 ...
Note on CN6: CSWI GAPC GGIO Phy XSWI ...
Note on CO6: 0-9
Note on CP6: Ind1 Ind2 Health Op Pos ...
Note on CQ6: DPC SPC SPS
Note on CR6: general stVal ...
Note on CS6: BOOLEAN Dbpos ...
Note on CT6: ST
Note on CU6: Y/N
Note on CV6: Y/N
Note on CX6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave įrenginio sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4)
Note on CY6: 1-254
Note on CZ6: 2 - Read Discrete Inputs 1 - Read Coils 4 - Read Input Registers 3 - Read Multiple Holding Registers
Note on DE6: ISSP taško vardas
Note on DF6: ICCP taško topas: Real Q Real Q Timetag State Q Timetag
Note on DH6: TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on DI6: Link adresas
Note on DJ6: Common Address of ASDU
Note on DK6: M_SP_NA_1 - 1 - Single-point information M_SP_TA_1 - 2 - Single-point information with time tag M_DP_NA_1 - 3 - Double-point information M_DP_TA_1 - 4 - Double-point information with time tag Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.7
Note on DL6: Informacinio objekto adresas
Note on DM6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements
Note on DO6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave įrenginio sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4)
Note on DP6: Common Address of ASDU
Note on DQ6: M_SP_NA_1 - 1 - Single-point information M_SP_TA_1 - 2 - Single-point information with time tag M_DP_NA_1 - 3 - Double-point information M_DP_TA_1 - 4 - Double-point information with time tag Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.6
Note on DR6: Informacinio objekto adresas
Note on DS6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements

## Output
Televaldymas Elga TsLLL
|  | Objekto pavadinimas | MT-Ž-324 |  |  | Data | 2023-02-06
|  | Inv. numeris | E1E2100061
DMS PowerOn Adventage | [17 empty] | DMS | Konc./SCADA surinkimo (Master) dalis. | [30 empty] | Pastotė | [50 empty] | LITGRID | [15 empty] | Kompleksiniai bandymai |  | Pastabos
Eil. Nr. | Importuoti (Yes/No) | Valdymo zona | Pastotės pavadinimas | TSPĮ pavadinimas/ pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Narvelio Nr. | Prijungio, įrenginio pavadinimas | Televaldymo pavadinimas | Komanda |  | IEC 60870-5-104 |  |  | Komandos Tipas (Select) | SCADA Signalo tipas | Komentaras | DMS unikalus signalo adresas |  | SCADA |  |  | SCADA | IEC 608705-101 master | [5 empty] | IEC 608705-101 | IEC 608705-104 master |  |  |  |  | IEC 608705-104 | Modbus master | [5 empty] | Modbus | DNP master | [5 empty] | DNP | Šaltinis |  |  | Šaltinis | TSPĮ |  | TSPĮ | Tarpinis gnybtynas/įrenginys |  | Tarpinis gnybtynas | IEC 608705-101 master | [5 empty] | IEC 608705-101 | IEC 608705-103 master |  |  |  |  | IEC 608705-103 | IEC 608705-104 master |  |  |  |  | IEC 608705-104 | IEC 61850 | [13 empty] | IEC 61850 | Modbus master | [5 empty] | Modbus | ICCP iš DMS |  | ICCP | IEC 608705-101 master (LITGRID TSPĮ) | [5 empty] | IEC 608705-101 | IEC 608705-104 master |  |  |  |  | IEC 608705-104
[9 empty] | 0 | 1 | CA of ASDU | Komandos tipas (ASDU) | IOA Adresas | [5 empty] | Loginis vardas | Indeksas | SCADA stoties adresas |  | Master prievadas - slave prievadas | Link adresas | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | Adresas | Funkcija | Indeksas | Bitas | Baitas |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | Stotis | Objekto tipas | Pirmas taškas | Kiekis | Pirmas registras |  | Narvelis/Spinta | Signalo šaltinis (įrenginys) | Įėjimai/Išėjimai |  | Gnybtynas, gnybto Nr. | Kabelio markiruotė |  | Kabelio markiruotė | Tarpinio gnybtyno gnybtynas, gnybto Nr. |  | Master prievadas - slave prievadas | Link adresas | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas |  | Master prievadas - slave prievadas | Link adresas | Funkcija | Tipas | Info numeris |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas |  | TSPĮ prievadas - įrenginio prievadas | IP address | IED Name Technical key | Logical Device Instance Name | Logical Node Prefix (HCI: defined list for GGIO only) | Logical Node Class | Logical Node Instance | Signal Data Object Name | Signal Common Data Class | Signal Data Attribute Name | Signal Data Type | Signal Function Code | Signal Support select before operate | Signal Support enhanced security |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | Adresas | Funkcija | Indeksas | Bitas | Baitas |  | Taško vardas | Taško tipas |  | Master prievadas - slave prievadas | Link adresas | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas |  | Rezultatas | Data
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 |  | 48 | 49 |  | 50 | 51 |  | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |  | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |  | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |  | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |  | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |  | 88 | 89 |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |  | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
1 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 | 10 | 2 | LGS | Skyriklis | Įjungti | Išjungti | 101 | C_DC_NA_1 | 3001 | Direct | Controlled Switch disconnector | [15 empty] | nnn | C_DC_NA_1 | 3001 | [16 empty] | 2 | Narvelis | XQ1:824,825,826 |  | X5:1,5,6 | TV-01
2 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 | 10 | 3 | LGS | Skyriklis | Įjungti | Išjungti | 101 | C_DC_NA_1 | 3002 | Direct | Controlled Switch disconnector | [15 empty] | nnn | C_DC_NA_1 | 3002 | [16 empty] | 3 | Narvelis | XQ1:824,825,826 |  | X5:2,7,8 | TV-02
3 | Yes | Kaišiadorys | MT-Ž-324 | MT-Ž-324 | 10 | 4 | LGS | Skyriklis | Įjungti | Išjungti | 101 | C_DC_NA_1 | 3003 | Direct | Controlled Switch disconnector | [15 empty] | nnn | C_DC_NA_1 | 3003 | [16 empty] | 4 | Narvelis | XQ1:824,825,826 |  | X5:3,9,10 | TV-03
Pastabos :
1. Nenaudojamus protokolus prašome paslėpti (hide)
2. Projekte prašome užpildyti visus signalų sąrašo stulpelius
3. Esant poreikiui TSPĮ (protokolo) duomenis prašome papildyti trūkstamais stupleliais
4. Pažymėtus pilka spalva, pildo užsakovas
|  | 5. Informacinių signalų, valdymo komandų ir matuojamų parametrų sąrašai | [6 empty] | (Vieta tinklapyje)
|  | 6. Nuotolinio valdymo irenginiu ir sistemu perdavimo protokolu idiegimas AB LESTO pagal LST EN 60870-5-104:2002 (IEC 60870-5-104) standartą | [12 empty] | (Vieta tinklapyje)
|  | 7. Nuotolinio valdymo įrenginių ir sistemų perdavimo protokolų įdiegimas AB LESTO pagal LST EN 60870-5-101:2003 (IEC 60870-5-101) standartą | [12 empty] | (Vieta tinklapyje)
8. Stulpelius Nr.3, 4, 8 pildo rangovas pagal realią schemą.
Note on T4: Pildoma, jei dirba per koncentratorių (ISPK):
Note on A5: Eilės numeris sąraše
Note on B5: Kurias eilutes importuoti į DMS darant selektyvų importavimą (pasirinktinų signalų, o ne viso sąrašo) YES - importuojamas No - neimportuojamas
Note on C5: DMS valdyumo zona imama iš darbalaukio "Control Zones"
Note on D5: Opbekto pavadinimas
Note on E5: TSPĮ pavadinimas DMS Duomenų bazėje
Note on F5: Įrenginio įtampa kV: 110; 35; 10; 6; 0,4; 0,1
Note on G5: Narvelio numeris objekto šynų sekcijoje.
Note on H5: Prijunginio (narvelio) ar įrenginio operatyvinis pavadinimas
Note on I5: Televaldymo pavadinimas turi sutapti su ESO "Informacinių signalų, valdymo komandų ir matuojamų parametrų sąrašai". Sąrašai patalpinti ESO tinklepyje. Žiųrėti pastabą Nr.5
Note on L5: IEC 60870-5-104 DMS ryšio sąsaja su objekto TSPĮ, SCADA ar duomenų koncentratoriumi
Note on O5: Select - komanda su išrinkimu Direct - tiesioginė komanda (be išrinkimo)
Note on P5: Signalo tipas imamas iš darbalaukio "SCADA Point Type"
Note on R5: DMS signalo adresas suteikiamas automatiškai importuojant duomenis į DMS
Note on AY5: Įrnginys iš kurio gaunamas signalas
Note on L6: ASDU adresas
Note on M6: C_SC_NA_1 - 45 - Single command C_DC_NA_1 - 46 - Double command Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.6
Note on N6: IEC 60870-5-104 protokolo signalo adresas
Note on T6: SCADA signalo loginis vardas
Note on U6: SCADA signalo indeksas
Note on V6: SCADA stoties adresas
Note on X6: TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on Y6: Link adresas
Note on Z6: Common Address of ASDU
Note on AA6: C_SC_NA_1 - 45 - Single command C_DC_NA_1 - 46 - Double command Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.7
Note on AB6: Informacinio objekto adresas
Note on AC6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements
Note on AE6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave įrenginio sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4)
Note on AF6: Common Address of ASDU
Note on AG6: C_SC_NA_1 - 45 - Single command C_DC_NA_1 - 46 - Double command Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.6
Note on AH6: Informacinio objekto adresas
Note on AI6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements
Note on AK6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4) TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on AL6: 1-254
Note on AM6: 2 - Read Discrete Inputs 1 - Read Coils 4 - Read Input Registers 3 - Read Multiple Holding Registers
Note on AR6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave įrenginio sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4) TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on AY6: Narvelis, skydas ar spinta kur stovi įrenginys iš kurio gaunamas signalas
Note on AZ6: Įringiys iš kurio gaunamas signalas (relė, TSPĮ, apsaugos centralė, ...)
Note on BA6: Signalinis įėjimas/išejimas, įrenginio iš kurio gaunamas signalas .
Note on BC6: Gnybtyno pavadinimas ir gnybto numeris TSPĮ viduje
Note on BD6: Kabelio į tarpinį gnybtyną ar įrenginį markiruotė
Note on BF6: Kabelio į TSPĮ spintos pusę markiruotė
Note on BG6: Tarpinio gnybtyno pavadinimas ir gnybto numeris į TSPĮ pusę.
Note on BI6: TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on BJ6: Link adresas
Note on BK6: Common Address of ASDU
Note on BL6: M_SP_NA_1 - 1 - Single-point information M_SP_TA_1 - 2 - Single-point information with time tag M_DP_NA_1 - 3 - Double-point information M_DP_TA_1 - 4 - Double-point information with time tag Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.7
Note on BM6: Informacinio objekto adresas
Note on BN6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements
Note on BP6: TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on BQ6: Link adresas
Note on BR6: Funkcija: <0..127> := reserved (private area) <128> := distance protection t(z) <160> := overcurrent protection I>> <176> := transformer differential protection ∆IT <192> := line differential protection ∆IL <254> := generic function type GEN <255> := global function type GLB ...
Note on BS6: <1> := time-tagged message <2> := time-tagged message with relative time <3> := measurands I <4> := time-tagged measurands with relative time <5> := identification <6> := time synchronization <8> := general interrogation termination <9> := measurands II <10> := generic data <11> := generic identification <23> := list of recorded disturbances <26> := ready for transmission of disturbance data <27> := ready for transmission of a channel <28> := ready for transmission of tags <29> := transmission of tags <30> := transmission of disturbance values <31> := end of transmission
Note on BT6: Signalo informacinis numeris
Note on BV6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave įrenginio sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4)
Note on BW6: Common Address of ASDU
Note on BX6: M_SP_NA_1 - 1 - Single-point information M_SP_TA_1 - 2 - Single-point information with time tag M_DP_NA_1 - 3 - Double-point information M_DP_TA_1 - 4 - Double-point information with time tag Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.6
Note on BY6: Informacinio objekto adresas
Note on BZ6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements
Note on CB6: TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - nutolusio įrenginio sąsaja (pvz. COM1)
Note on CC6: Nutolusio įrenginio IP
Note on CD6: Unikalus įrenginio pavadinimas
Note on CE6: LD0 CTRL ...
Note on CF6: ARC CB DCS ESS LPHD1 MV SP16 ...
Note on CG6: CSWI GAPC GGIO Phy XSWI ...
Note on CH6: 0-9
Note on CI6: Ind1 Ind2 Health Op Pos ...
Note on CJ6: DPC SPC SPS
Note on CK6: general stVal ...
Note on CL6: BOOLEAN Dbpos ...
Note on CM6: ST
Note on CN6: Y/N
Note on CO6: Y/N
Note on CQ6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave įrenginio sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4)
Note on CR6: 1-254
Note on CS6: 2 - Read Discrete Inputs 1 - Read Coils 4 - Read Input Registers 3 - Read Multiple Holding Registers
Note on CX6: ISSP taško vardas
Note on CY6: ICCP taško topas: Real Q Real Q Timetag State Q Timetag
Note on DA6: TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on DB6: Link adresas
Note on DC6: Common Address of ASDU
Note on DD6: M_SP_NA_1 - 1 - Single-point information M_SP_TA_1 - 2 - Single-point information with time tag M_DP_NA_1 - 3 - Double-point information M_DP_TA_1 - 4 - Double-point information with time tag Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.7
Note on DE6: Informacinio objekto adresas
Note on DF6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements
Note on DH6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave įrenginio sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4)
Note on DI6: Common Address of ASDU
Note on DJ6: M_SP_NA_1 - 1 - Single-point information M_SP_TA_1 - 2 - Single-point information with time tag M_DP_NA_1 - 3 - Double-point information M_DP_TA_1 - 4 - Double-point information with time tag Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.6
Note on DK6: Informacinio objekto adresas
Note on DL6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements

## Analog Input
Telematavimai | [5 empty] | Data | 2023-02-06
DMS PowerOn Adventage | [25 empty] | DMS | Konc./SCADA surinkimo (Master) dalis. | [30 empty] | Pastotė | [52 empty] | LITGRID | [15 empty] | Kompleksiniai bandymai |  | Pastabos
Eil. Nr. | Importuoti (Yes/No) | Valdymo zona | Pastotės pavadinimas | TSPĮ pavadinimas | Įtampa (kV) | Narvelio Nr. | Prijungio, įrenginio pavadinimas | Telematavimo pavadinimas | Matavimo Vienetai | Aliarmo Klasė | High Alarm | High Warning | Low Warning | Low Alarm | Skalė |  |  |  | IEC 60870-5-104 |  |  | Komentaras | Aliarmo grupė | Rodyti tinklo schemoje (Yes/No) | DMS unikalus signalo adresas |  | SCADA |  |  | SCADA | IEC 608705-101 master | [5 empty] | IEC 608705-101 | IEC 608705-104 master |  |  |  |  | IEC 608705-104 | Modbus master | [5 empty] | Modbus | DNP master | [5 empty] | DNP | Šaltinis |  |  |  | Šaltinis | TSPĮ |  |  | TSPĮ | Tarpinis gnybtynas/įrenginys |  | Tarpinis gnybtynas | IEC 608705-101 master | [5 empty] | IEC 608705-101 | IEC 608705-103 master |  |  |  |  | IEC 608705-103 | IEC 608705-104 master |  |  |  |  | IEC 608705-104 | IEC 61850 | [13 empty] | IEC 61850 | Modbus master | [5 empty] | Modbus | ICCP iš DMS |  | ICCP | IEC 608705-101 master (LITGRID TSPĮ) | [5 empty] | IEC 608705-101 | IEC 608705-104 master |  |  |  |  | IEC 608705-104 | Rezultatas | Data
[15 empty] | Process |  | Database |  | CA of ASDU | Duomenų tipas (ASDU) | IOA Adresas | [5 empty] | Loginis vardas | Indeksas | SCADA stoties adresas |  | Master prievadas - slave prievadas | Link adresas | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | Adresas | Funkcija | Indeksas | Bitas | Baitas |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | Stotis | Objekto tipas | Pirmas taškas | Kiekis | Pirmas registras |  | Narvelis/Spinta | Signalo šaltinis (įrenginys) | Įėjimai/Išėjimai | Matavimo ribos |  | Gnybtynas, gnybto Nr. | Kabelio markiruotė | PLC f-ja |  | Kabelio markiruotė | Tarpinio gnybtyno gnybtynas, gnybto Nr. |  | Master prievadas - slave prievadas | Link adresas | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas |  | Master prievadas - slave prievadas | Link adresas | Funkcija | Tipas | Info numeris |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas |  | TSPĮ prievadas - įrenginio prievadas | IP address | IED Name Technical key | Logical Device Instance Name | Logical Node Prefix (HCI: defined list for GGIO only) | Logical Node Class | Logical Node Instance | Signal Data Object Name | Signal Common Data Class | Signal Data Attribute Name | Signal Data Type | Signal Function Code | Signal Support select before operate | Signal Support enhanced security |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | Adresas | Funkcija | Indeksas | Bitas | Baitas |  | Taško vardas | Taško tipas |  | Master prievadas - slave prievadas | Link adresas | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas |  | Master prievadas; IP - slave prievadas; IP | CA adresas | Duomenų tipas (ASDU) | IOA adresas | Prioritetas
[15 empty] | Min | Max | Min | Max
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  | 53 | 54 | 55 | 56 |  | 57 | 58 | 59 |  | 60 | 61 |  | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |  | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |  | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |  | 98 | 99 |  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110
Pastabos :
1. Nenaudojamus protokolus prašome paslėpti (hide)
2. Projekte prašome užpildyti visus signalų sąrašo stulpelius
3. Esant poreikiui TSPĮ (protokolo) duomenis prašome papildyti trūkstamais stupleliais
4. Pažymėtus pilka spalva, pildo užsakovas
|  | 5. Informacinių signalų, valdymo komandų ir matuojamų parametrų sąrašai | [6 empty] | (Vieta tinklapyje)
|  | 6. Nuotolinio valdymo irenginiu ir sistemu perdavimo protokolu idiegimas AB LESTO pagal LST EN 60870-5-104:2002 (IEC 60870-5-104) standartą | [12 empty] | (Vieta tinklapyje)
|  | 7. Nuotolinio valdymo įrenginių ir sistemų perdavimo protokolų įdiegimas AB LESTO pagal LST EN 60870-5-101:2003 (IEC 60870-5-101) standartą | [12 empty] | (Vieta tinklapyje)
8. Stulpelius Nr.3, 4, 17 pildo rangovas pagal realią schemą.
Note on AB4: Pildoma, jei dirba per koncentratorių (ISPK):
Note on A5: Eilės numeris sąraše
Note on B5: Kurias eilutes importuoti į DMS darant selektyvų importavimą (pasirinktinų signalų, o ne viso sąrašo) YES - importuojamas No - neimportuojamas
Note on C5: DMS valdyumo zona imama iš darbalaukio "Control Zones"
Note on D5: Opbekto pavadinimas
Note on E5: TSPĮ pavadinimas DMS Duomenų bazėje
Note on F5: Įrenginio įtampa kV: 110; 35; 10; 6; 0,4; 0,1
Note on G5: Narvelio numeris objekto šynų sekcijoje.
Note on H5: Prijunginio (narvelio) ar įrenginio operatyvinis pavadinimas
Note on I5: Telematavimo pavadinimas turi sutapti su ESO "Informacinių signalų, valdymo komandų ir matuojamų parametrų sąrašai". Sąrašai patalpinti ESO tinklepyje. Žiųrėti pastabą Nr.5
Note on J5: Matavimo vienetai: A, kV, kW, MW, ....
Note on K5: Imama iš darbalaukio "Alarm group"
Note on L5: Viršutinė telematavimo aliarminė riba
Note on M5: Viršutinė telematavimo įspėjimo riba
Note on N5: Žemutinė telematavimo įspėjimo riba
Note on O5: Žemutinė telematavimo aliarminė riba
Note on P5: Skelės matavimo reikšmės gautos iš objekto perskaičiavimui į realią reikšmę
Note on T5: IEC 60870-5-104 DMS ryšio sąsaja su objekto TSPĮ, SCADA ar duomenų koncentratoriumi
Note on X5: Imama iš darbalaukio "Alarm group"
Note on Y5: Yes - atvaizduojamas DMS ekrane No - neatvaizduojamas DMS ekrane
Note on Z5: DMS signalo adresas suteikiamas automatiškai importuojant duomenis į DMS
Note on BG5: Įrnginys iš kurio gaunamas signalas
Note on P6: Reikšmės gaunamos iš objekto
Note on R6: Reikšmės atvaizduojamos DMS
Note on T6: ASDU adresas
Note on U6: M_ME_NA_1 - 9 - Measured value, normalised value M_ME_NB_1 - 11 - Measured value, scaled value M_ME_NC_1 - 13 - Measured value, short floating point number Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.6
Note on V6: IEC 60870-5-104 protokolo signalo adresas
Note on AB6: SCADA signalo loginis vardas
Note on AC6: SCADA signalo indeksas
Note on AD6: SCADA stoties adresas
Note on AF6: TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on AG6: Link adresas
Note on AH6: Common Address of ASDU
Note on AI6: M_ME_NA_1 - 9 - Measured value, normalised value M_ME_NB_1 - 11 - Measured value, scaled value M_ME_NC_1 - 13 - Measured value, short floating point number Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.7
Note on AJ6: Informacinio objekto adresas
Note on AK6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements
Note on AM6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave įrenginio sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4)
Note on AN6: Common Address of ASDU
Note on AO6: M_ME_NA_1 - 9 - Measured value, normalised value M_ME_NB_1 - 11 - Measured value, scaled value M_ME_NC_1 - 13 - Measured value, short floating point number Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.6
Note on AP6: Informacinio objekto adresas
Note on AQ6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements
Note on AS6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave įrenginio sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4) TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on AT6: 1-254
Note on AU6: 2 - Read Discrete Inputs 1 - Read Coils 4 - Read Input Registers 3 - Read Multiple Holding Registers
Note on AZ6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave įrenginio sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4) TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on BG6: Narvelis, skydas ar spinta kur stovi įrenginys iš kurio gaunamas signalas
Note on BH6: Įringiys iš kurio gaunamas signalas (relė, TSPĮ, apsaugos centralė, ...)
Note on BI6: Signalinis įėjimas/išejimas, įrenginio iš kurio gaunamas signalas .
Note on BJ6: Signalinis įėjimas/išejimas, įrenginio iš kurio gaunamas signalas .
Note on BL6: Gnybtyno pavadinimas ir gnybto numeris TSPĮ viduje
Note on BM6: Kabelio į tarpinį gnybtyną ar įrenginį markiruotė
Note on BN6: Taip / Ne Taip - signalas formuojamas TSPĮ viduje, programinės logikos pagalba. Ne- signalas programinės logikos pagalba neapdorojamas
Note on BP6: Kabelio į TSPĮ spintos pusę markiruotė
Note on BQ6: Tarpinio gnybtyno pavadinimas ir gnybto numeris į TSPĮ pusę.
Note on BS6: TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on BT6: Link adresas
Note on BU6: Common Address of ASDU
Note on BV6: M_SP_NA_1 - 1 - Single-point information M_SP_TA_1 - 2 - Single-point information with time tag M_DP_NA_1 - 3 - Double-point information M_DP_TA_1 - 4 - Double-point information with time tag Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.7
Note on BW6: Informacinio objekto adresas
Note on BX6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements
Note on BZ6: TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on CA6: Link adresas
Note on CB6: Funkcija: <0..127> := reserved (private area) <128> := distance protection t(z) <160> := overcurrent protection I>> <176> := transformer differential protection ∆IT <192> := line differential protection ∆IL <254> := generic function type GEN <255> := global function type GLB ...
Note on CC6: <1> := time-tagged message <2> := time-tagged message with relative time <3> := measurands I <4> := time-tagged measurands with relative time <5> := identification <6> := time synchronization <8> := general interrogation termination <9> := measurands II <10> := generic data <11> := generic identification <23> := list of recorded disturbances <26> := ready for transmission of disturbance data <27> := ready for transmission of a channel <28> := ready for transmission of tags <29> := transmission of tags <30> := transmission of disturbance values <31> := end of transmission
Note on CD6: Signalo informacinis numeris
Note on CF6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave įrenginio sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4)
Note on CG6: Common Address of ASDU
Note on CH6: M_SP_NA_1 - 1 - Single-point information M_SP_TA_1 - 2 - Single-point information with time tag M_DP_NA_1 - 3 - Double-point information M_DP_TA_1 - 4 - Double-point information with time tag Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.6
Note on CI6: Informacinio objekto adresas
Note on CJ6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements
Note on CL6: TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - nutolusio įrenginio sąsaja (pvz. COM1)
Note on CM6: Nutolusio įrenginio IP
Note on CN6: Unikalus įrenginio pavadinimas
Note on CO6: LD0 CTRL ...
Note on CP6: ARC CB DCS ESS LPHD1 MV SP16 ...
Note on CQ6: CSWI GAPC GGIO Phy XSWI ...
Note on CR6: 0-9
Note on CS6: Ind1 Ind2 Health Op Pos ...
Note on CT6: DPC SPC SPS
Note on CU6: general stVal ...
Note on CV6: BOOLEAN Dbpos ...
Note on CW6: ST
Note on CX6: Y/N
Note on CY6: Y/N
Note on DA6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave įrenginio sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4)
Note on DB6: 1-254
Note on DC6: 2 - Read Discrete Inputs 1 - Read Coils 4 - Read Input Registers 3 - Read Multiple Holding Registers
Note on DH6: ISSP taško vardas
Note on DI6: ICCP taško topas: Real Q Real Q Timetag State Q Timetag
Note on DK6: TSPĮ sąsaja (pvz. X1, X2....; COM1, COM2, COMA, COMB...) - - slave įrenginio sąsaja (pvz. COMB)
Note on DL6: Link adresas
Note on DM6: Common Address of ASDU
Note on DN6: M_SP_NA_1 - 1 - Single-point information M_SP_TA_1 - 2 - Single-point information with time tag M_DP_NA_1 - 3 - Double-point information M_DP_TA_1 - 4 - Double-point information with time tag Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.7
Note on DO6: Informacinio objekto adresas
Note on DP6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements
Note on DR6: TSPĮ sąsaja ir IP(pvz.: ETH1; 192.168.10.3) - - slave įrenginio sąsaja, IP (pvz. ETH2; 192.168.10.4)
Note on DS6: Common Address of ASDU
Note on DT6: M_SP_NA_1 - 1 - Single-point information M_SP_TA_1 - 2 - Single-point information with time tag M_DP_NA_1 - 3 - Double-point information M_DP_TA_1 - 4 - Double-point information with time tag Pilnas sąrašas pateiktas ESO tinklapyje. Žiūrėti pastabą Nr.6
Note on DU6: Informacinio objekto adresas
Note on DV6: 1/2 Class 1 data - are messages with spontaneous transmission, high priority and events Class 2 data - are messages send with cyclic or periodic transmission, low priority and measurements

## SCADA Point Type
CB | Jungtuvas tik su indikacija
Controlled CB | Jungtuvas valdomas
Truck | Vežimėlis tik su indikacija
Controlled Truck | Vežimėlis valdomas
Switch disconnector | Skiryklis tik su indikacija
Controlled Switch disconnector | Skiryklis valdomas
Power disconnector
Controlled Power disconnector
Earth switch | Įžemiklis tik su indikacija
Controlled Earth switch | Įžemiklis valdomas
Busbar Earth switch | Įžemiklis šyninis tiks su indikacija
Controlled Busbar Earth switch | Įžemiklis šyninis valdomas
Neutral Earth switch | Įžemikis neutralės tiks su indikacija
Controlled Neutral Earth switch | Įžemikis neutralės valdomas
Disconnector (Separator) | Skirtuvas
Short circuit switch | Trumpiklis
Transformer keys - Local/Remote | Transformatoriaus Vietinis/Nuotolinis raktas
Transformer keys – Auto/Manual | Transformatoriaus Auto/Rankinis raktas
Transformer Keys – Relay Group | Transformatoriaus relių nustatymų grupių raktas
Transformer Alarm | Transformatoriaus aliarmas
Petersen Coil/Transformer Control | Petersenas gyvatukas/Transformatorius Valdymo
Petersen coil keys - Local/Remote | Komp. ritės Vietinis/Nuotolinis raktas
Petersen coil keys – Auto/Manual | Komp. ritės Auto/Rankinis raktas
Petersen coil switch disconnector | Komp. ritės skiryklis tik su indikacija
Petersen coil controlled switch disconnector | Komp. ritės skiryklis valdomas
Petersen Coil Earth switch | Komp. ritės Įžemiklis tik su indikacija
Petersen Coil Controlled Earth switch | Komp. ritės Įžemiklis valdomas
Petersen Coil Alarm | Komp. ritės aliarmas
Keys – Local/Remote | Vietinis/Nuotolinis raktas
Keys – Relay Group | Nustatymų grupės
Keys other | Kiti raktai (AKĮ, JRĮ, ARĮ)
Controlled Keys other | Kiti raktai valdomi (AKĮ, JRĮ, ARĮ, ADN, šildymas, Apsaug. sign., signalų nuėmimas)
Alarm | Kiti signalai
Earth Indicators | Įžemėjimo signalai
Security alarm | Apsauginė/Gaisrinė signalizacija
Fault Indicators | Trumpojo jungimo indikatoriai
Analogs
Pseudo analogs
Control system alarm | Valdymo sistemų signalai
Self Needs CB | Savų reikmių automatinis jungiklis
Self Needs WCB | Savų reikmių automatinis jungiklis su vežimėliu
Self Needs Switch | Savų reikmių kirtiklis

## Alarm group
Alarm references
581 | Apsaugos I | Relay protection I
582 | Apsaugos II | Relay protection II
583 | Grandinės I | Circuits I
584 | Grandinės II | Circuits II
585 | Dalinimo automatika | Load sheding
586 | Kiti signalai | Other signals
587 | Aps. sig. būsena | Security state
588 | Aps. signalizacija | Security
589 | VS aliarmai | Control system alarms
590 | S.r. signalai | Self needs
591 | Ryšys | Comms
500 | Default | Default

## Control Zones
Zone Name | Zone Remarks
Default Zone
Akmenė | AKM
Alytus | ALY
Anykščiai | ANY
Biržai | BIR
Druskininkai | DRU
Gargždai | GAR
HV Network
Ignalina | IGN
Jonava | JNV
Joniškis | JON
Jurbarkas | JUR
Kaišiadorys | KAI
Kauno miestas | KAU
Kauno rajonas | KRS
Kėdainiai | KED
Kelmė | KEL
Klaipėda | KLA
Kretinga | KRE
Kupiškis | KUP
Kuršėnai | KUR | Direct | 110 | C_SC_NA_1 | M_ME_NA_1
Lazdijai | LAZ | Select | 35 | C_DC_NA_1 | M_ME_NC_1
Marijampolė | MAR |  | 10
Mažeikiai | MAZ |  | 6
Molėtai | MOL |  | 0.4 | M_SP_TB_1
Pakruojas | PAK |  | 0.1 | M_DP_TB_1
Panevėžys | PAN
Pasvalys | PAS
Plungė | PLU
Prienai | PRI
Radviliškis | RAD
Raseiniai | RAS
Rokiškis | ROK
Šakiai | SAK
Šalčininkai | SAL
Šiauliai | SIA
Šilalė | SLL
Šilutė | SLT
Širvintos | SIR
Skuodas | SKU
Švenčionys | ŠVE
Tauragė | TAU
Telšiai | TEL
Trakųai | TRA
Ukmergė | UKM
Utena | UTN
Varėna | VAR
Vilkaviškis | VIL
Vilniaus miesto pietinis | VMP
Vilniaus miesto šiaurinis | VMŠ
Vilniaus rajonas | VRS
Zarasai | ZAR
East
West

## IEC
Nr. | Do import | RTU name | Identifier | Protocol | IP 1 | IP 2 | CA of ASDU | ASDU Size | COT Size | Inform. Addr. Size | Message
1 | Yes |  |  | 104 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 252 | 2 | 2 | 3
Note on C1: TSPĮ pavadinimas turi sutapti su darbalaukių "Inpot", "Output", Analog Input" stilpelio E "TSPĮ pavadinimas" tekstais
Note on D1: Objekto identifikacinis tekstas. Iš jo ir DMS IEC 60870-5-104 protokolo adresų (IOA Adresas) importuojant į DMS bus automatiškai formuojamas daugumos signalų "DMS unikalus signalo adresas". Pvz.: ALY_MAR_SP70 Alytaus regionas_Marijampolės skyrius_SP-70
Note on E1: Protokolas kuriuo priimami duomenys iš objektų. 104 101
Note on F1: TSPĮ, koncentratoriaus ar SCADA iš kurių priimama informacija pagrindinis IP adresas
Note on G1: TSPĮ, koncentratoriaus ar SCADA iš kurių priimama informacija rezervinis IP adresas
Note on H1: Turi sutapti su darbalaukių "Inpot" stulpelio P, "Output" slulpelio L, "Analog Input" stilpelio T adresu "CA of ASDU".

## Components
Alias | Component name | Class | Path name

## Results
Substation | Cell |  |  | CB\SW\DC |  |  | Truck |  |  | Transformer |  |  | Petersen Coil |  |  | Key |  |  | Self-Needs |  |  | SUM
| Ok | Total | % | Ok | Total | % | Ok | Total | % | Ok | Total | % | Ok | Total | % | Ok | Total | % | Ok | Total | % | Ok | Total | %
TOTAL | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%

## Rysio parametrai IEC101
IEC 60870-5-101 protokolo ryšio parametrai
IEC kanalo duomenys | IEC TSPĮ duomenys
Baud rate | Processor
Parity | RTU name
Stop bits | Link address
Tx address | Link address size
Rx address | ASDU address
ASDU address size
Info address size
Cause of transmission
TCP/IP address
Mask
Gateway
Port
Time interval of clock synchronisation
Communication retry
Cycle time offline supervision

## Rysio parametrai IEC103
IEC 60870-5-103 protokolo ryšio parametrai
IEC kanalo duomenys |  | IEC TSPĮ duomenys
Interface type | RS485 | Processor
Baud rate | 9600 | TCP/IP address
Parity | none | Mask
Stop bits | 1 | Gateway
Port
Transmit delay
Time interval of clock synchronisation
Communication retry
Timeout

## Rysio parametrai IEC104
IEC 60870-5-104 protokolo ryšio parametrai
RTU name | WCC LITE
Port | 2404
Operatorius | Telia
APN | APN gprs.vpn.lestoscada.lt
SIM korteles tel. Nr. | xxx
SIM korteles Nr. | xxx
PIN kodas | xxx
PUK kodas | xxx
TCP/IP address | xxx
Operatorius | Bitė
APN | APN gprs.vpn.esoscada.lt
SIM korteles tel. Nr. | xxx
SIM korteles Nr. | xxx
PIN kodas | xxx
PUK kodas | xxx
TCP/IP address | xxx
DMS IP1 Kns-fep1 | 10.50.2.38
DMS IP2 Kns-fep2 | 10.50.2.39
DMS IP3 Vln-fep1 | 10.50.192.38
DMS IP4 Vln-fep2 | 10.50.192.39
DMS IP5 Klp-fep1 | 10.50.2.38
DMS IP6 Klp-fep2 | 10.50.192.39
Link Address Size | 2
Info Address Size | 3
COT Size | 2
Max Message Length | 249
K | 8
W | 12
t0 | 30
t1 | 45
t2 | 30
t3 | 200
Komados patvirtinimas | Komados patvirtinimas Laukiamas

## Rysio parametrai Modbus
Modbus protokolo ryšio parametrai
Modbus kanalo duomenys |  | Modbus TSPĮ duomenys
Interface type | RS485 | RTU name
Baud rate | 9600 | TCP/IP address
Parity | none | Mask
Stop bits | 1 | Gateway
Port
Ofline cycles
Communication retries
Timeout aknowlwdgement
Time interval of clock synchronisation
Number of data bits

## Rysio parametrai DNP
DNP protokolo ryšio parametrai
DNP kanalo duomenys | DNP TSPĮ duomenys
RTU name
Baud rate | TCP/IP address
Parity | Mask
Stop bits | Gateway
Port
Number of data bits

## IEC61850_Matrica
Pastotės TP Technical key bey IP paskirstymas
PCM 600 projektas
Eil.Nr. | Location | Pavadinimas | Irenginys | Communication part |  |  | PCM 600 projekto informacija |  |  |  |  | IEC 61850 Parameters
|  |  |  | Portas | IP | VLAN ID | Substation | Voltage Level | Bay | IED | Technical key | GOOSE Dataset Names | GOOSE Control Block Names | MMS Dataset Names | MMS Dataset Report Names | MMS Client
0 |  | Irenginio pavadinimas | REF620 | Rear PRP | xxx.xxx.xxx.xxx |  | Pastotė | V1 | T02 | A1 | PastotėV1T02A1 | DS_XX_To_BayNr | GCB_XX_To_BayNr | DS_ST (Status), DS_MX (Meas), DS_TR (Trip), DS_CO (Control) | brc_DS_ST (buffered),rpc_DS_ST (Unbuffered)
MRA Devices
Pastabos Dataset sudarymui (GOOSE,MMS)
| Dataset pradžia | DS_
| Informacijos tipas | ST_ | Busenos, Ilgalaikiai signalai, sąlygos apsaugoms
|  | TR_ | Apsaugų poveikiai, trumpalaikiai signalai
|  | MX_ | Telematavimai, Analoginiai signalai
|  | CO_ | Valdymas kontrolė
Kur siunčiama (Subscriber) Narvelis
To_xxx (Nenaudojama MMS!)
arba 4ALL arba 6ALL (Multicast)
Pvz Rele401 siuncia GOOSE komutacinio aparato padėtį į 415 narvelį tai jos Dataset Vardas bus : DS_ST_To_415
Pvz Rele401 siuncia GOOSE APSAUGOS POVEIKĮ (PickUp,Operate) į 415 narvelį tai jos Dataset Vardas bus : DS_TR_To_415
GOOSE Priority MinMax
MX(Min Priority),CO,ST,TR(Max priority)
GOOSE Control block vardas sudaromas pakeičiant "DS_" į "GCB" iš Dataset vardo.
Aukščiau paminėtų pavyzdžių GOOSE kontrolės blokai atrodys taip:
GCB_ST_To_415
GCB_TR_To_415
GCB_ST_To_4ALL siunciama visiems 4 synu sekcijos MRA irenginiams
MMS Raport pavadinimai sudaromi analogiškai GOOSE control Block tik pridedant priekyje "brc" jei naudojama Buffered report ir "rpc" jei nebuferiuojamas raportas

## Interpretatin tables
DP 00 | DP 01 SP 0 | DP 10 SP 1 | DP 11 | SCADA point type | Interpretation table
|  | ĮJUNGTA |  | Petersen coil controlled switch disconnector | TWO_SIGNAL_SWITCH
|  | IŠJUNGTA |  | Petersen coil controlled switch disconnector | TWO_SIGNAL_SWITCH
| - | AUTOMATINIS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| - | NUOTOLINIS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| 1 | 2 |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| 1 | 2 |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| 1 | 2 |  | Keys – Relay Group | SINGLE_KEY_NORMAL
KLAIDA | 1 | 2 | KLAIDA | Keys – Relay Group | DOUBLE_KEY_INVERTED
| 1 IŠJUNGTA | 1 ĮJUNGTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| 1 IŠJUNGTA | 1 ĮJUNGTA |  | Keys – Relay Group | SINGLE_KEY_NORMAL
| 2 IŠJUNGTA | 2 ĮJUNGTA |  | Keys – Relay Group | SINGLE_KEY_NORMAL
| A | B |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | ALIARMAS | NORMA | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
| ALIARMAS | NORMA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
NENAUDOJAMA | ALYTAUS DVG | ESO DVD | NENAUDOJAMA | ? | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| ANTRA | PIRMA |  | Keys – Relay Group | SINGLE_KEY_INVERTED
NENAUDOJAMA | ANTRA | PIRMA | KLAIDINGA | Keys – Relay Group | DOUBLE_KEY_INVERTED
TARPINĖ | APATINĖ | TARPINĖ | TARPINĖ | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
| ATIDARYTI | UŽDARYTI |  | Security alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| ATIDARYTOS | UŽDARYTOS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| ATIDARYTOS | UŽDARYTOS |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| ATJUNGTA | PRIJUNGTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| ATJUNGTAS | AUTOMATINIS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| ATJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| ATJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
| ATSIDARĖ | UŽSIDARĖ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| ATSIDARĖ | UŽSIDARĖ |  | Security alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| ATSIJUNGĖ | NORMA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| ATVIRAS | UŽDARAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| ATVIROS | UŽDAROS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| ATVIROS | NORMA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| ATVIROS | UŽDAROS |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| AUKŠTA | NORMA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| AUTO | RANKINIS |  | Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | AUTO | RANKINIS | KLAIDINGA | Petersen coil keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_NORMAL
| AUTO | RANKINIS |  | Petersen coil keys – Auto/Manual | SINGLE_TRANS_NORMAL
| AUTO | RANKINIS |  | Transformer keys – Auto/Manual | SINGLE_TRANS_NORMAL
TARPINĖ | AUTO | RANKINIS | KLAIDINGA | Transformer keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_NORMAL
| AUTOMATINIS | RANKINIS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| AUTOMATINIS | ĮJUNGTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | AUTOMATINIS | RANKINIS | KLAIDINGAS | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| AUTOMATINIS | RANKINIS |  | Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
| AUTOMATINIS | RANKINIS |  | Petersen coil keys – Auto/Manual | SINGLE_TRANS_NORMAL
TARPINĖ | AUTOMATINIS | RANKINIS | KLAIDINGAS | Petersen coil keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_NORMAL
TARPINĖ | AUTOMATINIS | RANKINIS | KLAIDA | Petersen coil keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_NORMAL
| AUTOMATINIS | RANKINIS |  | Transformer keys – Auto/Manual | SINGLE_TRANS_NORMAL
IŠJUNGTAS | AUTOMATINIS | RANKINIS | KLAIDINGA | Transformer keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_NORMAL
| AUTOMATINIS | ĮJUNGTAS |  | Transformer keys – Auto/Manual | SINGLE_TRANS_NORMAL
TARPINĖ | AUTOMATINIS | RANKINIS | KLAIDINGAS | Transformer keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_NORMAL
TARPINĖ | AUTOMATINIS | RANKINIS | KLAIDINGA | Petersen coil keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_NORMAL
| BATERIJA | TINKLAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| BLOKUOTA | NORMA |  | Controlled Keys other | SINGLE_KEY_INVERTED
NEBLOKUOTAS | BLOKUOTAS | NEBLOKUOTAS | NEBLOKUOTAS | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | BLOKUOTAS | NEBLOKUOTAS | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | DIDĖJA | PASTOVI | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
| DINGO | NORMA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| DIRBA | NEDIRBA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| DIRBA | REZERVE |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| DIRBA IŠ 220 TINKLO | DIRBA IŠ NMŠ |  | Switching devices for Substation self-needs | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| DISTANCINIS | VIETINIS |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| DISTANCINIS | VIETINIS |  | Keys – Local/Remote | SINGLE_KEY_INVERTED
| DISTANCINIS | VIETINIS |  | Petersen coil keys - Local/Remote | SINGLE_KEY_INVERTED
| DISTANCINIS | VIETINIS |  | Transformer keys - Local/Remote | SINGLE_KEY_INVERTED
| ESO DVD | LITGRID |  | ? | SINGLE_SWITCH_INVERTED
| ESO DVD | LITGRID |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| GEDIMAS | NORMA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
NENAUDOJAMAS | GEDIMAS | NORMA | NENAUDOJAMAS | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | GEDIMAS | NORMA | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
| GEDIMAS | NORMA |  | Security alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| GEDIMAS | NORMA |  | Switching devices for Substation self-needs | SINGLE_SWITCH_INVERTED
| GERA | BLOGA |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| GERAS | PERDEGĖ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| GERAS | PERDEGĖ |  | Switching devices for Substation self-needs | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| Į ATJUNGIMĄ | Į SIGNALĄ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| Į ATJUNGIMĄ | Į SIGNALĄ |  | Keys other | SINGLE_KEY_INVERTED
| Į IŠJUNGIMĄ | Į SIGNALĄ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| Į IŠJUNGIMĄ | Į SIGANALĄ |  | Keys other | SINGLE_KEY_INVERTED
| Į SIGANALĄ | Į IŠJUNGIMĄ |  | Keys other | SINGLE_KEY_INVERTED
| Į SIGNALĄ | Į ATJUNGIMĄ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| Į SIGNALĄ | Į IŠJUNGIMĄ |  | Keys other | SINGLE_KEY_INVERTED
| II | I |  | Keys – Relay Group | SINGLE_KEY_INVERTED
| ĮJUNGTA | IŠJUNGTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTA | IŠJUNGTA | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
NUOTOLINĖ | ĮJUNGTA | IŠJUNGTA | NENAUDOJAMA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
| ĮJUNGTA | IŠUNGTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| ĮJUNGTA | SIGNALAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTA | ATJUNGTA | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTA | IŠJUNGTA | KLAIDINGA | Busbar Earth switch | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
| ĮJUNGTA | IŠJUNGTA |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTA | IŠJUNGTA | KLAIDINGA | Controlled CB | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
| ĮJUNGTA | IŠJUNGTA |  | Controlled CB | SINGLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTA | IŠJUNGTA | KLAIDINGA | Controlled Earth switch | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
| ĮJUNGTA | IŠJUNGTA |  | Controlled Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | ĮJUNGTA | IŠJUNGTA | KLAIDINGA | Controlled Keys other | DOUBLE_KEY_INVERTED
NUOTOLINĖ | ĮJUNGTA | IŠJUNGTA | NENAUDOJAMA | Controlled Keys other | DOUBLE_KEY_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTA | IŠJUNGTA | KLAIDINGA | Controlled Neutral Earth switch | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTA | IŠJUNGTA | KLAIDINGA | Controlled Switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
| ĮJUNGTA | IŠJUNGTA |  | Earth switch | SINGLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTA | IŠJUNGTA | KLAIDINGA | Earth switch | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
| ĮJUNGTA | IŠJUNGTA |  | Keys – Relay Group | SINGLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | ĮJUNGTA | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | Keys other | DOUBLE_KEY_INVERTED
| ĮJUNGTA | IŠJUNGTA |  | Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | ĮJUNGTA | IŠJUNGTA | KLAIDINGA | Keys other | DOUBLE_KEY_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTA | IŠJUNGTA | KLAIDINGA | Petersen Coil Earth switch | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
| ĮJUNGTA | IŠJUNGTA |  | Petersen coil keys – Auto/Manual | SINGLE_TRANS_NORMAL
| ĮJUNGTA | IŠJUNGTA |  | Petersen coil switch disconnector | SINGLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTA | IŠJUNGTA | KLAIDINGA | Petersen coil switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
| ĮJUNGTA | IŠJUNGTA |  | Security alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| ĮJUNGTA | IŠJUNGTA |  | Switch disconnector | SINGLE_SWITCH_INVERTED
| ĮJUNGTA | IŠJUNGTA |  | Switching devices for Substation self-needs | SINGLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTA | IŠJUNGTA | KLAIDINGA | Switching devices for Substation self-needs | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
| IJUNGTAS | IŠJUNGTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| ĮJUNGTAS | ATJUNGTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KALIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
| ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS |  | Busbar Earth switch | SINGLE_SWITCH_INVERTED
| ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KLAIDINGA | Controlled CB | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
| ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS |  | Controlled CB | SINGLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KLAIDINGA | Controlled Earth switch | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
| ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS |  | Controlled Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KLAIDA | Controlled Keys other | DOUBLE_KEY_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KLAIDINGA | Controlled Neutral Earth switch | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KLAIDINGA | Controlled Switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
| ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS |  | Disconnector (Separator) | SINGLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KLAIDINGA | Disconnector (Separator) | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KLAIDA | Disconnector (Separator) | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KLAIDINGA | Earth switch | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
| ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS |  | Earth switch | SINGLE_SWITCH_INVERTED
| ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS |  | Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KLAIDINGA | Neutral Earth switch | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | IŠJUNGTAS | Petersen coil keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KLAIDINGA | Petersen coil keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_INVERTED
| ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS |  | Petersen coil switch disconnector | SINGLE_SWITCH_INVERTED
| ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS |  | Security alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS |  | Short circuit switch | SINGLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KLAIDA | Short circuit switch | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KLAIDINGA | Switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
| ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS |  | Switching devices for Substation self-needs | SINGLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KLAIDINGA | Switching devices for Substation self-needs | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KLAIDINGA | Transformer keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_INVERTED
| ĮJUNGTI | IŠJUNGTI |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| ĮJUNGTI | IŠJUNGTI |  | Switching devices for Substation self-needs | SINGLE_SWITCH_INVERTED
| ĮJUNGTOS | IŠJUNGTOS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| IŠ NMŠ | IŠ TINKLO |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| IŠ NSS II Š.S. | IŠ NSS I Š.S. |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| IŠ TINKLO | IŠ BATERIJOS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| IŠ TINKLO | IŠ NMŠ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| IŠ TINKLO | IŠ NMŠ |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| IŠ TINKLO | IŠ BATERIJOS |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| IŠJ | ĮJ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| IŠJUNGIMO | SIGNALO |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
NUOTOLINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | NENAUDOJAMA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| IŠJUNGTA | PRIDUOTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Busbar Earth switch | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Busbar Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | CB | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Controlled CB | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Controlled CB | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Controlled Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDA | Controlled Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Controlled Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Controlled Neutral Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Controlled Switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDA | Controlled Switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Controlled Truck | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Disconnector (Separator) | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Disconnector (Separator) | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Earth switch | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Keys – Relay Group | SINGLE_KEY_NORMAL
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Neutral Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Neutral Earth switch | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Petersen coil controlled switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Petersen Coil Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TAPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDA | Petersen Coil Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Petersen coil keys – Auto/Manual | SINGLE_TRANS_NORMAL
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Petersen coil switch disconnector | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Petersen coil switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TAPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDA | Petersen coil switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Security alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Short circuit switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Switch disconnector | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Switching devices for Substation self-needs | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Switching devices for Substation self-needs | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Truck | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
KLAIDINGA | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | TARPINĖ | Truck | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| IŠJUNGTAS | NEIŠJUNGTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ PADĖTIS | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Busbar Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Busbar Earth switch | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDINGA | Busbar Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Controlled Busbar Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Controlled CB | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Controlled CB | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTA |  | Controlled CB | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDINGA | Controlled CB | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ PADĖTIS | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Controlled CB | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Controlled Earth switch | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDINGA | Controlled Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Controlled Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Controlled Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Controlled Neutral Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Controlled Neutral Earth switch | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDINGA | Controlled Neutral Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Controlled Switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Controlled Switch disconnector | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDINGA | Controlled Switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ PADĖTIS | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Controlled Switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Disconnector (Separator) | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Disconnector (Separator) | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDINGA | Disconnector (Separator) | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Earth switch | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDINGA | Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Keys other | DOUBLE_KEY_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ PADĖTIS | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Keys other | DOUBLE_KEY_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Neutral Earth switch | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDINGA | Neutral Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Neutral Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Petersen Coil Controlled Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Petersen Coil Controlled Earth switch | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ PADĖTIS | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Petersen Coil Controlled Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Petersen coil controlled switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Petersen coil controlled switch disconnector | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ PADĖTIS | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Petersen coil controlled switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Petersen Coil Earth switch | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDINGA | Petersen Coil Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Petersen Coil Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Petersen coil keys – Auto/Manual | SINGLE_TRANS_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Petersen coil switch disconnector | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDINGA | Petersen coil switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Petersen coil switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Security alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Short circuit switch | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTA |  | Short circuit switch | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDINGA | Short circuit switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Short circuit switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Switch disconnector | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDINGA | Switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Switching devices for Substation self-needs | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDINGA | Transformer keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Transformer keys – Auto/Manual | SINGLE_TRANS_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  | Truck | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDINGA | Truck | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Truck | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ PADĖTIS | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDA | Truck | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS |  |  | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTOS | ĮJUNGTOS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | IŠTRAUKTAS | ĮSTUMTAS | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | IŠTRAUKTAS | ĮSTUMTAS | KLAIDA | Controlled Switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠTRAUKTAS | ĮSTUMTAS | KLAIDINGA | Controlled Truck | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠTRAUKTAS | ĮSTUMTAS | KLAIDINGA | Switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠTRAUKTAS | ĮSTUMTAS | KLAIDA | Truck | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠTRAUKTAS | ĮSTUMTAS |  | Truck | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠTRAUKTAS | ĮSTUMTAS | KLAIDINGA | Truck | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | ĮSTUMTA | IŠTRAUKTA | KLAIDINGA | Truck | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
| ĮSTUMTAS | IŠTRAUKTAS |  | Truck | SINGLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | ĮSTUMTAS | IŠTRAUKTAS | KLAIDINGA | Truck | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
| IŠVESTAS | ĮVESTAS |  | Controlled Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
| ĮTEMPTA | NEĮTEMPTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| ĮVESTAS | IŠVESTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | JUDA | NEJUDA | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
| KLAIDA | 1 | KLAIDA | Keys – Relay Group | SINGLE_KEY_NORMAL
IŠJUNGTA | KLAIDINGA | ĮJUNGTA | TARPINĖ | Controlled CB | DOUBLE_SWITCH_CUSTOM1
IŠJUNGTA | KLAIDINGA | ĮJUNGTA | TARPINĖ | Earth switch | DOUBLE_SWITCH_CUSTOM1
IŠJUNGTA | KLAIDINGA | ĮJUNGTA | TARPINĖ | Truck | DOUBLE_SWITCH_CUSTOM1
NENAUDOJAMA | LAZDIJŲ DVG | ESO DVD | NENAUDOJAMA | ? | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
NENAUDOJAMA | LAZDIJŲ DVG | ESO DVD | NENAUDOJAMA | Controlled Keys other | DOUBLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | LEIDŽIAMAS | DRAUDŽIAMAS | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| LEIDŽIAMAS | DRAUDŽIAMAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| LINIJA | ĮVADAS |  | Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
| LITGRID | ESO DVD |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
NENAUDOJAMA | MARIJAMPOLĖSS DVG | ESO DVD | NENAUDOJAMA | ? | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | MAŽĖJA | PASTOVI | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
| NE | TAIP |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NE | TAIP |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NE | TAIP |  | Controlled Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
| NEBLOKUOTAS | BLOKUOTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NEBLOKUOTAS | BLOKUOTAS |  | Controlled Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
| NEĮTEMPTA | ĮTEMPTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NEPARUOŠTA | NORMA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| NEPARUOŠTA | PARUOŠTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| NEPARUOŠTAS | PARUOŠTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NEPARUOŠTOS | PARUOŠTOS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NEPASIRUOŠĘS | PASIRUOŠĘS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NEPAŽEISTAS | PAŽEISTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NĖRA | YRA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | NĖRA | YRA | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| NĖRA | SUVEIKĖ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ (00) | NĖRA | YRA | KLAIDINGA (11) | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| NĖRA | YRA |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NĖRA | YRA |  | Controlled Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
| NĖRA | YRA |  | Earth Indicators | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | NĖRA | YRA | KLAIDINGA | Earth Indicators | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| NĖRA | YRA |  | Fault Indicators | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| NĖRA | YRA |  | Switching devices for Substation self-needs | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| NESUVEIKĘS | SUVEIKĖ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NESUVEIKĘS | SUVEIKĘS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NESUVEIKĘS | SUVEIKUS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NEVEIKIA | VEIKIA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | SUVEIKĖ |  | ? | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| NORMA | SUVEIKĖ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ALIARMAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | GEDIMAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | NEPARUOŠTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | PERDEGĖ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | DINGO |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | NORMA | SUVEIKĖ | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | NEĮTEMPTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | NORMA | GEDIMAS | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | NEPARUOŠTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | BLOKUOTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | REZERVINIS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ŽEMA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ŽEMAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | NORMA | ŽEMAS | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | AUKŠTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | NORMA | DINGO | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | NĖRA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | NORMA | AUKŠTA | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | DIRBA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | NORMA | GEDIMAS | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ĮVYKO |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | NORMA | SUVEIKĖ | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | VEIKĖ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | VIRŠUTINĖ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ŽEMUTINĖ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | BAIGĖSI |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | BLOKUOTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | TARPINĖ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | PERKRAUTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | NESUKOMPENSUOTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ATSTATYTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | PERDEGË |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ĮŽEMĖJIMAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ÞEMAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ATVIROS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | YRA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | MAKSIMAL |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | AVARIJA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | APATINĖ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ATSIJUNGĖ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | PERKAITUS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | GEROMAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | GEDIMAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ĮJUNGTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | NESUVEIKĖ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | AUKŠTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | AUŠTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | PASIBAIGĖ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | VIRŠYTA |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ATSIJUNGĖ |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ĮJUNGTAS |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | SUVEIKĖ |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | GEDIMAS |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ŽEMA |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | PAŽEISTA |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ÞEMA |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | BLOGA |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | KRITINIS |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ALIARMAS |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | SUVEIKĖ |  | Controlled Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
| NORMA | BLOKUOTA |  | Controlled Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
| NORMA | GEDIMAS |  | Controlled Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
| NORMA | SUVEIKĖ |  | Earth Indicators | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| NORMA | ĮŽEMĖJIMAS |  | Earth Indicators | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| NORMA | SUVEIKĖ |  | Fault Indicators | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| NORMA | GEDIMAS |  | Fault Indicators | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| NORMA | BLOKUOTAS |  | Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
| NORMA | BLOKUOTA |  | Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
| NORMA | SUVEIKĖ |  | Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
| NORMA | GEDIMAS |  | Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
| NORMA | SUVEIKĖ |  | Security alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | GEDIMAS |  | Security alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ŽEMUTINĖ |  | Switching devices for Substation self-needs | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| NORMA | GEDIMAS |  | Switching devices for Substation self-needs | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| NORMA | SUVEIKĖ |  | Switching devices for Substation self-needs | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| NORMA | ŽEMAS |  | Switching devices for Substation self-needs | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | NORMA | ALIARMAS | KLAIDINGA | Transformer keys - Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
| NORMA | SUVEIKĖ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMALI | NENORMALI |  | Switching devices for Substation self-needs | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| NORMALUS | VIRŠYTAS |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NUMETIMAS | VYKDYMAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NUOTOLINIS | VIETINIS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NUOTOLINIS | VIERTINIS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NUOTOLINIS | VIETINIS |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NUOTOLINIS | VIETINIS |  | Keys – Local/Remote | SINGLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | NUOTOLINIS | VIETINIS | KLAIDA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
| NUOTOLINIS | VIETINIS |  | Petersen coil keys - Local/Remote | SINGLE_KEY_NORMAL
| NUOTOLINIS | VIETINIS |  | Transformer keys - Local/Remote | SINGLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | NUOTOLINIS | VIETINIS | KLAIDA | Transformer keys - Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
| NUOTOLINIS | VIETINIS |  | Vietinis/Nuotolinis raktas | SINGLE_SWITCH_NORMAL
NENAUDOJAMA | PANEVĖŽIO DVG | LESTO DVD | NENAUDOJAMA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
| PARUOŠTA | NEPARUOŠTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| PARUOŠTA | NEPRAUOŠTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| PARUOŠTAS PERJUNGIMUI | VYKDOMAS PERJUNGIMAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| PARUOŠTAS PERJUNGIMUI | VYKDOMAS PERJUNGIMAS |  | Keys – Local/Remote | SINGLE_KEY_NORMAL
VIETINIS | PASTOTĖ | DISTANCINIS | NENAUDOJAMA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
KLAIDA | PERDAV.TINKLAS | SKIRST.TINKLAS | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| PERDAVIMO | SKIRSTOMOJO |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| PERDAVIMO T. | SKIRSTOMOJO T. |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| PERKRAUTAS | NEPERKRAUTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| PIRMA | ANTRA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
KLAIDA | PIRMA | ANTRA | KLAIDA | Keys – Relay Group | DOUBLE_KEY_NORMAL
| PIRMA | ANTRA |  | Keys – Relay Group | SINGLE_KEY_NORMAL
| PRIDUOTA | IŠJUNGTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| PT | ST |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| PT DVS | ST DVS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| RANKINIS | AUTOMATINIS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| RANKINIS | AUTO |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| RANKINIS | AUTOMATINIS |  | Keys – Local/Remote | SINGLE_KEY_INVERTED
| RANKINIS | AUTO |  | Keys other | SINGLE_KEY_INVERTED
| RANKINIS | AUTO |  | Petersen coil keys – Auto/Manual | SINGLE_TRANS_INVERTED
| RANKINIS | AUTOMATINIS |  | Petersen coil keys – Auto/Manual | SINGLE_TRANS_INVERTED
TARPINĖ | RANKINIS | AUTO | KLAIDINGA | Petersen coil keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_INVERTED
| RANKINIS | AUTOMATINIS |  | Petersen coil keys – Auto/Manual | SINGLE_TRANS_INVERTED
TARPINĖ | RANKINIS | AUTO | KLAIDINGA | Transformer keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_INVERTED
| RANKINIS | AUTO |  | Transformer keys – Auto/Manual | SINGLE_TRANS_INVERTED
| RANKINIS | AUTOMATINIS |  | Transformer keys – Auto/Manual | SINGLE_TRANS_INVERTED
TARPINĖ | RANKINIS | AUTOMATINIS | KLAIDA | Transformer keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_INVERTED
| RANKINIS | AUTO |  | Transformer keys – Auto/Manual | SINGLE_TRANS_INVERTED
| SIGNALAS | IŠJUNGIMAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | STOVI | SUKASI | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | SUDEGES | NORMA | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
| SUVEIKĖ | NORMA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | SUVEIKĖ | NORMA | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
| SUVEIKĖ | STARTAVO |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | SUVEIKĖ | NORMA | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
| SUVEIKĖ | NORMA |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | SUVEIKĖ | NORMA | KLAIDINGA | Earth Indicators | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
| SUVEIKĖ | NORMA |  | Security alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| TAIP | NE |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| TAIP | NE |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| TAIP | NE |  | Keys other | SINGLE_KEY_INVERTED
| TARPINĖ | NORMA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| TARPINĖ | ĮJUNGTAS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| TARPINĖ | ĮJUNGTAS |  | Controlled CB | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| TARPINĖ | ĮJUNGTA |  | Controlled Neutral Earth switch | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| TARPINĖ | ĮJUNGTAS |  | Disconnector (Separator) | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| TARPINĖ | ĮJUNGTAS |  | Neutral Earth switch | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| TARPINĖ | ĮJUNGTAS |  | Petersen coil controlled switch disconnector | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| TARPINĖ | ĮJUNGTAS |  | Petersen coil switch disconnector | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| TARPINĖ | ĮJUNGTAS |  | Short circuit switch | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| TARPINĖ | ĮJUNGTA |  | Short circuit switch | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| TARPINĖ | ĮJUNGTAS |  | Switch disconnector | SINGLE_SWITCH_NORMAL
| TARPINĖ PADĖTIS | IŠJUNGTAS | KLAIDA | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| TARPINĖ PADĖTIS | NORMA | KLAIDA | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| TARPINĖ PADĖTIS | NUOTOLINIS | KLAIDA | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| TARPINĖ PADĖTIS | RANKINIS | KLAIDA | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| TARPINĖ PADĖTIS | IŠJUNGTAS | KLAIDA | Controlled CB | SINGLE_SWITCH_INVERTED
| TARPINĖ PADĖTIS | IŠJUNGTAS | KLAIDA | Controlled Switch disconnector | SINGLE_SWITCH_INVERTED
| TARPINĖ PADĖTIS | IŠJUNGTAS | KLAIDA | Petersen Coil Controlled Earth switch | SINGLE_SWITCH_INVERTED
| TARPINĖ PADĖTIS | IŠJUNGTAS | KLAIDA | Petersen coil controlled switch disconnector | SINGLE_SWITCH_INVERTED
| TARPINĖ PADĖTIS | RANKINIS | KLAIDA | Transformer keys – Auto/Manual | SINGLE_TRANS_NORMAL
| TARPINĖ PADĖTIS | IŠJUNGTAS | KLAIDA | Truck | SINGLE_SWITCH_INVERTED
| TINKLAS | NMŠ |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| UŽDAROS | ATVIROS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| UŽDAROS | ATVIROS |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| UŽDARYTOS | ATIDARYTOS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| UŽDARYTOS | ATVIROS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| UŽDARYTOS | ATIDARYTOS |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| UŽSIDARĖ | ATSIDARĖ |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| UŽSIDARĖ | ATSIDARĖ |  | Security alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| VALDO PASVALIO SKYRIUS | VALDO RST DC |  | Keys – Local/Remote | SINGLE_KEY_NORMAL
| VALDYMO TEISĖS: LITGRID | VALDYMO TEISĖS: LESTO |  | Keys – Local/Remote | SINGLE_KEY_NORMAL
| VEIKIA | NEVEIKIA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
UŽDRAUSTA | VIEITNIS | DISTANCINIS | REZERVUOTA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
| VIETINIS | NUOTOLINIS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
UŽDRAUSTA | VIETINIS | DISTANCINIS | REZERVUOTA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| VIETINIS | DISTANCINIS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| VIETINIS | NUOTOLINIS |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
LESTO DC | VIETINIS | VILK. DVG | UŽDRAUSTA | Controlled Keys other | DOUBLE_KEY_NORMAL
| VIETINIS | DISTANCINIS |  | Keys – Local/Remote | SINGLE_KEY_NORMAL
UŽDRAUSTAS | VIETINIS | DISTANCINIS | KLAIDINGA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
| VIETINIS | NUOTOLINIS |  | Keys – Local/Remote | SINGLE_KEY_NORMAL
UŽDRAUSTA | VIETINIS | NUOTOLINIS | REZERVUOTA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
UŽDRAUSTA | VIETINIS | DISTANCINIS | REZERVUOTA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
UŽDRAUSTAS | VIETINIS | NUOTOLINIS | REZERVUOTAS | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
BLOKUOTAS | VIETINIS | NUOTOLINIS | KLAIDA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | VIETINIS | NUOTOLINIS | KLAIDA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
BLOKUOTAS | VIETINIS | NUOTOLINIS | KLAIDINGA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
UŽDRAUSTA | VIETINIS | NUOTOLINIS | KLAIDINGA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
UŽDRAUSTA | VIETINIS | NUOTOLINIS | KLAIDA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
UŽDRAUSTA | VIETINIS | DISTANCINIS | REZERVUOTA | Petersen coil keys - Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
| VIETINIS | DISTANCINIS |  | Petersen coil keys - Local/Remote | SINGLE_KEY_NORMAL
| VIETINIS | NUOTOLINIS |  | Petersen coil keys - Local/Remote | SINGLE_KEY_NORMAL
UŽDRAUSTAS | VIETINIS | NUOTOLINIS | REZERVUOTAS | Petersen coil keys - Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
| VIETINIS | NUOTOLINIS |  | Transformer keys – Auto/Manual | SINGLE_TRANS_NORMAL
| VIETINIS | NUOTOLINIS |  | Transformer keys - Local/Remote | SINGLE_KEY_NORMAL
| VIETINIS | DISTANCINIS |  | Transformer keys - Local/Remote | SINGLE_KEY_NORMAL
UŽDRAUSTAS | VIETINIS | DISTANCINIS | KLAIDINGA | Transformer keys - Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
UŽDRAUSTA | VIETINIS | DISTANCINIS | REZERVUOTA | Transformer keys - Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
UŽDRAUSTAS | VIETINIS | NUOTOLINIS | REZERVUOTAS | Transformer keys - Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | VIETINIS | NUOTOLINIS | KLAIDINGA | Transformer keys - Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
UŽDRAUSTAS | VIETINIS | NUOTOLINIS | KLAIDINGA | Transformer keys - Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | VIRŠUTINĖ | TARPINĖ | TARPINĖ | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
NORMA | VIRŠUTINĖ | ŽEMUTINĖ | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| YRA | NĖRA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | YRA | NĖRA | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ (00) | YRA | NĖRA | KLAIDINGA (11) | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | YRA | NĖRA | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
| YRA | NĖRA |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| YRA | NĖRA |  | Controlled Keys other | SINGLE_KEY_INVERTED
| YRA | NĖRA |  | Earth Indicators | SINGLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | YRA | NĖRA | KLAIDINGA | Earth Indicators | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
| YRA | NĖRA |  | Switching devices for Substation self-needs | SINGLE_SWITCH_INVERTED
| YRA RYŠYS | NĖRA RYŠIO |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| YRA RYŠYS | NĖRA RYŠIO |  | Fault Indicators | SINGLE_SWITCH_INVERTED
| ŽEMA | NORMA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
NORMA | ŽEMAS | AUKŠTAS | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
| ŽEMAS | NORMA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDA | Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDA | Busbar Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Petersen Coil Earth switch | SINGLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDA | Controlled Neutral Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDA | Neutral Earth switch | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
UŽDRAUSTA | DISTANCINIS | VIETINIS | REZERVUOTA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_INVERTED
IŠJUNGTAS | DISTANCINIS | NUOTOLINIS | KLAIDA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_INVERTED
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Controlled Keys other | DOUBLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| DISTANCINIS | VIETINIS |  | Transformer keys - Local/Remote | SINGLE_KEY_INVERTED
UŽDRAUSTA | DISTANCINIS | VIETINIS | REZERVUOTA | Petersen coil keys - Local/Remote | DOUBLE_KEY_INVERTED
UŽDRAUSTA | DISTANCINIS | VIETINIS | REZERVUOTA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
| NUO ĮT-14 | NUO ĮT-12 |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NUO ĮT-102 | NUO ĮT-101 |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
UŽDRAUSTA | DISTANCINIS | VIETINIS | REZERVUOTA | Transformer keys - Local/Remote | DOUBLE_KEY_INVERTED
| YRA | NĖRA |  | Security alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
NENAUDOJAMA | VALDYMAS IŠ VE-2 | VALDYMAS IS AB RST | NENAUDOJAMA | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | AUTOMATINIS | RANKINIS | KLAIDINGA | Petersen coil keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_NORMAL
| ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS |  | Neutral Earth switch | SINGLE_SWITCH_INVERTED
| PERDEGĖ | NORMA |  | Switching devices for Substation self-needs | SINGLE_SWITCH_INVERTED
| IŠ NSS I Š.S. | IŠ NSS II Š.S. |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| - | AUTOMATINIS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
| - | NUOTOLINIS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
UŽDRAUSTA | NUOTOLINIS | VIEITNIS | REZERVUOTA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_INVERTED
UŽDRAUSTA | NUOTOLINIS | VIETINIS | REZERVUOTA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_INVERTED
IŠJUNGTAS | VIETINIS | NUOTOLINIS | KLAIDA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | RANKINIS | AUTOMATINIS | KLAIDINGA | Petersen coil keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_INVERTED
TARPINĖ | RANKINIS | AUTOMATINIS | KLAIDINGA | Transformer keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_INVERTED
TARPINĖ | ALIARMAS | NORMA | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ | NĖRA | YRA | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | NORMA | ALIARMAS | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_NORMAL
TARPINĖ | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | KLAIDINGA | Petersen coil controlled switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
IŠJUNGTA | KLAIDINGA | ĮJUNGTA | TARPINĖ | Short circuit switch | DOUBLE_SWITCH_CUSTOM1
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Truck | SINGLE_SWITCH_NORMAL
UŽDRAUSTAS |  | NUOTOLINIS | KLAIDA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
UŽDRAUSTAS | VIETINIS | NUOTOLINIS | KLAIDA | Transformer keys - Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
IŠJUNGTAS | AUTOMATINIS | RANKINIS | KLAIDA | Transformer keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_NORMAL
KLAIDA | IŠJUNGTAS | ĮJUNGTAS | TARPINĖ | Truck | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
UŽDRAUSTAS | VIETINIS | NUOTOLINIS | KLAIDA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
| PIRMA | ANTRA |  | Transformer Keys – Relay Group | SINGLE_KEY_NORMAL
| SUVEIKĖ | NORMA |  | Controlled Keys other | SINGLE_KEY_INVERTED
| IŠJUNGTA | ĮJUNGTA |  | Controlled Switch disconnector | SINGLE_SWITCH_NORMAL
UŽDRAUSTA | VIEITNIS | NUOTOLINIS | REZERVUOTA | Keys – Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
TARPINĖ | ĮJUNGTA | IŠJUNGTA | KLAIDINGA | Truck | DOUBLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | ĮJUNGTAS | IŠJUNGTAS | KLAIDINGA | Keys other | DOUBLE_KEY_INVERTED
TARPINĖ | IŠJUNGTA | ĮJUNGTA | KLAIDINGA | Earth Indicators | DOUBLE_SWITCH_NORMAL
| NORMA | BLOKUOTAS |  | Controlled Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
| ĮJUNGTA | IŠJUNGTA |  | Truck | SINGLE_SWITCH_INVERTED
TARPINĖ | NUOTOLINIS | VIETINIS | KLAIDA | Petersen coil keys - Local/Remote | DOUBLE_KEY_NORMAL
| AUTOMATINIS | ĮJUNGTAS |  | Controlled Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
| UZDAROS | ATVIROS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | IŠ BATERIJOS |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | VIRSYTA |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ATIDARYTOS |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| NORMA | ATIDARYTOS |  | Alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| SIGNALĄ | IŠJUNGIMĄ |  | Keys other | SINGLE_KEY_INVERTED
| IŠJUNGIMĄ | SIGNALĄ |  | Keys other | SINGLE_KEY_NORMAL
| ATSIDARĖ | UŽSIDARĖ |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_NORMAL
| UŽSIDARĖ | ATSIDARĖ |  | Control system alarm | SINGLE_ALARM_INVERTED
TARPINĖ PADĖTIS | RANKINIS | AUTOMATINIS | KLAIDA | Transformer keys – Auto/Manual | DOUBLE_TRANS_INVERTED
TARPINĖ | UŽDARYTOS | ATIDARYTOS | KLAIDA | Alarm | DOUBLE_ALARM_INVERTED
IŠJUNGTA | KLAIDINGA | ĮJUNGTA | TARPINĖ | Petersen coil switch disconnector | DOUBLE_SWITCH_CUSTOM1