2 priedas

KONDICIONIERIŲ ĮSIGIJIMO IR ĮRENGIMO  DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Antakalnio g. 57, Vilnius ir Antakalnio g. 124, Vilnius

I. BENDRA INFORMACIJA

1. Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti kondicionierius su įrengimo, montavimo, paleidimo darbais (toliau – Darbai).

2. Tiekėjas įsipareigoja parduoti perkančiajai organizacijai Antakalnio g. 57 ir Antakalnio g.  124 adresais kondicionierius su įrengimo, montavimo, paleidimo darbais, kurių reikalavimų paketo sudedamosios dalys pateiktos žemiau.

3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

4. Pirkimo objektas skaidomas į 2 pirkimo dalis:

4.1. Pirma pirkimo dalis - kondicionieriai su įrengimo, montavimo, paleidimo darbais, Antakalnio g. 57, Vilnius;

4.2. Antra pirkimo dalis - kondicionieriai su įrengimo, montavimo, paleidimo darbais, Antakalnio g. 124, Vilnius.

5. Perkamų prekių kiekis (apimtis), prekių savybės apibūdintos techninių parametrų lentelėse ir kondicionierių specifikacijose.

6. Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.

7. Rangovas turi savo sąskaita pašalinti iš patalpų kur vykdomi darbai visas statybines atliekas ir šiukšles ir jas išvežti, sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus perkančiajai organizacijai  įrengimus, mechanizmus ir medžiagas naudojamas kondicionierių montavimui, ligoninės teritorijoje palikti negalima.

Tiekėjai, siekdami nustatyti savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas, gali susipažinti su objektu, atvykstant jo apžiūrėti į vietą. Vietos apžiūra vykdoma dalyvaujant perkančiosios organizacijos atstovui iš anksto sutarus laiką. Registracijai dėl objekto apžiūros skambinti darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val., kontaktiniams asmenims: Valerij Lavošnik 8 5 274 3898, mob.+370 601 18124;

Antakalnio g. 57, Vilnius  Darius Vitkus +370 687 47611

Antakalnio g. 124, Vilnius Aleksandr Kožemiačenko  +370 682 31648

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI DARBAMS

1. Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos naudojamos medžiagos ir montuojama įranga turi būti nauja ir nenaudota.

2. Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

3. Kondicionieriai turi būti išmėginti visuose darbo režimuose. Užsakovas turi būti apmokytas jais naudotis ir eksploatuoti.

4. Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

5. Rangovas privalo atlikti įrangos ir baldų uždengimą ir patalpų išvalymą po dienos Darbų, patalpose kur montuojami kondicionieriai ir panaudotų priemonių kainą įtraukti į bendrą kainą.

6. Atliekant darbus Rangovas turi užtikrinti, kad dulkės ir kenksmingos dujos bei kvapai nepateks į susietas patalpas.

7. Rangovas gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti.

8. Rangovas, užbaigęs sutartyje numatytus darbų kiekius ir atlikęs naujų inžinerinių sistemų bei naujų įrengimų (įrenginių) instaliavimo darbus, privalo Užsakovui papildomai pateikti sekančius dokumentus: kondicionavimo sistemų išpildomąją dokumentaciją, įrengimų pasus, freono dujų kiekių deklaracijas, varžų matavimo protokolus, naudotojo instrukcijas ir kt. dokumentus. Rangovas visą išvardintą dokumentaciją Užsakovui pateikia elektroniniame formate PDF ir JPG failais.

9. Rangovas turi prisiimti visą atsakomybę už kondicionierių montavimo darbų nuo jų pradžios iki kol kondicionieriai bus perduoti priėmimo-perdavimo ir sumontavimo aktu. Jeigu montavimo darbų metu kondicionieriams ir jų įrangai padaroma žala ir atsakomybė už tą žalą nepriskirtina perkančiajai organizacijai, tai tiekėjas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti žalą, padarytą perkančiajai organizacijai.

10. Išoriniai blokai montuojami ant pastato fasado, stogo, nuogrindos, balkone. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas derinti su Užsakovu. Visi perėjimai per sienas turi būti užsandarinti ir atlikta apdaila.

11. Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais esant galimybei pravedamas per ventiliacijos angas, virš surenkamų pakabinamų lubų,  arba jungiamas per sienas išgręžiant skyles. Atlikus Darbus skylės užsandarinamos, sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis.

12.Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti ir neužlaužti.

13. Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų nuvedami sumontuotuose plastikiniuose loviuose, kur įrengta virš surenkamų pakabinamų lubų.

14. Elektros energijos pajungimui būtina sumontuoti naujus kabelius (plastikiniuose loviuose) bei reikiamo galingumo automatinius jungiklius arba rozetės (Orientaciniai kiekiai pateikti kondicionierių specifikacijoje)  kiekvienam išoriniam blokui atskirai. Automatinių jungiklių , rozečių montavimo vietą derinti su Užsakovu.

15. Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui įskaitant drenažinių siurbliukų pastatymą ir drenažinių vamzdelių nuvedimą lovelyje iki pastato nuogrindos.

16. Į kainą turi būti įskaičiuota pilnas įrenginio sumontavimas, darbo vietos išvalymas, dokumentacijos derinimas, medžiagos, kelionės ir palipimo priemonių nuomos išlaidos ir kt.

17. Kondicionieriai turi būti užpildyti ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu.

III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ORO KONDICIONIERIAMS:

- Kondicionierių techniniai parametrai turi būti ne blogesni nei nurodyta detaliose kondicionierių ir jų montavimo techninėse charakteristikose.

KONDICIONIERIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

1 lentelė

| Techninis parametras | Reikalaujama reikšmė |  | Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametrų reikšmės (pildo tiekėjas) (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, išmatavimus ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kondicinieriaus gamintojas, modelis |  | Nurodyti | MSAGBU-09HRFN8- QRD1GW(GA) Midea Xtreme vidinis blokas, 2,6 kW, R32, WiFi/ MOX230-09HFN8-QRD6GW Midea Xtreme Save - heat pump išorinis blokas, max 3,4kW, R32, -25C |  |
| Šaldymo galia (nominali) |  | ≥ 2,5 kW | 2.93 |  |
| Energijos klasė šaldyme – ne mažiau kaip |  | A+++ | A+++ |  |
| SCOP (šildymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis |  | 4.60 | 4.60 |  |
| SEER (šaldymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis |  | 8.600 | 8,80 |  |
| Kondic. tipas |  | Split | Split |  |
| Šaldymo funkcija |  | Taip | Taip |  |
| Šildymo funkcija |  | Taip | Taip |  |
| Vidinis blokas |  | Sieninis | Taip |  |
| Kompresorius |  | Inverterinis | Inverterinis |  |
| Šaltnešis |  | R-32 / arba lygiaverčiu | R-32 |  |
| Veikimo temperatūra šildant (ne prastesne) |  | nuo -15˚C iki 24˚C | Nuo -25˚C iki 24˚C |  |
| Veikimo temperatūra šaldant (ne prastesne) |  | nuo -15˚C iki 50˚C; | Nuo -15˚C iki 50˚C |  |
| Elektros tinklas |  | 1F, 230V, 50Hz | 1F, 230V, 50Hz |  |
| Vidinio bloko, veikimo metu keliamo garso lygis mažiausiu/didžiausiu greičiu – ne daugiau kaip |  | 27/42dB | 19/37dB |  |
| Garso lygis1 m atstumu dB(A) išorinio bloko |  | ≤ 63 | 54 |  |
| Kondensato nuvedimas |  | Priverstinis kondensato siurbliu | Priverstinis kondensato siurbliu |  |
| Išorinis blokas |  | Ant išorinės sienos, stogo, balkone | Ant išorinės sienos, stogo, balkone |  |
| Išorinis blokas palyginus su vidiniu aukščio skirtumas iki |  | 10 m | 10 m |  |
| Šaltnešio trasos ilgis iki |  | 25 m | 25 m |  |
| Atstumas iki elektros tinklo pajungimo taško iki |  | 20 m | 20 m |  |
| „Eurovent“ sertifikatas |  | Būtinai. Pateikti sertifikatą. | Yra |  |
| Savaiminė diagnostika |  | Būtinai | Yra |  |
| Auto restart funkciją (jei dingsta maitinimas, tai atsiradus maitinimui įrenginys grįžta i buvusius nustatymus, kol įrenginys veikė. |  | Būtinai | Yra |  |
| Eco režimas |  | Būtinai | Yra |  |

Pastaba: grafoje “Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametrų reikšmės” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai, taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius aprašymų puslapius.

2 lentelė

| Techninis parametras | Reikalaujama reikšmė |  | Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametrų reikšmės (pildo tiekėjas) (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, išmatavimus ir pan.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kondicinieriaus gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | MSAGBU-12HRFN8- QRD1GW(GA) Midea Xtreme vidinis blokas, max 4,38kW, R32, WiFi/ MOX230-12HFN8-QRD6GW Midea Xtreme Save - heat pump išorinis blokas, max 4,38kW, R32, -25C |  |
| Šaldymo galia (nominali) |  | ≥ 3,5 kW |  | 3.98 |  |
| Energijos klasė šaldyme – ne mažiau kaip |  | A+++ |  | A+++ |  |
| SCOP (šildymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis |  | 4.60 |  | 4.60 |  |
| SEER (šaldymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis |  | 8.50 |  | 8.50 |  |
| Kondic. tipas |  | Split |  | Split |  |
| Šaldymo funkcija |  | Taip |  | Taip |  |
| Šildymo funkcija |  | Taip |  | Taip |  |
| Vidinis blokas |  | Sieninis |  | Sieninis |  |
| Kompresorius |  | Inverterinis |  | Inverterinis |  |
| Šaltnešis |  | R-32 / arba lygiaverčiu |  | R-32 |  |
| Veikimo temperatūra šildant (ne prastesne) |  | nuo -15˚C iki 24˚C |  | Nuo -25˚C iki 24˚C |  |
| Veikimo temperatūra šaldant (ne prastesne) |  | nuo -15˚C iki 50˚C; |  | Nuo -15˚C iki 50˚C |  |
| Elektros tinklas |  | 1F, 230V, 50Hz |  | 1F, 230V, 50Hz |  |
| Vidinio bloko, veikimo metu keliamo garso lygis mažiausiu/didžiausiu greičiu – ne daugiau kaip |  | 27/42dB |  | 21/39dB |  |
| Garso lygis1 m atstumu dB(A) išorinio bloko |  | ≤ 63 |  | 55 |  |
| Kondensato nuvedimas |  | Priverstinis kondensato siurbliu |  | Priverstinis kondensato siurbliu |  |
| Išorinis blokas |  | Ant išorinės sienos, stogo, balkone |  | Ant išorinės sienos, stogo, balkone |  |
| Išorinis blokas palyginus su vidiniu aukščio skirtumas iki |  | 10 m |  | 10 m |  |
| Šaltnešio trasos ilgis iki |  | 25 m |  | 25 m |  |
| Atstumas iki elektros tinklo pajungimo taško iki |  | 20 m |  | 20 m |  |
| „Eurovent“ sertifikatas |  | Būtinai. Pateikti sertifikatą. |  | Yra |  |
| Savaiminė diagnostika |  | Būtinai |  | Yra |  |
| Auto restart funkciją (jei dingsta maitinimas, tai atsiradus maitinimui įrenginys grįžta i buvusius nustatymus, kol įrenginys veikė. |  | Būtinai |  | Yra |  |
| Eco rėžimas |  | Būtinai |  | Yra |  |

Pastaba: grafoje „Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametrų reikšmės”  nurodomi konkretūs siūlomi parametrai, taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius aprašymų puslapius.

1 PIRKIMO DALIS

KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMAS ANTAKALNIO G. 57, VILNIUS, PATALPOSE

| Eil. Nr. |  | Patalpos Nr. | Kabine-to Nr. |  | Aukš-tas nuo žemės |  | Skyrius |  | Langų kryptis | Vėsint. pat. plotas (m2) |  | Įrenginio šaldymo galia (kW) |  | Kiekis |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | P-13 |  |  | 1 |  | 1 Priėmimo sk. |  | Š | 50,00 |  | ≥3,5+ ≥3,5 |  | 2 |  |  |
| 2 |  | P-15 | 123 |  | 1 |  | 1 Priėmimo sk. |  | P | 10,60 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | P-16 | 124 |  | 1 |  | 1 Priėmimo sk. |  | P | 10,32 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 4 |  | P-17 |  |  | 1 |  | 1 Priėmimo sk. |  | Š | 35,12 |  | ≥3,50 |  | 1 |  | Konsolinis |
| 5 |  | P-19 | 101 |  | 1 |  | 1 Priėmimo sk. |  | Š | 32,00 |  | ≥3,50 |  | 1 |  | Konsolinis |
| 6 |  | P-45 | 111 |  | 1 |  | 1 Priėmimo sk. |  | P | 23,88 |  | ≥3,50 |  | 1 |  |  |
| 7 |  | P-46 | 112 |  | 1 |  | 1 Priėmimo sk. |  | P | 15,85 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 8 |  | P-47 | 113 |  | 1 |  | 1 Priėmimo sk. |  | P | 15,13 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 9 |  | P-50 | 115 |  | 1 |  | 1 Priėmimo sk. |  | R | 20,59 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 10 |  | P-87 | 16 |  | 1 |  | Personalo sk. |  | P | 16,45 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 11 |  | P-92 | 18 |  | 1 |  | Vyr. slaug. adm. |  | P | 13,26 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 12 |  | P-94 | 20 |  | 1 |  | Vieš. ryšių sk. |  | P | 16,24 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 1 |  | 1 Priėmimo sk. |  | P | 16,24 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 1 |  | 1 Priėmimo sk. |  | P | 16,24 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,92 |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 1 |  | 1-18 |  |  | 2 |  | Vaistinė |  | V | 9,97 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 1-13 |  |  | 2 |  | Vaistinė |  | V | 12,43 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 1-14 |  |  | 2 |  | Vaistinė |  | V | 12,75 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 4 |  | 1-15 |  |  | 2 |  | Vaistinė |  | V | 18,65 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 1-17 |  |  | 2 |  | Vaistinė |  | V | 11,85 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 1-22 |  |  | 2 |  | Vaistinė |  | P | 12,37 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 1-25 |  |  | 2 |  | Vaistinė |  | N | 10,78 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 8 |  | 1-27 |  |  | 2 |  | Vaistinė |  | N | 9,86 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 9 |  | 1-119 | 273 |  | 2 |  | 1 Priėmimo sk. |  | P | 10,02 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 10 |  | 1-118 | 274 |  | 2 |  | Infekcijų kont.sk. |  | P | 9,68 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 11 |  | 1-98 | 279 |  | 2 |  | Infekcijų kont.sk. |  | P | 21,25 |  | ≥3,50 |  | 1 |  |  |
| 12 |  | 1-111 |  |  | 1 |  | Inžin.-ūkio sk. |  | R | 26,72 |  | ≥3,50 |  | 1 |  |  |
| 13 |  | 1-112 |  |  | 1 |  | Inžin.-ūkio sk. |  | R | 29,46 |  | ≥3,50 |  | 1 |  |  |
| 14 |  | 1-120 | 272 |  | 2 |  | Administracija |  | P | 19,77 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 15 |  | 1-212 | 240 |  | 1 |  | Radiologijos sk. |  | P | 45,77 |  | ≥5,00 |  | 1 |  |  |
| 16 |  | 1-199 | 234 |  | 1 |  | Radiologijos sk. |  | P | 16,11 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 17 |  | 1-200 | 235 |  | 1 |  | Radiologijos sk. |  | P | 16,52 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 18 |  | 1-194 | 231 |  | 1 |  | Radiologijos sk. |  | P | 17,07 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 19 |  | 1-192 | 216 |  | 1 |  | Fizinės med. sk. |  | P | 9,97 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 20 |  | 1-206 | 238 |  | 1 |  | Fizinės med. sk. |  | P | 51,27 |  | ≥5,00 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | Radiologijos sk. |  | P | 16,11 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | Radiologijos sk. |  | P | 16,11 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,49 |  |  |  | 22,00 |  |  |
| 1 |  | 2-5 |  |  | 3 |  | AIT |  | V | 12,54 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 2-7 |  |  | 3 |  | AIT |  | V | 17,29 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 2-10 |  |  | 3 |  | AIT |  | V | 35,38 |  | ≥3,50 |  | 1 |  |  |
| 4 |  | 2-29 |  |  | 3 |  | AIT |  | P | 15,39 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 2-37 |  |  | 3 |  | AIT |  | R | 10,63 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 2-39 |  |  | 3 |  | AIT |  | R | 10,35 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 2-40 |  |  | 3 |  | AIT |  | R | 9,93 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 8 |  | 2-58 | 324 |  | 2 |  | Abdominal.ch.sk. |  | Š | 15,63 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 9 |  | 2-86 | 309 |  | 2 |  | Abdominal.ch.sk. |  | P | 30,83 |  | ≥3,50 |  | 1 |  |  |
| 10 |  | 2-90 | 305 |  | 2 |  | Abdominal.ch.sk. |  | P | 17,45 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 11 |  | 2-116 |  |  | 3 |  | Urologijos sk. |  | P | 33,67 |  | ≥3,50 |  | 1 |  |  |
| 12 |  | 2-118 |  |  | 3 |  | Urologijos sk. |  | P | 31,49 |  | ≥3,50 |  | 1 |  |  |
| 13 |  | 2-147 |  |  | 3 |  | Urologijos sk. |  | Š | 11,38 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 2 |  | Abdominal.ch.sk. |  | Š | 15,63 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 2 |  | Abdominal.ch.sk. |  | P | 30,83 |  | ≥3,50 |  | 1 |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 3 |  | Urologijos sk. |  | Š | 15,63 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 3 |  | Urologijos sk. |  | P | 30,83 |  | ≥3,50 |  | 1 |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 3 |  | AIT |  | R | 15,63 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,51 |  |  |  | 18,00 |  |  |
| 1 |  | 3-27 |  |  | 4 |  | 4 a. laboratorija |  | P | 13,23 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 3-30 |  |  | 4 |  | AIT |  | R | 10,40 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 3-46 |  |  | 3 |  | Kraujagyslių ch.sk. |  | Š | 11,44 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 4 |  | 3-52 |  |  | 3 |  | Kraujagyslių ch.sk. |  | Š | 31,37 |  | ≥3,50 |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 3-58 |  |  | 3 |  | Kraujagyslių ch.sk. |  | Š | 11,85 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 3-106 |  |  | 4 |  | Invazinės radiol. |  | P | 17,92 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 3-129 |  |  | 4 |  | Invazinės radiol. |  | Š | 11,70 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 8 |  | 3-137 |  |  | 4 |  | Invazinės radiol. |  | Š | 21,33 |  | ≥3,50 |  | 1 |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 3 |  | Kraujagyslių ch.sk. |  | Š | 11,85 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 3 |  | Kraujagyslių ch.sk. |  | Š | 11,85 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 4 |  | Invazinės radiol. |  | Š | 11,85 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 4 |  | Invazinės radiol. |  | Š | 11,85 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,64 |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 1 |  | 4-12 | 526 |  | 4 |  | Nefrologijos sk. |  | Š | 10,09 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 4-13 | 525 |  | 4 |  | Nefrologijos sk. |  | Š | 10,34 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 4-21 | 517 |  | 4 |  | Nefrologijos sk. |  | Š | 9,47 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 4 |  | 4-80 | 539 |  | 5 |  | Vidaus ligų sk. |  | P | 17,26 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 4-81 | 540 |  | 5 |  | Vidaus ligų sk. |  | P | 17,36 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 4-109 | 560 |  | 5 |  | Vidaus ligų sk. |  | Š | 21,25 |  | ≥3,50 |  | 1 |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 4 |  | Nefrologijos sk. |  | Š | 10,34 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 4 |  | Nefrologijos sk. |  | Š | 9,47 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 5 |  | Vidaus ligų sk. |  | Š | 10,34 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 5 |  | Vidaus ligų sk. |  | Š | 9,47 |  | ≥3,50 |  | 1 |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,39 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 1 |  | 5-2 |  |  | 6 |  | RIT |  | R | 7,81 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 5-3 |  |  | 6 |  | RIT |  | R | 16,92 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 5-58 |  |  | 5 |  | RIT |  | P | 12,26 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 4 |  | 5-14 | 631 |  | 5 |  | Kardiologijos sk. |  | Š | 10,58 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 5-19 | 626 |  | 5 |  | Kardiologijos sk. |  | Š | 21,51 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 5-25 | 621 |  | 5 |  | Kardiologijos sk. |  | Š | 10,63 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 5 |  | Kardiologijos sk. |  | Š | 10,63 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 5 |  | Kardiologijos sk. |  | Š | 10,63 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,97 |  |  |  | 8,00 |  |  |
| 1 |  | 5-72 |  |  | 7 |  | Darbų saugos |  | R | 10,19 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 1 |  | 1-6 |  |  | 1 |  | Patologijos laborat. |  | P | 10,50 |  | ≥2,50 |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 1-17 | 17 |  | 1 |  | Mikrobiol. laborat. |  | R | 16,93 |  | ≥3,50 |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1 |  | Vairuot. |  | R | 16,93 |  | ≥3,50 |  | 1 |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,74 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | Sieninis | ≥2,5 kW |  | 67 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | Sieninis | ≥3,5 kW |  | 18 vnt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | Sieninis | ≥5,0 kW |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | Konsolinis | ≥3,5 kW |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Viso |  | 89 vnt. |  |  |  |  |  |

ORIENTACINIAI KIEKIAI:

Automatinių jungiklių   --  20 vnt.

Virštinkinių rozečių       --  40 vnt.

2 PIRKIMO DALIS

KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMAS ANTAKALNIO G. 124, VILNIUS, PATALPOSE

| Eil. Nr. | Patalpos Nr. | Kab. Nr. | Aukštas nuo žemės | Skyrius | Langų kryptis | Vėsintinų patalpų plotas (m2) | Įrenginio šaldymo galia (kW) | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poliklinika 1D3p |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-48 | 0,001 | 1 | Alergologijos centras | P | 10,25 | ≥2,50 | 1 |
| 2 | 1-47 | 0,002 | 1 | Alergologijos centras | P | 10,25 | ≥2,50 | 1 |
| 3 | 1-46 | 0,003 | 1 | Alergologijos centras | P | 10,25 | ≥2,50 | 1 |
| 4 | 1-45 | 0,004 | 1 | Alergologijos centras | P | 10,25 | ≥2,50 | 1 |
| 5 | 1-38 | Foje | 1 | Alergologijos centras | Š | 44,09 | ≥3,50 | 1 |
| 6 | 1-49 | 0,005 | 1 | Alergologijos centras | P | 39,25 | ≥3,50 | 1 |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 7 | 1-23/1-24 | 3B | 1 | Pirminis psichikos sveikatos priežiūros centras | P | 11,00 | ≥2,50 | 1 |
| 8 | 1-25 | 3C | 1 | Pirminis psichikos sveikatos priežiūros centras | P | 15,72 | ≥2,50 | 1 |
| 9 | 1-26 | 3D | 1 | Pirminis psichikos sveikatos priežiūros centras | P | 22,05 | ≥2,50 | 1 |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 10 | 2-33 | 201 | 2 | Pirminė asmens sveikatos priežiūros tarnyba | P | 24,19 | ≥2,50 | 1 |
| 11 | 2-31/2-32 | 201A | 2 | Pirminė asmens sveikatos priežiūros tarnyba | P | 12,40 | ≥2,50 | 1 |
| 12 | 2-29 | 202 | 2 | Pirminė asmens sveikatos priežiūros tarnyba | P | 11,95 | ≥2,50 | 1 |
| 13 | 2-30/2-28 | 203 | 2 | Pirminė asmens sveikatos priežiūros tarnyba | P | 12,33 | ≥2,50 | 1 |
| 14 | 2-29 | 208 | 2 | Pirminė asmens sveikatos priežiūros tarnyba | P | 12,33 | ≥3,50 | 1 |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 15 | 3-13 | 319A | 3 | Serverine | Š | 10,16 | ≥3,50 | 1 |
|  | Ligoninė - Hidroterapija, baseinas 11D2p |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3-1A | 17-1 | 1 | 2-asis Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius | P | 9,00 | ≥2,50 | 1 |
| 17 | 3-1B | 17-2 | 1 | 2-asis Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius | P | 9,00 | ≥2,50 | 1 |
| 18 | 3-1C | 17-3 | 1 | 2-asis Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius | P | 9,00 | ≥2,50 | 1 |
| 19 | 3-1D | 17-4 | 1 | 2-asis Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius | P | 9,00 | ≥2,50 | 1 |
| 20 | 3-1G | 17-4 | 1 | 2-asis Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius | P | 39,00 | ≥3,50 | 1 |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Ligoninė - Jungiamasis korp. 2D1p / Ligoninė – I Stacionaras 3D4p |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1-2;1-5;1-4 | 9 | 1 | Instrumentinės diagnostikos skyrius | Š | 34,00 | ≥3,50 | 1 |
| 22 | 1-13. | 12 | 1 | Instrumentinės diagnostikos skyrius | Š | 16,00 | ≥2,50 | 1 |
| 23 | 1-16. | 13 | 1 | Instrumentinės diagnostikos skyrius | Š | 49,00 | ≥3,50 | 1 |
| 24 | 1-168 | 13 | 1 | Instrumentinės diagnostikos skyrius | Š | 38,00 | ≥3,50 | 1 |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 25 | 8-6 | 110 | 1 | 2-asis Radiologijos skyr. | P | 13,00 | ≥2,50 | 1 |
| 26 | 1-29/1-28 | 24 | 1 | 2-asis Radiologijos skyr. | P | 24,00 | ≥2,50 | 1 |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Ligoninė – I Stacionaras 3D4p |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2-63 | Pal. 203 | 2 | Nefrourologijos skyr. | P | 10,00 | ≥2,50 | 1 |
| 28 | 2-20 | 224 | 2 | Nefrourologijos skyr. | P | 18,00 | ≥2,50 | 1 |
| 29 | 2-19 | 225 | 2 | Nefrourologijos skyr. | P | 10,00 | ≥2,50 | 1 |
| 30 | 2-21 | 226 | 2 | Nefrourologijos skyr. | P | 10,00 | ≥2,50 | 1 |
| 31 | 2-52 | 235 | 2 | Nefrourologijos skyr. | P | 42,00 | ≥3,50 | 1 |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 32 | 4-19 | 423 | 4 | Nervų ligų skyrius | P | 11,00 | ≥2,50 | 1 |
| 33 | 4-22 | 424 | 4 | Nervų ligų skyrius | P | 10,00 | ≥2,50 | 1 |
| 34 | 4-21 | 425 | 4 | Nervų ligų skyrius | P | 9,00 | ≥2,50 | 1 |
| 35 | 4-24 | 426 | 4 | Nervų ligų skyrius | P | 10,00 | ≥2,50 | 1 |
| 36 | 4-27 | 436 | 4 | Nervų ligų skyrius | P | 39,00 | ≥3,50 | 1 |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Ligoninė - II Stacionaras 8D4p |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1-73 | Pal. 112 | 1 | Vaikų alergologijos skyr. | P | 17,00 | ≥2,50 | 1 |
| 38 | 1-72 | Pal. 111 | 1 | Vaikų alergologijos skyr. | P | 21,00 | ≥2,50 | 1 |
| 39 | 1-68 | Pal. 110 | 1 | Vaikų alergologijos skyr. | P | 18,00 | ≥2,50 | 1 |
| 40 | 1-12 | 121 | 1 | Vaikų alergologijos skyr. | P | 20,00 | ≥2,50 | 1 |
| 41 | 1-62 | 125 | 1 | Vaikų alergologijos skyr. | P | 42,00 | ≥3,50 | 1 |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 42 | 2-24 | 272 | 2 | Vidaus ligų diagnostikos skyr | P | 20,00 | ≥2,50 | 1 |
| 43 | 2-23 | 273 | 2 | Vidaus ligų diagnostikos skyr | P | 11,00 | ≥2,50 | 1 |
| 44 | 2-22 | 274 | 2 | Vidaus ligų diagnostikos skyrius | P | 11,00 | ≥2,50 | 1 |
| 45 | 2-25 | 276 | 2 | Vidaus ligų diagnostikos skyrius | P | 11,00 | ≥2,50 | 1 |
| 46 | 2-27 | 278 | 2 | Vidaus ligų diagnostikos skyrius | P | 39,00 | ≥3,50 | 1 |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 47 | 3-70 | Pal. 351 | 3 | Medicininės reabilitacijos skyrius | P | 11,00 | ≥2,50 | 1 |
| 48 | 3-24 | 370 | 3 | Medicininės reabilitacijos skyrius | P | 10,00 | ≥2,50 | 1 |
| 49 | 3-22 | 372 | 3 | Medicininės reabilitacijos skyrius | P | 19,00 | ≥2,50 | 1 |
| 50 | 3-13 | 381 |  | Medicininės reabilitacijos skyrius | P | 12,00 | ≥2,50 | 1 |
| 51 | 3-14 | 384 |  | Medicininės reabilitacijos skyrius | P | 38,00 | ≥3,50 | 1 |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 52 | 4-68 | Pal. 450 | 4 | 2-asis Kardiologijos skyrius | P | 10,00 | ≥2,50 | 1 |
| 53 | 4-64 | Pal. 452 | 4 | 2-asis Kardiologijos skyrius | P | 10,00 | ≥2,50 | 1 |
| 54 | 4-61 | Pal. 453 | 4 | 2-asis Kardiologijos skyrius | P | 13,00 | ≥2,50 | 1 |
| 55 | 4-19 | Kab. 479 |  | 3-asis Kardiologijos skyrius | P | 12,00 | ≥2,50 | 1 |
| 56 | 4-20 | Kab. 480 |  | 3-asis Kardiologijos skyrius | P | 35,00 | ≥3,50 | 1 |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | IŠ VISO : |  |  |  |  |  |  | 56 |

|  |  | 1 | Sieninis | ≥2,50 kW | 42 vnt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Sieninis | ≥3,50 kW | 14 vnt. |  |
|  |  |  |  | Viso: |  | 56 vnt. |

ORIENTACINIAI KIEKIAI:

Automatinių jungiklių   --  25 vnt.

Virštinkinių rozečių       --  40 vnt.