V PIRKIMO OBJEKTO DALIS / PART V OF PROECUREMENT OBJECT

400 KV SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ CHARAKTERISTIKOS /400 KV CHARACTERISTICS FOR CURRENT INSTRUMENT TRANSFORMERS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis vienfaziais vienetais, vnt. / Quantity in one-phase units, pcs. |  | 27 c) |  |  |  |
|  | Vardinė trumpalaikė (≥1s) terminė srovė/ Rated short-time (≥1s) thermal current, (Ith), kA |  | ≥ 40 c) |  |  |  |
|  | Vardinė dinaminė srovė/ Rated dynamic current (Idyn), kA |  | ≥ 100 c) |  |  |  |
|  | Vardinė pirminė srovė/ Rated primary current, (Ipr), A |  | 2000 c) |  |  |  |
|  | Vardinė ilgalaikė terminė srovė procentais nuo Ipr/ Rated continuous thermal current in percent of Ipr, (Icth), % |  | 150 c) |  |  |  |
|  | Vardinė ilgalaikė terminė srovė/ Rated continuous thermal current (Icth), A |  | 3000a) |  |  |  |
|  | Šerdžių vardinės charakteristikos/ Rated values of cores c) Pastabos:/ Notes: Pateikiant užpildytas specifikacijas atitikties įvertinimui, šerdžių ir apvijų charakteristikų atitikimas specifikacijos reikalavimams atskirame stulpelyje nepildomas, pateikiamos tik nuorodos į patvirtinimo dokumentus ir jų puslapius, kuriuose yra patvirtinamos specifikacijoje nurodytos charakteristikų vertės/ When submitting the filled specifications for conformity assessment, the correspondence of the characteristics of the cores and windings to the requirements of the specification shall not be filled in a separate column, only the references to the approval documents and their pages, where the values selected by the designer are confirmed. |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 1S1 – 1S2 | 2S1 – 2S2 | 3S1 – 3S2 | 4S1 - 4S2 | 5S1 – 5S2 | 6S1 – 6S2 |
| 7.2 | 2000/1 A | 2000/1 A | 2000/1 A | 2000/1 A | 2000/1 A | 2000/1 A |
| 7.3 | 10 VA | 30 VA | 30 VA | 30 VA | 30 VA | 30 VA |
| 7.4 | 0.2S | 5P | 5P | 5P | 5P | 5P |
| 7.5 | FS5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7.6 | Netaikoma/ Not applicable | ≤7.5 Ω | ≤7.5 Ω | ≤7.5 Ω | ≤7.5 Ω | ≤7.5 Ω |
| 7.1 – Išvadų žymėjimas/ Marking of terminals; 7.2 – Transformacijos koeficientas, A/ Ratio, A. 7.3 – Antrinių apvijų vardinė išėjimo galia, VA/ Rated output of secondary windings, VA; 7.4 – Tikslumo klasė. / Accuracy class. T 7.5 – Matavimo apvijų saugumo faktorius (FS), arba apsaugų apvijų tikslumo ribos faktorius (ALF)/ Instrument security factor (FS) of metering windings, or accuracy limit factor (ALF) of protection winding. 7.6 – Antrinės apvijos varža, (Rct, Ω). / Secondary winding resistance (Rct, Ω). |  |  |  |  |  |  |