## Signalai
Eil. Nr. | Šaltinis | [5 empty] | IEC 60870-5-103 |  |  | DVS ID | Signalo pavadinimas | Būsenos |  |  |  | IEC60870-5-104 |  | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginio pavadinimas | Pirminis įrenginys | Įrenginys | Code | Function type | Info number | Info type | [6 empty] | Tipas | Adresas
[12 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
1 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | RTU560 | A21:BI1 |  |  | SPI | 42805 | RAA spintos (+R1) maitinimas |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2085
2 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | RTU560 | A21:BI2 |  |  | SPI | 42806 | L-Paberžė Dist. terminalas REL511 (+R1) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2086
3 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | RTU560 | A21:BI3 |  |  | SPI | 42807 | L-Paberžė prijunginio valdiklis REF545 (+R1) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2087
4 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | RTU560 | A21:BI4 |  |  | SPI | 42808 | RAA spintos (+R1) savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2088
5 | Molėtų TP | 110kV | +ĮTGSI |  | RTU560 | A21:BI5 |  |  | SPI | 42809 | +ĮTGSI savos reikmės |  | Norma | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2089
6 | Molėtų TP | 110kV | +LJGSI |  | RTU560 | A21:BI6 |  |  | SPI | 42810 | +LJGSI savos reikmės |  | Norma | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2090
7 | Molėtų TP | 110kV | +LJGSI |  | RTU560 | A21:BI7 |  |  | SPI | 42811 | +LJGSI pavarų maitinimas |  | Norma | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2091
8 | Molėtų TP | 110kV | +SBSI |  | RTU560 | A21:BI8 |  |  | SPI | 42812 | +SBSI savos reikmės |  | Norma | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2092
9 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | RTU560 | A21:BI9 |  |  | SPI | 42813 | RAA spintos (+R4) maitinimas |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2093
10 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | RTU560 | A21:BI10 |  |  | SPI | 42814 | L-Suginčiai Dist. terminalas REL511 (+R4) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2094
11 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | RTU560 | A21:BI11 |  |  | SPI | 42815 | L-Suginčiai prijunginio valdiklis REF545 (+R4) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2095
12 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | RTU560 | A21:BI12 |  |  | SPI | 42816 | RAA spintos (+R4) savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2096
13 | Molėtų TP | 110kV | +ĮTGS II |  | RTU560 | A21:BI13 |  |  | SPI | 42817 | +ĮTGSII savos reikmės |  | Norma | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2097
14 | Molėtų TP | 110kV | +LJGSII |  | RTU560 | A21:BI14 |  |  | SPI | 42818 | +LJGSII savos reikmės |  | Norma | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2098
15 | Molėtų TP | 110kV | +LJGSII |  | RTU560 | A21:BI15 |  |  | SPI | 42819 | +LJGSII pavarų maitinimas |  | Norma | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2099
16 | Molėtų TP | 110kV | +SBSII |  | RTU560 | A21:BI16 |  |  | SPI | 42820 | +SBSII pavarų maitinimas |  | Norma | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2100
17 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 |  | RTU560 | A22:BI1 |  |  | SPI | 42821 | RAA spintos (+R2) maitinimas |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2101
18 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 |  | RTU560 | A22:BI2 |  |  | SPI | 42822 | RAA spintos (+R2) savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2102
19 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | RTU560 | A22:BI3 |  |  | SPI | 42823 | RAA spintos (+R5) maitinimas |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2103
20 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | RTU560 | A22:BI4 |  |  | SPI | 42824 | T-102 MSA ir prijunginio valdiklis REF545 (+R5) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2104
21 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | RTU560 | A22:BI5 |  |  | SPI | 42825 | RAA spintos (+R5) savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2105
22 | Molėtų TP | 110kV | ĮT-102 |  | RTU560 | A22:BI6 |  |  | SPI | 42826 | T-102 MSA ir prijunginio valdiklio REF545 U grandinės (+R5) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2106
23 | Molėtų TP | 110kV | +ĮTGSIV |  | RTU560 | A22:BI7 |  |  | SPI | 42827 | +ĮTGSIV savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2107
24 | Molėtų TP | 110kV | +TJGSII |  | RTU560 | A22:BI8 |  |  | SPI | 42828 | +TJGSII savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2108
25 | Molėtų TP | 110kV | +TJGSII |  | RTU560 | A22:BI9 |  |  | SPI | 42829 | +TJGSII pavarų maitinimas |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2109
26 | Molėtų TP | 110kV | +GASII |  | RTU560 | A22:BI10 |  |  | SPI | 42830 | +GASII savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2110
27 | Molėtų TP | 110kV | +SBSIV |  | RTU560 | A22:BI11 |  |  | SPI | 42831 | +SBSIV savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2111
28 | Molėtų TP | 110kV | ŠDA |  | RTU560 | A22:BI12 |  |  | SPI | 42832 | RAA spintos (+R3) maitinimas |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2112
29 | Molėtų TP | 110kV | ŠDA |  | RTU560 | A22:BI13 |  |  | SPI | 42833 | ŠDA blokavimas |  | Norma | Blokuota |  | M_SP_TB | 2113
30 | Molėtų TP | 110kV | ŠDA |  | RTU560 | A22:BI14 |  |  | SPI | 42834 | ŠDA |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2114
31 | Molėtų TP | 110kV | ŠDA |  | RTU560 | A22:BI15 |  |  | SPI | 42835 | ŠDA,JRĮ terminalo RED521*1.0 I grandinės (+R3) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2115
32 | Molėtų TP | 110kV | ŠDA |  | RTU560 | A22:BI16 |  |  | SPI | 42836 | ŠDA,JRĮ terminalas RED521*1.0 (+R3) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2116
33 | Molėtų TP | 110kV | ŠDA |  | RTU560 | A23:BI1 |  |  | SPI | 42837 | RAA spintos (+R3) savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2117
34 | Molėtų TP | 110kV | +SĮGD2 |  | RTU560 | A23:BI2 |  |  | SPI | 42838 | +SĮGD2 U grandinės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2118
35 | Molėtų TP | 110kV | NSS |  | RTU560 | A23:BI3 |  |  | SPI | 42839 | NSSRS-0,1 I š.s. nueinančių linijų aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2119
36 | Molėtų TP | 110kV | NSS |  | RTU560 | A23:BI4 |  |  | SPI | 42840 | NSSRS-0,1 II š.s. nueinančių linijų aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2120
37 | Molėtų TP | 110kV | NSS |  | RTU560 | A23:BI5 |  |  | SPI | 42841 | NSSRS-0,1 kroviklio žema U |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2121
38 | Molėtų TP | 110kV | NSS |  | RTU560 | A23:BI6 |  |  | SPI | 42842 | NSSRS-0,1 kroviklio aukšta U |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2122
39 | Molėtų TP | 110kV | NSS |  | RTU560 | A23:BI7 |  |  | SPI | 42843 | NSSRS-0,1 įžemėjimas |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2123
40 | Molėtų TP | 110kV | NSS |  | RTU560 | A23:BI8 |  |  | SPI | 42844 | NSSRS-0,1 kroviklis |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2124
41 | Molėtų TP | 110kV | NSS |  | RTU560 | A23:BI9 |  |  | SPI | 42845 | NSSRS-0,1 akumuliatorių baterijos kirtiklis |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2125
42 | Molėtų TP | 110kV | KSS |  | RTU560 | A23:BI10 |  |  | SPI | 42846 | KSSRS-0,4 I š.s. nueinančių linijų aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2126
43 | Molėtų TP | 110kV | KSS |  | RTU560 | A23:BI11 |  |  | SPI | 42847 | KSSRS-0,4 II š.s. nueinančių linijų aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2127
44 | Molėtų TP | 110kV | KSS |  | RTU560 | A23:BI12 |  |  | SPI | 42848 | KSSRS-0,4 ARĮ funkcija |  | Įjungta | Išjungta |  | M_SP_TB | 2128
45 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | RTU560 | A23:BI13 |  |  | SPI | 42651 | RAA spintos (+R6) maitinimas |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2144
46 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | RTU560 | A23:BI14 |  |  | SPI | 42652 | T-101 MSA ir prijunginio valdiklis REF545 (+R6) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2145
47 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | RTU560 | A23:BI15 |  |  | SPI | 42653 | RAA spintos (+R6) savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2146
48 | Molėtų TP | 110kV | ĮT-101 |  | RTU560 | A23:BI16 |  |  | SPI | 42654 | ĮT-101 U grandinės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2147
49 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | RTU560 | A25:BI1 |  |  | SPI | 42680 | +ĮTGSIII savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2173
50 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | RTU560 | A25:BI2 |  |  | SPI | 42681 | +TJGSI spintos apšildymo aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2174
51 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | RTU560 | A25:BI3 |  |  | SPI | 42682 | +TJGSI pavarų apšildymas |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2175
52 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 |  | RTU560 | A25:BI5 |  |  | SPI | 42684 | TS-100 prijunginio valdiklis RF545 (+R2) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2177
53 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 |  | RTU560 | A25:BI7 |  |  | SPI | 42686 | +SJGS spintos apšildymo aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2179
54 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 |  | RTU560 | A25:BI8 |  |  | SPI | 42687 | +SJGS pavarų apšildymo aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2180
55 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | RTU560 | A25:BI9 |  |  | SPI | 42688 | ĮT-101 ST U grandinės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2181
56 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | RTU560 | A25:BI10 |  |  | SPI | 42689 | ĮT-102 ST U grandinės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2182

## RAA matavimai
Eil. Nr. | Šaltinis |  |  |  |  | IEC 60870-5-103 |  |  | DVS ID | Matavimo pavadinimas | Ribos |  | Matavimo vienetai | IEC60870-5-104 |  | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginio pavadinimas | Įrenginys | Įėjimai/ Išėjimai | Function type | Info number | Info type |  |  | Apatinė | Viršutinė |  | Tipas | Adresas
3 | Molėtų TP | 110kV | NSS | RTU560 | AI1.1:AI1.2 |  |  |  | 40641 | NSSRS-0.1 akumulatorių baterijos I | 0 | 60 | A | M_ME_NA | 1101
4 | Molėtų TP | 110kV | NSS | RTU560 | AI2.1:AI2.2 |  |  |  | 40642 | PVP drėgmė | 0 | 100 | % | M_ME_NA | 1102
5 | Molėtų TP | 110kV | NSS | RTU560 | AI3.1:AI3.2 |  |  |  | 40643 | NSSRS-0.1 akumulatorių baterijos U | 0 | 150 | V | M_ME_NA | 1103
6 | Molėtų TP | 110kV | NSS | RTU560 | AI4.1:AI4.2 |  |  |  | 40644 | PVP temperatūra | -20 | 50 | C | M_ME_NA | 1104
7 | Molėtų TP | 110kV | KSS | RTU560 | AI5.1:AI5.2 |  |  |  | 40645 | KSSRS-0.4 I š.s. Uc | 0 | 400 | V | M_ME_NA | 1105
8 | Molėtų TP | 110kV | KSS | RTU560 | AI6.1:AI6.2 |  |  |  | 40646 | KSSRS-0.4 I š.s. Ub | 0 | 400 | V | M_ME_NA | 1106
9 | Molėtų TP | 110kV | KSS | RTU560 | AI7.1:AI7.2 |  |  |  | 40647 | KSSRS-0.4 I š.s. Ua | 0 | 400 | V | M_ME_NA | 1107
10 | Molėtų TP | 110kV | KSS | RTU560 | AI8.1:AI8.2 |  |  |  | 40648 | KSSRS-0.4 II š.s. Uc | 0 | 400 | V | M_ME_NA | 1108
11 | Molėtų TP | 110kV | KSS | RTU560 | AI9.1:AI9.2 |  |  |  | 40649 | KSSRS-0.4 II š.s. Ub | 0 | 400 | V | M_ME_NA | 1109
12 | Molėtų TP | 110kV | KSS | RTU560 | AI10.1:AI10.2 |  |  |  | 40650 | KSSRS-0.4 II š.s. Ua | 0 | 400 | V | M_ME_NA | 1110