## Signalai
Eil. Nr. | Šaltinis | [5 empty] | IEC 60870-5-103 |  |  | DVS ID | Signalo pavadinimas | Būsenos |  |  |  | IEC60870-5-104 |  | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginio pavadinimas | Pirminis įrenginys | Įrenginys | Code | Function type | Info number | Info type | [6 empty] | Tipas | Adresas
[12 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
L-Paberžė
1 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REF545 | COCB1 | 240 | 160 | DPI | 42701 | L-Paberžė | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_TB | 4001 | +R1
2 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Pb-1 | REF545 | CODC1 | 243 | 206 | DPI | 42702 | L-Pb-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_TB | 4002
3 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Pb-0 | REF545 | CODC2 | 253 | 37 | DPI | 42703 | L-Pb-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_TB | 4003
4 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Pb-ž | REF545 | CODC3 | 253 | 44 | DPI | 42704 | L-Pb-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_TB | 4004
5 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REF545 | COIND1 | 240 | 161 | DPI | 42705 | L-Paberžė valdymo režimas | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | M_DP_TB | 4005
6 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF545 | CH002 | 253 | 6 | SPI | 42721 | L-Paberžė prijunginio nuotolinio valdymo režimas |  | DVS | Valdiklis |  | M_SP_TB | 2001
7 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF545 | MMIALAR5 | 253 | 92 | SPI | 42722 | L-Paberžė valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio |  | Norma | Blokuotas |  | M_SP_TB | 2002
8 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF546 | MMIALAR4 | 253 | 91 | SPI | 42723 | L-Paberžė SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | M_SP_TB | 2003
9 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF545 | MMIALAR6 | 253 | 93 | SPI | 42724 | L-Paberžė pavaros aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2004
10 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF545 | COIND2 | 240 | 164 | SPI | 42725 | L-Paberžė pavaros apšildymo aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2005
11 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REL511 |  | 128 | 27 | SPI | 42726 | L-Paberžė pavaros spyruoklė |  | Neįtempta | Norma |  | M_SP_TB | 2006
12 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF545 | CMTCS1 | 160 | 36 | SPI | 42727 | L-Paberžė išjungimo grandinė I |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2007
13 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF545 | CMTCS2 | 238 | 10 | SPI | 42728 | L-Paberžė išjungimo grandinė II |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2008
14 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF545 | COIND3 | 240 | 165 | SPI | 42729 | L-Pb-ž pavaros aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2009
15 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF545 | COIND4 | 253 | 65 | SPI | 42730 | L-Pb-ž valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | M_SP_TB | 2010
16 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF545 | COIND5 | 253 | 66 | SPI | 42731 | L-Pb-0 pavaros aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2011
17 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF545 | COIND6 | 253 | 67 | SPI | 42732 | L-Pb-0 valdymo režimas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | M_SP_TB | 2012
18 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF545 | COIND7 | 253 | 68 | SPI | 42733 | L-Pb-2 pavaros aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2013
19 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF545 | COIND8 | 253 | 69 | SPI | 42734 | L-Pb-2 valdymo režimas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | M_SP_TB | 2014
20 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF545 | MMIALAR7 | 253 | 94 | SPI | 42735 | L-Paberžė išjungimo grandinių I,II aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2015
21 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF545 | MMIALAR8 | 253 | 95 | SPI | 42736 | L-Paberžė ARĮ valdymo režimas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | M_SP_TB | 2016
22 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF545 | MMIALAR3 | 253 | 90 | SPI | 42737 | L-Paberžė įjungimo grandinė |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2017
23 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REL511 |  | 128 | 38 | SPI | 42738 | ĮT-Paberžė RAA U grandinės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2018
24 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REL511 |  | 128 | 18 | SPI | 42739 | L-Paberžė JRĮ draudimas |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2019
25 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REL511 |  | 128 | 37 | SPI | 42740 | L-Paberžė sinchronizacijos U grandinių aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2020
26 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REL511 |  | 128 | 23 | SPI | 42741 | L-Paberžė RAA nuostatų grupė I |  | Išjungta | Įjungta |  | M_SP_TB | 2021
27 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REL511 |  | 128 | 24 | SPI | 42742 | L-Paberžė RAA nuostatų grupė II |  | Išjungta | Įjungta |  | M_SP_TB | 2022
28 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REL511 |  | 128 | 25 | SPI | 42743 | L-Paberžė RAA nuostatų grupė III |  | Išjungta | Įjungta |  | M_SP_TB | 2023
29 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REL511 |  | 128 | 26 | SPI | 42744 | L-Paberžė RAA nuostatų grupė IV |  | Išjungta | Įjungta |  | M_SP_TB | 2024
30 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REL511 |  | 128 | 78 | SPI | 42745 | L-Paberžė Dist. |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2025
31 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REL511 |  | 128 | 90 | SPI | 42746 | L-Paberžė MSA (rezervinė) |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2026
32 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REL511 |  | 128 | 51 | SPI | 42747 | L-Paberžė Ž |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2027
33 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REL511 |  | 128 | 128 | SPI | 42748 | L-Paberžė AKĮ |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2028
34 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REL511 |  | 128 | 21 | SPI | 42749 | L-Paberžė JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2029
35 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REL511 |  | 128 | 47 | SPI | 42750 | L-Paberžė apsauga nuo švytavimų |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2030
36 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REL511 |  | 128 | 48 | SPI | 42751 | L-Paberžė Dist. blokavimas |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2031
37 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REL511 |  | 128 | 130 | SPI | 42752 | L-Paberžė AKĮ blokavimas |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2032
38 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF545 | MMIALAR8 | 253 | 95 | SPI | 42849 | L-Paberžė ARĮ (RFVT) |  | Įjungta | Išjungta |  | M_SP_TB | 2129
39 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | REF545 | MMIALAR2 | 253 | 89 | SPI | 42850 | L-Paberžė ARĮ draudimas |  | Norma | Blokuota |  | M_SP_TB | 2130
40 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | RAA | REL 511 |  | 128 | 29 | SPI | 42884 | L-Paberžė TPĮ gauta 1k. `JRĮ` | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_TB | 2206 | Testuota. MK. 2022-09-29
41 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | RAA | REL 511 |  | 128 | 30 | SPI | 42885 | L-Paberžė TPĮ imt./siųst. 1k. `JRĮ` | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_TB | 2207 | Testuota. MK. 2022-09-29
42 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | RAA | REL 511 |  | 128 | 31 | SPI | 42886 | L-Paberžė TPĮ gauta 2k. `Dist. IV` | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_TB | 2208 | Testuota. MK. 2022-09-29
43 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | RAA | REL 511 |  | 128 | 32 | SPI | 42887 | L-Paberžė TPĮ imt./siųst. 2k. `Dist. IV` | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_TB | 2209 | Testuota. MK. 2022-09-29
44 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | RAA | REL 511 |  | 128 | 33 | SPI | 42888 | L-Paberžė TPĮ išsiųsta 1k. `JRĮ` | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_TB | 2210 | Testuota. MK. 2022-09-29
45 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | RAA | REL 511 |  | 128 | 36 | SPI | 42889 | L-Paberžė TPĮ išsiųsta 2k. `Dist. IV` | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_TB | 2211 | Testuota. MK. 2022-09-29
46 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | RAA | REL 511 |  | 128 | 39 | SPI | 42890 | L-Paberžė TPĮ U2 (R1) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_TB | 2212 | Testuota. MK. 2022-09-29
47 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | RAA | REL 511 |  | 128 | 17 | SPI | 42891 | L-Paberžė TPĮ U2 ryšio kanalas (R1) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_TB | 2213 | Testuota. MK. 2022-09-29
L-Suginčiai
40 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REF545 | COCB1 | 240 | 160 | DPI | 42706 | L-Suginčiai | Tarpinė | Išjungta | Įjungta | Klaida | M_DP_TB | 4006 | +R4
41 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Sg-2 | REF545 | CODC1 | 243 | 206 | DPI | 42707 | L-Sg-2 | Tarpinė | Išjungta | Įjungta | Klaida | M_DP_TB | 4007
42 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Sg-0 | REF545 | CODC2 | 253 | 37 | DPI | 42708 | L-Sg-0 | Tarpinė | Išjungta | Įjungta | Klaida | M_DP_TB | 4008
43 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Sg-ž | REF545 | CODC3 | 253 | 44 | DPI | 42709 | L-Sg-ž | Tarpinė | Išjungta | Įjungta | Klaida | M_DP_TB | 4009
44 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REF545 | COIND1 | 240 | 161 | DPI | 42710 | L-Suginčiai valdymo režimas | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | M_DP_TB | 4010
45 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF545 | CH002 | 253 | 6 | SPI | 42753 | L-Suginčiai prijunginio nuotolinio valdymo režimas |  | DVS | Valdiklis |  | M_SP_TB | 2033
46 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF545 | MMIALAR5 | 253 | 92 | SPI | 42754 | L-Suginčiai valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio |  | Norma | Blokuotas |  | M_SP_TB | 2034
47 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF546 | MMIALAR4 | 253 | 91 | SPI | 42755 | L-Suginčiai SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | M_SP_TB | 2035
48 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF545 | MMIALAR6 | 253 | 93 | SPI | 42756 | L-Suginčiai pavaros maitinimo aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2036
49 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF545 | COIND2 | 240 | 164 | SPI | 42757 | L-Suginčiai pavaros apšildymo aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2037
50 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REL511 |  | 128 | 27 | SPI | 42758 | L-Suginčiai pavaros spyruoklė |  | Neįtempta | Norma |  | M_SP_TB | 2038
51 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF545 | CMTCS1 | 160 | 36 | SPI | 42759 | L-Suginčiai išjungimo grandinė I |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2039
52 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF545 | CMTCS2 | 238 | 10 | SPI | 42760 | L-Suginčiai išjungimo grandinė II |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2040
53 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF545 | COIND3 | 240 | 165 | SPI | 42761 | L-Sg-ž pavaros aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2041
54 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF545 | COIND4 | 253 | 65 | SPI | 42762 | L-Sg-ž valdymo režimas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | M_SP_TB | 2042
55 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF545 | COIND5 | 253 | 66 | SPI | 42763 | L-Sg-0 pavaros aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2043
56 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF545 | COIND6 | 253 | 67 | SPI | 42764 | L-Sg-0 valdymo režimas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | M_SP_TB | 2044
57 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF545 | COIND7 | 253 | 68 | SPI | 42765 | L-Sg-2 pavaros aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2045
58 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF545 | COIND8 | 253 | 69 | SPI | 42766 | L-Sg-2 valdymo režimas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | M_SP_TB | 2046
59 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF545 | MMIALAR7 | 253 | 94 | SPI | 42767 | L-Suginčiai išjungimo grandinių I,II aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2047
60 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF545 | MMIALAR1 | 253 | 88 | SPI | 42768 | L-Suginčiai ARĮ valdymo režimas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | M_SP_TB | 2048
61 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF545 | MMIALAR3 | 253 | 90 | SPI | 42769 | L-Suginčiai įjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2049
62 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REL511 |  | 128 | 38 | SPI | 42770 | ĮT-Suginčiai RAA U grandinės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2050
63 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REL511 |  | 128 | 18 | SPI | 42771 | L-Suginčiai JRĮ draudimas |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2051
64 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REL511 |  | 128 | 37 | SPI | 42772 | L-Suginčiai sinchronizacijos U gandinių aj |  | Norma | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2052
65 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REL511 |  | 128 | 23 | SPI | 42773 | L-Suginčiai RAA nuostatų grupė I |  | Išjungta | Įjungta |  | M_SP_TB | 2053
66 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REL511 |  | 128 | 24 | SPI | 42774 | L-Suginčiai RAA nuostatų grupė II |  | Išjungta | Įjungta |  | M_SP_TB | 2054
67 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REL511 |  | 128 | 25 | SPI | 42775 | L-Suginčiai RAA nuostatų grupė III |  | Išjungta | Įjungta |  | M_SP_TB | 2055
68 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REL511 |  | 128 | 26 | SPI | 42776 | L-Suginčiai RAA nuostatų grupė IV |  | Išjungta | Įjungta |  | M_SP_TB | 2056
69 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REL511 |  | 128 | 78 | SPI | 42777 | L-Suginčiai Dist. |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2057
70 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REL511 |  | 128 | 90 | SPI | 42778 | L-Suginčiai MSA (rezervinė) |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2058
71 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REL511 |  | 128 | 51 | SPI | 42779 | L-Suginčiai Ž |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2059
72 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REL511 |  | 128 | 128 | SPI | 42780 | L-Suginčiai AKĮ |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2060
73 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REL511 |  | 128 | 21 | SPI | 42781 | L-Suginčiai JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2061
74 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REL511 |  | 128 | 47 | SPI | 42782 | L-Suginčiai apsauga nuo švytavimų |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2062
75 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REL511 |  | 128 | 48 | SPI | 42783 | L-Suginčiai Dist. blokavimas |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2063
76 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REL511 |  | 128 | 130 | SPI | 42784 | L-Suginčiai AKĮ blokavimas |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2064
77 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF545 | MMIALAR8 | 253 | 95 | SPI | 42851 | L-Suginčiai ARĮ (RFVT) |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2131
78 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | REF545 | MMIALAR2 | 253 | 89 | SPI | 42852 | L-Suginčiai ARĮ draudimas |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2132
T-102
79 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | T-102 | REF545 | COCB1 | 240 | 160 | DPI | 42711 | T-102 | Tarpinė | Išjungta | Įjungta | Klaida | M_DP_TB | 4011 | +R5
80 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | T-102-2 | REF545 | CODC1 | 243 | 206 | DPI | 42712 | T-102-2 | Tarpinė | Išjungta | Įjungta | Klaida | M_DP_TB | 4012
81 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | T-102-2ž | REF545 | CODC3 | 253 | 44 | DPI | 42713 | T-102-2ž | Tarpinė | Išjungta | Įjungta | Klaida | M_DP_TB | 4013
82 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | T-102 | REF545 | COIND1 | 240 | 161 | DPI | 42714 | T-102 valdymo režimas | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | M_DP_TB | 4014
83 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | CH002 | 253 | 6 | SPI | 42785 | T-102 prijunginio nuotolinio valdymo režimas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | M_SP_TB | 2065
84 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | MMIALAR5 | 253 | 92 | SPI | 42786 | T-102 SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | M_SP_TB | 2066
85 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | MMIALAR6 | 253 | 93 | SPI | 42787 | T-102 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio |  | Norma | Blokuotas |  | M_SP_TB | 2067
86 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | MMIALAR7 | 253 | 94 | SPI | 42788 | T-102 pavaros maitinimo aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2068
87 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | COIND2 | 240 | 164 | SPI | 42789 | T-102 pavaros apšildymo aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2069
88 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | MMIALAR8 | 253 | 95 | SPI | 42790 | T-102 pavaros spyruoklė |  | Neįtempta | Norma |  | M_SP_TB | 2070
89 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | CMTCS1 | 160 | 36 | SPI | 42791 | T-102 išjungimo grandinė I |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2071
90 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | CMTCS2 | 238 | 10 | SPI | 42792 | T-102 išjungimo grandinė II |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2072
91 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | COIND3 | 240 | 165 | SPI | 42793 | T-102 įjungimo grandinė |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2073
92 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | MMIALAR4 | 253 | 91 | SPI | 42794 | T-102 išjungimas nuo ST RAA |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2074
93 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | COIND4 | 253 | 65 | SPI | 42795 | T-102-2 pavaros aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2075
94 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | COIND5 | 253 | 66 | SPI | 42796 | T-102-2 valdymo režimas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | M_SP_TB | 2076
95 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | COIND6 | 253 | 67 | SPI | 42797 | T-102-2ž pavaros aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2077
96 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | COIND7 | 253 | 68 | SPI | 42798 | T-102-2ž valdymo režimas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | M_SP_TB | 2078
97 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | MMIALAR2 | 253 | 89 | SPI | 42799 | T-102 išjungimo grandinės I aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2079
98 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | MMIALAR3 | 253 | 90 | SPI | 42800 | T-102 išjungimo grandinės II aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2080
99 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | COIND8 | 253 | 69 | SPI | 42801 | T-102 JRĮ funkcija |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2081
100 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | NOC3HIGH | 160 | 91 | SPI | 42802 | T-102 A |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2082
101 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | NOC3LOW | 160 | 90 | SPI | 42803 | T-102 MSA |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2083
102 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | REF545 | NEF1INST | 162 | 99 | SPI | 42804 | T-102 Ž |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2084
147 | Molėtų TP | 110kV | CONTROL1 |  | RTU560 | PLC |  |  | DPI | 42715 | T-102 prijunginio valdymo teisės | Klaida | PT | ST | Klaida | M_DP_TB | 4015
|  |  | T-102 | [5 empty] | SPI | 42853 | ĮT-102 RAA (atviras trikampis) U grandinių aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2137
103 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | RTU560 | A21:BI1 |  |  | SPI | 42805 | RAA spintos (+R1) maitinimas |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2085
104 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | RTU560 | A21:BI2 |  |  | SPI | 42806 | L-Paberžė Dist. terminalas REL511 (+R1) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2086
105 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | RTU560 | A21:BI3 |  |  | SPI | 42807 | L-Paberžė prijunginio valdiklis REF545 (+R1) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2087
106 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė |  | RTU560 | A21:BI4 |  |  | SPI | 42808 | RAA spintos (+R1) savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2088
107 | Molėtų TP | 110kV | +ĮTGSI |  | RTU560 | A21:BI5 |  |  | SPI | 42809 | +ĮTGSI savos reikmės |  | Norma | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2089
108 | Molėtų TP | 110kV | +LJGSI |  | RTU560 | A21:BI6 |  |  | SPI | 42810 | +LJGSI savos reikmės |  | Norma | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2090
109 | Molėtų TP | 110kV | +LJGSI |  | RTU560 | A21:BI7 |  |  | SPI | 42811 | +LJGSI pavarų maitinimas |  | Norma | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2091
110 | Molėtų TP | 110kV | +SBSI |  | RTU560 | A21:BI8 |  |  | SPI | 42812 | +SBSI savos reikmės |  | Norma | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2092
111 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | RTU560 | A21:BI9 |  |  | SPI | 42813 | RAA spintos (+R4) maitinimas |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2093
112 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | RTU560 | A21:BI10 |  |  | SPI | 42814 | L-Suginčiai Dist. terminalas REL511 (+R4) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2094
113 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | RTU560 | A21:BI11 |  |  | SPI | 42815 | L-Suginčiai prijunginio valdiklis REF545 (+R4) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2095
114 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai |  | RTU560 | A21:BI12 |  |  | SPI | 42816 | RAA spintos (+R4) savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2096
115 | Molėtų TP | 110kV | +ĮTGS II |  | RTU560 | A21:BI13 |  |  | SPI | 42817 | +ĮTGSII savos reikmės |  | Norma | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2097
116 | Molėtų TP | 110kV | +LJGSII |  | RTU560 | A21:BI14 |  |  | SPI | 42818 | +LJGSII savos reikmės |  | Norma | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2098
117 | Molėtų TP | 110kV | +LJGSII |  | RTU560 | A21:BI15 |  |  | SPI | 42819 | +LJGSII pavarų maitinimas |  | Norma | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2099
118 | Molėtų TP | 110kV | +SBSII |  | RTU560 | A21:BI16 |  |  | SPI | 42820 | +SBSII pavarų maitinimas |  | Norma | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2100
119 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 |  | RTU560 | A22:BI1 |  |  | SPI | 42821 | RAA spintos (+R2) maitinimas |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2101
120 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 |  | RTU560 | A22:BI2 |  |  | SPI | 42822 | RAA spintos (+R2) savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2102
121 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | RTU560 | A22:BI3 |  |  | SPI | 42823 | RAA spintos (+R5) maitinimas |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2103
122 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | RTU560 | A22:BI4 |  |  | SPI | 42824 | T-102 MSA ir prijunginio valdiklis REF545 (+R5) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2104
123 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | RTU560 | A22:BI5 |  |  | SPI | 42825 | RAA spintos (+R5) savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2105
124 | Molėtų TP | 110kV | ĮT-102 |  | RTU560 | A22:BI6 |  |  | SPI | 42826 | T-102 MSA ir prijunginio valdiklio REF545 U grandinės (+R5) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2106
125 | Molėtų TP | 110kV | +ĮTGSIV |  | RTU560 | A22:BI7 |  |  | SPI | 42827 | +ĮTGSIV savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2107
126 | Molėtų TP | 110kV | +TJGSII |  | RTU560 | A22:BI8 |  |  | SPI | 42828 | +TJGSII savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2108
127 | Molėtų TP | 110kV | +TJGSII |  | RTU560 | A22:BI9 |  |  | SPI | 42829 | +TJGSII pavarų maitinimas |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2109
128 | Molėtų TP | 110kV | +GASII |  | RTU560 | A22:BI10 |  |  | SPI | 42830 | +GASII savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2110
129 | Molėtų TP | 110kV | +SBSIV |  | RTU560 | A22:BI11 |  |  | SPI | 42831 | +SBSIV savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2111
130 | Molėtų TP | 110kV | ŠDA |  | RTU560 | A22:BI12 |  |  | SPI | 42832 | RAA spintos (+R3) maitinimas |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2112
131 | Molėtų TP | 110kV | ŠDA |  | RTU560 | A22:BI13 |  |  | SPI | 42833 | ŠDA blokavimas |  | Norma | Blokuota |  | M_SP_TB | 2113
132 | Molėtų TP | 110kV | ŠDA |  | RTU560 | A22:BI14 |  |  | SPI | 42834 | ŠDA |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2114
133 | Molėtų TP | 110kV | ŠDA |  | RTU560 | A22:BI15 |  |  | SPI | 42835 | ŠDA,JRĮ terminalo RED521*1.0 I grandinės (+R3) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2115
134 | Molėtų TP | 110kV | ŠDA |  | RTU560 | A22:BI16 |  |  | SPI | 42836 | ŠDA,JRĮ terminalas RED521*1.0 (+R3) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2116
135 | Molėtų TP | 110kV | ŠDA |  | RTU560 | A23:BI1 |  |  | SPI | 42837 | RAA spintos (+R3) savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2117
136 | Molėtų TP | 110kV | +SĮGD2 |  | RTU560 | A23:BI2 |  |  | SPI | 42838 | +SĮGD2 U grandinės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2118
137 | Molėtų TP | 110kV | NSS |  | RTU560 | A23:BI3 |  |  | SPI | 42839 | NSSRS-0,1 I š.s. nueinančių linijų aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2119
138 | Molėtų TP | 110kV | NSS |  | RTU560 | A23:BI4 |  |  | SPI | 42840 | NSSRS-0,1 II š.s. nueinančių linijų aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2120
139 | Molėtų TP | 110kV | NSS |  | RTU560 | A23:BI5 |  |  | SPI | 42841 | NSSRS-0,1 kroviklio žema U |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2121
140 | Molėtų TP | 110kV | NSS |  | RTU560 | A23:BI6 |  |  | SPI | 42842 | NSSRS-0,1 kroviklio aukšta U |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2122
141 | Molėtų TP | 110kV | NSS |  | RTU560 | A23:BI7 |  |  | SPI | 42843 | NSSRS-0,1 įžemėjimas |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2123
142 | Molėtų TP | 110kV | NSS |  | RTU560 | A23:BI8 |  |  | SPI | 42844 | NSSRS-0,1 kroviklis |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2124
143 | Molėtų TP | 110kV | NSS |  | RTU560 | A23:BI9 |  |  | SPI | 42845 | NSSRS-0,1 akumuliatorių baterijos kirtiklis |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2125
144 | Molėtų TP | 110kV | KSS |  | RTU560 | A23:BI10 |  |  | SPI | 42846 | KSSRS-0,4 I š.s. nueinančių linijų aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2126
145 | Molėtų TP | 110kV | KSS |  | RTU560 | A23:BI11 |  |  | SPI | 42847 | KSSRS-0,4 II š.s. nueinančių linijų aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2127
146 | Molėtų TP | 110kV | KSS |  | RTU560 | A23:BI12 |  |  | SPI | 42848 | KSSRS-0,4 ARĮ funkcija |  | Įjungta | Išjungta |  | M_SP_TB | 2128
| Molėtų TP |  | Signalizacija | [5 empty] | SPI | 42854 | Apsauginės signalizacijos funkcija |  | Išjungta | Įjungta |  | M_SP_TB | 2133
| Molėtų TP |  | Signalizacija | [5 empty] | SPI | 42855 | Apsauginė signalizacija |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2134
| Molėtų TP |  | Signalizacija | [5 empty] | SPI | 42856 | Priešgaisrinė signalizacija |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2135
| Molėtų TP |  | Signalizacija | [5 empty] | SPI | 42857 | Signalizacijos centralė |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2136
| Molėtų TP |  | ST | [5 empty] | SPI | 42858 | ADN1 |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2138
| Molėtų TP |  | ST | [5 empty] | SPI | 42859 | ADN2 |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2139
| Molėtų TP |  | ST | [5 empty] | SPI | 42860 | DAKI |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2140
| Molėtų TP |  | ST | [5 empty] | SPI | 42861 | NA1 |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2141
| Molėtų TP |  | ST | [5 empty] | SPI | 42862 | NA2 |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2142
| Molėtų TP |  | ST | [5 empty] | SPI | 42863 | NAKI |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2143
148 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | RTU560 | A23:BI13 |  |  | SPI | 42651 | RAA spintos (+R6) maitinimas |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2144
149 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | RTU560 | A23:BI14 |  |  | SPI | 42652 | T-101 MSA ir prijunginio valdiklis REF545 (+R6) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2145
150 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | RTU560 | A23:BI15 |  |  | SPI | 42653 | RAA spintos (+R6) savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2146
151 | Molėtų TP | 110kV | ĮT-101 |  | RTU560 | A23:BI16 |  |  | SPI | 42654 | ĮT-101 U grandinės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2147
152 | Molėtų TP | 110kV | CONTROL2 |  | RTU560 | PLC |  |  | DPI | 42716 | T-101 prijunginio valdymo teisės | Klaida | PT | ST | Klaida | M_DP_TB | 4020
T-101
153 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | T-101 | REF545 | COCB1 | 240 | 160 | DPI | 42717 | T-101 | Tarpinė | Išjungta | Įjungta | Klaida | M_DP_TB | 4016 | +R6
154 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | T-101-1 | REF545 | CODC1 | 243 | 206 | DPI | 42718 | T-101-1 | Tarpinė | Išjungta | Įjungta | Klaida | M_DP_TB | 4017
155 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | T-101-1ž | REF545 | CODC3 | 253 | 44 | DPI | 42719 | T-101-1ž | Tarpinė | Išjungta | Įjungta | Klaida | M_DP_TB | 4018
156 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | T-101 | REF545 | COIND1 | 240 | 161 | DPI | 42720 | T-101 valdymo režimas | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | M_DP_TB | 4019
157 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | CH002 | 253 | 6 | SPI | 42655 | T-101 prijunginio nuotolinio valdymo režimas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | M_SP_TB | 2148
158 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | MMIALAR5 | 253 | 92 | SPI | 42656 | T-101 SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | M_SP_TB | 2149
159 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | MMIALAR6 | 253 | 93 | SPI | 42657 | T-101 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio |  | Norma | Blokuotas |  | M_SP_TB | 2150
160 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | MMIALAR7 | 253 | 94 | SPI | 42658 | T-101 pavaros aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2151
161 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | COIND2 | 240 | 164 | SPI | 42659 | T-101 pavaros apšildymo aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2152
162 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | MMIALAR8 | 253 | 95 | SPI | 42660 | T-101 spyruoklė |  | Neįtempta | Norma |  | M_SP_TB | 2153
163 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | CMTCS1 | 160 | 36 | SPI | 42661 | T-101 išjungimo grandinė I |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2154
164 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | CMTCS2 | 238 | 10 | SPI | 42662 | T-101 išjungimo grandinė II |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2155
165 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | COIND3 | 240 | 165 | SPI | 42663 | T-101 įjungimo grandinė |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2156
166 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | MMIALAR4 | 253 | 91 | SPI | 42664 | T-101 išjungimas nuo ST apsaugų |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2157
167 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | COIND4 | 253 | 65 | SPI | 42665 | T-101-1 pavaros aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2158
168 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | COIND5 | 253 | 66 | SPI | 42666 | T-101-1 valdymo režimas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | M_SP_TB | 2159
169 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | COIND6 | 253 | 67 | SPI | 42667 | T-101-1ž pavaros aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2160
170 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | COIND7 | 253 | 68 | SPI | 42668 | T-101-1ž valdymo režimas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | M_SP_TB | 2161
171 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | MMIALAR2 | 253 | 89 | SPI | 42669 | T-101 elektromagneto I grandinių aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2162
172 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | MMIALAR3 | 253 | 90 | SPI | 42670 | T-101 elektromagneto II grandinių aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2163
173 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | COIND8 | 253 | 69 | SPI | 42671 | T-101 JRĮ funkcija |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2164
174 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | NOC3HIGH | 160 | 91 | SPI | 42672 | T-101 A |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2165
175 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | NOC3LOW | 160 | 90 | SPI | 42673 | T-101 MSA |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2166
176 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | REF545 | NEF1INST | 162 | 99 | SPI | 42674 | T-101 Ž |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2167
TS-100
177 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | REF545 | CODC1 | 243 | 206 | DPI | 42699 | TS-100-1 | Tarpinė | Išjungta | Įjungta | Klaida | M_DP_TB | 4021
178 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | REF545 | CODC3 | 253 | 44 | DPI | 42700 | TS-100-2 | Tarpinė | Išjungta | Įjungta | Klaida | M_DP_TB | 4022
179 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 | TS-100 | REF545 | CH002 | 253 | 6 | SPI | 42675 | TS-100 prijunginio nuotolinio valdymo režimas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | M_SP_TB | 2168
180 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | REF545 | COIND4 | 253 | 65 | SPI | 42676 | TS-100-1 pavaros aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2169
181 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | REF545 | COIND5 | 253 | 66 | SPI | 42677 | TS-100-1 valdymo režimas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | M_SP_TB | 2170
182 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | REF545 | COIND4 | 253 | 65 | SPI | 42678 | TS-100-2 pavaros aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2171
183 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | REF545 | COIND5 | 253 | 66 | SPI | 42679 | TS-100-2 valdymo režimas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | M_SP_TB | 2172
184 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | RTU560 | A25:BI1 |  |  | SPI | 42680 | +ĮTGSIII savos reikmės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2173
185 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | RTU560 | A25:BI2 |  |  | SPI | 42681 | +TJGSI spintos apšildymo aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2174
186 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | RTU560 | A25:BI3 |  |  | SPI | 42682 | +TJGSI pavarų apšildymas |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2175
187 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 |  | RTU560 | A25:BI5 |  |  | SPI | 42684 | TS-100 prijunginio valdiklis RF545 (+R2) |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2177
188 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 |  | RTU560 | A25:BI7 |  |  | SPI | 42686 | +SJGS spintos apšildymo aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2179
189 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 |  | RTU560 | A25:BI8 |  |  | SPI | 42687 | +SJGS pavarų apšildymo aj |  | Įjungtas | Išjungtas |  | M_SP_TB | 2180
190 | Molėtų TP | 110kV | T-101 |  | RTU560 | A25:BI9 |  |  | SPI | 42688 | ĮT-101 ST U grandinės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2181
191 | Molėtų TP | 110kV | T-102 |  | RTU560 | A25:BI10 |  |  | SPI | 42689 | ĮT-102 ST U grandinės |  | Norma | Gedimas |  | M_SP_TB | 2182
L-Paberžė
192 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REF545 |  |  |  | SPI | 42864 | L-Paberžė Dist. I |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2183
193 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REF545 |  |  |  | SPI | 42865 | L-Paberžė Dist. II |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2184
194 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REF545 |  |  |  | SPI | 42866 | L-Paberžė Dist. III |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2185
195 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REF545 |  |  |  | SPI | 42867 | L-Paberžė Dist. IV |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2186
196 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REF545 |  |  |  | SPI | 42868 | L-Paberžė Dist. V |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2187
197 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REF545 |  |  |  | SPI | 42869 | L-Paberžė Dist. VI |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2188
198 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REF545 |  |  |  | SPI | 42870 | L-Paberžė Ž I |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2189
199 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REF545 |  |  |  | SPI | 42871 | L-Paberžė Ž II |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2190
200 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REF545 |  |  |  | SPI | 42872 | L-Paberžė Ž III |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2191
201 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REF545 |  |  |  | SPI | 42873 | L-Paberžė Ž IV |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2192
L-Suginčiai
202 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REF545 |  |  |  | SPI | 42874 | L-Suginčiai Dist. I |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2193
203 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REF545 |  |  |  | SPI | 42875 | L-Suginčiai Dist. II |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2194
204 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REF545 |  |  |  | SPI | 42876 | L-Suginčiai Dist. III |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2195
205 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REF545 |  |  |  | SPI | 42877 | L-Suginčiai Dist. IV |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2196
206 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REF545 |  |  |  | SPI | 42878 | L-Suginčiai Dist. V |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2197
207 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REF545 |  |  |  | SPI | 42879 | L-Suginčiai Dist. VI |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2198
208 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REF545 |  |  |  | SPI | 42880 | L-Suginčiai Ž I |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2199
209 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REF545 |  |  |  | SPI | 42881 | L-Suginčiai Ž II |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2200
210 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REF545 |  |  |  | SPI | 42882 | L-Suginčiai Ž III |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2201
211 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REF545 |  |  |  | SPI | 42883 | L-Suginčiai Ž IV |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2202
| Molėtų TP | [8 empty] | 42696 | T1 110-35-10 kV ARĮ |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2203 | Buvo tik DVS
| Molėtų TP | [8 empty] | 42697 | T2 110-35-10 kV ARĮ |  | Norma | Suveikė |  | M_SP_TB | 2204
| Molėtų TP | [8 empty] | 42698 | T1,T2 110-35-10 kV ARĮ funkcija |  | Išjungta | Įjungta |  | M_SP_TB | 2205

## Valdymas
Eil. Nr. | Šaltinis | [6 empty] | IEC 60870-5-103 |  |  | DVS ID | Komandos pavadinimas | Komandos |  | IEC60870-5-104 |  |  | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginio pavadinimas | Pirminis įrenginys | Įrenginys | Įėjimai/Išėjimai | Code | Function type | Info number | Command type |  |  |  |  | Tipas | SBO/Direct | Adresas
[13 empty] | 01 (0) | 10 (1)
1 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REF545 |  | COCB1 | 240 | 160 | DCO | 42701 | L-Paberžė | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5001
2 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Pb-1 | REF545 |  | CODC1 | 243 | 206 | DCO | 42702 | L-Pb-1 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5002
3 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Pb-0 | REF545 |  | CODC2 | 253 | 37 | DCO | 42703 | L-Pb-0 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5003
4 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Pb-ž | REF545 |  | CODC3 | 253 | 44 | DCO | 42704 | L-Pb-ž | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5004
5 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REL511 |  | GRP1 | 128 | 23 | SCO | 42741 | L-Paberžė RAA nuostatų grupė I | Išjungti | Įjungti | C_SC_NA | Direct | 5101
6 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REL511 |  | GRP2 | 128 | 24 | SCO | 42742 | L-Paberžė RAA nuostatų grupė II | Išjungti | Įjungti | C_SC_NA | Direct | 5102
7 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REL511 |  | GRP3 | 128 | 25 | SCO | 42743 | L-Paberžė RAA nuostatų grupė III | Išjungti | Įjungti | C_SC_NA | Direct | 5103
8 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REL511 |  | GRP4 | 128 | 26 | SCO | 42744 | L-Paberžė RAA nuostatų grupė IV | Išjungti | Įjungti | C_SC_NA | Direct | 5104
9 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | L-Paberžė | REF545 |  | COSW1 | 253 | 79 | DCO | 42849 | L-Paberžė ARĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5012
10 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | RAA | REL 511 | 3BO.01, 3BO.02 |  | 128 | 16 | SCO | 42885 | L-Paberžė TPĮ imt./siųst. 1k. `JRĮ` | Išjungti | Įjungti | C_SC_NA | Direct | 5501 | Testuota. MK. 2022-09-29
| Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | RAA | REL 511 |  |  |  |  | SCO |  |  | - | Išjungti | C_SC_NA | Direct | 5501
11 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | RAA | REL 511 | 3BO.03, 3BO.04 |  | 128 | 17 | SCO | 42887 | L-Paberžė TPĮ imt./siųst. 2k. `Dist. IV` | Išjungti | Įjungti | C_SC_NA | Direct | 5502 | Testuota. MK. 2022-09-29
| Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | RAA | REL 511 |  |  |  |  | SCO |  |  | - | Išjungti | C_SC_NA | Direct | 5503
10 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REF545 |  | COCB1 | 240 | 160 | DCO | 42706 | L-Suginčiai | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5005
11 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Sg-2 | REF545 |  | CODC1 | 243 | 206 | DCO | 42707 | L-Sg-2 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5006
12 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Sg-0 | REF545 |  | CODC2 | 253 | 37 | DCO | 42708 | L-Sg-0 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5007
13 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Sg-ž | REF545 |  | CODC3 | 253 | 44 | DCO | 42709 | L-Sg-ž | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5008
14 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REL511 |  | GRP1 | 128 | 23 | SCO | 42773 | L-Suginčiai RAA nuostatų grupė I | Išjungti | Įjungti | C_SC_NA | Direct | 5105
15 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REL511 |  | GRP2 | 128 | 24 | SCO | 42774 | L-Suginčiai RAA nuostatų grupė II | Išjungti | Įjungti | C_SC_NA | Direct | 5106
16 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REL511 |  | GRP3 | 128 | 25 | SCO | 42775 | L-Suginčiai RAA nuostatų grupė III | Išjungti | Įjungti | C_SC_NA | Direct | 5107
17 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REL511 |  | GRP4 | 128 | 26 | SCO | 42776 | L-Suginčiai RAA nuostatų grupė IV | Išjungti | Įjungti | C_SC_NA | Direct | 5108
18 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | L-Suginčiai | REF545 |  | COSW1 | 253 | 79 | DCO | 42851 | L-Suginčiai ARĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5013
19 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | T-102 | REF545 |  | COCB1 | 240 | 160 | DCO | 42711 | T-102 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5009
20 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | T-102-2 | REF545 |  | CODC1 | 243 | 206 | DCO | 42712 | T-102-2 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5010
21 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | T-102-2ž | REF545 |  | CODC3 | 253 | 44 | DCO | 42713 | T-102-2ž | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5011
22 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | Vald teises | RTU560 |  | PLC |  |  | DCO | 42715 | T-102 prijunginio valdymo teisės | PT | ST | C_DC_NA | Direct | 5051
23 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | T-101 | REF545 |  | COCB1 | 240 | 160 | DCO | 42717 | T-101 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5014
24 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | T-101-1 | REF545 |  | CODC1 | 243 | 206 | DCO | 42718 | T-101-1 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5015
25 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | T-101-1ž | REF545 |  | CODC3 | 253 | 44 | DCO | 42719 | T-101-1ž | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5016
26 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | Vald teises | RTU560 |  | PLC |  |  | DCO | 42716 | T-101 prijunginio valdymo teisės | PT | ST | C_DC_NA | Direct | 5052
27 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | REF545 |  | CODC1 | 243 | 206 | DCO | 42699 | TS-100-1 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5017
28 | Molėtų TP | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | REF545 |  | CODC3 | 253 | 44 | DCO | 42700 | TS-100-2 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | Direct | 5018
Sudarė: R. Slavinskas

## RAA matavimai
Eil. Nr. | Šaltinis |  |  |  |  | IEC 60870-5-103 |  |  | DVS ID | Matavimo pavadinimas | Ribos |  | Matavimo vienetai | IEC60870-5-104 |  | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginio pavadinimas | Įrenginys | Įėjimai/ Išėjimai | Function type | Info number | Info type |  |  | Apatinė | Viršutinė |  | Tipas | Adresas
1 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | REL511 |  | 1 |  |  | 40653 | L-Paberžė atstumas iki gedimo vietos (RAA) |  |  |  | M_ME_NC | 1051
2 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | REL511 |  | 2 |  |  | 40654 | L-Suginčiai atstumas iki gedimo vietos (RAA) |  |  |  | M_ME_NC | 1052
3 | Molėtų TP | 110kV | NSS | RTU560 | AI1.1:AI1.2 |  |  |  | 40641 | NSSRS-0.1 akumulatorių baterijos I | 0 | 60 | A | M_ME_NA | 1101
4 | Molėtų TP | 110kV | NSS | RTU560 | AI2.1:AI2.2 |  |  |  | 40642 | PVP drėgmė | 0 | 100 | % | M_ME_NA | 1102
5 | Molėtų TP | 110kV | NSS | RTU560 | AI3.1:AI3.2 |  |  |  | 40643 | NSSRS-0.1 akumulatorių baterijos U | 0 | 150 | V | M_ME_NA | 1103
6 | Molėtų TP | 110kV | NSS | RTU560 | AI4.1:AI4.2 |  |  |  | 40644 | PVP temperatūra | -20 | 50 | C | M_ME_NA | 1104
7 | Molėtų TP | 110kV | KSS | RTU560 | AI5.1:AI5.2 |  |  |  | 40645 | KSSRS-0.4 I š.s. Uc | 0 | 400 | V | M_ME_NA | 1105
8 | Molėtų TP | 110kV | KSS | RTU560 | AI6.1:AI6.2 |  |  |  | 40646 | KSSRS-0.4 I š.s. Ub | 0 | 400 | V | M_ME_NA | 1106
9 | Molėtų TP | 110kV | KSS | RTU560 | AI7.1:AI7.2 |  |  |  | 40647 | KSSRS-0.4 I š.s. Ua | 0 | 400 | V | M_ME_NA | 1107
10 | Molėtų TP | 110kV | KSS | RTU560 | AI8.1:AI8.2 |  |  |  | 40648 | KSSRS-0.4 II š.s. Uc | 0 | 400 | V | M_ME_NA | 1108
11 | Molėtų TP | 110kV | KSS | RTU560 | AI9.1:AI9.2 |  |  |  | 40649 | KSSRS-0.4 II š.s. Ub | 0 | 400 | V | M_ME_NA | 1109
12 | Molėtų TP | 110kV | KSS | RTU560 | AI10.1:AI10.2 |  |  |  | 40650 | KSSRS-0.4 II š.s. Ua | 0 | 400 | V | M_ME_NA | 1110

## MDV matavimai
Eil. Nr. | Pastotė | [7 empty] | PVS ir DVS matavimai |  |  |  |  | DVS XA/21 |  |  |  | Pastabos
| Stotis | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas, kodas | AI, CL | Informacija | Matavimai |  |  |  | Protokolai |  | DC/RDC | PTS CDT
[10 empty] | Konvertavimo koeficientai | Ribos |  | Matavimo vienetai | IEC-60870-5-104
[11 empty] | min | max |  | ASDU | Inform. adresas
Momentinai matavimai
1 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-101 Pa | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 1
2 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-101 Pb | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 2
3 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-101 Pc | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 3
4 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-101 Qa | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 4
5 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-101 Qb | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 5
6 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-101 Qc | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 6
7 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-101 (ĮT-101) Ua | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 7 |  |  | U grandinės rezervuotos ĮT-102
8 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-101 (ĮT-101) Ub | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 8 |  |  | U grandinės rezervuotos ĮT-102
9 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-101 (ĮT-101) Uc | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 9 |  |  | U grandinės rezervuotos ĮT-102
10 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-101 Ia | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 10
11 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-101 Ib | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 11
12 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-101 Ic | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 12
13 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-101 (ĮT-101) f | 1 | 0 | 51 | Hz | 919 | 13 |  |  | U grandinės rezervuotos ĮT-102
14 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-102 (D) Pa | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 14
15 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-102 (D) Pb | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 15
16 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-102 (D) Pc | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 16
17 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-102 (D) Qa | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 17
18 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-102 (D) Qb | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 18
19 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-102 (D) Qc | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 19
20 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-102 (D) (ĮT-102) Ua | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 20 |  |  | U grandinės nerezervuotos
21 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-102 (D) (ĮT-102) Ub | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 21 |  |  | U grandinės nerezervuotos
22 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-102 (D) (ĮT-102) Uc | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 22 |  |  | U grandinės nerezervuotos
23 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-102 (D) Ia | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 23
24 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-102 (D) Ib | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 24
25 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-102 (D) Ic | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 25
26 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL1 | T-102 (D) (ĮT-102) f | 1 | 0 | 51 | Hz | 919 | 26 |  |  | U grandinės nerezervuotos
27 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-102 Pa | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 27
28 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-102 Pb | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 28
29 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-102 Pc | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 29
30 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-102 Qa | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 30
31 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-102 Qb | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 31
32 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-102 Qc | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 32
33 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-102 (ĮT-102) Ua | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 33 |  |  | U grandinės rezervuotos ĮT-101
34 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-102 (ĮT-102) Ub | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 34 |  |  | U grandinės rezervuotos ĮT-101
35 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-102 (ĮT-102) Uc | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 35 |  |  | U grandinės rezervuotos ĮT-101
36 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-102 Ia | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 36
37 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-102 Ib | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 37
38 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-102 Ic | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 38
39 | Molėtų TP | 110kV | T-102 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-102 (ĮT-102) f | 1 | 0 | 51 | Hz | 919 | 39 |  |  | U grandinės rezervuotos ĮT-101
40 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-101 (D) Pa | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 40
41 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-101 (D) Pb | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 41
42 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-101 (D) Pc | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 42
43 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-101 (D) Qa | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 43
44 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-101 (D) Qb | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 44
45 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-101 (D) Qc | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 45
46 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-101 (D) (ĮT-101) Ua | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 46 |  |  | U grandinės nerezervuotos
47 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-101 (D) (ĮT-101) Ub | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 47 |  |  | U grandinės nerezervuotos
48 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-101 (D) (ĮT-101) Uc | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 48 |  |  | U grandinės nerezervuotos
49 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-101 (D) Ia | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 49
50 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-101 (D) Ib | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 50
51 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-101 (D) Ic | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 51
52 | Molėtų TP | 110kV | T-101 | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL2 | T-101 (D) (ĮT-101) f | 1 | 0 | 51 | Hz | 919 | 52 |  |  | U grandinės nerezervuotos
53 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Paberžė Pa | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 53
54 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Paberžė Pb | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 54
55 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Paberžė Pc | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 55
56 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Paberžė Qa | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 56
57 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Paberžė Qb | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 57
58 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Paberžė Qc | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 58
59 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Paberžė (ĮT-101) Ua | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 59 |  |  | U grandinės nerezervuotos
60 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Paberžė (ĮT-101) Ub | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 60 |  |  | U grandinės nerezervuotos
61 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Paberžė (ĮT-101) Uc | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 61 |  |  | U grandinės nerezervuotos
62 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Paberžė Ia | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 62
63 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Paberžė Ib | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 63
64 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Paberžė Ic | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 64
65 | Molėtų TP | 110kV | L-Paberžė | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Paberžė (ĮT-101) f | 1 | 0 | 51 | Hz | 919 | 65 |  |  | U grandinės nerezervuotos
66 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Suginčiai Pa | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 66
67 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Suginčiai Pb | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 67
68 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Suginčiai Pc | 10kW | -100 | 100 | MW | 919 | 68
69 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Suginčiai Qa | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 69
70 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Suginčiai Qb | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 70
71 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Suginčiai Qc | 10kVar | -100 | 100 | Mvar | 919 | 71
72 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Suginčiai (ĮT-102) Ua | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 72 |  |  | U grandinės nerezervuotos
73 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Suginčiai (ĮT-102) Ub | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 73 |  |  | U grandinės nerezervuotos
74 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Suginčiai (ĮT-102) Uc | 0,1kV | 0 | 87 | kV | 919 | 74 |  |  | U grandinės nerezervuotos
75 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Suginčiai Ia | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 75
76 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Suginčiai Ib | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 76
77 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Suginčiai Ic | 1A | -2000 | 2000 | A | 919 | 77
78 | Molėtų TP | 110kV | L-Suginčiai | 110kV ASĮ | KAS II | MDC | V1 | CL3 | L-Suginčiai (ĮT-102) f | 1 | 0 | 51 | Hz | 919 | 78 |  |  | U grandinės nerezervuotos