Techninės specifikacijos

1 priedas

ORO KONDICIONIERIŲ IR JŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI / ECHNICAL REQUIREMENTS FOR CONDITIONERS AND THEIR FITTINGS EQUIPMENT

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
| 1. | Statybos techniniai reglamentai, standartai / STANDARDS |  |  |  |  |
|  | Kondicionierių ir jų jungiamųjų dalių įrangų charakteristikos turi tenkinti / The characteristics of conditioners and their fittings mus fit requirements of | STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ / „Structure design“ |  |  |  |
|  |  | STR 2.01.01(1-6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai“ / „Essential building requirements“ |  |  |  |
|  |  | STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ / „Impacts and loads“ |  |  |  |
|  |  | STR 2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas“ / „Energy efficiency in buildings design“ |  |  |  |
|  |  | RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ / „Climatology in construction“ |  |  |  |
|  |  | LST EN ISO 60529/A1+AC „Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas) / „Degrees of protection provided by enclosures (IP code)“ |  |  |  |
| 2. | Reikalavimai sistemai ir aplinkos sąlygos / System requirements and ambient conditions |  |  |  |  |
|  | Mikroklimato palaikymas pagal nustatytus parametrus / Microclimate parameter settings | Automatinis / Automatic |  |  |  |
|  | Kompresorius / The compressor | Invertorinis / Inverter |  |  |  |
|  | Įrangos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip / Equipment efficiency class at least: | A+ |  |  |  |
|  | Vidinio bloko eksploatavimo sąlygos / The indoor unit operating conditions | Uždaroje patalpoje / Indoor |  |  |  |
|  | Išorinio bloko eksploatavimo sąlygos / The outdoor unit operating conditions | Atvirame ore / Outdoor |  |  |  |
|  | Metinis vidutinis oro drėgnumas ne žemesnis % / The annual average humidity % | 90 |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė/ The maximum operating ambient temperature | +45 C° |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė / The minimum operating ambient temperature | -35 C° |  |  |  |
|  | Veikimas šaldymo režime kai lauko temperatūra / Operation in cooling mode when the outdoor temperature | nuo -5°C iki +45°C |  |  |  |
|  | Kondicionavimo sistemos sertifikavimas / System Certification | „Eurovent“ sertifikatas / „Eurovent“ certificate |  |  |  |
|  | Šaltnešio tipas / Coolant type | Freonas R410A markės arba analogas / Freon R410A brand or analog |  |  |  |
| 3. | Sistemos išorinis blokas / External block |  |  |  |  |
|  | Vamzdžių sistema / Pipe system | Dviejų vamzdžių / Two pipes |  |  |  |
|  | Ventiliatorių sukimosi greitis / The fan rotation speed | Reguliuojamas / Adjustable |  |  |  |
|  | Kompresoriaus montavimas / Compressor mounting | Antivibracinės atramos / Anti-vibration supports |  |  |  |
|  | Automatinis kompresoriaus galingumo reguliavimas / Compressor automatic output control | Pagal poreikį / According to the need |  |  |  |
|  | Energijos naudojimo efektyvumo koeficientas EER aušinimo režime ne žemesnis / Energy efficiency ratio EER in cooling mode not less than | 3,2; |  |  |  |
|  | Atitirpinimo funkcija / Defrost | Automatinė / Automatic |  |  |  |
|  | Savidiagnostikos funkcija ( sistema sugeba testuoti atsirandančius gedimus, tiksliai numatyti gedimo pobūdį) / Self-diagnosis function (the system is able to test the failure to predict exact type of the fault) | Automatinė / Automatic |  |  |  |
| 4 | Kondicionavimo sistemos vidinis blokas / Conditioning system indoor unit |  |  |  |  |
|  | Maksimalus triukšmo lygis minimaliu greičiu / Maximum noise level on minimum speed | 35 dBA |  |  |  |
|  | Maksimalus triukšmo lygis maksimaliu greičiu / Maximum noise level on maximum speed | 50 dBA |  |  |  |
|  | Oro srauto krypties keitimo funkcija / Changing of air flow direction | Automatinė / Automatic |  |  |  |
|  | Oro srauto reguliavimo galimybė ir programavimas / Air flow control and the possibility of programming | Automatinis / Automatic |  |  |  |
|  | Sistemos nuotolinis valdymas / System remote control | MODBUS protokolas / MODBUS protocol |  |  |  |
| 5 | Konstrukcijos vidinio ir išorinio blokų montavimui / Construction of the inner and outer mounting blocks |  |  |  |  |
|  | Vidinis ir išorinis kondicionieriaus blokai turi būti montuojami ant laikančiųjų konstrukcijų / Indoor and outdoor air conditioner units must be mounted on the load-bearing structures | pagal konstrukcijų gamintojo rekomendacijas / According to the manufacturer's of constructions recommendations |  |  |  |
|  | Lauko bloko tvirtinimo konstrukcijai / Outdoor unit mounting structure provides anti-vibration gaskets | Numatomos antivibracinės tarpinės / According to the manufacturer's recommendations |  |  |  |
| 6 | Varinės šaltnešio vamzdyno sistemos / Copper refrigerant piping system |  |  |  |  |
| 6.1 | Varinis kondicionavimo sistemoms vamzdynas / Copper-conditioning piping systems | Skirtas dirbti su R410A (arba analogišku) klasės šaltnešiu / Designed to work with R410A (or equivalent) grade refrigerant |  |  |  |
| 6.2 | Vamzdynai turi būti | Izoliuoti antikondensacine uždarų porų izoliacija |  |  |  |
| 6.3 | Vamzdynus izoliuojančios antikondensacinės uždarų porų izoliacijos storis ne mažesnis (m) / Pipes anticondensation insulating of closed cell with minimum thickness of (m) | 0,06 m. |  |  |  |
| 7. | Elektros kabeliai įrangos maitinimui / Power supply cables equipment |  |  |  |  |
| 7.1 | Patalpų viduje turi būti naudojami savaime gęstantys kabeliai ne žemesnės kaip / Inside the premises to be used in flame-retardant cables not less than | “C” klasės / „C“ class |  |  |  |
| 7.2 | Kabelių atsparumas ilgalaikei temperatūrai / Cable long-term temperature resistance | ≥ 70 °C |  |  |  |
| 8. | Plastikiniai vamzdžiai kabelių montavimui / Plastic pipes for cable installation |  |  |  |  |
| 8.1 | Plastikiniai vamzdžiai elektros kabelių apsaugai nuo mechaninių pažeidimų / Plastic pipes for electric cable protection from mechanical damage | PE arba PVC / PE or PVC |  |  |  |
| 9. | Plastikiniai instaliaciniai kanalai / Plastic channels for installation |  |  |  |  |
| 9.1 | Kanalai komplektuojami su dangčiu ir fasoninėmis detalėmis (kampais, sujungimo detalėmis, laikikliais ir kt.) pagaminti / Channels, equipped with a lid and molded parts (fittings) made of | Degimo nepalaikančio ir nuodingų dūmų neišskiriančio plastiko / Made of extinguishing and nontoxic smoke plastics |  |  |  |
| 10. | Sistemos užpildymas šaltnešiu / Filling of coolant |  |  |  |  |
|  | Sistemos užpildymas šaltnešiu turi būti: / System coolant filling. | Gamyklinis / Factory filled |  |  |  |
|  | Šaltnešio papildymas / Coolant addition | Kai to reikalauja gamintojas po sistemos sandarumo patikrinimo ir vakuumavimo / When required by the manufacturer after the leak check and vacuuming |  |  |  |
|  | Sistemos šaltnešis / Coolant | Freonas R410A markės arba analogas / R410A (or equivalent) grade refrigerant |  |  |  |
| Pastabos/ Notes: - Tiekėjas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems LST EN, LST EN ISO standartams ir ISO sertifikatams/ The supplier may follow the standards and certificates equivalent to LST EN, LST EN ISO standards and ISO certificates specified in these requirements - Dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions; Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Documentation provided by the supplier to justify required parameter of the equipment: - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; - Sertifikato kopija/ copy of the certificate; Gamintojo atitikties deklaracija/ Manufacturer’s declaration of conformity. |  |  |  |  |  |