## Planiniai darbai
(2021-GEN-243) KHAE ir KHE mechaniniai, elektrotechniniai remonto ir resurso nustatymo darbai
Taikoma 2-ai Pirkimo objekto daliai
Planiniai darbai. Sąrašas
Eil. Nr. | Darbų sąrašas | Mato Vnt. | Maksimalus kiekis mato vnt. (ne daugiau kaip) | 1 mato vnt. Darbų įkainis, Eur be PVM | Kaina, EUR be PVM | Darbų atlikimą reglamentuojantys dokumentai | Ataskaitinė dokumentacija
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 x 4 | 6 | 7
OBJEKTAS - KRUONIO HIDROAKUMULIACINĖ ELEKTRINĖ
TRANSFORMATORIAI
1.1 | Transformatoriaus TДЦ-250000/330Y1 resurso nustatymas, išvadų, rekomendacijų suformulavimas ir ataskaitos pateikimas: 1. Transformatoriaus eksploatacijos sąlygų analizė: 1.1. Transformatoriaus darbo režimo analizė: apkrovų lygis ir charakteris, maksimali transformatoriuays darbo temperatūra vasaros metu, darbinės įtampos lygis, atjungimų trukmė ir skaičius (vidutiniškai per metus), trumpieji jungimai ir viršįtampiai; 1.2. Profilaktinių bandymų rezultatų analizė (izoliacijos matavimai, transformatorinės alyvos chromatografinės ir cheminės analizės); 1.3. Išorinė transformatoriaus apžiūra: alyvos nutekėjimo vietų nustatymas, alyvos lygis išsiplėtimo bake ir įvaduose. | kompl. | 3 | 9500 | 28500 | Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys; Gamintojo eksploatavimo instrukcijos. | Bandymų, matavimų protokolai
2. Transformatoriaus kietos izoliacijos sudrėkimo laipsnio nustatymas WATER HEAT RUN TEST metodu (įšildant transformatorių iki maksimalios darbinės temperatūros 65±5 °C ir išlaikant jį prie tokios temperatūros 3 paras): 2.1. Fiksuojama transformatoriaus apkrova ir alyvos viršutinių sluoksnių temperatūra; 2.2. Iš transformatoriaus bako paimamas alyvos mėginys (alyvoje ištirpusių dujų koncentracijai nustatyti); 2.3. Iš transformatoriaus bako paimamas alyvos mėginys (drėgmės kiekiui alyvoje nustatyti); 2.4. Pradedamas transformatoriaus įšildymas iki maksimalios darbinės temperatūros 65 °C (įšildymas vyksta savų nuostolių pagalba - atjungiant dalį (arba visus) aušinimo ventiliatorius. Transformatoriaus įšildymo metu alyvos viršutinių sluoksnių temperatūrą kelti ne daugiau kaip 5 °C per valandą greičiu; 2.5. Pasiekus alyvos viršutinių sluoksnių temperatūrą 65±5 °C, išlaikyti ją tokiame lygyje ne mažiau nei 72 val.; 2.6. Transformatoriaus įšildymo ir išlaikymo stabilios temperatūros režime metu fiksuoti alyvos viršutinių sluoksnių temperatūrą, transformatoriaus alyvos išsiplėtimo bake ir aukštos įtampos įvadų alyvos lygį; 2.7. Pasiekus alyvos viršutinių sluoksnių stabilios temperatūros režimą, taip pat po to kas 24 val. iš transformatoriaus bako paimamas alyvos mėginys (drėgmės kiekiui alyvoje nustatyti).
3. Transformatoriaus bandymų apimtys dirbant su apkrova: 3.1. Transformatoriaus aktyvinės dalies magnetolaidžio ir apvijų išsipresavimo laipsnio nustatymas pagal vibracinių charakteristikų matavimo rezultatus: 3.1.1. Transformatoriaus bako vibracinės charakteristikos matuojamos pritvirtinant magnetinius vibrodaviklius ant transformatoriaus bako saugiose vietose, abiejose bako pusėse, ties kiekviena transformatoriaus apvija dviejuose lygiuose, taip pat ant bako pritvirtintų įrenginių tvirtinimo vietose bei ant pačių pritvirtintų ant bako įrenginių; 3.1.2. Vibracinės charakteristikos matuojamos transformatoriui dirbant vardine apkrova (arba ne mažiau 50% vardinės apkrovos) ir transformatoriui dirbant tuščia eiga (arba galimai mažiausia apkrova); 3.1.3. Matuojama vibrogreičio ir vibroposlinkio integralinės ir spektrinės vertės. 3.2. Transformatoriaus bako kontrolė termovizoriumi: 3.2.1. Įvertinama transformatoriaus bako paviršiaus temperatūra ir nustatomos bako paviršiaus kaistančios zonos; 3.2.2. Įvertinamas temperatūrų pasiskirstymas tarp atskirų bako zonų (tarp bako viršutinės ir bako apatinės dalies); 3.2.3. Termografinio tyrimo metu įvertinama AĮ įvadų kontaktinio elekteinio sujungimo būklė (perteklinė temperatūra ir temperatūrų perviršis); 3.2.4. Nustatomi kaistantys varžtai ant transformatoriaus bako sandūros. 3.3. Transformatoriaus absorbcinių filtrų kontrolė termovizoriumi: nustatomi alyvos cirkuliacijos per absorbcinius filtrus sutrikimai (absorbcinio filtro užsiteršimas). 3.4. Transformatoriaus aušintuvų paviršių, ventiliatorių, automatinio valdymo spintų kontrolė termovizoriumi: 3.4.1. Termografinio tyrimo metu įvertinama temperatūros perkritis ant aušintvų aušinamų paviršių; 3.4.2. Įvertinama aušintuvų veikimo efektyvumas, pagal alyvos temperatūros perkritį tarp aušintuvo įėjimo ir išėjimo antvamzdžių temperatūrų; 3.4.3. Termografinio tyrimo metu įvertinama aušintuvų valdymo spintų elektrinių sujungimo kontaktų būklė (nustatomas kontaktinių sujungimų temperatūros perviršis). 3.5. Transformatoriaus alyvos lygio išsiplėtimo bake rodiklio ir termosignalizatorių funkcionavimo patikrinimas: 3.5.1. Termografinio tyrimo metu įvertinama transformatoriaus alyvos viršutinių sluoksnių temperatūros atitikimas termosignalizatorių rodmenims; 3.5.2. Termografinio tyrimo metu įvertinama alyvos lygio išsiplėtimo bake kitimo ryšys su alyvos lygio rodiklio parodymais ir įvertinimas jų atitikimas. 3.6. Magnetinio lauko kontrolė išilgai transformatoriaus bako sandūros. 3.7. Transformatoriaus neutralės ir įžeminimo šynos srovių matavimas.
4. Transformatoriaus bandymų apimtys atjungus ir atšynavus: 4.1. Transformatoriaus tuščios veikos srovės ir nuostolių matavimas prie 380 V įtampos; 4.2. Trasformatoriaus sužadinimo srovės, nuostolių ir reaktanco matavimas 10 kVįtampa; 4.3. Transformatoriaus pilnosios trumpo jungimo varžos matavimas prie žemos įtampos; 4.4. Transformatoriaus reaktyvinės trumpo jungimo varžos matavimas dažnių diapozone 15÷400 Hz. 4.5. Transformatoriaus apvijų izoliacijos charakteristikų matavimas pagal tradicines schemas ir pagal zonas prie dviejų temperatūrų, kurios skiriasi 20-30 °C: 4.5.1. Apvijų izoliacijos varžos (R15/ R60/ R120) matavimas - 2,5 kV įtampa; 4.5.2. Apvijų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ ir talpumų C matavimas dažnio diapozone 15 ÷ 400 Hz. - 10 kV įtampa; 4.6. 110 kV įvadų izoliacijos charakteristik matavimas prie dviejų temperatūrų: 4.6.1. Įvadų pagrindinės izoliacijos (C1) varžos matavimas - 2,5 kV įtampa; 4.6.2. Įvadų paskutinio izoliacijos sluoksnio (C3) izoliacijos varžos matavimas - 2,5 kV įtampa; 4.6.3. Įvadų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgd ir talpumų matavimas: C1 - 10 kV įtampa, C3 - 2 kV įtampa; 4.6.4. Įvdų pagrindinės izoliacijos (C1) dielektrinių nuostolių kampo tgδ ir talpumų C matavimas dažnių diapozone 15÷400 Hz. 4.7. Transformatoriaus apvijų varžų nuolatiniai srovei matavimas visose atšakų perjungiklio padėtyse. 4.8. Transformatoriaus dujinės apsaugos relinės signalizacijos kontaktų ir grandinės funkcionavimo patikrinimas: tikrinama rankiniu būdu, paveikiant dujinės relės kontaktinę sistemą ir įvertinant teisingą signalo atvaizdavimą dispečeriniame pulte.
5. Transformatorinės alyvos bandymai: 5.1. Iš transformatoriaus bako: 5.1.1. Alyvoje ištirpusių dujų chromatografinė analizė (atliekama transformatoriaus įšyldymo pradžioje ir pabaigoje); 5.1.2. Alyvos senėjimo charakteristikų (rūgštingumo skaičius, dielektrinių nuostolių kampo tgδ prie 30, 50, 70 ir 90 °C, tūrinė varža) nustaymas; 5.1.3. Alyvos užterštumo charakteristikų (pramušimo įtampa, variacijos koeficientas, švarumo klasė) nustatymas; 5.1.4. Vandens kiekio alyvoje nustatymas Karlo-Fišerio metodu (atliekamas prieš šildymą ir šildymo metu).
1.2 | Transformatoriaus TPДН-40000/110Y1 resurso nustatymas, išvadų, rekomendacijų suformulavimas ir ataskaitos pateikimas: 1. Transformatoriaus eksploatacijos sąlygų analizė: 1.1. Transformatoriaus darbo režimo analizė: apkrovų lygis ir charakteris, maksimali transformatoriuays darbo temperatūra vasaros metu, darbinės įtampos lygis, atjungimų trukmė ir skaičius (vidutiniškai per metus), trumpieji jungimai ir viršįtampiai; 1.2. Profilaktinių bandymų rezultatų analizė (izoliacijos matavimai, transformatorinės alyvos chromatografinės ir cheminės analizės); 1.3. Išorinė transformatoriaus apžiūra: alyvos nutekėjimo vietų nustatymas, alyvos lygis išsiplėtimo bake ir įvaduose. | kompl. | 2 | 10500 | 21000 | Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys; Gamintojo eksploatavimo instrukcijos. | Bandymų, matavimų protokolai
2. Transformatoriaus kietos izoliacijos sudrėkimo laipsnio nustatymas WATER HEAT RUN TEST metodu (įšildant transformatorių iki maksimalios darbinės temperatūros 65±5 °C ir išlaikant jį prie tokios temperatūros 3 paras): 2.1. Fiksuojama transformatoriaus apkrova ir alyvos viršutinių sluoksnių temperatūra; 2.2. Iš transformatoriaus bako paimamas alyvos mėginys (alyvoje ištirpusių dujų koncentracijai nustatyti); 2.3. Iš transformatoriaus bako paimamas alyvos mėginys (drėgmės kiekiui alyvoje nustatyti); 2.4. Pradedamas transformatoriaus įšildymas iki maksimalios darbinės temperatūros 65 °C (įšildymas vyksta savų nuostolių pagalba - atjungiant dalį (arba visus) aušinimo ventiliatorius. Transformatoriaus įšildymo metu alyvos viršutinių sluoksnių temperatūrą kelti ne daugiau kaip 5 °C per valandą greičiu; 2.5. Pasiekus alyvos viršutinių sluoksnių temperatūrą 65±5 °C, išlaikyti ją tokiame lygyje ne mažiau nei 72 val.; 2.6. Transformatoriaus įšildymo ir išlaikymo stabilios temperatūros režime metu fiksuoti alyvos viršutinių sluoksnių temperatūrą, transformatoriaus alyvos išsiplėtimo bake ir aukštos įtampos įvadų alyvos lygį; 2.7. Pasiekus alyvos viršutinių sluoksnių stabilios temperatūros režimą, taip pat po to kas 24 val. iš transformatoriaus bako paimamas alyvos mėginys (drėgmės kiekiui alyvoje nustatyti).
3. Transformatoriaus bandymų apimtys dirbant su apkrova: 3.1. Transformatoriaus aktyvinės dalies magnetolaidžio ir apvijų išsipresavimo laipsnio nustatymas pagal vibracinių charakteristikų matavimo rezultatus: 3.1.1. Transformatoriaus bako vibracinės charakteristikos matuojamos pritvirtinant magnetinius vibrodaviklius ant transformatoriaus bako saugiose vietose, abiejose bako pusėse, ties kiekviena transformatoriaus apvija dviejuose lygiuose, taip pat ant bako pritvirtintų įrenginių tvirtinimo vietose bei ant pačių pritvirtintų ant bako įrenginių; 3.1.2. Vibracinės charakteristikos matuojamos transformatoriui dirbant vardine apkrova (arba ne mažiau 50% vardinės apkrovos) ir transformatoriui dirbant tuščia eiga (arba galimai mažiausia apkrova); 3.1.3. Matuojama vibrogreičio ir vibroposlinkio integralinės ir spektrinės vertės. 3.2. Transformatoriaus bako kontrolė termovizoriumi: 3.2.1. Įvertinama transformatoriaus bako paviršiaus temperatūra ir nustatomos bako paviršiaus kaistančios zonos; 3.2.2. Įvertinamas temperatūrų pasiskirstymas tarp atskirų bako zonų (tarp bako viršutinės ir bako apatinės dalies); 3.2.3. Termografinio tyrimo metu įvertinama AĮ įvadų kontaktinio elekteinio sujungimo būklė (perteklinė temperatūra ir temperatūrų perviršis); 3.2.4. Nustatomi kaistantys varžtai ant transformatoriaus bako sandūros. 3.3. Transformatoriaus absorbcinių filtrų kontrolė termovizoriumi: nustatomi alyvos cirkuliacijos per absorbcinius filtrus sutrikimai (absorbcinio filtro užsiteršimas). 3.4. Transformatoriaus aušintuvų paviršių, ventiliatorių, automatinio valdymo spintų kontrolė termovizoriumi: 3.4.1. Termografinio tyrimo metu įvertinama temperatūros perkritis ant aušintvų aušinamų paviršių; 3.4.2. Įvertinama aušintuvų veikimo efektyvumas, pagal alyvos temperatūros perkritį tarp aušintuvo įėjimo ir išėjimo antvamzdžių temperatūrų; 3.4.3. Termografinio tyrimo metu įvertinama aušintuvų valdymo spintų elektrinių sujungimo kontaktų būklė (nustatomas kontaktinių sujungimų temperatūros perviršis). 3.5. Transformatoriaus alyvos lygio išsiplėtimo bake rodiklio ir termosignalizatorių funkcionavimo patikrinimas: 3.5.1. Termografinio tyrimo metu įvertinama transformatoriaus alyvos viršutinių sluoksnių temperatūros atitikimas termosignalizatorių rodmenims; 3.5.2. Termografinio tyrimo metu įvertinama alyvos lygio išsiplėtimo bake kitimo ryšys su alyvos lygio rodiklio parodymais ir įvertinimas jų atitikimas. 3.6. Magnetinio lauko kontrolė išilgai transformatoriaus bako sandūros. 3.7. Transformatoriaus neutralės ir įžeminimo šynos srovių matavimas.
4. Transformatoriaus bandymų apimtys atjungus ir atšynavus: 4.1. Transformatoriaus tuščios veikos srovės ir nuostolių matavimas prie 380 V įtampos; 4.2. Trasformatoriaus sužadinimo srovės, nuostolių ir reaktanco matavimas 10 kVįtampa; 4.3. Transformatoriaus pilnosios trumpo jungimo varžos matavimas prie žemos įtampos; 4.4. Transformatoriaus reaktyvinės trumpo jungimo varžos matavimas dažnių diapozone 15÷400 Hz. 4.5. Transformatoriaus apvijų izoliacijos charakteristikų matavimas pagal tradicines schemas ir pagal zonas prie dviejų temperatūrų, kurios skiriasi 20-30 °C: 4.5.1. Apvijų izoliacijos varžos (R15/ R60/ R120) matavimas - 2,5 kV įtampa; 4.5.2. Apvijų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ ir talpumų C matavimas dažnio diapozone 15 ÷ 400 Hz. - 10 kV įtampa; 4.6. 110 kV įvadų izoliacijos charakteristik matavimas prie dviejų temperatūrų: 4.6.1. Įvadų pagrindinės izoliacijos (C1) varžos matavimas - 2,5 kV įtampa; 4.6.2. Įvadų paskutinio izoliacijos sluoksnio (C3) izoliacijos varžos matavimas - 2,5 kV įtampa; 4.6.3. Įvadų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgd ir talpumų matavimas: C1 - 10 kV įtampa, C3 - 2 kV įtampa; 4.6.4. Įvdų pagrindinės izoliacijos (C1) dielektrinių nuostolių kampo tgδ ir talpumų C matavimas dažnių diapozone 15÷400 Hz. 4.7. Transformatoriaus apvijų varžų nuolatiniai srovei matavimas visose atšakų perjungiklio padėtyse. 4.8. Transformatoriaus dujinės apsaugos relinės signalizacijos kontaktų ir grandinės funkcionavimo patikrinimas: tikrinama rankiniu būdu, paveikiant dujinės relės kontaktinę sistemą ir įvertinant teisingą signalo atvaizdavimą dispečeriniame pulte.
5. Transformatorinės alyvos bandymai: 5.1. Iš transformatoriaus bako: 5.1.1. Alyvoje ištirpusių dujų chromatografinė analizė (atliekama transformatoriaus įšyldymo pradžioje ir pabaigoje); 5.1.2. Alyvos senėjimo charakteristikų (rūgštingumo skaičius, dielektrinių nuostolių kampo tgδ prie 30, 50, 70 ir 90 °C, tūrinė varža) nustaymas; 5.1.3. Alyvos užterštumo charakteristikų (pramušimo įtampa, variacijos koeficientas, švarumo klasė) nustatymas; 5.1.4. Vandens kiekio alyvoje nustatymas Karlo-Fišerio metodu (atliekamas prieš šildymą ir šildymo metu).
OBJEKTAS - KAUNO HIDROELEKTRINĖ
TRANSFORMATORIUS TDG-60000/110
1.3 | Transformatoriaus TDG-60000/110 resurso nustatymas, išvadų, rekomendacijų suformulavimas ir ataskaitos pateikimas: 1. Transformatoriaus eksploatacijos sąlygų analizė: 1.1. Transformatoriaus darbo režimo analizė: apkrovų lygis ir charakteris, maksimali transformatoriuays darbo temperatūra vasaros metu, darbinės įtampos lygis, atjungimų trukmė ir skaičius (vidutiniškai per metus), trumpieji jungimai ir viršįtampiai; 1.2. Profilaktinių bandymų rezultatų analizė (izoliacijos matavimai, transformatorinės alyvos chromatografinės ir cheminės analizės); 1.3. Išorinė transformatoriaus apžiūra: alyvos nutekėjimo vietų nustatymas, alyvos lygis išsiplėtimo bake ir įvaduose. | kompl. | 2 | 10500 | 21000 | Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys; Gamintojo eksploatavimo instrukcijos. | Bandymų, matavimų protokolai
2. Transformatoriaus kietos izoliacijos sudrėkimo laipsnio nustatymas WATER HEAT RUN TEST metodu (įšildant transformatorių iki maksimalios darbinės temperatūros 65±5 °C ir išlaikant jį prie tokios temperatūros 3 paras): 2.1. Fiksuojama transformatoriaus apkrova ir alyvos viršutinių sluoksnių temperatūra; 2.2. Iš transformatoriaus bako paimamas alyvos mėginys (alyvoje ištirpusių dujų koncentracijai nustatyti); 2.3. Iš transformatoriaus bako paimamas alyvos mėginys (drėgmės kiekiui alyvoje nustatyti); 2.4. Pradedamas transformatoriaus įšildymas iki maksimalios darbinės temperatūros 65 °C (įšildymas vyksta savų nuostolių pagalba - atjungiant dalį (arba visus) aušinimo ventiliatorius. Transformatoriaus įšildymo metu alyvos viršutinių sluoksnių temperatūrą kelti ne daugiau kaip 5 °C per valandą greičiu; 2.5. Pasiekus alyvos viršutinių sluoksnių temperatūrą 65±5 °C, išlaikyti ją tokiame lygyje ne mažiau nei 72 val.; 2.6. Transformatoriaus įšildymo ir išlaikymo stabilios temperatūros režime metu fiksuoti alyvos viršutinių sluoksnių temperatūrą, transformatoriaus alyvos išsiplėtimo bake ir aukštos įtampos įvadų alyvos lygį; 2.7. Pasiekus alyvos viršutinių sluoksnių stabilios temperatūros režimą, taip pat po to kas 24 val. iš transformatoriaus bako paimamas alyvos mėginys (drėgmės kiekiui alyvoje nustatyti).
3. Transformatoriaus bandymų apimtys dirbant su apkrova: 3.1. Transformatoriaus aktyvinės dalies magnetolaidžio ir apvijų išsipresavimo laipsnio nustatymas pagal vibracinių charakteristikų matavimo rezultatus: 3.1.1. Transformatoriaus bako vibracinės charakteristikos matuojamos pritvirtinant magnetinius vibrodaviklius ant transformatoriaus bako saugiose vietose, abiejose bako pusėse, ties kiekviena transformatoriaus apvija dviejuose lygiuose, taip pat ant bako pritvirtintų įrenginių tvirtinimo vietose bei ant pačių pritvirtintų ant bako įrenginių; 3.1.2. Vibracinės charakteristikos matuojamos transformatoriui dirbant vardine apkrova (arba ne mažiau 50% vardinės apkrovos) ir transformatoriui dirbant tuščia eiga (arba galimai mažiausia apkrova); 3.1.3. Matuojama vibrogreičio ir vibroposlinkio integralinės ir spektrinės vertės. 3.2. Transformatoriaus bako kontrolė termovizoriumi: 3.2.1. Įvertinama transformatoriaus bako paviršiaus temperatūra ir nustatomos bako paviršiaus kaistančios zonos; 3.2.2. Įvertinamas temperatūrų pasiskirstymas tarp atskirų bako zonų (tarp bako viršutinės ir bako apatinės dalies); 3.2.3. Termografinio tyrimo metu įvertinama AĮ įvadų kontaktinio elekteinio sujungimo būklė (perteklinė temperatūra ir temperatūrų perviršis); 3.2.4. Nustatomi kaistantys varžtai ant transformatoriaus bako sandūros. 3.3. Transformatoriaus absorbcinių filtrų kontrolė termovizoriumi: nustatomi alyvos cirkuliacijos per absorbcinius filtrus sutrikimai (absorbcinio filtro užsiteršimas). 3.4. Transformatoriaus aušintuvų paviršių, ventiliatorių, automatinio valdymo spintų kontrolė termovizoriumi: 3.4.1. Termografinio tyrimo metu įvertinama temperatūros perkritis ant aušintvų aušinamų paviršių; 3.4.2. Įvertinama aušintuvų veikimo efektyvumas, pagal alyvos temperatūros perkritį tarp aušintuvo įėjimo ir išėjimo antvamzdžių temperatūrų; 3.4.3. Termografinio tyrimo metu įvertinama aušintuvų valdymo spintų elektrinių sujungimo kontaktų būklė (nustatomas kontaktinių sujungimų temperatūros perviršis). 3.5. Transformatoriaus alyvos lygio išsiplėtimo bake rodiklio ir termosignalizatorių funkcionavimo patikrinimas: 3.5.1. Termografinio tyrimo metu įvertinama transformatoriaus alyvos viršutinių sluoksnių temperatūros atitikimas termosignalizatorių rodmenims; 3.5.2. Termografinio tyrimo metu įvertinama alyvos lygio išsiplėtimo bake kitimo ryšys su alyvos lygio rodiklio parodymais ir įvertinimas jų atitikimas. 3.6. Magnetinio lauko kontrolė išilgai transformatoriaus bako sandūros. 3.7. Transformatoriaus neutralės ir įžeminimo šynos srovių matavimas.
4. Transformatoriaus bandymų apimtys atjungus ir atšynavus: 4.1. Transformatoriaus tuščios veikos srovės ir nuostolių matavimas prie 380 V įtampos; 4.2. Trasformatoriaus sužadinimo srovės, nuostolių ir reaktanco matavimas 10 kVįtampa; 4.3. Transformatoriaus pilnosios trumpo jungimo varžos matavimas prie žemos įtampos; 4.4. Transformatoriaus reaktyvinės trumpo jungimo varžos matavimas dažnių diapozone 15÷400 Hz. 4.5. Transformatoriaus apvijų izoliacijos charakteristikų matavimas pagal tradicines schemas ir pagal zonas prie dviejų temperatūrų, kurios skiriasi 20-30 °C: 4.5.1. Apvijų izoliacijos varžos (R15/ R60/ R120) matavimas - 2,5 kV įtampa; 4.5.2. Apvijų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ ir talpumų C matavimas dažnio diapozone 15 ÷ 400 Hz. - 10 kV įtampa; 4.6. 110 kV įvadų izoliacijos charakteristik matavimas prie dviejų temperatūrų: 4.6.1. Įvadų pagrindinės izoliacijos (C1) varžos matavimas - 2,5 kV įtampa; 4.6.2. Įvadų paskutinio izoliacijos sluoksnio (C3) izoliacijos varžos matavimas - 2,5 kV įtampa; 4.6.3. Įvadų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgd ir talpumų matavimas: C1 - 10 kV įtampa, C3 - 2 kV įtampa; 4.6.4. Įvdų pagrindinės izoliacijos (C1) dielektrinių nuostolių kampo tgδ ir talpumų C matavimas dažnių diapozone 15÷400 Hz. 4.7. Transformatoriaus apvijų varžų nuolatiniai srovei matavimas visose atšakų perjungiklio padėtyse. 4.8. Transformatoriaus dujinės apsaugos relinės signalizacijos kontaktų ir grandinės funkcionavimo patikrinimas: tikrinama rankiniu būdu, paveikiant dujinės relės kontaktinę sistemą ir įvertinant teisingą signalo atvaizdavimą dispečeriniame pulte.
5. Transformatorinės alyvos bandymai: 5.1. Iš transformatoriaus bako: 5.1.1. Alyvoje ištirpusių dujų chromatografinė analizė (atliekama transformatoriaus įšyldymo pradžioje ir pabaigoje); 5.1.2. Alyvos senėjimo charakteristikų (rūgštingumo skaičius, dielektrinių nuostolių kampo tgδ prie 30, 50, 70 ir 90 °C, tūrinė varža) nustaymas; 5.1.3. Alyvos užterštumo charakteristikų (pramušimo įtampa, variacijos koeficientas, švarumo klasė) nustatymas; 5.1.4. Vandens kiekio alyvoje nustatymas Karlo-Fišerio metodu (atliekamas prieš šildymą ir šildymo metu).
|  |  |  | VISO, EUR be PVM | 70500

## Neplaniniai darbai
(2021-GEN-243) KHAE ir KHE mechaniniai, elektrotechniniai remonto ir resurso nustatymo darbai
Taikoma 2-ai Pirkimo objekto daliai
Neplaniniai darbai. Sąrašas:
Eil. Nr. | Darbų sąrašas1 | Mato Vnt. | Maksimalus kiekis mato vnt. (ne daugiau kaip) | 1 mato vnt. Darbų įkainis, Eur be PVM | 1 mato vnt. Rangovo medžiagų* įkainis, Eur be PVM |  | Darbų atlikimą reglamentuojantys dokumentai | Ataskaitinė dokumentacija
Kaina, EUR be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (5 +6) x 4 | 7 | 8
OBJEKTAS - KRUONIO HIDROAKUMULIACINĖ ELEKTRINĖ
TRANSFORMATORIUS TДЦ-250000/330Y1
1 | Galios transformatoriaus TДЦ-250000/330Y1 alyvos plėvelinės apsaugos remontas | vnt. | 1 | 16000 | 4500 | 20500 | Galios transformatoriaus aprašymas/instrukcija | Atliktų darbų aktas
OBJEKTAS - KAUNO HIDROELEKTRINĖ
TRANSFORMATORIUS TDG-60000/110
2 | Galios transformatoriaus TDG-60000/110 alyvos plėvelinės apsaugos remontas | vnt. | 1 | 11900 | 3800 | 15700 | Galios transformatoriaus aprašymas/instrukcija | Atliktų darbų aktas
Kiti darbai, kuriems teikiami specialistų valandiniai įkainiai*
3.1. | Projekto vadovas | val. | 100 | 29 | 0 | 2900 | - | -
3.2. | Darbų vadovas | val. | 300 | 27 | 0 | 8100 | - | -
3.3 | Darbų vykdytojas | val. | 400 | 25 | 0 | 10000 | - | -
3.4. | Šaltkalvis | val. | 2000 | 23 | 0 | 46000 | - | -
[5 empty] | VISO, EUR be PVM | 103200
* - Įskaitant, bet neapsiribojant: Galios transformatoriaus TДЦ-250000/330Y1 alyvos plėvelinė apsauga; Galios transformatoriaus TDG-60000/110 alyvos plėvelinė apsauga.
* - Įskaitant, bet neapsiribojant:
Galios transformatoriaus TДЦ-250000/330Y1 alyvos plėvelinė apsauga;
Galios transformatoriaus TDG-60000/110 alyvos plėvelinė apsauga.