## Sheet1
PATVIRTINTA
LITGRID AB
2023 m. spalio mėn. 30 d.
Perdavimo tinklo departamento vadovo nurodymu Nr.23NU-465
Pagrindinių ir kitų EEA įrenginių sąrankos vidaus komercinės apskaitos/kontrolinės (techninės) apskaitos spintose (KAS/TAS)
Užsakovo patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu
Rekonstruojama/ statoma TP |  |  |  |  | įrašyti TP pavadinimą
Spintų operatyviniai pavadinimai |  |  |  |  | įrašyti spintų operatyvinius pavadinimus
Vidaus spintų kiekis pagal techninio projekto žiniaraštį |  |  |  |  | įrašyti spintų kiekį (vnt.)
Vidaus spintų kiekis, pateiktas vertinimui gamykliniuose bandymuose |  |  |  |  | įrašyti spintų kiekį (vnt.)
1. Pateiktos (-ų) vertinimui spintos (-ų) sąrankos (-ų) dokumentacija:
1.1. Pateiktos darbo projekto EEA dalies spintos (-ų) montažinės schemos. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
1.2. Pateiktos darbo projekto EEA dalies spintos (-ų) principinės schemos. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
1.3. Pateikta Rangovo užpildyta, suderinta, ir EEA dalies techninės priežiūros specialisto vizuota techninio projekto EEA dalies techninė specifikacija. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
1.4. Spintos (-ų) sąrankos (-ų) Gamintojas izoliacijos bandymams atlikti paaukštinta nuolatine įtampa turi prietaisą/įrenginį kuriam atlikta ir galioja metrologinė patikra. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Prietaisas/įrenginys |  | Tipas |  | Gamyklinis numeris |  | Patikros/kalibravimo data |  | Patikros/kalibravimo galiojimo data
Pastabos:
1.5. Spintos (-ų) sąrankos (-ų) Gamintojas pereinamųjų varžų matavimams atlikti turi prietaisą/įrangą kuriai atlikta ir galioja metrologinė patikra. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Prietaisas/įranga |  | Tipas |  | Gamyklinis numeris |  | Patikros/kalibravimo data |  | Patikros/kalibravimo galiojimo data
Pastabos:
1.6. Pateikti spintoje (-se) įrengtos instaliacijos izoliacijos bandymo paaukštinta nuolatine įtampa, pereinamųjų varžų (norma ≤ 0,1 Ω) matavimo protokolai, ARĮ įrenginių derinimo protokolai. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
1.7. Pateiktas (-i) spintos (-ų) gamyklinis (-iai) (sąrankos (-ų) pasas (-ai). | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2. Vidaus KAS/TAS korpuso (-ų) sąrankos (-ų) techninių charakteristikų ir kokybės vertinimas.
2.1. Spintos korpuso išmatavimai (______X______X______ mm) ir cokolis (______ mm), jei tiekiamas kartu. AxPxG mm įrašyti iš techninės specifikacijos | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.2. Spintos korpuso detalės ir durys pagamintos iš plieninės skardos lakštų. Skardos storis ≥ 1,5 mm ÷ 3mm. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.3. Spintos korpuso dalių, pagamintų iš plieninės skardos lakštų, dažyti paviršiai nepažeisti, korpusas dažytas iš vidaus ir išorės, kitaip mechaniškai nepažeistas ir nedeformuotas. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.4. Pagamintos iš plieninės skardos lakštų spintos korpuso dalių išorė ir vidus padengtas milteliniais dažais (pagal RAL 7035 spalvą). | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.5. Spintos korpusas tvirtas, iš išorės neišardomos konstrukcija, visos sudedamos dalys to paties gamintojo. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.6. Spintos korpuso mechaninis atsparumas ≥ IK05. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.7. Spintos apsaugos laipsnis ≥ IP22. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.8. Spintos durys vienpusės, vientisos be išpjovų arba pagal projektinę dokumentaciją (technines specifikacijas) kombinuotos, įstiklintos organiniu smūgiams atspariu, ≥ 3 mm storio permatomu polistireno, akrilo ar kito analogiško plastiko stiklu, montuojamos ant vyrių, su plombavimui paruoštomis vietomis. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.9. Spintos durų atidarymo kampas ≥ 120°, yra sumontuoti užraktai - "Trikampė" arba „Double-bit“ tipo spyna, pasukama 90° kampu, ≥2 vnt. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.10. Spintos durų atidarymo kryptis - dešinė. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.11. Ant vidinės spintos durų pusės arba, jei durys kombinuotos, tai ant šoninės sienelės sumontuotas „kišenės“ tipo laikiklis A4 formato brėžiniams sudėti. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.12. Spintos viduje įrengta (-os) montažinė plokštė (-ės), pagaminta (-os) iš vientiso, plieninės skardos lakšto, kurio storis 2 ÷ 4 mm. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.13. Montažinė plokštė, skirta skaitikliams ir bandymo gnybtynams, ant vyrių ir atidaroma į tą pusę, kaip ir durys. Plokštė sumontuota ≥ 50 mm atstumu nuo spintos galinės ir šoninės (iš atidarymo pusės) sienelės. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.14. Montažinė plokštė, skirta skaitikliams ir bandymo gnybtynams, su plombavimui uždarytoje padėtyje paruošta (-omis) vieta (-omis). | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.15. Montažinė plokštė, skirta skaitikliams ir bandymo gnybtynams (kiekiui numatytam techninėse specifikacijose), su kiaurymėmis laidams išvesti. Kiaurymių kraštai pilnai padengti izoliuojančia medžiaga. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.16. Spintos korpuso konstrukcijoje įrengta įžeminimo laidininko prijungimo vieta, pažymėta ženklu | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.17. Kabelių įvedimo plokštė su metalinių plokščių segmentais, su tarpine prie spintos apatinės plokštės (dugno) pritvirtinta varžtais. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.18. Kabelių įvedimas į spinta - plokštėje įrengti metaliniai segmentai su kabelius įtvirtinančiais daugiaviečiais, apsaugojančiais dulkių, drėgmės, pašalinių daiktų patekimą į spintos vidų, sandarinimo įtaisais pagal gamintojo katalogą (įrengtas segmentų kiekis atitinka pateikto darbo projekto EA dalies spintos principinės schemos reikalavimus). | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.19. Kabelių įvedimo plokštėje įrengti ne mažiau kaip 10 % rezerviniai metalinių plokščių segmentai, pritvirtinti varžtais. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.20. Spintos vidaus konstrukcijų metalinių dalių paviršiai, išskyrus dalis pagamintas iš korozijai atsparių metalų lydinių, cinkuoti arba padengti milteliniais dažais (pagal RAL 7035 spalvą) | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.21. Durų spynų ir durų bei montažinės plokštės vyrių tvirtinimas, suvaržymas, veikimas | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.22. Spintos cokolio šoninės (tarp jų ir priekinės bei galinės) detalės pagamintos iš plieninės skardos lakštų. Skardos storis ≥ 1,5 mm ÷ 3mm. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.23. Spintos cokolio plieninės skardos lakštų paviršiai padengti milteliniais dažais (pagal RAL 7035 spalvą arba parenkant spalvą pagal bendrąjį visų vidaus spintų dizainą) | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.24. Spintos cokolio tvirtinimas prie grindų ir spintos korpuso rėmo varžtais, ne mažiau kaip 4 taškuose | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
2.25. Spintos viduje gaminio ir sąrankos gamintojų ženklinimo lentelės (gamintojas, gaminio tipas, numeris, pagaminimo data ir kt.) | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3. Vidaus KAS/TAS reikalavimai komplektacijai - sumontuotos nepagrindinės/papildomos/kitos įrangos/vidinio montažo ir kokybės vertinimas.
3.1. Pateikti visos spintoje įrengtos būtinos sertifikuoti įrangos, atitikties sertifikatai. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.2. Visa spintoje montuojama įranga ir įtaisai pritaikyti darbui aplinkos temperatūroje 0ºC ÷ +55ºC. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.3. Spintos montažinėje plokštėje įrengtas darbo projekto dokumentacijoje nurodytas elektros apskaitos prietaisų ir jiems prijungti skirtų bandymo gnybtynų kiekis. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.4. Spintoje įrengti darbo projekto dokumentacijoje nurodyti elektros apskaitos prietaisų informacijos surinkimo ir perdavimo valdikliai (KDV ir MDV). | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.5. Įtampos grandinių ARĮ įtaisai, sumontuoti spintoje pagal darbo projekto dokumentacijoje nurodytą schemą. Įtaisų valdymo rankenos, prijungimo gnybtai sumontuoti po plombuojamoju gaubtu. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.6. Elektros apskaitos prietaisų srovės kilpų (CL1 ir CL2) surinkimo gnybtynai, sumontuoti spintoje po plombuojamoju gaubtu, pagal darbo projekto dokumentacijoje nurodytą schemą. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.7. Spintoje sumontuotas elektros apskaitos prietaisų įtampos grandinių rezervavimui skirtų 230VAC/12VDC (minimali generuojama srovė 0,8 A) nuolatinės srovės rezervinio maitinimo šaltinių/blokų kiekis, nurodytas darbo projekto dokumentacijoje. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.8. Spintoje sumontuotas ryšio ir duomenų perdavimo įrangos maitinimui skirtas 220(110) VDC/230VAC 50Hz pramoninio tipo keitiklis (vardinė galia 230VAC pusėje ≥100VA), nurodytas darbo projekto dokumentacijoje. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.9. Spintoje sumontuotas Ethernet terpės keitiklių (su integruotais maitinimo šaltiniais) kiekis, nurodytas darbo projekto dokumentacijoje. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.10. Spintoje sumontuota optinių kabelių paskirstymo dėžutė (ODF), nurodyta darbo projekto dokumentacijoje. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.11. Spintos viduje, viršutinėje dalyje, sumontuotas ir veikia, įjungiamas/išjungiamas ranka, LED šviestuvas (230 VAC, 5-15 W). | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.12. Spintoje sumontuoti ir veikia ≥ 2 vnt. trilaidžiai kištukiniai lizdai (230 VAC), prijungti per 30 mA nuotėkio srovės automatinį jungiklį su B16A apsaugos charakteristika. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.13. Spintoje sumontuotas VAC ir VDC automatinių jungiklių, išjungėjų ir tarpinių gnybtų rinklių kiekis, nurodytas darbo projekto dokumentacijoje. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.14. Spintoje visa nepagrindinė/papildoma/kita įranga (išskyrus specifinę) yra sumontuota ant DIN 35 montavimo bėgelio | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.15. Spintoje sumontuota varinė įžeminimo šyna. Minimalus šynos skerspjūvis 15x5mm su ≥ 20 vnt. prijungimo vietų, su varžtais ≥ M5, su dviem prijungimo vietomis laidams ≥ 25 mm2. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.16. Vidinio montažo laidai pakloti dengiamuose PVC loveliuose. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.17. Užvedamų ir rezervinių kabelių tvirtinimui šoninėse sienelėse įrengti spintos korpuso gamintojo originalūs, izoliuotos konstrukcijos tvirtinimo elementai pagal katalogą. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.18. Antrinių srovės ir įtampos grandinių tarpinių gnybtų atitikimas techniniams reikalavimams
[10 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Laidai prie gnybtų kontaktų prijungiami varžteliais
Vardinė gnybtų srovė ≥ 41 A
Vardinė gnybtų įtampa ≥ 300 V
Gnybtų kontaktų skerpjūvis laido prijungimui (0,75 ÷ 10 mm2)
Gnybtų grandinė nutraukiama su varžtų priveržiamu izoliuotu vertikaliu stumdomu tilteliu
Gnybtų tarpusavio trumpinimui sumontuoti komutuojami trumpikliai, pagal gnybtų gamintojo katalogą
Minimalus ir maksimalus laido priveržimo jėgos momentas pagal gnybtų gamintojo katalogą, Nm
Greta esantys skirtingų fazių/potencialų gnybtai apsaugoti nuo trumpo jungimo tarp jų ir atskirti pertvaromis
Yra galimybė prijungti testavimo įrangą į abu gnybto polius atskirai, nutraukus gnybto grandinę prieš tai jas užtrumpinus, neatjungus abiejose gnybto pusėse prijungtų laidų, pagal gnybtų gamintojo katalogą
Pastabos:
3.19. Srovės kilpų ir signalinių grandinių tarpinių gnybtų atitikimas techniniams reikalavimams
[10 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Laidai prie gnybtų kontaktų prijungiami varžteliais
Vardinė gnybtų srovė ≥ 16 A
Vardinė gnybtų įtampa ≥ 300 V
Gnybtų kontaktų skerpjūvis laido prijungimui (0,75 ÷ 4 mm2)
Gnybtų grandinė nutraukiama su izoliuotais vertikaliais atkeliamais kirtikliais arba su varžtais priveržiamais izoliuotais vertikaliai stumdomais tilteliais
Minimalus ir maksimalus laido priveržimo jėgos momentas pagal gnybtų gamintojo katalogą, Nm
Pastabos:
3.20. Spintoje, į vieną tarpinio gnybto arba bet kurio įtaiso gnybto polių yra prijungta ne daugiau dviejų vienodo skerspjūvio vidinio montažo laidų. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.21. Spintoje elektros apskaitos ir maitinimo schemose vidinis montažas išpildytas laidais
[10 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Visi laidai izoliuoti, varinių, vienvielių gyslų (monolitinių gyslų)
Srovės ir įtampos grandinių minimalus skerspjūvis, 2,5 mm2
Srovės kilpų (CL*) grandinių skerspjūvis, 0,75 ÷ 1,00 mm2
Kitų grandinių minimalus skerspjūvis, 1,5 mm2
Pastabos:
3.22. Spintos viduje montažiniai laidai į bandymo gnybtynus ir elektros apskaitos prietaisus ištraukti per montažinės plokštės kiaurymes ir turi laidų atsargą ≥ 120 mm. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.23. Tarp spintoje ant montažinės plokštės ir DIN35 bėgelių montuojamos įrangos yra išlaikyti minimalūs horizontalūs ir iki PVC lovelių atstumai ≥50 mm. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.24. Spintos ir joje įrengtų visų įrenginių, įtaisų bei laidininkų žymėjimai atitinka darbo projekto brėžiniuose pavaizduotus (pagal Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo reikalavimus). Spintos viduje visi žymėjimai atsparūs mechaniniam dėvėjimuisi ir aplinkos poveikiui, atspausdinti ant klijuojamos plastikinės juostelės arba kitokios ilgalaikiai eksploatacijai pritaikytos medžiagos (nenaudojant priklijuojamų popieriaus lipdukų). Užrašų spausdinto šrifto dydis turi būti ne mažesnis nei 5 mm. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.25. Spintoje sumontuotų kabelių, kabelių laidininkų ir vidinio montažo laidų žymės yra spausdintos ant plastikinių kortelių. Laidų specialūs žymekliai su galimybe žymes keisti/pakeisti laidininkų neatjungus. Spausdinto šrifto dydis žymėje turi būti ne mažesnis nei 3 mm. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.26. Visi spintoje sumontuoti elektros apskaitos grandinių plombavimui skirti dangčiai pagaminti iš neperforuotos medžiagos. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.27. Spintoje visi elementai (prietaisai/įtaisai/įranga) tinkamai priveržti/pritvirtinti. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.28. Spintoje visi elementai (prietaisai/įtaisai/įranga) sujungti pagal darbo projekto EA dalies spintos montažines schemas. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.29. Spintoje uždažytos visos papildomai išpjautos angos/pažeistos sąrankos dalys. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
3.30. Spinta išvalyta/išsiurbtos dulkės ir drožlės/nėra nereikalingų elementų. | [9 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
4.Išvados
4.1. Gamykliniai ___________________________ spintos (-ų) sąrankos (-ų) bandymų rezultatai: | [8 empty] | Atitinka |  | Neatitinka
Pastabos:
4.2. Gamykliniuose bandymuose dalyvavo ir su patikrinimo protokolo rezultatais, ir išvadomis Rangovo atstovas (ai) susipažinęs (ę):
Rangovo atstovas:
|  |  | pareigos |  |  |  | vardas, pavardė |  |  | parašas |  | data
Rangovo atstovas:
|  |  | pareigos |  |  |  | vardas, pavardė |  |  | parašas |  | data
4.3. Gamykliniuose bandymuose dalyvavo ir su patikrinimo protokolo rezultatais, ir išvadomis Užsakovo atstovas (ai) susipažinęs (ę):
Užsakovo EEA spec. techninės
priežiūros atstovas:
|  |  | pareigos |  |  |  | vardas, pavardė |  |  | parašas |  | data