## KJ variklio profilaktikos
B - | kvalifikuoti techniniai specialistai, turintys 1 kompetencijų klasę.
W - | kvalifikuoti techniniai specialistai, turintys 2 arba 3 kompetencijų klasę.
Q - | montavimo ir remonto darbai, kuriuos atliekantys darbuotojai turi įvykdyti mažiausiai kvalifikuotiems specialistams keliamą reikalavimą.
KJ variklio techninės priežiūros aprašas
E30 | E40 | E50 | E60 | E70
kas 1 500 ekspl. val. | Kas 3 000 ekspl. val. | kas 12 000 ekspl. val. | kas 24 000 ekspl. val. | kas 48 000 ekspl. val. | Techninės priežiūros darbai | Agregatų komponentų Nr.
B | B | B | B | B | Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas | B 0-1-7
B | B | B | B | B | Pildymo ir išleidimo vožtuvų tarpo tikrinimas ir nustatymas | B 1-1-1
| B | B | B | B | Nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) | B 1-7-10
[5 empty] | Įrenginio apžiūra | B 0-1-5
B | B | B | B | B | Pagalbinių agregatų tikrinimas naudojant TEM sistemą | B 0-1-6
B | B | B | B | B | Droselinio vožtuvo tikrinimas | B 7-23-3
B | B | B | B | B | Akumuliatoriaus techninė priežiūra | B 13-4-1
B |  |  |  |  | Degimo žvakių patikra | B 13-5-6
B | B | B | B | B | Uždegimo momento tikrinimas | B 13-5-3
| W | W | W | W | Kenksmingų medžiagų kiekio išmetamosiose dujose patikra | W 0-1-9
| B | B | B | B | Degimo žvakių keitimas | B 13-5-4
|  | W | W | W | Cilindrų galvučių remontas | W 1-4-6
|  | W |  |  | Cilindrų įvorių apžiūra (įmontuota cilindro įvorė) | W 3-3-9
|  | W | W | W | Variklio tvirtinimo elementų tikrinimas | W 3-7-1
|  | W | W | W | Išmetamųjų dujų linijos apžiūra (išmetamųjų dujų linija išmontuota) | W 6-1-1
|  | W |  |  | Mišinio aušintuvo tikrinimas (endoskopavimas) | W 6-4-11
|  | W | W |  | Dujų ir oro maišytuvo valymas | W 7-22-4
|  | W | W | W | Starterio krumpliaračio ir krumpliuotojo žiedo prie smagračio tikrinimas | W 12-6-4
|  |  | W | W | Vibracijos slopintuvų, žarnų ir lanksčių vamzdžių tikrinimas | W 0-3-4
|  |  | W | W | Variklio pusės armatūrų ir reguliavimo įrenginių tikrinimas | W 0-3-5
|  |  | W |  | Alkūninio veleno, ašies laisvumo tikrinimas | W 2-1-4
|  |  | W |  | Švaistiklių įvorių tikrinimas | W 2-3-7
|  |  | W | W | Švaistiklių guolių keitimas | W 2-5-3
|  |  | W | W | Stūmoklių (visų) keitimas | W 2-9-8
|  |  | W | W | Cilindrų įvorių keitimas | W 3-3-2
|  |  | W |  | Vožtuvo stūmiklio apžiūra (vožtuvo stūmiklis įmontuotas) | W 4-2-3
|  |  | W |  | Kumštelinio veleno apžiūra (įmontuotas kumštelinis velenas | W 4-5-8
|  |  | W | W | Mišinio aušintuvo valymas | W 6-4-7
|  |  | W | W | Išankstinio tepimo sistemos lanksčių tepimo alyvos vamzdžių keitimas | W 8-80-1
|  |  | W | W | Kabelių jungčių, kištukų ir jutiklių tikrinimas | W 13-1-4
|  |  | W | W | Klampumo ir sukamųjų judesių slopintuvų keitimas | W 12-1-4
|  |  | W |  | Gumos kompresorių patikra | W 12-3-1
|  |  |  | W | Alkūninio veleno tikrinimas | W 2-1-7
|  |  |  | W | Pavaros pusės alkūninio veleno sandarinimo žiedo keitimas | W 2-2-2
|  |  |  | W | Laisvosios pusės alkūninio veleno sandarinimo žiedo keitimas | W 2-2-4
|  |  |  | W | Švaistiklių keitimas | W 2-3-6
|  |  |  | W | Pagrindinių ir ašinių guolių keitimas | W 2-4-1
|  |  |  | W | Kumštelinio veleno guolių keitimas | W 4-1-1
|  |  |  | W | Vožtuvo stūmoklio keitimas | W 4-2-3
|  |  |  | W | Kumštelio veleno keitimas | W 4-5-5
|  |  |  | W | Vožtuvų pavaros ( visos) tikrinimas, valymas | W 4-2-5
|  |  |  | W | Ratų pavaros tikrinimas, valymas | W 4-4-15
|  |  |  | Q | Vykdomojo įrenginio remontas
|  |  |  | W | Išmetamųjų dujų kompresorių keitimas | W 6-1-11
|  |  |  | W | Dujų ir oro maišytuvo remontas | W 7-22-3
|  |  |  | W | Tepimo alyvos siurblio keitimas | W 8-4-5
|  |  |  | W | Tepimo alyvos redukcinio vožtuvo keitimas | W 8-11-16
|  |  |  | W | Gumos kompensatorių keitimas | W 12-3-3

## KJ generatoriaus profilaktikos
B - |  | kvalifikuoti techniniai specialistai, turintys 1 kompetencijų klasę.
W - |  | kvalifikuoti techniniai specialistai, turintys 2 arba 3 kompetencijų klasę.
KJ generatoriaus techninės priežiūros aprašas
Kas 720 d.v. | Kas 2160 d.v. | Kas 4320 d.v. | kas 8760 d.v. | kas 25 000 d.v. | kas 50 000 d.v. | kas 100 000 d.v. | Techninės priežiūros darbai
|  |  | B |  |  |  | Flanšo varžtų paveržimas
B | B | B | B |  |  |  | Tepimo alyvos lygio patikrinimas
| B | B | B |  |  |  | Įžeminimo patikrinimas
| B | B | B |  |  |  | Filtrų patikrinimas, išvalymas
|  | B | B |  |  |  | Generatoriaus patikrinimas dėl pratekėjimų
|  | B | B |  |  |  | Generatoriaus guolių patikrinimas, sutepimas
|  | B | B |  |  |  | Tepančiojo žiedo patikrinimas
|  | B | B |  |  |  | Aušinimo ir pratekėjimo daviklių patikrinimas
|  |  | W |  |  |  | Bendrasis generatoriaus bandymas(pagal gamintojo specifikacijas)
|  |  | W |  |  |  | Apsaugos įtaisų patikrinimas
|  |  | W |  |  |  | Rotoriaus apvijų patikrinimas
|  |  |  | W | W | W | Statoriaus lygintuvo ir žadintuvo patikrinimas išbandymas
|  |  |  | W | W | W | Statoriaus ritės patikrinimas, išvalymas
[5 empty] | W | W | Guolių analizė
[6 empty] | W | Pilnas generatoriaus bandymas

## KJ tech.priežiūra ir atsakom
Aprašymas | Nuoroda / veiksmas | Intervalas | Atlieka
|  |  | Paslaugų gavėjas | Paslaugų teikėjas
1. KJ darbas
Vizuali KJ apžiūra |  | Kasdien | X
KJ žurnalo pildymas |  | Kasdien |  | X
KJ paleidimas/stabdymas |  | Pagal poreikį (prieš tai informavus pirkėją) | X | X
Pranešimas apie gedimą |  | Nedelsiant | X | X
2. Variklis ir kontrolės sistema
Techninė priežiūra E30 | Žr. Priedą Nr. kogeneracinių jėgainių priežiūra | kas 1.500 d.v. |  | X
Techninė priežiūra E40 | Žr. Priedą Nr. kogeneracinių jėgainių priežiūra | kas 3.000 d.v. |  | X
Techninė priežiūra E50 | Žr. Priedą Nr. kogeneracinių jėgainių priežiūra | kas 12.000 d.v. |  | X
Techninė priežiūra E60 | Žr. Priedą Nr. kogeneracinių jėgainių priežiūra | kas 24.000 d.v. |  | X
Techninė priežiūra E70 | Žr. Priedą Nr. kogeneracinių jėgainių priežiūra | kas 48.000 d.v. |  | X
3. Tepalas ir kt.
Tepimo tepalo tiekimas |  | Pagal tepimo tepalo analizės duomenis |  | X
Tepimo tepalo analizė | Žr. Gamintojo eksploatacijos vadovą | kas 720 d.v. |  | X
Panaudotas tepalas | Utilizuoti | Pagal poreikį |  | X
Aušinimo skysčio lygio patikrinimas ir papildymas |  | kas 720 d.v. |  | X
Netinkamas naudoti aušinimo skystis | Utilizuoti | Pagal poreikį |  | X
Akumuliatorių užpildo patikrinimas ir papildymas |  | kas 720 d.v. |  | X
Šilumokaičių patikrinimas ir valymas |  | kas 1.500 d.v. |  | X
Elektros generatoriaus tehninė priežiūra | Žr. Priedą Nr. kogeneracinių jėgainių priežiūra | kas 4.000 d.v. |  | X
Elektros generatoriaus techninė priežiūra (guolių tepimas) | Žr. Priedą Nr.xxx kogeneracinių jėgainių priežiūra | kas 4.000 d.v. |  | X
Avarinių aušintuvių techninė priežiūra | Patikrinti vibraciją, variklių kaitimą, tvirtinimo varžtus. Patikrinti sparnuotės būklę. Sutepti guolius. Atstatyti korozijos pažeistas vietas. Pakeisti susidėvėjusias ir darbui netinkančias detales. Užterštą šilumokaičio paviršių nuplauti aukšto slėgio vandens srove. Rastų trūkumų pašalinimas. | kas 8.000 d.v. |  | X
Cirkuliacinių siurblių techninė priežiūra | movos tarpelio tikrinimas. Rastų trūkumų pašalinimas. | kas 1.000 d.v. |  | X
Cirkuliacinių siurblių techninė priežiūra | Guolių keitimas | kas 48.000 d.v. |  | X
Elektros generatoriaus guolių keitimas | Žr. Priedą Nr. kogeneracinių jėgainių priežiūra | kas 48.000 d.v. |  | X
Turbokompresoriaus techninė priežiūra TC 01 | Turbokompresoriaus aptarnavimo ir balansavimo darbai turi būti atliekami „ABB Turbocharging Service Station“ dirbtuvėse. Po atlikto aptarnavimo Tiekėjas privalės pateikti „ABB Turbocharging Service Station“ atliktų darbų ir balansavimo ataskaitą, suteikiant ne trumpesnę kaip 6 mėn. garantiją. Į turbokompresoriaus aptarnavimo kainą turi būti įtraukti turbokompresoriaus demontavimo ir sumontavimo (po atlikto aptarnavimo) darbai, transportavimo išlaidos, aptarnavimo ir balansavimo darbai „ABB Turbocharging Service Station“ dirbtuvėse. | kas 12.000 d.v. |  | X
Turbokompresoriaus techninė priežiūra TC 02 | Turbokompresoriaus restauravimas turi būti atliekamas „ABB Turbocharging Service Station“ dirbtuvėse. Po atlikto aptarnavimo Tiekėjas privalės pateikti „ABB Turbocharging Service Station“ atliktų darbų ir balansavimo ataskaitą, suteikiant ne trumpesnę kaip 6 mėn. garantiją. Į turbokompresoriaus restauravimo kainą turi būti įtraukti turbokompresoriaus demontavimo ir sumontavimo (po atlikto aptarnavimo) darbai, transportavimo išlaidos, restauravimo darbai „ABB Turbocharging Service Station“ dirbtuvėse. Jei turbokompresoriaus nėra galimybės restauruoti jis turi būti keičiamas nauju. | kas 48.000 d.v. |  | X
KJ automatikos ir elektros sistemų techninė priežiūra | Dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų patikrinimas. Sujungimo gnybtų, valdymo postų, jėgos ir automatikos grandinių ir elementų patikrinimas, įžeminimo patikrinimas. Paveržti kontaktinius sujungimus ir tvirtinimo elementus. Pakeisti spintų durelių oro filtrus. Rastų defektų pašalinimas. | kas 8.000 d.v. |  | X
Kitų KJ mazgų priežiūra |  | kas 8.000 d.v. |  | X

## Įrenginių tech.priež ir atsakom
Aprašymas | Nuoroda / veiksmas | Intervalas | Atlieka
|  |  | Paslaugų gavėjas | Paslaugų teikėjas
1. Karšto vandens katilas
Karšto vandens katilo vizuali apžiūra |  | kasdien | x
Karšto vandens katilo stebėsina | Tikrinti suveikimą, jei reikia-reguliuoti : žemo dujų slėgio daviklio, aukšto dujų slėgio daviklio, aukšto vandens slėgio daviklio, žemo oro slėgio daviklio, žemo vandens slėgio davikli. Tikrinami suveikimui : fotoelementas, pjezo elementas ir avarinis degiklio stabdymas. Dujų vožtuvo sandarumo kontrolė: apžiūrėti, tikrinti automatikos veikimą. Rastų trūkumų pašalinimas. | Kas 1 mėnesį |  | x
Karšto vandens katilo techninė priežiūra | Atlikti Karšto vandens katilo stebėsinos darbus. Prapūsti katilo manometrą ir kranelį. Patikrinti oro kanalo stovį. Degiklio mechaniniai sujungimai: tikrinti sujungimų stovį. Uždegimo mazgas: išardyti ir išvalyti, sureguliuoti uždegimo elektrodą, tikrinti suveikimą. Tarpinės: tikrinti katilo galinės ir priekinės dūmų posūkio kamerų, slėginės dalies liukų tarpinių stovį. Apsauginiai vožtuvai: tikrinti jų veikimą atidarytoje padėtyje, tikrinti vožtuvų suveikimą prie nustatyto slėgio.* Kuro-oro santykis: atlikti išmetamų dūmų analizę ir, jei reikia, reguliuoti degimą bei sudaryti naujas režimines korteles. Automatikos patikrinimas: tikrinti katilo apsauginę automatiką. Katilo valdikliai: tikrinti pajungimą, stovį. Maitinimo vandens sistema: tikrinti sistemos veikimą. Rastų trūkumų pašalinimas. | Kas 3 mėnesiai |  | x
Karšto vandens katilo techninė priežiūra | Atlikti Karšto vandens katilo priežiūros darbus. Tikrinti katilo priekinių durų ambrazūros ir katilo kūryklos uždarymo dangčio ambrazūros stovį. Oro kanalas: išvalyti nešvarumus iš oro tiekimo kanalo. Dujų kanalas: išvalyti nešvarumus iš dujų tiekimo kanalo. Katilo el.grandinės: tikrinti komunikacines jungtis. Katilo valdymo pulto relės: tikrinti relių jungimą. Ventiliatoriaus varikliai: tikrinti varžą, įžeminimą, guolių stovį. Katilo kaitrovamzdžiai: tikrinti stovį, išvalyti. Katilo kūrykla: tikrinti stovį, išvalyti. Rastų trūkumų pašalinimas. | kas 12 mėnesių |  | x
Karšto vandens katilo žurnalo pildymas |  | kasdien |  | x
Karšto vandens katilo paleidimas/stabdymas |  | Pagal poreikį (prieš tai informavus pirkėją) | x | x
Cirkuliacinio siurblio techninė priežiūra | movos tarpelio tikrinimas. Rastų trūkumų pašalinimas. | Kas 3 mėnesiai |  | x
Cirkuliacinio siurblio techninė priežiūra | Patikrinti sandariklio būklę. Patikrinti siurblio būklę, išbandant jį tuščia eiga. Rastų trūkumų pašalinimas. | kas 12 mėnesių |  | x
Karšto vandens katilo valdymo skydo techninė priežiūra | Vizualinė apžiūra, dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų, rezervinių maitinimo šaltinių UPS, signalinių lempučių, valdymo perjungėjų, viršįtampių ribotuvų patikrinimas. SCADA registruotų dažnai pasikartojančių avarinių pranešimų analizė ir jei reikia veikiančios programos optimizavimas. CPU parametrizavimas keičiant arba kalibruojant matavimo prietaisus, numatytų duomenų ir pranešimų į SCADA perdavimo patikrinimas. Prie valdikių prijungtų prietaisų per profibus PA ir DP, modbus magistrales testavimas. Valdiklių programų kopijavimas. Skydų telemetrinės ir komutacinės įrangos remontas. | kas 12 mėnesių |  | x
Pranešimas apie gedimą |  | nedelsiant | x | x
2. Garo katilas
Garo katilo vizuali apžiūra |  | kasdien | x
Garo katilo stebėsina | Tikrinti suveikimą, jei reikia-reguliuoti : žemo dujų slėgio daviklio, aukšto dujų slėgio daviklio, aukšto vandens slėgio daviklio, žemo oro slėgio daviklio, žemo vandens slėgio davikli. Tikrinami suveikimui : fotoelementas, pjezo elementas ir avarinis degiklio stabdymas. Dujų vožtuvo sandarumo kontrolė: apžiūrėti, tikrinti automatikos veikimą. Rastų trūkumų pašalinimas. | Kas 1 mėnesį |  | x
Garo katilo techninė priežiūra | Atlikti Garo katilo stebėsinos darbus. Prapūsti katilo manometrą ir kranelį. Patikrinti oro kanalo stovį. Degiklio mechaniniai sujungimai: tikrinti sujungimų stovį. Uždegimo mazgas: išardyti ir išvalyti, sureguliuoti uždegimo elektrodą, tikrinti suveikimą. Tarpinės: tikrinti katilo galinės ir priekinės dūmų posūkio kamerų, slėginės dalies liukų tarpinių stovį. Apsauginiai vožtuvai: tikrinti jų veikimą atidarytoje padėtyje, tikrinti vožtuvų suveikimą prie nustatyto slėgio.* Kuro-oro santykis: atlikti išmetamų dūmų analizę ir, jei reikia, reguliuoti degimą bei sudaryti naujas režimines korteles. Automatikos patikrinimas: tikrinti katilo apsauginę automatiką. Katilo valdikliai: tikrinti pajungimą, stovį. Maitinimo vandens sistema: tikrinti sistemos veikimą. Rastų trūkumų pašalinimas. | Kas 3 mėnesiai |  | x
Garo katilo techninė priežiūra | Atlikti Garo katilo priežiūros darbus.Tikrinti katilo priekinių durų ambrazūros ir katilo kūryklos uždarymo dangčio ambrazūros stovį. Oro kanalas: išvalyti nešvarumus iš oro tiekimo kanalo. Dujų kanalas: išvalyti nešvarumus iš dujų tiekimo kanalo. Katilo el.grandinės: tikrinti komunikacines jungtis. Katilo valdymo pulto relės: tikrinti relių jungimą. Ventiliatoriaus varikliai: tikrinti varžą, įžeminimą, guolių stovį. Katilo kaitrovamzdžiai: tikrinti stovį, išvalyti. Katilo kūrykla: tikrinti stovį, išvalyti. Rastų trūkumų pašalinimas. | kas 12 mėnesių |  | x
Garo katilo žurnalo pildymas |  | kasdien |  | x
Garo katilo paleidimas/stabdymas |  | Pagal poreikį (prieš tai informavus pirkėją) | x | x
Vandens tiekimo siurblio techninė priežiūra |  | Kas 6 mėnesiai |  | x
Vandens tiekimo siurblio techninė priežiūra | Patikrinti sandariklio būklę. Patikrinti siurblio būklę, išbandant jį tuščia eiga. Rastų trūkumų pašalinimas. | kas 12 mėnesių |  | x
Garo katilo valdymo skydo techninė priežiūra | Vizualinė apžiūra, dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų, rezervinių maitinimo šaltinių UPS, signalinių lempučių, valdymo perjungėjų, viršįtampių ribotuvų patikrinimas. SCADA registruotų dažnai pasikartojančių avarinių pranešimų analizė ir jei reikia veikiančios programos optimizavimas. CPU parametrizavimas keičiant arba kalibruojant matavimo prietaisus, numatytų duomenų ir pranešimų į SCADA perdavimo patikrinimas. Prie valdikių prijungtų prietaisų per profibus PA ir DP, modbus magistrales testavimas. Valdiklių programų kopijavimas. Skydų telemetrinės ir komutacinės įrangos remontas. | kas 12 mėnesių |  | x
Pranešimas apie gedimą |  | nedelsiant | x | x
3. Cirkuliaciniai siurbliai
Cirkuliacinio siurblio vizuali apžiūra |  | kasdien | x
Cirkuliacinio siurblio techninė priežiūra | movos tarpelio tikrinimas. Rastų trūkumų pašalinimas. | Kas 3 mėnesiai |  | x
Cirkuliacinio siurblio techninė priežiūra | Patikrinti sandariklio būklę. Patikrinti siurblio būklę, išbandant jį tuščia eiga. Rastų trūkumų pašalinimas. | kas 12 mėnesių |  | x
Cirkuliacinių siurblių valdymo pultai | Vizualinė apžiūra, dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų, rezervinių maitinimo šaltinių UPS, signalinių lempučių, valdymo perjungėjų, viršįtampių ribotuvų patikrinimas. SCADA registruotų dažnai pasikartojančių avarinių pranešimų analizė ir jei reikia veikiančios programos optimizavimas. CPU parametrizavimas keičiant arba kalibruojant matavimo prietaisus, numatytų duomenų ir pranešimų į SCADA perdavimo patikrinimas. Prie valdikių prijungtų prietaisų per profibus PA ir DP, modbus magistrales testavimas. Valdiklių programų kopijavimas. Skydų telemetrinės ir komutacinės įrangos remontas. | kas 12 mėnesių |  | x
Cirkuliacinio siurblio paleidimas/stabdymas |  | Pagal poreikį (prieš tai informavus pirkėją) | x | x
Pranešimas apie gedimą |  | nedelsiant | x | x
4. Dearatorius
Dearatoriaus vizuali apžiūra |  | kasdien | x
Dearatoriaus techninė priežiūra | Prapūsti manometrą. Patikrinti tarpines. Atlikti vandens tyrimus ir nustatyti darbo režimą. Apsauginių ir atbulinių vožtuvų tikrinimas. Reguliavimo armatūros patikrinimas. Rastų trūkumų pašalinimas. | Kas 3 mėnesiai |  | x
Dearatoriaus techninė priežiūra | Atlikti priežiūros darbus. Išvalyti nešvarumus iš talpos ir vamzdynų. Rastų trūkumų pašalinimas. | kas 12 mėnesių |  | x
Dearatoriaus paleidimas/stabdymas |  | Pagal poreikį (prieš tai informavus pirkėją) | x | x
Pranešimas apie gedimą |  | nedelsiant | x | x
5. Dujų sistema
Dujų sistemos vizuali apžiūra |  | kasdien | x
Dujų reguliavimo įrenginio techninė priežiūra | Įrenginių priežiūra vykdoma vadovaujantis 2012 m gegužės 2d. (žr. aktualią redakciją)Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis,, Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisklėmis" | Kas 3 mėnesiai |  | x
Dujų reguliavimo įrenginio techninė priežiūra | Įrenginių priežiūra vykdoma vadovaujantis 2012 m gegužės 2d. (žr. aktualią redakciją)Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis,, Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisklėmis" | kas 12 mėnesių |  | x
Atkirtos vožtuvo techninė priežiūra | Įrenginių priežiūra vykdoma vadovaujantis 2012 m gegužės 2d. (žr. aktualią redakciją)Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis,, Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisklėmis" | Kas 3 mėnesiai |  | x
Atkirtos vožtuvo techninė priežiūra | Įrenginių priežiūra vykdoma vadovaujantis 2012 m gegužės 2d. (žr. aktualią redakciją)Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis,, Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisklėmis" | kas 12 mėnesių |  | x
Spintinio dujų reguliavimo įrenginio techninė priežiūra | Įrenginių priežiūra vykdoma vadovaujantis 2012 m gegužės 2d. (žr. aktualią redakciją)Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis,, Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisklėmis" | kas 1 mėnesį |  | x
Spintinio dujų reguliavimo įrenginio techninė priežiūra | Įrenginių priežiūra vykdoma vadovaujantis 2012 m gegužės 2d. (žr. aktualią redakciją)Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis,, Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisklėmis" | kas 12 mėnesių |  | x
Didelio slėgio požeminio dujotiekio techninė priežiūra | Įrenginių priežiūra vykdoma vadovaujantis 2012 m gegužės 2d. (žr. aktualią redakciją)Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis,, Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisklėmis" | kas 12 mėnesių |  | x
Didelio slėgio požeminio dujotiekio šulinių techninė priežiūra | Įrenginių priežiūra vykdoma vadovaujantis 2012 m gegužės 2d. (žr. aktualią redakciją)Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis,, Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisklėmis" | kas 12 mėnesių |  | x
Viutinio slėgio dujotiekio nuo dujų reguliavimo įreginių ( su atkirtos vožtuvu) iki dujas deginančių prietaisų techninė priežiūra | Įrenginių priežiūra vykdoma vadovaujantis 2012 m gegužės 2d. (žr. aktualią redakciją)Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis,, Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisklėmis" | kas 12 mėnesių |  | x
Dujų sistemos paleidimas/stabdymas | Įrenginių priežiūra vykdoma vadovaujantis 2012 m gegužės 2d. (žr. aktualią redakciją)Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis,, Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisklėmis" | Pagal poreikį (prieš tai informavus pirkėją) | x | x
Pranešimas apie gedimą |  | nedelsiant | x | x
6. Dozavimo siurbliai
Dozavimo siurblio vizuali apžiūra |  | kasdien | x
Dozavimo siurblio techninė priežiūra | sujungimų paveržimas, vožtuvų patikra, membranos patikrinimas/keitimas, siurblio kalibravimas. Rastų trūkumu šalinimas | kas 12 mėnesių |  | x
Dozavimo siurblio paleidimas/stabdymas |  | Pagal poreikį (prieš tai informavus pirkėją) | x | x
Pranešimas apie gedimą |  | nedelsiant | x | x