## Galutinė lentelė
Darbų įkainių lentelė
Pildo Rangovas
Pildoma automatiškai
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas, bet yra daugiau kaip 50 procentų mažesnis už stulpelyje "Maksimalus priimtinas darbų įkainis" nurodytą įkainį (bus reikalingas pagrindimas)
Užpildyta ne pagal reikalavimus (užpildžius visas pozicijas teisingai - neužsidega)
Eil. Nr. | Objekto grupė | DARBŲ PAVADINIMAS | Mato vnt. | Mato vnt. Įkainis, Eur be PVM (Rangovo) | Maksimalus priimtinas darbų įkainis, Eur be PVM (ESO) | Lyginamasis koeficientas | Pasiūlymo vertė (įvertinant lyginamąjį koeficientą): | Įkainio išaiškinimas
1 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV Atramos numeravimo atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 0.8 | 1.6 | 21326 | 17060.8 | Seno numerio panaikinimas nuo atramos 1 vnt., naujo numerio uždėjimas ant atramos 1 vnt.
2 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos demontavimas | vnt. | 17 | 17 | 5 | 85 | Oro linijų atramos atotampos demontavimas 1 vnt.
3 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atotampos stulpelio montavimas | vnt. | 20.5 | 20.5 | 0.1 | 2.05 | OL atotampos stulpelio montavimas 1 vnt.
4 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos įrengimas | vnt. | 50 | 50 | 8 | 400 | OL atramos atotampos įrengimas 1 vnt.
5 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos įtempimas | vnt. | 18 | 18 | 10 | 180 | OL atramos atotampos įtempimas 1 vnt.
6 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos keitimas | vnt. | 50 | 70 | 15 | 750 | 0,4 - 10 kV įtampos oro linijos atotampos demontavimas nuo atramos 1 vnt., 0,4 - 10 kV įtampos oro linijos atotampos montavimas atramoje 1 vnt.
7 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio demontavimas | vnt. | 50 | 58 | 12 | 600 | 0,4 - 10 kV įtampos OL gelžbetoninio ramsčio demontavimas 1 vnt.
8 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio keitimas | vnt. | 100 | 160 | 12 | 1200 | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio demontavimas 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio montavimas 1 vnt., Naujo ramsčio įžeminimo kontūro prijungimas prie esamo 1 vnt.
9 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio pastatymas | vnt. | 60 | 115 | 21 | 1260 | OL atramos ramsčio pastatymas 1 vnt., įžeminimo kontūro prijungimas prie esamo 1 vnt.
10 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL rygelio įrengimas atramoms | vnt. | 80 | 80 | 1 | 80 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos perstatymas 1 vnt., OL rygelių įrengimas atramoms 1 vnt. Jeigu atrama su ramsčiu, tai įkainis dauginamas iš dviejų, jeigu atrama su dviem ramsčiais, tai įkainis dauginamas iš trijų. Rygelį ir visas kitas reikalingas medžiagas rangovas turi įsivertinti darbų įkainyje.
11 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos ramsčio tvirtinimo keitimas | vnt. | 60 | 60 | 3 | 180 | 0,4 - 10 kV OL g/b ramsčio tvirtinimo demontavimas 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL g/b ramsčio tvirtinimo montavimas 1 vnt.
12 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 50 | 70 | 45 | 2250 | OL vienstiebės g/b (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) atramos demontavimas.
13 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL kirtiklių - saugiklių bloko (SKS) keitimas atramoje | vnt. | 60 | 60 | 5 | 300 | Kirtiklio - saugiklio blokų ar SD demontavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., kirtiklio - saugiklio blokų montavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., Reikiamų saugiklių įstatymas.
14 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas skersai linijos | vnt. | 30 | 30 | 46 | 1380 | 0,4 - 10 kV OL g/b atramos su ramsčiu tiesinimas skersai linijos 1 vnt.,
15 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 50 | 50 | 9 | 450 | 0,4 - 10 kV OL g/b atramų tiesinimas išilgai linijos išjungus įtampą (atrama su ramsčiu) 1 vnt.
16 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL Atvado demontavimas | vnt. | 11.75 | 23.5 | 16 | 188 | Atvado demontavimas nuo 0,4 kV OL laidų ar oro kabelių iki KAS (ĮAS)/tvirtinimo kostrukcijos prie namo sienos/vamzdinio stovo.
17 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL izoliatoriaus keitimas | vnt. | 7 | 14 | 119 | 833 | 0,4 kV OL izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 0,4 kV OL izoliatoriaus montavimas 1 vnt., 0,4 kV OL laido tvirtinimas prie naujo izoliatoriaus (1 laidas) 1 vnt.
18 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/jungiamojo gnybto keitimas | vnt. | 14 | 14.5 | 78 | 1092 | 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/jungiamojo gnybto demontavimas 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/jungiamojo gnybto montavimas 1 vnt.
19 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 -10 kV OL/OLA laidų ar OKL demontavimas (1 laidas/oro kabelis) (1 km) | km | 100 | 145 | 3.31 | 331 | 0,4 - 10 kV OL laidų (laidų su apvalkalu) demontavimas nepriklausimai nuo skerspjūvio (1 laidas) 1 km
20 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas keičiant traversas | vnt. | 22 | 43 | 99 | 2178 | 0,4 - 10 kV OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas keičiant traversas (2 laidai) 1 vnt., traversos/viršūnės demontavimas 1 vnt., traversos/viršūnės montavimas 1 vnt., izoliatorių montavimas, dvigubo tvirtinimo montavimas.
21 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio keitimas (1 laidas) (1 km) | km | 435 | 435 | 0.75 | 326.25 | 0,4 kV - 10 kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio demontavimas (1 laidas) 1 km, 0,4 - 10 kV kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio montavimas (1 laidas) 1 km
22 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas | km | 205 | 205 | 4.69 | 961.45 | 0,4 kV įtampos oro linijų laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas 1 km
23 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas | km | 100 | 150 | 39.87 | 3987 | 0,4 kV įtampos oro linijų laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas 1 km
24 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/dvigubo tvirtinimo laidų jungties keitimas (1 jungtis tarp laidų) | vnt. | 15 | 20 | 104 | 1560 | Oro linijos jungties atramoje tvarkymas (N21-283) 1 vnt., pakeisti laidų jungtį.
25 | 0,4 kV OL | 0,4 kV įvado/išvadų keitimas į/iš SD/SKS | vnt. | 29 | 29 | 0.1 | 2.9 | Visų jungčių (įvadų/išvadų) demontavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SD/SKS, visų reikalingų jungčių montavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SD/SKS. Tvirtinimo elementų keitimas/montavimas..
26 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL (iki 4 laidų) keitimas į OKL (1 km) su metalo konstrukcijomis | km | 1000 | 1200 | 5.4 | 5400 | 0,4 kV OL laidų demontavimas (1 laidas) 4 km, 0,4 kV OL traversų (1 km ruože kiekvienoje atramoje) demontavimas, 0,4 kV OKL traversų montavimas (1 km ruože kiekvienoje atramoje), Oro kabelio 3x16+25 iki 3x120+95 montavimas 1 km
27 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL (OLA) nutrūkusių laidų remontas (1 laidas) | vnt. | 24 | 48 | 280 | 6720 | Tarpatramyje nutrūkusio vieno laido (laido su apvalkalu) sujungimas montuojant laido intarpą ir 2 ovalinius laidų sujungiklius (SOAS), suremontuoto laido įlinkio reguliavimas.
28 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL Laido tvirtinimo prie izoliatoriaus perrišimas aliuminio viela (1 laidas) | vnt. | 15 | 15 | 31 | 465 | 0,4 - 10 kV OL laido tvirtinimo prie izoliatoriaus pašalinimas (1 laidas) 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL laido tvirtinimas prie izoliatoriaus aliuminio viela (1 laidas) 1 vnt.
29 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas (stiebo ilgis 9 - 13 m) | vnt. | 240 | 450 | 71 | 17040 | OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) vienstiebės/su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) vienstiebės/su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų traversų, izoliatorių, įžeminimo laidininkų, gnybtų montavimas, naujo numerio uždėjimas ant atramos 1 vnt., visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS (ĮAS), apšvietimo lempos).
30 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL vienstiebės tarpinės atramos keitimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 120 | 200 | 138 | 16560 | OL tarpinės vienstiebės atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL tarpinės vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų traversų, izoliatorių, įžeminimo laidininkų, gnybtų montavimas, naujo numerio uždėjimas ant atramos 1 vnt., visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS (ĮAS), apšvietimo lempos).
31 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL traversos demontavimas | vnt. | 4.5 | 9 | 40 | 180 | 0,4 - 10 kV OL traversos/viršūnės demontavimas nuo atramos 1 vnt.
32 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL traversos montavimas/keitimas | vnt. | 11.5 | 23 | 48 | 552 | 0,4 kV OL traversos demontavimas ant g/b atramos 1 vnt., 0,4 kV OL traversos montavimas (arba papildomos traversos montavimas) ant pastatytos g/b atramos 1 vnt., izoliatorių montavimas 2 vnt.
33 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL Vienfazio - Trifazio atvado laidų reguliavimas | vnt. | 12.5 | 25 | 27 | 337.5 | 0,4 kV OL vienfazio - trifazio atvado laidų reguliavimas (nepriklausomai nuo fazių skaičiaus) 1 vnt.
34 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 20 | 40 | 31 | 620 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės g/b atramos tiesinimas išilgai linijos 1 vnt., (visi darbai pagal technologinę kortą).
35 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas skersai linijos | vnt. | 15 | 25 | 365 | 5475 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės g/b atramos tiesinimas skersai linijos 1 vnt., (visi darbai pagal technologinę kortą).
36 | 0,4 kV OL | 0,4 kV oro kabelio (OKL) su metalo konstrukcijomis montavimas (1 km) | km | 880 | 880 | 0.28 | 246.4 | 0,4 kV OKL traversų montavimas (1 km ruože kiekvienoje atramoje), Oro kabelio 3x16+25 iki 3x120+95 montavimas 1 km
37 | 0,4 kV OL | 0,4 kV oro kabelio (OKL) keitimas (1 km) be metalo konstrukcijų | km | 634 | 634 | 0.06 | 38.04 | 0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjūvio demontavimas 1 km, 0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjūvio montavimas 1 km
38 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL traversos/viršūnės pasvirimo kampo reguliavimas | vnt. | 7.5 | 15 | 74 | 555 | Pakrypusios 0,4 kV OL traversos pasvirimo kampo reguliavimas atramoje (1 traversa/viršūnė).
39 | 0,4 kV OL | 0,4 kV trifazio atvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį | vnt. | 43 | 85 | 41 | 1763 | 0,4 kV vienfazio/trifazio atvado demontavimas 1 vnt., 0,4 kV trifazio atvado montavimas (oro kabeliu) 1 vnt., sieninių kablių įtvirtinimas sienoje 1 vnt., tvirtinimo elementų oro kabeliui sumontavimas 1 vnt., sumontuoti paskirstymo dėžutę 1 vnt., atvado prijungimas 1 vnt.
40 | 0,4 kV OL | 0,4 kV vienfazio atvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį | vnt. | 34 | 68 | 31 | 1054 | 0,4 kV vienfazio atvado demontavimas 1 vnt., 0,4 kV vienfazio atvado montavimas (oro kabeliu) 1 vnt., sieninių kablių įtvirtinimas sienoje 1 vnt., tvirtinimo elementų oro kabeliui sumontavimas 1 vnt., sumontuoti paskirstymo dėžutę 1 vnt., atvado prijungimas 1 vnt.
41 | 0,4 kV OL | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje (1 vnt.) | vnt. | 48.5 | 48.5 | 3 | 145.5 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų demontavimas atramose 1 vnt., 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramose 1 vnt.
42 | 0,4 kV OL | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje (1 vnt.) | vnt. | 19 | 38 | 192 | 3648 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramose 1 vnt., įžeminimo laidininko įrengimas ribotuvui 1 vnt.
43 | 0,4 kV OL | Gandralizdžio demontavimas | vnt. | 29 | 57.5 | 22 | 638 | Gandralizdžio konstrukcijos demontavimas nuo atramos 1 vnt.
44 | 0,4 kV OL | Gandralizdžio įrengimas 0,4 kV OL atramoje | vnt. | 33 | 65 | 46 | 1518 | Seno gandralizdžio demontavimas, naujo gandralizdžio įrengimas 0,4 kV OL pastatytose atramose 1 vnt.
45 | 0,4 kV OL | Sekcinės dėžės (SD)/Stulpinio kirtiklių-saugiklių bloko (SKS) demontavimas | vnt. | 24 | 24 | 3 | 72 | Kirtiklio - saugiklio blokų ar SD demontavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., visų jungčių demontavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SD/SKS, nutraukimo panaikinimas sumontuojant visas reikalingas jungtis tarp laidų ar oro kabelių.
46 | 0,4 kV OL | Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (be traversų keitimo) | vnt. | 89 | 89 | 0.1 | 8.9 | Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., reikiamų saugiklių įstatymas, visų reikalingų jungčių montavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SKS.
47 | 0,4 kV OL | Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (keičiant traversas) | vnt. | 150 | 150 | 0.1 | 15 | Demontuoti traversas 2 vnt., sumontuoti traversas 2 vnt., prailginti laidus montuojant 4 laidams laidų intarpus, naudojant 4 ovalinius laidų sujungiklius (SOAS), kirtiklio - saugiklio blokų montavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., reikiamų saugiklių įstatymas, visų reikalingų jungčių montavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SKS.
48 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 185 | 185 | 5 | 925 | OL Vienstiebės g/b atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 vnt., travesų montavimas, Izoliatorių montavimas, atramos numeracijos uždėjimas, įžeminimo elementų prijungimas, laidų pritvirtinimas prie izoliatorių.
49 | 10 kV OL | 10 kV neizoliuotų laidų keitimas izoliuotais laidais, keičiant metalo konstrukcijas ir izoliatorius, (3 laidai) (1 km) | km | 1600 | 1600 | 0.29 | 464 | Neizoliuotų laidų demontavimas 3 km vienu laidu, viršūnių ir traversų demontavimas (1 km ruože kiekvienoje atramoje), traversų ir viršūnių izoliuotiems laidams montavimas (1 km ruože kiekvienoje atramoje), izoliatorių montavimas, izoliuotų laidų montavimas 3 km vienu laidu.
50 | 10 kV OL | 10 kV OL Dvigubo laidų tvirtinimo montavimas atramoje (tvirtinimas 3 laidams) nekeičiant traversų | vnt. | 40 | 75 | 37 | 1480 | 10 kV OL izoliatorių sumontavimas ant pastatytos atramos (3 izoliatoriai), dvigubų tvirtinimų montavimas tarpinėse atramose (3 tvirtinimai atramoje).
51 | 10 kV OL | 10 kV OL izoliatoriaus keitimas | vnt. | 18 | 22 | 104 | 1872 | 10 kV įtampos oro linijose izoliatorių demontavimas atramose 1 vnt., 10 kV įtampos oro linijose izoliatorių montavimas atramose 1 vnt., 10 kV OL laido tvirtinimas prie naujo izoliatoriaus (1 laidas) 1 vnt.
52 | 10 kV OL | 10 kV OL Įspėjamųjų ženklų atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 2.5 | 4.5 | 1533 | 3832.5 | Įspėjamojo ženklo demontavimas 1 vnt., įspėjamojo ženklo montavimas 1 vnt.
53 | 10 kV OL | 10 kV OL įvadų (3 laidai) keitimas izoliuotais laidais (KT, ST, TR) | vnt. | 70 | 102 | 12 | 840 | 10 kV įtampos orinio įvado demontavimas (3 laidai) 1 vnt., 10 kV įtampos orinio įvado montavimas SAX tipo laidais (3 laidai) 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą).
54 | 10 kV OL | 10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas | km | 223 | 223 | 0.21 | 46.83 | 10 kV OL laidų reguliavimas, kai laidų tvirtinimas dvigubas (1 laidas) 1 km
55 | 10 kV OL | 10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas | km | 100 | 175 | 8.89 | 889 | 10 kV OL laidų reguliavimas, kai laidų tvirtinimas viengubas (1 laidas) 1 km
56 | 10 kV OL | 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas | vnt. | 60 | 117 | 30 | 1800 | 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas 1 vnt., žymenų atnaujinimas 5 vnt., spalvinio žymėjimo atnaujinimas, kontaktinių dalių sutepimas.
57 | 10 kV OL | 10 kV OL linijinio skyriklio pavaros keitimas | vnt. | 100 | 100 | 2 | 200 | 10 kV OL linijinio skyriklio pavaros keitimas 1 vnt., traukių keitimas.
58 | 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL neizoliuotų laidų montavimas (1 laidas), (1 km) | km | 550 | 550 | 0.34 | 187 | 10 kV įtampos oro linijų neizoliuotų laidų montavimas 1 km vienu laidu.
59 | 10 kV OL | 10 kV OL Skyriklio demontavimas nuo atramos | vnt. | 50 | 69 | 26 | 1300 | Skyriklio ir pavaros demontavimas nuo 6-10 kV oro linijos atramos 1 vnt., nutraukimo panaikinimas sumontuojant visas reikalingas jungtis tarp laidų.
60 | 10 kV OL | 10 kV OL skyriklio keitimas (pagal technologinę kortą) | vnt. | 240 | 480 | 17 | 4080 | 10 kV OL linijinio skyriklio su pavara ir traukėmis demontavimas 1 vnt., jungčių/šleifų demontavimas (6 laidai), 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros sumontavimas 1 vnt., jungčių/šleifų sumontavimas (6 laidai su apvalkalu), traukių sumontavimas iki 3 vnt. operatyvinių pavadinimų/žymenų uždėjimas 5 vnt., pavarų rankenų ir traukių spalvinis žymėjimas, spynų uždėjimas, įspėjamojo ženklo uždėjimas. Įžeminimo kontūro įrengimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), Išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą.
61 | 10 kV OL | 10 kV OL skyriklio montavimas (pagal technologinę kortą) | vnt. | 200 | 400 | 52 | 10400 | 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros sumontavimas 1 vnt., jungčių/šleifų sumontavimas (6 laidai su apvalkalu), traukių sumontavimas iki 3 vnt. operatyvinių pavadinimų/žymenų uždėjimas 5 vnt., pavarų rankenų ir traukių spalvinis žymėjimas, spynų uždėjimas, įspėjamojo ženklo uždėjimas. Įžeminimo kontūro įrengimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), Išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą.
62 | 10 kV OL | 10 kV skyriklio operatyvinių žymenų atnaujinimas | vnt. | 3.15 | 3.15 | 45 | 141.75 | Visų žymenų atnaujinimas 1 kompl. (lentelės: operatyvinio pavadinimo, Ž-1, Ž-2, "Įj.", "Išj.").
63 | 10 kV OL | 10 kV OL skyriklio jungčių (šleifų) keitimas izoliuotais laidais (3 laidai) | vnt. | 26 | 51.6 | 35 | 910 | 10 kV OL skyriklio šleifų demontavimas (vienas šleifas - 3 laidai) 1 vnt., 10 kV OL skyriklio šleifų montavimas SAX tipo laidai (vienas šleifas - 3 laidai) 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą).
64 | 10 kV OL | 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas (stiebo ilgis 11 - 13 m) | vnt. | 350 | 400 | 10 | 3500 | OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos demontavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų viršūnių/traversų, izoliatorių/girliandų, įžeminimo laidininkų, gnybtų montavimas, atramos numeracijos uždėjimas, visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas ant naujos atramos. Atramų keitimo darbams naudojamas tik šis įkainis (kai yra sena atrama). Atskirų demontavimo ir montavimo įkainių nenaudojame.
65 | 10 kV OL | 10 kV OL Vienstiebės atramos keitimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 150 | 220 | 28 | 4200 | OL tarpinės atramos demontavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL tarpinės atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų viršūnių/traversų, izoliatorių, įžeminimo laidininkų montavimas, atramos numeracijos uždėjimas, visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas ant naujos atramos.
66 | 10 kV OL | 10 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 185 | 185 | 0.1 | 18.5 | OL Vienstiebės g/b atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 vnt., viršūnių/travesų montavimas, izoliatorių montavimas, atramos numeracijos uždėjimas, įžeminimo elementų prijungimas, laidų pritvirtinimas prie izoliatorių. Šis įkainis naudojamas tik naujos atramos montavimui. Nenaudojamas senos atramos keitimui nauja.
67 | 10 kV OL | 10 kV OL tempiamosios girliandos keitimas | vnt. | 70 | 70 | 15 | 1050 | Tempiamosios girliandos demontavimas 1 vnt., tempiamosios girliandos sumontavimas 1 vnt.
68 | 10 kV OL | 10 kV OL traversos/viršūnės pasvirimo kampo reguliavimas | vnt. | 20 | 26 | 46 | 920 | Pakrypusios 10 kV OL traversos pasvirimo kampo reguliavimas atramoje (1 traversa/viršūnė).
69 | 10 kV OL | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje (1 vnt.) | vnt. | 55 | 55 | 7 | 385 | 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų demontavimas 1 vnt., 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų montavimas 1 vnt., ribotuvo atjungimas/prijungimas 1 vnt.
70 | 10 kV OL | 10 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje (3 vnt.) | vnt. | 22 | 43 | 29 | 638 | Viršįtampių ribotuvų laikiklio sumontavimas, 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų montavimas (3 fazės) 3 vnt., 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų prijungimas (3 fazė) 3 vnt., įžeminimo laidininko prijungimas 1 vnt.
71 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV movos demontavimas | vnt. | 5.79 | 5.79 | 20 | 115.8 | 0,4 - 10 kV movos demontavimas 1 vnt. Pastabos: šis įkainis taikomas tik vykdant movos keitimo darbus. Arba kai užsakomas kaip atskiras įkainis, kai reikia demontuoti nebereikalingą movą.
72 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio demontavimas nuo atramos ar statinio | vnt. | 8.5 | 8.5 | 6 | 51 | Kabelio atjungimas, 0,4 - 10 kV kabelio demontavimas (nuo atramos ar statinio) 1 vnt. Pastabos: Šis įkainos taikomas kai kabelio keitimo metu reikia pašalinti seną kabelį, kuris yra pritvirtintas prie atramos, sienos ir t.t. Šio įkainio negalima taikyti jeigu remontuojamas kabelis tiesiog guli tranšėjoje ar kanale ir nėra papildomai pritvirtintas.
73 | 0,4 - 10 kV KL | Vandens iš tranšėjų ar kabelių kanalų (SP; TP; TR) šalinimas 1m3 | m3 | 12.1 | 12.1 | 0.1 | 1.21 | Vandens iš tranšėjų ar kabelių kanalų (SP; TP; TR) šalinimas 1 m3
74 | 0,4 - 10 kV KL | Grunto šildymas (žiemos metu) (m2) | m2 | 47 | 47 | 5.5 | 258.5 | Grunto šildymas (metodas parenkamas pagal poreikius) 1 m2. Pastabos: šis įkainis taikomas tik žiemos metu. Ir tik tada kai šildymas būtinas (įšalas daugiau kaip 0,5m). Rangovas šildo jam patogiu metodu.
75 | 0,4 - 10 kV KL | Kabelių žymenų atnaujinimas | vnt. | 1.45 | 1.45 | 509 | 738.05 | Atnaujinti kabelio žymenį (vienas žymuo) 1 vnt. Pastabos: šis įkainis gali būti taikomas prie kabelio tiesimo ar movos montavimo darbo (jeigu žymuo neįtrauktas į darbą). Arba kai atskirai užsakomas žymenų atnaujinimo darbas.
76 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelių gedimo vietų patikslinimas | vnt. | 65 | 130 | 68 | 4420 | 0,4 - 10 kV kabelių gedimo vietų patikslinimas 1 vnt. Pastaba: šis įkainis taikomas kaip papildomas kai nėra aiški gedimo vieta. (įkainis taikomas kai atsikaus gedimo vieta yra daugiau nei vienas kabelis, ir neaišku kuris sugedęs)
77 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) 500m. | vnt. | 105 | 105 | 7 | 735 | Elementų atjungimas ir prijungimas, 0,4 - 10 kV kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) 1 vnt. Pastaba: šis įkainis taikomas vykdant kabelio gedimo vietos nustatymo darbus kai nėra geodezinės nuotraukos ir nėra žinoma kabelių trasa. Taip pat kai užsakomas atskiras trasos patikslinimo/nustatymo darbas. Jeigu kabelis iki 500m. Taikomas vienetinis įkainis "0,4 - 10 kV Kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) (500 m.)". Kitu atveju kai kabelis ilgesnis. Šį įkainį daliname iš 500 ir gauta 1m. Vertę tolygiai pridedame pagal papildomą kabelio ilgį.
78 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio sužalojimo vietos nustatymas | vnt. | 100 | 200 | 184 | 18400 | 0,4 - 10 kV Kabelio sužalojimo vietos nustatymas 1 vnt., kabelio prijungimas/atjungimas, Pastaba: Nustatoma ne geografinė vieta, o konkreti pačio kabelio pažeidimo vieta.
79 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 40 | 80 | 152 | 6080 | 0,4 kV galinės, stulpinės movos montavimas iki 120 mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, demontuoti seną movą 1 vnt., atsikasti kabelio atsargą 1 vnt.
80 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 90 | 90 | 2 | 180 | 0,4 kV galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, demontuoti seną movą 1 vnt., atsikasti kabelio atsargą 1 vnt.
81 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 45 | 48 | 174 | 7830 | 0,4 kV galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., demontuoti seną movą 1 vnt., atsikasti kabelio atsargą.
82 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 26 | 52 | 120 | 3120 | 0,4 kV galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., demontuoti seną movą 1 vnt., atsikasti kabelio atsargą.
83 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 30 | 50 | 62 | 1860 | 0,4 kV galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., demontuoti seną movą 1 vnt., atsikasti kabelio atsargą.
84 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 30 | 60 | 59 | 1770 | 0,4 kV galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., demontuoti seną movą 1 vnt., atsikasti kabelio atsargą.
85 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 35 | 63 | 97 | 3395 | 0,4 kV jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt.
86 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 37 | 73 | 96 | 3552 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt.
87 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 67 | 67 | 5 | 335 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt.
88 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugia kaip 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 76 | 76 | 7 | 532 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugia kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt.
89 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 115 | 230 | 157 | 18055 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt.
90 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 120 | 240 | 152 | 18240 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt.
91 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 130 | 245 | 14 | 1820 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt.
92 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 130 | 250 | 12 | 1560 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt.
93 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 400 | 800 | 21.3 | 8520 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.
94 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 475 | 950 | 21.3 | 10117.5 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.
95 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 800 | 800 | 0.24 | 192 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.
96 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 950 | 950 | 0.1 | 95 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.
97 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 800 | 800 | 0.05 | 40 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.
98 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 950 | 950 | 0.01 | 9.5 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.
99 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais) | km | 2900 | 2900 | 1.27 | 3683 | 0,4 - 10 kV kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 1 km, tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, signalinės juosto paklojimas 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
100 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais) | km | 3100 | 3100 | 0.17 | 527 | 0,4 - 10 kV kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 1 km, tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, signalinės juosto paklojimas 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
101 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu) | km | 5000 | 6600 | 7.53 | 37650 | Tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, plastikinio vamzdžio paklojimas 1 vnt., kabelio įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt., signalinės juostos paklojias 1 km. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Jeigu kabelis numatytas kloti vamzdyje, taikyti šį įkainį, ne atskirus vamzdžio klojimui ir kabelio klojimui įkainius.
102 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu) | km | 5500 | 6800 | 1.62 | 8910 | Tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, plastikinio vamzdžio paklojimas 1 vnt., kabelio įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt., signalinės juostos paklojias 1 km. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Jeigu kabelis numatytas kloti vamzdyje, taikyti šį įkainį, ne atskirus vamzdžio klojimui ir kabelio klojimui įkainius.
103 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu) | km | 35500 | 35500 | 0.05 | 1775 | Žemės darbai reikalingi pradūrimui (pvz kryptinis grežimas), plastikinio vamzdžio paklojimas pradūrimo būdu 1 km, kabelio įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
104 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu) | km | 40000 | 40000 | 0.1 | 4000 | Žemės darbai reikalingi pradūrimui (pvz kryptinis grežimas), plastikinio vamzdžio paklojimas pradūrimo būdu 1 km, kabelio įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
105 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 m) | m | 4 | 8 | 524 | 2096 | Kabelio tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m
106 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 m) | m | 9 | 9 | 21 | 189 | Kabelio tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m
107 | 0,4 kV KL | 0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis) | vnt. | 5.5 | 11 | 139 | 764.5 | 0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis) 1 vnt., protokolo išrašymas.
108 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas | vnt. | 20 | 35 | 237 | 4740 | 0,4 - 10 kV kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas 1 vnt.
109 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos | vnt. | 12 | 12 | 1 | 12 | 0,4 - 10 kV permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos 1 vnt.
110 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Pritvirtinti esamą kabelio movą | vnt. | 16 | 16 | 3 | 48 | 0,4 kV pritvirtinti esamą kabelio movą 1 vnt.
111 | 10 kV KL | 10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 60 | 120 | 24 | 1440 | 10 kV galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, demontuotis seną movą 1 vnt., atsikasti kabelio atsargą 1 vnt.
112 | 10 kV KL | 10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 125 | 125 | 0.1 | 12.5 | 10 kV galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, demontuotis seną movą 1 vnt. Atsikasti kabelio atsargą 1 vnt.
113 | 10 kV KL | 10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 50 | 100 | 46 | 2300 | 10 kV galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., demontuotis seną movą 1 vnt., kabelio atsargos atkasimas.
114 | 10 kV KL | 10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 50 | 100 | 7 | 350 | 10 kV galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, demontuotis seną movą 1 vnt., kabelio atsargos atkasimas.
115 | 10 kV KL | 10 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 50 | 100 | 15 | 750 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą.
116 | 10 kV KL | 10 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 55 | 105 | 15 | 825 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą.
117 | 10 kV KL | 10 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 120 | 240 | 60 | 7200 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą.
118 | 10 kV KL | 10 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 125 | 250 | 198 | 24750 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą.
119 | 10 kV KL | 10 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 60 | 120 | 3 | 180 | 10 kV jungiamosios/ pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą.
120 | 10 kV KL | 10 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 70 | 140 | 6 | 420 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą.
121 | 10 kV KL | 10 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 125 | 250 | 22 | 2750 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą.
122 | 10 kV KL | 10 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 130 | 260 | 22 | 2860 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, kabelio paklojimas 1 vnt. (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą) 1 vnt., uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą.
123 | 10 kV KL | 10 kV kabelių bandymas išlygintąją įtampa | vnt. | 35 | 70 | 14 | 490 | 10 kV kabelio bandymas (3 gyslos) 1 vnt., elementų atjungimas/prijungimas 1 vnt., bandymo protokolo išrašymas 1 vnt. Pastaba: visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis "Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys" aktualia redakcija.
124 | 10 kV KL | 10 kV kabelių bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) | vnt. | 45 | 90 | 205 | 9225 | 10 kv kabelio bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) (3 gyslos) 1 vnt., elementų atjungimas/prijungimas 1 vnt., bandymo protokolo išrašymas 1 vnt. Pastaba: visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis "Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys" aktualia redakcija.
125 | 10 kV KL | 10 kV pritvirtinti esamą kabelio movą | vnt. | 18 | 18 | 1 | 18 | 10 kV pritvirtinti esamą kabelio movą.
126 | TR | 0,4 kV atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 20 | 20 | 6 | 120 | 0,4 kV atraminio izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 0,4 kV atraminio izoliatoriaus sumontavimas 1 vnt.
127 | TR | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklio keitimas | vnt. | 40 | 50 | 17 | 680 | Atjungti prijungtus elementus, demontuoti kirtiklį 1 vnt., sumontuoti kirtiklį 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą.
128 | TR | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklių remontas | vnt. | 60 | 60 | 1 | 60 | Atjungti prijungtus elementus, sureguliuoti, suremontuoti kirtiklį, sutempti kontaktus. Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą.
129 | TR | 0,4 kV orinio išvado (remontas)/ keitimas stacionariojoje transformatorinėje (4 laidai arba gyslos) | vnt. | 70 | 70 | 0.1 | 7 | 0,4 kV orinio išvado demontavimas stacionariojoje transformatorinėje (4 laidai) 1 vnt., traversos montavimas ant atramos (oro kabelio tvirtinimui), nereikalingų traversų demontavimas nuo atramos, 0,4 kV orinio išvado sumontavimas stacionariojoje transformatorinėje (AMKA) (4 laidai) 1 vnt., Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą).
130 | TR | 0,4 kV orinių išvadų keitimas komplektinėse transformatorinėse nuo saugiklių iki OL (4 laidai arba gyslos) | vnt. | 35 | 70 | 14 | 490 | 0,4 kV orinių išvadų komplektinėse transformatorinėse (4 laidai arba gyslos) demontavimas 1 vnt., traversos montavimas ant atramos (oro kabelio tvirtinimui), nereikalingų traversų demontavimas nuo atramos, orinių išvadų komplektinėse transformatorinėse (4 laidai arba gyslos) sumontavimas (AMKA) 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą).
131 | TR | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas transformatorinėje | vnt. | 13 | 13 | 3 | 39 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvo demontavimas 1 vnt., 0,4 kV viršįtampių ribotuvo sumontavimas 1 vnt.
132 | TR | 10 kV atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 30 | 30 | 21 | 630 | 10 kV atraminio izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 10 kV atraminio izoliatoriaus sumontavimas 1 vnt.
133 | TR | 10 kV galios skyriklių keitimas 10 kV narveliuose (tik pakeitimo darbai) | vnt. | 350 | 350 | 2 | 700 | 10 kV galios skyriklio demontavimas 1 vnt., 10 kV galios skyriklio sumontavimas 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). Pastaba: skyriklio kaina derinama atskiru susitarimu.
134 | TR | 10 kV galios skyriklių remontas | vnt. | 80 | 110 | 5 | 400 | Galios skyriklio remontas pagal įkainį R33P-3103 1 vnt., žymenų atnaujinimas 1 kompl., dažymas.
135 | TR | 10 kV iškroviklių keitimas į viršįtampių ribotuvus (3 fazės) | vnt. | 36 | 36 | 3 | 108 | 10 kV iškroviklio demontavimas 3 vnt., viršįtampių ribotuvų laikiklio sumontavimas, 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų montavimas (3 fazės) 3 vnt., 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų prijungimas (3 fazė) 3 vnt., įžeminimo laidininko prijungimas 1 vnt.
136 | TR | 10 kV pereinamojo izoliatoriaus keitimas | vnt. | 45 | 52 | 21 | 945 | 10 kV pereinamojo izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 10 kV pereinamojo izoliatoriaus sumontavimas 1 vnt.
137 | TR | 10 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje | vnt. | 11 | 11 | 12 | 132 | 10 kV saugiklio lizdo demontavimas 1 vnt., 10 kV saugiklio lizdo sumontavimas 1 vnt., esamo saugiklio įstatymas 1 vnt.
138 | TR | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas transformatorinėse (TR, KT, MT) | vnt. | 20 | 30 | 23 | 460 | 10 kV viršįtampių ribotuvo demontavimas 1 vnt., 10 kV viršįtampių ribotuvo sumontavimas 1 vnt.
139 | TR | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas ST (3 fazės), kai ribotuvai panaudoti kaip atraminiai izoliatoriai | vnt. | 60 | 60 | 0.1 | 6 | 10 kV viršįtampių ribotuvų demontavimas (3 fazės) 3 vnt, 10 kV viršįtampių ribotuvų sumontavimas (3 fazės) 3 vnt.
140 | TR | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas ST (3 fazės), kai ribotuvai sumontuoti atskirai | vnt. | 40 | 40 | 0.1 | 4 | 10 kV viršįtampių ribotuvų demontavimas (3 fazės) 3 vnt, 10 kV viršįtampių ribotuvų sumontavimas (3 fazės) 3 vnt.
141 | TR | 6-10 kV lydžiųjų įdėklų keitimas (1 vnt.) | vnt. | 4 | 5 | 160 | 640 | 6-10 kV lydžiojo įdėklo demontavimas 1 vnt., 6-10 kV lydžiojo įdėklo įstatymas 1 vnt.
142 | TR | Alyvos pripylimas į transformatorius (kaina be alyvos) | tonos | 300 | 600 | 2.11 | 633 | Alyvos pripylimas į transformatorių iki reikiamo lygio (1 galios transformatorius) 1 vnt. Pastaba: Rangovas privalo įsivertinti transformatorinės alyvos pasiėmimą iš AB ESO regioninių centrų (Vilniaus, Kauno, Alytaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos). Rangovas privalo turėti alyvos saugojimo talpas bei privalo turėti galimybę saugoti ne mažiau kaip 1 toną transformatorinės alyvos aptarnaujamoje pagal darbų sutartį teritorijoje. Rangovas privalo vadovautis AB ESO Izoliacinės alyvos naudojimo ir saugojimo tvarkos aktualia redakcija.
143 | TR | Galios transformatoriaus iki 250 kVA keitimas | vnt. | 130 | 210 | 53 | 6890 | Galios transformatoriaus iki 250 kVA demontavimas 1 vnt., galios transformatoriaus iki 250 kVA sumontavimas 1 vnt., apvijų izoliacijos varžos matavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą).
144 | TR | Galios transformatoriaus daugiau kaip 250 kVA keitimas | vnt. | 175 | 350 | 13 | 2275 | Galios transformatoriaus daugiau kaip 250 kVA demontavimas 1 vnt., galios transformatoriaus daugiau kaip 250 kVA sumontavimas 1 vnt., apvijų izoliacijos varžos matavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą).
145 | TR | Grindų remontas stacionarioje transformatorinėje (1 m2) | m2 | 18 | 18 | 0.1 | 1.8 | Demontuoti pažeistas grindis 1 m2, Išlieti naujas betonines grindis 1 m2
146 | TR | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių/rozečių montavimas | vnt. | 14 | 14 | 26 | 364 | Sumontuoti pusiauhermetinį jungiklį ar rozetę 1 vnt.
147 | TR | Kabelio praėjimų/skylės sienose/pertvarose, grindų užtaisymas (betonavimas) | m2 | 16.5 | 16.5 | 5 | 82.5 | Užbetonuoti kabelio praėjimą/skylę sienoje ar pertvaroje, užtaisyti grindis ar ertmes demontuotose KS vietose (ertmių pastato viduje/išorėje užbetonavimas) 1 m2
148 | TR | Komplektinės transformatorinės techninė priežiūra (pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 120 | 235 | 174 | 20880 | Atlikti visos KT techninę priežiūrą pagal technologinę kortą, atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.), tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
149 | TR | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (10 kV galios transformatorių) | vnt. | 34 | 68 | 36 | 1224 | Atlikti galios transformatoriaus techninę priežiūrą pagal technologinę kortą, atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
150 | TR | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Minsko tipo 0,4 kV skydų) | vnt. | 55 | 55 | 0.1 | 5.5 | Atlikti 0,4 kV įrenginių techninę priežiūrą pagal technologinę kortą. Atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
151 | TR | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Minsko tipo 10 kV sekcijų) | vnt. | 70 | 70 | 1 | 70 | Atlikti 10 kV įrenginių techninę priežiūrą pagal technologinę kortą. Atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
152 | TR | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Šiaulių tipo 0,4 kV skydų) | vnt. | 75 | 75 | 0.1 | 7.5 | Atlikti 0,4 kV įrenginių techninę priežiūrą pagal technologinę kortą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
153 | TR | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Šiaulių tipo 10 kV sekcijų) | vnt. | 85 | 85 | 2 | 170 | Atlikti 10 kV įrenginių techninę priežiūrą pagal technologinę kortą, atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
154 | TR | Papildomų užraktų ar pakabinamų spynų įrengimas | vnt. | 10 | 10 | 0.1 | 1 | Įrengti laikiklius papildomai spynai 2 vnt., pakabinti papildomą spyną 1 vnt.
155 | TR | Metalinių konstrukcijų suvirinimas (1 m) | m | 12 | 12 | 4 | 48 | Suvirinti metalines konstrukcijas 1 m, suvirinimo vietas nudažyti antikoroziniais dažais 1 m
156 | TR | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV sekcija) | vnt. | 40 | 60 | 8 | 320 | Atlikti modulinės transformatorinės 0,4 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
157 | TR | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV sekcija) | vnt. | 40 | 70 | 8 | 320 | Atlikti modulinės transformatorinės 10 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
158 | TR | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus sekcija) | vnt. | 40 | 50 | 8 | 320 | Atlikti modulinės transformatorinės galios transformatoriaus techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
159 | TR | Modulinių transformatorinių techninė priežiūra (MT aplinkos sutvarkymas) | vnt. | 20 | 20 | 1 | 20 | Sutvarkyti transformatorinės aplinką, nušienauti 2 m atstumu žolę, iškirsti krūmus, surinkti šiukšles. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
160 | TR | Silikagelio keitimas jėgos ir matavimo transformatoriuose (1 transformatorius) | vnt. | 20 | 20 | 0.1 | 2 | Pašalinti seną silikagelį 1 vnt., užpildyti nauju silikageliu 1 vnt.
161 | TR | Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (Be statybinės dalies pagal technologinę kortą) | vnt. | 240 | 390 | 87 | 20880 | Atlikti visos stacionarios transformatorinės pilną techninę priežiūrą (Pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
162 | TR | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV skirstyklos) | vnt. | 70 | 140 | 10 | 700 | Atlikti stacionarios transformatorinės 0,4 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
163 | TR | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV skirstyklos) | vnt. | 60 | 115 | 18 | 1080 | Atlikti stacionarios transformatorinės 10 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
164 | TR | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus) | vnt. | 50 | 60 | 7 | 350 | Atlikti stacionarios transformatorinės galios transformatoriaus techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
165 | TR | Stacionariųjų transformatorinių techninė priežiūra (TR aplinkos tvarkymas) | vnt. | 23.5 | 23.5 | 3 | 70.5 | Sutvarkyti transformatorinės aplinką: iškirsti šalia sienų augančius krūmus, nupjauti žolę, surinkti šiukšles, sutvarkyti priėjimus prie transformatorinės, atnaujinti ir pakabinti schemą.
166 | TR | Stulpinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 115 | 225 | 79 | 9085 | Atlikti visos stulpinės transformatorinės pilną techninę priežiūrą (Pagal technologinę kortą) Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
167 | TR | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (10 kV įrenginiai) | vnt. | 108 | 108 | 2 | 216 | Atlikti stulpinės transformatorinės 10 kV įrenginių techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą). Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
168 | TR | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (0,4 kV įrenginiai) | vnt. | 67 | 67 | 0.1 | 6.7 | Atlikti stulpinės transformatorinės 0,4 kV įrenginių techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą). Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
169 | TR | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (galios transformatorius) | vnt. | 80 | 80 | 2 | 160 | Atlikti stulpinės transformatorinės galios transformatoriaus techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą). Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį.
170 | TR | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (ST aplinkos) | vnt. | 30 | 30 | 1 | 30 | Sutvarkyti transformatorinės aplinką, iškirsti krūmus, nušienauti žolę 2 m atstumu nuo ST.
171 | TR | Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose | vnt. | 8 | 16 | 61 | 488 | Įrengti šviestuvą su stikliniu gaubtu 1 vnt., įsukti kaitrinę lemputę 1 vnt., prijungti prie esamo jungiklio. (Jeigu nėra aktuojamas jungiklio įrengimas) 1 vnt.
172 | TR | Transformatorinių durų vyrių keitimas (vyris) | vnt. | 12 | 12 | 2 | 24 | Demontuoti netinkamą vyrį 1 vnt., pašalinti rūdis 1 vnt., privirinti/pritvirtinti naują vyrį 1 vnt., nudažyti antikoroziniais dažais sujungimo vietas ir vyrį 1 vnt.
173 | TR | Transformatorinių metalinių durų remontas (tiesinimas) | vnt. | 30 | 30 | 1 | 30 | Išsiimti kreivas duris 1 vnt., ištiesinti duris 1 vnt., įstatyti duris 1 vnt.
174 | TR | Transformatorinių vėdinimo grotelių su sieteliu įrengimas/keitimas | vnt. | 25 | 50 | 9 | 225 | Netinkamų grotelių demontavimas, netinkamo sietelio demontavimas, naujų grotelių sumontavimas, naujo sietelio sumontavimas, sumontuotos konstrukcijos nudažymas antikoroziniais dažais.
175 | TR | 10 kV trumpojo jungimo indikatorių keitimas arba sumontavimas (1 vnt.) | vnt. | 8.69 | 8.69 | 0.1 | 0.869 | Netinkamo trumpojo jungimo indikatoriaus demontavimas 1 vnt., naujo trumpojo jungimo indikatoriaus sumontavimas 1 vnt.
176 | TR | Vidinės spynos keitimas transformatorinėje | vnt. | 12 | 15 | 65 | 780 | Vidinės spynos demontavimas 1 vnt., vidinės spynos sumontavimas 1 vnt.
177 | TR | Modulinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 110 | 200 | 38 | 4180 | Atlikti visos modulinės transformatorinės pilną techninę priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)“ yra taikomas esant vienai šynų sekcijai(10kV, 0.4kV, galios transformatoriui). Tačiau esant daugiau nei vienai sekcijai (dvi,keturios ir daugiau) tuomet šis įkainis bus dauginamas iš atitinkamų šynų sekcijų skaičiaus. Pvz. Transformatorinė turi dvi 10kV šynų sekcijas, dvi 0,4kV šynų sekcijas, du galios transformatorius, tuomet įkainyje įrašyta sumas dauginama išdviejų.
178 | KS,KAS | Automatinių jungiklių ir apskaitų uždengimo KAS (ĮAS) sumontavimas | vnt. | 25 | 25 | 14 | 350 | Sumontuoti automatinių jungiklių ir apskaitos uždengimą su vietomis skirtomis plombavimui, Atnaujinti ir pakabinti schemą.
179 | KS,KAS | Durelių tiesinimas | vnt. | 12 | 12 | 8 | 96 | Ištiesinti sulankstytas KS, KAS dureles.
180 | KS,KAS | Įspėjamojo ženklo atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 2.5 | 5 | 1037 | 2592.5 | Demontuoti netinkamą įspejamajį ženklą 1 vnt., sumontuoti naują įspėjamąjį ženklą 1 vnt.
181 | KS,KAS | Kabelio gyslų antgalio permontavimas | vnt. | 5 | 7 | 162 | 810 | Atjungti netinkamą antgalį, demontuoti netinkamą, sumontuoti naują antgalį, prijungti atjungtus elementus.
182 | KS,KAS | Kabelių spintos remontas (1 spinta) | vnt. | 45 | 90 | 318 | 14310 | Kontaktinių sujungimų sutvarkymas, saugiklių keitimas, žymenų atnaujinimas, kirtiklių reguliavimas, elektrinės schemos atnaujinimas, defektinių saugiklių lūpų ir izoliatorių keitimas, durelių spynos keitimas, dulkių nuvalymas, įžeminimo įrenginio varžos matavimas, operatyvinio pavadinimo atnaujinimas, įspėjamųjų ženklų atnaujinimas, atnaujinti ir pakabinti schemą.
183 | KS,KAS | Kabelių spintos techninė priežiūra (1 spinta) | vnt. | 25 | 45 | 334 | 8350 | Kontaktinių sujungimų sutvarkymas, saugiklių keitimas, įžeminimo įrenginio varžos matavimas, dulkių nuvalymas, atnaujinti ir pakabinti schemą.
184 | KS,KAS | Kontaktinių sujungimų KS perveržimas (1 spinta) | vnt. | 8 | 8 | 2 | 16 | Sutepti ir perveržti kontaktinius sujungimus.
185 | KS,KAS | Kontaktinių varžtų keitimas (1 kontaktas) | vnt. | 14 | 14 | 2 | 28 | Pakeisti kontaktinį sujungimą (varžtą, spyruoklinę poveržlę, poveržlę, veržlė), nušveisti kontaktinius paviršius.
186 | KS,KAS | Korozijos pažeistų vietų KS/KAS/ĮAS užsandarinimas (1 spinta) | vnt. | 14 | 14 | 18 | 252 | Priklausomai nuo pažeidimo užvirinti pažeistas vietas arba užsandarinti skarda, nudažyti suvirinimo/sandarinimo vietas antikoroziniais dažais.
187 | KS,KAS | Nepritvirtinto automatinio jungiklio pritvirtinimas | vnt. | 12 | 12 | 1 | 12 | Atjungti prijungtus elementus, pritvirtinti automatinį jungiklį 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą).
188 | KS,KAS | Nešvarumų išvalymas (1 spinta) | vnt. | 7 | 7 | 112 | 784 | Išvalyti nešvarumus (KS, KAS (ĮAS)) 1 spinta, atnaujinti ir pakabinti schemą.
189 | Kita | Operatyvinio pavadinimo atnaujinimas (lentelė išorėje) | vnt. | 3.25 | 6.5 | 3437 | 11170.25 | Pašalinti seną operatyvinio pavadinimo lentelę (išorėje) ar užrašą dažais (nuo transformatorinių durų, KS/KAS/ĮAS/VKS durelių ir pn.) 1 vnt., pritvirtinti naują operatyvinio pavadinimo lentelę 1 vnt.
190 | KS,KAS | Prijungtų linijų perjungimas KS | vnt. | 14 | 14 | 4 | 56 | Atjunti elementus, prijungti elementus, skaičiuojama vieno KS,KAS. PVZ. jeigu reikia perjungi 3 linijas/elementus tame pačiame KS, KAS tai 1vnt.
191 | KS,KAS | Saugiklio laikiklį laikančio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 15 | 15 | 14 | 210 | Demontuoti izoliatorių, sumontuoti izoliatorių.
192 | KS,KAS | Užrakto (spynelės) keitimas | vnt. | 10 | 10 | 25 | 250 | Demontuoti užraktą KS, KAS (ĮAS) 1 vnt., sumontuoti užraktą KS, KAS (ĮAS) 1 vnt.
193 | KS,KAS | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje (be KL tiesimo) | vnt. | 50 | 100 | 49 | 2450 | Demontuoti KAS 1 vnt., sumontuoti trifazį KAS (ĮAS)-1 ant atramos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
194 | KS,KAS | Atvado keitimas/montavimas atramoje oro kabeliu iki KAS | vnt. | 75 | 150 | 14 | 1050 | Sumontuoti tvirtinimo elementus atramoje (oro kabelio laikiklius su atitraukimu nuo atramos), nutiesti oro kabelį atrama iki KAS atramoje, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą).
195 | KS,KAS | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje (be KL tiesimo) | vnt. | 95 | 100 | 4 | 380 | Demontuoti KAS 1 vnt., sumontuoti trifazį KAS (ĮAS)-2 ant atramos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
196 | KS,KAS | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | vnt. | 80 | 80 | 1 | 80 | KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (ĮAS)-1 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
197 | KS,KAS | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | vnt. | 120 | 120 | 0.1 | 12 | KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (ĮAS)-2 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
198 | KS,KAS | Trifazio KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | vnt. | 120 | 120 | 0.1 | 12 | KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (ĮAS)-3/4 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
199 | KS,KAS | Trifazio KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | vnt. | 120 | 120 | 0.1 | 12 | KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (ĮAS)-5/6 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
200 | KS,KAS | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | vnt. | 50 | 80 | 10 | 500 | KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (ĮAS)-1 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
201 | KS,KAS | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | vnt. | 80 | 80 | 0.1 | 8 | KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (ĮAS)-2 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
202 | KS,KAS | Trifazio KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | vnt. | 100 | 100 | 0.1 | 10 | KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (ĮAS)-3/4 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
203 | KS,KAS | Trifazio KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | vnt. | 100 | 100 | 0.1 | 10 | KAS demontavimas 1 vnt., trifazio KAS (ĮAS)-5/6 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), žymenų uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas.
204 | KS,KAS | KS, KAS (ĮAS) spintų demontavimas | vnt. | 22 | 22 | 20 | 440 | Demontuoti KS, KAS (ĮAS) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemas spintose kurios buvo prijungtos nuo(prie) demontuojamos spintos.
205 | KS,KAS | KS, KAS (ĮAS) durų vyrių remontas arba keitimas (vyris) | vnt. | 7 | 7 | 5 | 35 | Demontuoti defektinį vyrį 1 vnt., sumontuoti naują vyrį 1 vnt., sumontuotą/suremontuotą vyrį nudažyti antikoroziniais dažais.
206 | KS,KAS | Pasvirusios KS,KAS (ĮAS) tiesinimas | vnt. | 15 | 20 | 64 | 960 | Ištiesinti pakrypusį KS, KAS (ĮAS) (ant pamato) 1 vnt., grunto atkasimas rankiniu būdu 0,5 m3, grunto užkasimas sutankinant 0,5 m3
207 | KS,KAS | KS, ĮAS (ĮAS) perdažymas (1 spinta) | vnt. | 12 | 19 | 16 | 192 | Pašalinti korozijos židinius 1 spinta, perdažyti KS, ĮAS (ĮAS) 1 spinta, patikrinti įžeminimo sujungimą prieš dažant.
208 | KS,KAS | KS keitimas | vnt. | 120 | 190 | 21 | 2520 | Demontuoti spintą 1 vnt., sumontuoti spintą 1 vnt., esamo įžeminimo įrenginio prijungimas ir įžeminimo varžos matavimas, žymenų uždėjimas, prijungti elementus, visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, atnaujinti ir pakabinti schemą.
209 | Kita | Papildomų elektrodų įrengimas esamam TR Įžeminimo įrenginiui (1 metras) | m | 3.5 | 7 | 529 | 1851.5 | Įžeminimo įrenginių iš elektrodų įrengimas 1 m, papildomai įrengtų elektrodų sujungimas su esamu įžeminimo kontūru, įžeminimo varžos matavimas 1 vnt. Taikoma tik transformatorinėms, esamo įžeminimo kontūro varžos sumažinimui.
210 | Kita | Įžeminimo įrenginių kontaktų remontas (1 kontaktas) | vnt. | 10 | 10 | 23 | 230 | Varžtinių sujungimų kontaktų išardymas, korozijos ir kitų apnašų pašalinimas 1 vnt., varžtinių sujungimų kontaktų surinkimas ir sutepimas 1 vnt.
211 | Kita | 0,4 - 10 kV Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas | m | 2 | 3 | 211 | 422 | Korozijos židinių ir kitų apnašų pašalinimas, įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas 1 m.
212 | kita | 0,4 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje (1 vnt.) | vnt. | 11.5 | 11.5 | 34 | 391 | 0,4 kV saugiklių lizdų demontavimas (lizdas) 1 vnt., 0,4 kV saugiklių lizdų sumontavimas (lizdas) NH tipo 1 vnt., įstatyti saugiklį 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą.
213 | Kita | Įžeminimo įrenginio patikrinimas atkasant | vnt. | 5 | 9.5 | 675 | 3375 | Atkasti įžeminimo kontūra, patikrinti ar įžeminimo kontūras nenutrauktas, pateikti patikrinimo protokolą, užkasti įžeminimo kontūrą.
214 | Kita | Įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 5.5 | 11 | 1714 | 9427 | Išmatuoti įžeminimo varžą, pateikti matavimo protokolą.
215 | Kita | Žymenų uždėjimas/atnaujinimas viduje (1 žymuo) | vnt. | 0.75 | 1.5 | 2764 | 2073 | Pašalinti seną žymenį 1 vnt., uždėtį žymenį 1 vnt. žymenimis traktuojami užrašai, esantys technologinių objektų viduje (prijunginio pavadinimas, grupės numeris, duoliuojantis prijunginio pavadinimas, saugiklių srovę nurodantis užrašas, šynų sekcijų žymėjimas ir pn.).
216 | Kita | Kirtiklių - saugiklių bloko montavimas, keitimas (MT, KT, TR, ST, KS) | vnt. | 20 | 37 | 393 | 7860 | Atjungti elementus, demontuoti saugiklių kirtiklių bloką (keitimo atveju), sumontuoti kirtiklių saugiklių bloką 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), įstatyti reikiamą saugiklių kiekį, uždėti žymenis, esant poreikiui atnaujinti ir pakabinti schemą.
217 | Kita | Kontaktinio sujungimo sutepimas, suveržimas, valymas | vnt. | 3 | 3 | 0.1 | 0.3 | Varžtinių sujungimų kontaktų išardymas, korozijos ir kitų apnašų pašalinimas 1 vnt., varžtinių sujungimų kontaktų surinkimas ir sutepimas 1 vnt.
218 | Kita | 0,4 kV (00-01-02-03-04a) gabarito lydžiųjų įdėklų keitimas, montavimas (1 vnt.) | vnt. | 2 | 2.8 | 616 | 1232 | Išimti netinkamą lydųjį įdėklą (keitimo atveju), įdėti naują lydųjį įdėklą, esant poreikiui atnaujinti saugiklių srovę nurodantį žymenį, esant poreikiui atnaujinti ir pakabinti schemą.
219 | Kita | 0,4 kV daugiau kaip 100 A automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 14 | 14 | 38 | 532 | Atjungti elementus, demontuoti automatinį jungiklį 1 vnt., sumontuoti automatinį jungiklį 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą.
220 | Kita | 0,4 kV iki 100 A automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 13 | 13 | 18 | 234 | Atjungti elementus, demontuoti automatinį jungiklį 1 vnt., sumontuoti automatinį jungiklį 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą.
221 | Kita | Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas (1 m2) | m2 | 2.7 | 2.7 | 142 | 383.4 | Pašalinti korozijos židinius, nuriebalinti paviršių, padengti paviršių antikoroziniu gruntu, nudažyti paviršių antikoroziniais dažais.
222 | Kita | Įžeminimo laidininkų (juostų) klojimas tranšėjose (su žemės darbais) (1 m) | m | 13 | 13 | 20 | 260 | Pakloti įžeminimo laidininką tranšėjoje, užkasti įžeminimo laidininką tranšėjoje.
223 | Kita | Medžių šakų genėjimas (1 medis) | vnt. | 7 | 14 | 1994 | 13958 | Nugenėti šakas 1 medis, sutvarkyti nugenėtą medieną pagal proskynų priežiūros procese nurodytus punktus. Pastaba: medis tai objekte auganti sumedėjusi augmenija, kurios kelmo skersmuo daugiau kaip 12 cm ir stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus daugiau kaip 11 cm (turi atitikti abi sąlygas).
224 | Kita | Medžio pjovimas (medis) | vnt. | 8 | 10 | 101 | 808 | Nupjauti medį 1 vnt., sutvarkyti nugenėtą medieną pagal proskynų priežiūros procese nurodytus punktus. Pastaba: medis tai objekte auganti sumedėjusi augmenija, kurios kelmo skersmuo daugiau kaip 12 cm ir stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus daugiau kaip 11 cm (turi atitikti abi sąlygas).
225 | Kita | Trasos valymas (krūmai) | 100 m2 | 4.5 | 9 | 7285 | 32782.5 | Išvalyti trasą nuo augmenijos m2, sutvarkyti nukirstą medieną pagal proskynų priežiūros procese nurodytus punktus. Pastaba: trasų valymas – objekte augančios sumedėjusios augmenijos, kurios kelmo skersmuo iki 12 cm arba stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus iki 11 cm, išpjovimo darbai. Stambesnė augmenija, viršijanti abi sąlygas, traktuojama kaip medis.
226 | Kita | 0,4 - 10 KV Šynų izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 21 | 21 | 3 | 63 | Išmatuoti šynų izoliacijos varžą, pateikti matavimo protokolą.
227 | Kita | Demontuoti 0,4 kV įrenginį (aut. Jungiklis, kirtiklis, srovės transformatorius) | vnt. | 9.5 | 9.5 | 6 | 57 | Atjungti ir izoliuoti elementus, demontuoti 0,4 kV įrenginį (aut. Jungiklis, kirtiklis, srovės transformatorius) 1 vnt.
228 | Kita | Gedimo vietos paieška (paskelbta ekstremali padėtis), vieno darbuotojo 1 darbo valandos kaina | val. | 14 | 14 | 111 | 1554 | Gedimo vietos paieška (paskelbta ekstremali padėtis), vieno darbuotojo 1 darbo valandos kaina Pastaba: Šis įkainis taikomas tik tuomet kai AB "ESO" yra paskelbta ekstremali padėtis. Ir būtina nedelsiant vykdyti gedimų paieškos darbus. Gedimo paieškos darbams transportas aktuojamas rekomendacijose nurodytais įkainiais. Šis įkainis negali būti taikomas kaip papildomas įkainis vykdant avarinių gedimų šalinimo darbus.
229 | Kita | Pereinamųjų varžų matavimas | vnt. | 2.5 | 2.5 | 2 | 5 | Išmatuoti varžas, pateikti matavimo protokolą.
230 | Kita | Operatyviniai perjungimai 10 kV žiediniame tinkle | kompl. | 30 | 30 | 34 | 1020 | Darbo vietų ruošimas - techninių priemonių visuma, skirta užtikrinti darbuotojams saugią darbo aplinką vykdant darbus elektros įrenginiuose bei įspėti pašalinius asmenis apie šioje darbo aplinkoje egzistuojantį elektros pavojų ir uždrausti jiems į šią aplinką patekti. Įkainis taikomas tik tuo atveju, jeigu darbai vykdomi nesant 10 kV įtampai žiediniame tinkle. Vienam planiniam atjungimui taikomas vieno operatyvinio perjungimo komplekto įkainis, nepriklausomai nuo operatyvinių perjungimų skaičiaus.
231 | Kita | Operatyviniai perjungimai 0,4 kV žiediniame tinkle | kompl. | 30 | 30 | 31 | 930 | Darbo vietų ruošimas - techninių priemonių visuma, skirta užtikrinti darbuotojams saugią darbo aplinką vykdant darbus elektros įrenginiuose bei įspėti pašalinius asmenis apie šioje darbo aplinkoje egzistuojantį elektros pavojų ir uždrausti jiems į šią aplinką patekti. Įkainis taikomas tik tuo atveju, jeigu darbai vykdomi nesant 0,4 kV įtampai žiediniame tinkle (išskyrus darbus, apibrėžtus įkainyje "0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais (Vienos kabelių spintos)" ). Vienam planiniam atjungimui taikomas vieno operatyvinio perjungimo komplekto įkainis, nepriklausomai nuo operatyvinių perjungimų skaičiaus.
232 | Kita | 0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais (Vienos kabelių spintos) | vnt. | 22 | 22 | 0.1 | 2.2 | Vykdant remonto ir tech. priežiūros darbus vienoje kabelių spintoje su kabeliniais prijunginiais, kai 0,4 kV KL tinklas yra žiedinis objektui (Kabelinė spinta su prijunginiais) kai elektros įrenginius reikia sujungti į žiedą tarp maitinimo šaltinių, galima taikyti įkainį „0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais (Vienos kabelių spintos)“. Įkainis taikomas vienos darbo vietos paruošimui, nepriklausomai nuo perjungimų skaičiaus.
233 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL sudėtingos atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 120 | 120 | 6 | 720 | OL (galinės, inkarinės, atšakinės arba kampinės su ramsčiu) atramos (iki 3 g/b stiebų) demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m).
234 | 0,4 kV OL | Apsaugos nuo paukščių montavimas atramoje (vnt.) | vnt. | 30 | 30 | 0.1 | 3 | Sumontuoti apsaugą nuo paukščių atramoje 1 vnt.
235 | TR | Apsaugos nuo paukščių ant galios transformatoriaus montavimas (3 fazės). | vnt. | 45 | 45 | 3 | 135 | Sumontuoti apsaugą nuo paukščių 3 vnt.
236 | TR | Galios transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimas | vnt. | 15 | 15 | 2 | 30 | Atlikti galios transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimus, pateikti matavimo protokolus, (šį darbą galima bus pasirikti tik tuo atveju kai darbas užsakomas papildomai).
237 | TR | Kabelių kanalų uždengimas dangčiais (m2) | m2 | 35 | 35 | 3 | 105 | Uždengti kabelių kanalus.
238 | KS,KAS | Kabelių spintos vidaus užpylimas gruntu (1 spinta) | vnt. | 12 | 12 | 119 | 1428 | Nepriklauso nuo kabelių spintos tipo (tranzitinė, galinė, su apskaita, be apskaitos) Užpildyti kabelių spintos vidų iki žemės paviršiaus lygmens spintos išorėje 1 vnt.
239 | TR | Apsauginio barjero transformatorinėse įrengimas (vnt.) | vnt. | 15 | 15 | 3 | 45 | Apsauginio barjero įrengimas 1 vnt., Pritvirtinti saugos ženklą 1 vnt.
240 | TR | Transformatorinės (KT, MT, ST) demontavimas (su transformatoriumi) | vnt. | 160 | 240 | 11 | 1760 | Komplektinės/Modulinės/Stulpinės transformatorinės demontavimas su visais įrenginiais, galios transformatoriaus demontavimas, galios transformatoriaus pristatymas į sandėlį.
241 | TR | Transformatorinės (KT, MT, ST) demontavimas (be transformatoriaus) | vnt. | 100 | 200 | 11 | 1100 | Komplektinės/Modulinės/Stulpinės transformatorinės demontavimas su visais įrenginiais (be trasformatoriaus).
242 | 0,4 - 10 kV OL | Esamų atvadų tvirtinimas prie atramos atitraukimo konstrukcijomis (4 laikikliai) | vnt. | 12 | 17 | 81 | 972 | Pritvirtinti esamus atvadus prie atramos kabelio laikikliais (su atitraukimo konstrukcija nuo atramos) 4 vnt.
243 | 0,4 - 10 kV OL | Įžeminimo laidininko nuleidimas atrama (nuo traversos iki įžeminimo įrenginio su pajungimu) | vnt. | 30 | 30 | 5 | 150 | Nuleisti įžeminimo laidininką, pritvirtinti prie atramos, prijungti įžeminimo laidininką, esant poreikiui spalviškai paženklinti.
244 | TR | Aliuminio šynlaidžio montavimas/keitimas (m) | m. | 20 | 20 | 3 | 60 | Sumontuoti/pakeisti šynlaidį 1 m, esant poreikiui spalviškai paženklinti.
245 | TR | Įvadų/ išvadų į transformatorines demontavimas (visi vienos linijos laidai.) | vnt. | 23 | 23 | 1 | 23 | Vienos linijos įvadų/išvadų demontavimas į/iš trasformatorinės 1 vnt.
246 | 0,4 - 10 kV KL | Kabelio dažymas ugniai atspariais dažais (m) | m | 15 | 15 | 0.1 | 1.5 | Kabelio apvalkalo dažymas ugniai atspariais dažais 1 m
247 | TR | Galios transformatoriaus izoliatoriaus tarpinių keitimas | vnt. | 69 | 69 | 4 | 276 | Pakeisti galios transformatoriaus vieno izoliatoriaus tarpines. Šynų atjungimas, alyvos dalinis išleidimas, Izoliatoriaus nuėmimas, tarpiklių keitimas, izoliatoriaus tvirtinimas, alyvos papildymas, šynų prijungimas.
248 | TR | Alyvinių jungtuvų papildymas alyva (1 jungtuvas) | vnt. | 17 | 17 | 0.1 | 1.7 | Užpildyti jungtuvą alyva 1 vnt.
249 | TR | Alyvos pavyzdžio iš transformatoriaus paėmimas ir ištyrimas (vnt) | vnt. | 34 | 34 | 0.1 | 3.4 | Alyvos pavyzdžio paėmimas iš įrenginio. Nustatyti izoliacinės kokybės rodiklius. Pateikti bandymo protokolus/dokumentus. (Įkainis taikomas tik atskiru užsakymu ir tik kai transformatoriaus galingumas didesnis 1000kVA).
250 | KS,KAS | Kabelio vamzdžio užsandarinimas (vnt.) | vnt. | 7 | 7 | 22 | 154 | Užsandarinti kabelio vamzdį 1 vnt.
251 | TR, KS, KAS | Organinio stiklo apsaugai sumontavimas/keitimas (vnt) | vnt. | 30 | 30 | 3 | 90 | Sumontuoti/pakeisti KS organinio stiklo apsaugą 1 vnt.
252 | TR | Veidrodėlio įrengimas alyvos lygiui galios transformatoriui nustatyti (vnt.) | vnt. | 13 | 13 | 0.1 | 1.3 | Įrengti veidrodėlį 1 vnt.
253 | TR, KS, KAS | Korozijos pažeistų vietų/skylių/plyšių užsandarinimas skardomis TR/MT/KT | m2 | 17 | 17 | 1.3 | 22.1 | Priklausomai nuo pažeidimo užvirinti pažeistas vietas arba užsandarinti skarda, nudažyti suvirinimo/sandarinimo vietas antikoroziniais dažais.
254 | TR | Srovės transformatoriaus demontavimas (3 fazės) | vnt. | 17 | 17 | 15 | 255 | Demontuoti srovės transformatorius 3 vnt., atnaujinti principinę schemą.
255 | TR | Galios transformatoriaus demontavimas (1 vnt) | vnt. | 100 | 160 | 2 | 200 | Demontuoti galios transformatorius 1 vnt., atnaujinti principinę schemą transformatorinėje, pristatyti galios transformatorių į sandėlį, (darbas vykdomas tik atskiru užsakymu).
256 | TR | Viršįtampių ribotuvų montavimas transformatorinėse (3 Fazės) | vnt. | 25 | 25 | 2 | 50 | Sumontuoti viršįtampių ribotuvus 3 vnt., atnaujinti principinę schemą.
257 | TR | Pervadinių izoliatorių tarpiklių keitimas (3 fazės) | vnt. | 40 | 40 | 0.1 | 4 | Pakeisti pervadinių izoliatorių tarpiklius 3 vnt.
258 | TR | Srovės transformatoriaus keitimas (3 fazės) | vnt. | 70 | 70 | 2 | 140 | Demontuoti srovės transformatorius 3 vnt., sumontuoti srovės transformatorius 3 vnt., šynlaidžių montavimas 3 vnt., laidų ir kabelių prijungimas prie aparatų, šynų bandymas, pereinamųjų varžų matavimai, atnaujinti principinę schemą.
259 | TR | Įtampos transformatoriaus keitimas (3 fazės) | vnt. | 70 | 70 | 0.1 | 7 | Demontuoti įtampos transformatorius 3 vnt., sumontuoti įtampos transformatorius 3 vnt., šynlaidžių montavimas 3 vnt., laidų ir kabelių prijungimas prie aparatų, šynų bandymas, pereinamųjų varžų matavimai, atnaujinti principinę schemą.
260 | TR, KS, KAS | Kabelių gyslų užtrumpinimas ir įžeminimas (1 kabelis) | vnt. | 20 | 20 | 3 | 60 | Užtrumpinti kabelio gyslas ir įžeminti 1 vnt.
261 | TR | Narvelio demontavimas (1 vnt) | vnt | 80 | 120 | 21 | 1680 | Demontuoti narvelį su visais įrenginiais 1 vnt.
262 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL atstojamosios varžos matavimas | vnt. | 10 | 20 | 513 | 5130 | 0,4 kV OL atstojamosios varžos matavimas 1 oro linija (keturios matavimo vietos pagal Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašą), pateikti matavimo protokolą.
263 | KS,KAS | Trifazio ĮAS montavimas ant atramos su vienu el. skaitikliu | vnt. | 60 | 90 | 433 | 25980 | ĮAS montavimas ant atramos 1 vnt., oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) tiesimas 10 m, automatinių jungiklių montavimas, gnybtinais, gnybtais, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „fazė-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įkainiui taip pat taikomas bendras išaiškinimas Nr.: 21. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
264 | KS,KAS | Trifazio ĮAS montavimas su vienu el.skaitikliu ant pastato sienos | vnt. | 60 | 80 | 36 | 2160 | ĮAS montavimas ant pastato sienos 1 vnt., tvirtinimo elementų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
265 | KS,KAS | Trifazio ĮAS montavimas su vienu el.skaitikliu ant sklypo ribos | vnt. | 60 | 100 | 112 | 6720 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
266 | KS,KAS | Trifazio ĮAS įrengimas ant atramos su dviem el. skaitikliais | vnt. | 60 | 90 | 73 | 4380 | ĮAS montavimas ant atramos 1 vnt., oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) tiesimas 10 m, automatinių jungiklių montavimas, gnybtinais, gnybtais, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „fazė-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įkainiui taip pat taikomas bendras išaiškinimas Nr.: 21. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
267 | KS,KAS | Trifazio ĮAS montavimas su dviem el.skaitikliais ant pastato sienos | vnt. | 80 | 80 | 12 | 960 | ĮAS montavimas ant pastato sienos 1 vnt., tvirtinimo elementų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
268 | KS,KAS | Trifazio ĮAS montavimas su dviem el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 70 | 100 | 55 | 3850 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
269 | KS,KAS | Trifazio ĮAS montavimas ant atramos su keturiais el. skaitikliais | vnt. | 70 | 110 | 29 | 2030 | ĮAS montavimas ant atramos 1 vnt., oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) tiesimas 10 m, automatinių jungiklių montavimas, gnybtinais, gnybtais, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „fazė-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įkainiui taip pat taikomas bendras išaiškinimas Nr.: 21. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
270 | KS,KAS | Trifazio ĮAS montavimas su keturiais el.skaitikliais ant pastato sienos | vnt. | 90 | 90 | 2 | 180 | ĮAS montavimas ant pastato sienos 1 vnt., tvirtinimo elementų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
271 | KS,KAS | Trifazio ĮAS montavimas su keturiais el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 60 | 100 | 11 | 660 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
272 | KS,KAS | Trifazio ĮAS montavimas su šešiais el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 80 | 120 | 8 | 640 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
273 | KS,KAS | Trifazio ĮAS montavimas su dešimt el.skaitikliu ant sklypo ribos | vnt. | 100 | 120 | 2 | 200 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu
274 | KS,KAS | KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta | vnt. | 110 | 110 | 0.1 | 11 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainiui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
275 | KS,KAS | KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta | vnt. | 110 | 110 | 0.1 | 11 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainiui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
276 | KS,KAS | KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 110 | 110 | 0.1 | 11 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainiui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
277 | KS,KAS | KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 130 | 130 | 0.1 | 13 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainiui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
278 | KS,KAS | KS montavimas su šešiomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 130 | 130 | 0.1 | 13 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainiui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
279 | KS,KAS | KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 130 | 130 | 0.1 | 13 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainiui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
280 | KS,KAS | KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 130 | 130 | 0.1 | 13 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainiui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
281 | KS,KAS | KS montavimas su šešiomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 130 | 130 | 0.1 | 13 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainiui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
282 | KS,KAS | KS montavimas su dešimt apskaitų, bei 3 linijiniu saugiklių –kirtiklių bloku vietu | vnt. | 130 | 130 | 0.1 | 13 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainiui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
283 | TR, KS, KAS | KS montavimas su srovės transf. iki 200 A ir bandymų gnybtynais, automatas 100 - 160 A ir 3 linijinių saugiklių – kirtiklių blokų vietų | vnt. | 100 | 130 | 12 | 1200 | KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainiui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
284 | TR, KS, KAS | KS montavimas su srovės transformatoriais nuo 200 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas 200 A,bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 100 | 150 | 6 | 600 | KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainiui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
285 | TR, KS, KAS | KS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas virš 160 A iki 250 A, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 150 | 150 | 0.1 | 15 | KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainiui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
286 | TR, KS, KAS | KS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas virš 250 A iki 400 A, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 150 | 150 | 0.1 | 15 | KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainiui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
287 | TR, KS, KAS | KS keitimas į tranzitinę dviejų apskaitų spintą, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta | vnt. | 110 | 130 | 2 | 220 | KS demontavimas, KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Įkainiui taip pat taikomi bendri išaiškinimai Nr.: 23.
288 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 125 A | vnt. | 80 | 80 | 2 | 160 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
289 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 160 A | vnt. | 80 | 80 | 2 | 160 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
290 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 200 A | vnt. | 80 | 80 | 1 | 80 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
291 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 250 A | vnt. | 80 | 80 | 4 | 320 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
292 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 300 A | vnt. | 80 | 80 | 1 | 80 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
293 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 400 A | vnt. | 80 | 80 | 0.1 | 8 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
294 | KS,KAS | Vienfazio automatinio jungiklio nuo 6 iki 63 A sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 12 | 12 | 66 | 792 | Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
295 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio nuo 6 iki 63 A sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 13 | 15 | 388 | 5044 | Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
296 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio virš 63 iki 100 A sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 25 | 25 | 20 | 500 | Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
297 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio virš 100 iki 250 A sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 25 | 25 | 5 | 125 | Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
298 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio virš 250 iki 500 A sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 25 | 25 | 3 | 75 | Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
299 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio virš 500 iki 630 A sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 30 | 30 | 0.1 | 3 | Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
300 | Kita | Įžeminimo įrenginio iki 10 omų varžos įrengimas | vnt. | 40 | 80 | 1654 | 66160 | Įžeminimo kontūro įrengimas, įžeminimo kontūro varžos matavimas, grandinės tikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, įžeminimo kontūro prijungimas prie ĮAS, KS, atramos ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Vienam ĮAS, KS arba atramos įžeminimui įkainis taikomas vieną kartą.
301 | Kita | Įžeminimo įrenginio iki 30 omų varžos įrengimas | vnt. | 35 | 60 | 198 | 6930 | Įžeminimo kontūro įrengimas, įžeminimo kontūro varžos matavimas, grandinės tikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, įžeminimo kontūro prijungimas prie ĮAS, KS, atramos ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Vienam ĮAS, KS arba atramos įžeminimui įkainis taikomas vieną kartą.
302 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV įvadinio kabelio iki 35 mm² tiesimas tranšėjoje | m | 4.5 | 4.5 | 42.5 | 191.25 | Įvadinio kabelio tiesimas 1 m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos paklojimas 1 m, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis taikomas tik tuo atveju kai vartotojui įvadą įrengia AB ESO.
303 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV įvadinio kabelio iki 35 mm² tiesimas ant pastato sienos | m | 2.6 | 5.2 | 1179 | 3065.4 | Įvadinio kabelio tiesimas ant pastato sienos 1 m, gofruoto vamzdžio su sandarinimu montavimas 1 m, tvirtinimo elementų montavimas, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
304 | Kita | Polietileninio vamzdžio iki 110 mm paklojimas | m | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0.35 | Vamzdžių klojimas su sandarinimu 1 m, tranšėjos kasimas/dugno išlyginimas/užpylimas 1 m, signalinės juostos klojimas 1 m, grunto tankinimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Naudojami HDPE, PP arba PE vamzdžiai. Įkainis naudojamas tik rezerviniam vamzdžiui kloti (laidų tiesimui nenaudojamas).
305 | Kita | Polietileninio vamzdžio virš 110 iki 160 mm paklojimas | m | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0.35 | Vamzdžių klojimas su sandarinimu 1 m, tranšėjos kasimas/dugno išlyginimas/užpylimas 1 m, signalinės juostos klojimas 1 m, grunto tankinimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Naudojami HDPE, PP arba PE vamzdžiai. Įkainis naudojamas tik rezerviniam vamzdžiui kloti (laidų tiesimui nenaudojamas).
306 | Kita | Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu 63 iki 160 mm2 | m | 15.5 | 31 | 12213 | 189301.5 | Kryptinio gręžimo montavimas 1 m, duobių iškasimas, duobių užpylimas, grunto tankinimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
307 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV įvadinio kabelio iki 35 mm² tiesimas vamzdyje arba įrengtomis metalo konstrukcijomis | m | 1.25 | 2.5 | 6399 | 7998.75 | Įvadinio kabelio tiesimas vamzdyje/ įrengtomis metalo konstrukcijomis 1 m, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Vamzdžių klojimas aktuojamas atskirais darbų įkainiais.
308 | Kita | Plastikinio vamzdžio tiesimas atramoje, įtraukiant iki 35 mm2 kabelį | m | 2 | 4 | 1379 | 2758 | Vamzdžio su sandarinimu tiesimas atramoje 1 m, tvirtinimo elementų montavimas, kabelio įtraukimas į vamzdį 1 m, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkabomis atramoje be vamzdžio;
309 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos montavimas (stiebas 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 120 | 200 | 142 | 17040 | Numeravimas, atramų su ramsčiais montavimas, ramsčio tvirtinimas tvirtinimo mazgu su apkabomis, atvežimas į pastatymo vietą ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis naudojamas jei montuojama nauja atrama. Jei yra sena atrama, naudojame keitimo įkainį.
310 | TR | Srovės transformatoriaus montavimas | kompl. | 50 | 70 | 15 | 750 | Srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui (pagal technologines kortas).
311 | Kita | Geodezinė nuotrauka iki 50 m esant topografinei nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | vnt. | 50 | 70 | 219 | 10950 | Geodezinės nuotraukos darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
312 | Kita | Geodezinė nuotrauka nuo 50 iki 300 m esant topografinėi nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | vnt. | 86 | 170 | 197 | 16942 | Geodezinės nuotraukos darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
313 | Kita | Geodezinė nuotrauka virš 300 m topografinėi nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | vnt. | 150 | 300 | 35.11 | 5266.5 | Geodezinės nuotraukos darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
314 | Kita | Geodezinis nužymėjimas iki 50 m, vienam objektui | vnt. | 30 | 60 | 210 | 6300 | Geodezinio nužymėjimo darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
315 | Kita | Geodezinis nužymėjimas virš 50 iki 300 m, vienam objektui | vnt. | 75 | 150 | 198 | 14850 | Geodezinio nužymėjimo darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
316 | Kita | Geodezinis nužymėjimas virš 300 m, vienam objektui | vnt. | 180 | 300 | 14 | 2520 | Geodezinio nužymėjimo darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį.
317 | Kita | Vienos darbo vietos parengimas 0,4 kV radialiniame(spinduliniame) ar žiediniame tinkle esant įtampai | vnt. | 18 | 32 | 1142 | 20556 | Darbo vietos ruošimas - techninių priemonių visuma, skirta užtikrinti darbuotojams saugią darbo aplinką vykdant darbus elektros įrenginiuose bei įspėti pašalinius asmenis apie šioje darbo aplinkoje egzistuojantį elektros pavojų ir uždrausti jiems į šią aplinką patekti. Įkainis taikomas tik tuo atveju, jeigu darbai atliekami esant 0,4 kV įtampai radialiniame (spinduliniame) arba žiediniame tinkle.
318 | Kita | Asfalto dangos ardymas | m2 | 3.5 | 7 | 998 | 3493 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu, ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
319 | Kita | Asfalto dangos atstatymas | m2 | 26.5 | 53 | 947 | 25095.5 | Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
320 | Kita | Šaligatvio plytelių dangos ardymas | m2 | 2 | 3 | 394 | 788 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu, ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
321 | Kita | Šaligatvio plytelių dangos atstatymas | m2 | 15 | 25 | 446 | 6690 | Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
322 | Kita | Šaligatvio trinkelių dangos ardymas | m2 | 2 | 4 | 512 | 1024 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu, ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
323 | Kita | Šaligatvio trinkelių dangos atstatymas | m2 | 20 | 39 | 526 | 10520 | Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
324 | Kita | Žvyruoto kelio dangos ardymas | m2 | 1.25 | 2.5 | 3714 | 4642.5 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu, ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
325 | Kita | Žvyruoto kelio dangos storio atstaymas | m2 | 4 | 8 | 3670 | 14680 | Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
326 | Kita | Žalios vejos atstatymas | m2 | 2.1 | 4.2 | 26959 | 56613.9 | 1 m2 žalios vejos atstatymo darbai, augalinio grunto atvežimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
327 | Kita | Schemų uždėjimas/atnaujinimas | vnt. | 2 | 3.3 | 1960 | 3920 | Schemų uždėjimas/atnaujinimas 1vnt. bei visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainį taikyti tuo atveju, kai esamuose el. įrenginiuose reikalinga pakeisti operatyvinius žymenis. Montuojant naujus įrenginius, operatyvinius žymenis įsivertinti šių įrenginių įkainiuose.
328 | 10 kV OL | 10 kV OL izoliuoto laido montavimas | m | 3 | 3 | 390 | 1170 | Izoliuoto laido montavimas 1 m, tempiamųjų girliandų, traversų, viršūnių, izoliatorių montavimas, gnybtų montavimas, izoliuoto laido izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, izoliuoto laido reguliavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
329 | 10 kV OL | 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais montavimas/keitimas | vnt. | 27.5 | 55 | 145 | 3987.5 | 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais montavimas/keitimas, laidų reguliavimas bei markiravimas, užrašų, schemų uždėjimas, ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis taikomas tik tuo atveju, kai esamuose elektros įrenginiuose reikalinga pakeisti 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais netiesiant naujų laidų. Įkainis taip pat taikomas jeigu reikia pakeisti tik esamą 10 kV traversą.
330 | 10 kV OL | 10 kV lauko tipo kibirkštinių iškroviklių montavimas/ keitimas | kompl. | 70 | 70 | 5 | 350 | Kibirkštinių iškroviklių montavimas/keitimas ( 3 vnt./1 kompl.), prijungimas prie įžeminimo ir linijos laidų (su įžeminimo laidininku), ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
331 | TR | Stulpinės transformatorinės (iki 63 kVA) montavimas | vnt. | 600 | 900 | 28 | 16800 | Galios transformatoriaus atvežimas ir montavimas, g/b stiebų montavimas (papildomi įkainiai atramų montavimui netaikomi), 10/0,4 kV įtampos stulpinės transformatorinės montavimas, įžeminimo kontūro varžos iki 2,5 omų įrengimas/prijungimas prie ST, įžeminimo kontūro varžos matavimas, 10 ir 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas, 10 kV transformatoriaus įvadų apsaugos nuo paukščių montavimas 1 kompl., įvadinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt., linijinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), 10 kV atraminių izoliatorių montavimas, tempiamosios girliandos montavimas, 0,4 kV KAS montavimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas, automatinio jungiklio montavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Papildomi saugiklių-kirtiklių blokai aktuojami atskiru įkainiu.
332 | TR | Stulpinės transformatorinės (nuo 60 iki 400 kVA) montavimas | vnt. | 750 | 1000 | 6 | 4500 | Galios transformatoriaus atvežimas ir montavimas, g/b stiebų montavimas (papildomi įkainiai atramų montavimui netaikomi), 10/0,4 kV įtampos stulpinės transformatorinės montavimas, įžeminimo kontūro varžos iki 2,5 omų įrengimas/prijungimas prie ST, įžeminimo kontūro varžos matavimu, 10 ir 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas, 10 kV saugiklių montavimas, 10 kV transformatoriaus įvadų apsaugos nuo paukščių montavimas 1 kompl., įvadinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt., linijinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), 10 kV atraminių izoliatorių montavimas, tempiamosios girliandos montavimas, 0,4 kV KAS montavimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas, automatinio jungiklio montavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas iir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Papildomi saugiklių-kirtiklių blokai aktuojami atskiru įkainiu.
333 | TR | Modulinės transformatorinės montavimas | vnt. | 1100 | 2000 | 37 | 40700 | MT atvežimas ir montavimas, galios transformatoriaus atvežimas ir montavimas, jeigu reikia duobės iškasimas, pagrindo įrengimas su pamatu, įžeminimo kontūro varžos iki 2,5 omų įrengimas/prijungimas prie MT su įžeminimo laidininku, įžeminimo kontūro varžos matavimu. Darbų įkainyje įvertinti MGT, MTT iki 160 kVA (mažo gabarito), MTT 1x630 kVA, MTT 2x630 kVA montavimo darbų vidurkį.
334 | Kita | Projektavimas iki 35 000 Eur be PVM (su topografine nuotrauka) | vnt. | 500 | 1000 | 44 | 22000 | Projektavimo darbai, topografinės nuotraukos išlaidos ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Techninio projekto statybos montavimo darbų (SMD – neįskaičiavus įrenginių kainos ir PVM) vertė iki 35 000,00 Eur be PVM. Projektuotojas rengdamas techninį projektą ir numatydamas projekte ĮAS, KS pastatymo vietą turi suderinti ją su naujuoju (-ais) vartotoju (-ais). Įkainiui taip pat taikomi bendras išaiškinimas Nr.: 27.
335 | Kita | Projektavimas virš 35 000 iki 50 000 Eur be PVM (su topografine nuotrauka) | vnt. | 1000 | 2000 | 3 | 3000 | Projektavimo darbai, topografinės nuotraukos išlaidos ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Techninio projekto statybos montavimo darbų (SMD – neįskaičiavus įrenginių kainos ir PVM) vertė virš 35 000,00, iki 50 000 Eur be PVM. Projektuotojas rengdamas techninį projektą ir numatydamas projekte ĮAS, KS pastatymo vietą turi suderinti ją su naujuoju (-ais) vartotoju (-ais). Įkainiui taip pat taikomi bendras išaiškinimas Nr.: 27.
336 | Kita | Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) montavimas | vnt. | 23 | 23 | 43 | 989 | Visi AEEAS montavimo darbai, ryšio patikrinimas, antenos sumontavimas su protokolo pateikimu AB ESO. (Žiūrėti „AEEAS įrangos įrengimas techniniai reikalavimai“), ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
337 | Kita | Surenkamo vamzdžio (gaubto) iki 160 mm paklojimas | m | 15 | 15 | 0.1 | 1.5 | Surenkamų vamzdžių klojimas su sandarinimu 1 m, tranšėjos kasimas/užpylimas su tranšėjos dugno išlyginimu 1 m, signalinės juostos klojimas 1 m, grunto tankinimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Naujai klojamiems kabeliams įkainis netaikomas. Įkainis taikomas tik esamoms paklotoms AB ESO kabelinėms ir šviesolaidinėms linijoms. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
338 | Kita | Abonentinių įrenginių varžų matavimai, techninės dokumentacijos parengimas bei pateikimas ESO | vnt. | 50 | 66 | 32 | 1600 | Įkainyje turi būti įvertinta abonentinio kabelio ir kitų abonentinių įrenginių izoliacijos varžos bei įžeminimo grandinių pereinamųjų kontaktų varžų matavimai, techninės dokumentacijos parengimas ir atliktų elektros grandinių varžų matavimų protokolų pateikimas AB ESO.
339 | Kita | Lauko tipo paskirstymo skydelio komplektas ir jo montavimas (lauke arba patalpų viduje) | vnt. | 50 | 50 | 32 | 1600 | Tvirtinimo elementų/medžiagų montavimas, automatinio jungiklio (iki 63 A) montavimas, nuotėkio rėlės montavimas, 3 kištukinių lizdų montavimas (trifazio įvado atveju, vienas iš lizdų turi būti trifaziam jungimui), visų elementų prijungimas/sujungimas laidais/antgaliais(išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. (Įsivertinti rakinamą plieninį cinkuotą korpusą – skardos storis nemažesnis nei 1,5 mm, atitinkantį nemažesnę nei IP44 klasę ir RAL 7032 spalvą, nemažesnio kaip 2,5 mm storio plieninę arba gelžbetoninę tvirtinimo konstrukciją ir tvirtinimo detales, kištukinius lizdus).
340 | 0,4 - 10 kV KL | Esamo 0,4 arba 10 kV jėgos kabelio paklojimas | m | 9 | 18 | 1318 | 11862 | Esamo kabelio atkasimas, tranšėjos užkasimas, esamo kabelio tiesimas, naujos tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos paklojimas 1 m, apsauginės juostos paklojimas 1 m, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, kabelio suradimas, atrinkimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
341 | Kita | Šviesolaidinio kabelio iki 24 skaidulų tiesimas vamzdyje | m | 6.5 | 13 | 210 | 1365 | Kabelio tiesimas 1m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, šviesolaidinio kabelio įputimas į vamzdį 1 m, įspėjamosios juostos paklojimas 1 m, kabelio reikalingi matavimai, signalinio laido montavimas 1 m., dėžutės signaliniam kabeliui montavimas, signalinio laido rišimas užtraukiamais dirželiais, šviesolaidinio kabelio patikrinimas ir matavimai, šviesolaidinio kabelio žymėjimas ir tvirtinimas, užrašų, schemų uždėjimas laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis taikomas klojant šviesolaidinį kabelį tiek vamzdyje tiek be jo. Vamzdžio montavimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
342 | Kita | Šviesolaidinio kabelio virš 24 iki 48 skaidulų tiesimas vamzdyje | m | 13 | 13 | 0.1 | 1.3 | Kabelio tiesimas 1m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, šviesolaidinio kabelio įputimas į vamzdį 1 m, įspėjamosios juostos paklojimas 1 m, kabelio reikalingi matavimai, signalinio laido montavimas 1 m., dėžutės signaliniam kabeliui montavimas, signalinio laido rišimas užtraukiamais dirželiais, šviesolaidinio kabelio patikrinimas ir matavimai, šviesolaidinio kabelio žymėjimas ir tvirtinimas, užrašų, schemų uždėjimas laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis taikomas klojant šviesolaidinį kabelį tiek vamzdyje tiek be jo. Vamzdžio montavimo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
343 | Kita | Šviesolaidinio kabelio mova iki 48 skaidalų | vnt. | 70 | 100 | 4 | 280 | Movos montavimas 1 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas, movos patikrinimas/matavimai, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
344 | Kita | Gelžbetoninio šulinio su dangčiu montavimas | vnt. | 700 | 1100 | 3 | 2100 | Gelžbetoninio šulinio su dangčiu montavimas 1 vnt., duobių kasimas/užkasimas šulinio įrengimui, grunto tankinimas, pakloto įrengimas, perdangos plokštės montavimas, metalinių konstrukcijų įrengimų tvirtinimui montavimas, skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas, įžemiklio iki 10 omų įrengimas/prijungimas, įžemiklio varžos matavimas, grandinės patikrinimas tarp įžemiklio ir įžemintų elementų, užrašų, schemų uždėjimas.
345 | Kita | Giluminio įžeminimo įrengimas | vnt. | 2500 | 2500 | 0.1 | 250 | Giluminio (gręžtinio) įžeminimo kontūro įrengimas ir varžos matavimas, grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, giluminio įžeminimo kontūro prijungimas prie įrenginių. Įkainis taikomas tik tuo atveju jeigu giluminis (gręžtinis) įžeminimas yra numatytas techninio projekto sprendiniuose.
346 | Kita | Asfalto dangos atstatymas (šaltasis asfaltas) | m2 | 30 | 30 | 22 | 660 | Pilno dangos storio atstatymo darbai su naujomis medžiagomis 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą, pagrindo džiovinimas ir pašildymas 1 m2, ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainis taikomas tik šaltuoju periodu, gruodžio 15 d. - balandžio 15 d. imtinai, kai negaminama paprasta asfalto danga.
347 | Kita | Micro TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas | vnt. | 1700 | 1700 | 1 | 1700 | MicroTSPĮ spintos tvirtinimas MT, maitinimo prijungimas, maitinimo kabelio klojimas, antgalių uždėjimas, įžeminimo laidininko prijungimas, gofruotų apsauginių vamzdžių montavimas. MT pirminės komutacijos įrenginių sujungimas su MicroTSPĮ. Visų laidų, kabelių markiravimas. GSM antenos išorinės montavimas, anteninės - fiderinės įrangos saugiklio – iškroviklio montavimas. Daugiafunkcinių matavimo keitiklių montavimas, informacijos mainams su MicroTSPĮ įrengti ekranuota su vyta pora RS-485 ryšių linija (kabelių klojimas, antgalių presavimas).
348 | Kita | KS/KAS (nestandartinės) montavimas | vnt | 150 | 150 | 5 | 750 | Įkainis taikomas jei reikalinga nestandartinė spinta (tokia kokios nėra įkainiuose). Į įkainį neįskaičiuota pati KS/KAS prieš atlikdamas darbus rangovas turi susiderinti dėl KS/KAS kainos, o aktuojant pateikti visus reikalingus dokumentus įrodančius KS/KAS vertę.
349 | KS,KAS | Bandymų gnybtyno montavimas | vnt | 65 | 65 | 5 | 325 | Papildomų bandymo gnybtynų montavimas.
350 | Kita | Plastikinio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių montavimas siena | m | 8.5 | 8.5 | 100 | 850 | Plastikinio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių montavimas ant pastato sienos. Tvirtinimo elementų montavimas.
351 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X4 mm2 paklojimas tranšėjoje. | m | 3 | 5 | 100 | 300 | Elektros kabelio tiesimas 1m., tranšėjos kasimas/užkasimas 1m., grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1m., signalinės juostos paklojimas 1m., elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis' matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas.
352 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X6 mm2 paklojimas tranšėjoje. | m | 3 | 6 | 100 | 300 | Elektros kabelio tiesimas 1m., tranšėjos kasimas/užkasimas 1m., grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1m., signalinės juostos paklojimas 1m., elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis' matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas.
353 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X10 mm2 paklojimas tranšėjoje. | m | 4 | 7 | 100 | 400 | Elektros kabelio tiesimas 1m., tranšėjos kasimas/užkasimas 1m., grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1m., signalinės juostos paklojimas 1m., elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis' matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas.
354 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X16 mm2 paklojimas tranšėjoje. | m | 4 | 7 | 100 | 400 | Elektros kabelio tiesimas 1m., tranšėjos kasimas/užkasimas 1m., grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1m., signalinės juostos paklojimas 1m., elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis' matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas.
355 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X25 mm2 paklojimas tranšėjoje. | m | 4 | 8 | 100 | 400 | Elektros kabelio tiesimas 1m., tranšėjos kasimas/užkasimas 1m., grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1m., signalinės juostos paklojimas 1m., elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis' matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas.
356 | Kita | Srovės nuotėkio relės montavimas | vnt. | 100 | 121.8 | 5 | 500 | Įkainyje įvertinti visus srovės nuotėkio relės montavimo darbus ir medžiagas (srovės nuotėkio relė, tvirtinimo elementai, komutaciniai elementai. Montavimas, naujų ir esamų laidų ir kabelių markiravimas).
357 | Kita | Elektros kabelių kontaktinių sujungimų antgaliai iki 25mm2 elektros kabelio skerspjūviui | vnt. | 70 | 95 | 5 | 350 | Į įkainį įskaičiuoti kontaktinių sujungimų antgaliai, antgalių sujungimas su laidu (presavimas, litavimas, varžtinis sujungimas), papildomas izoliavimas termofitu.
358 | Kita | Topografinė nuotrauka | vnt. | 200 | 250 | 5 | 1000 | Topografinės nuotraukos parengimas.
359 | KS,KAS | Tranzitinės spintos montavimas su 1-3 linijinių saugiklių–kirtiklių blokų vietų(be apskaitų modulio) | vnt. | 420 | 770 | 5 | 2100 | Tranzitinės spintos montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į tranzitinę spintą, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, laikinas plombavimas ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. Jei reikia pakeisti iš kabelių spintos į tranzitinę, šis įkainis nenaudojamas. Naudojamas tik naujai montuojamai tranzitinei spintai spintai.
360 | KS,KAS | Skaitiklių montavimas/perkėlimas/demontavimas | vnt. | 18.5 | 18.5 | 5 | 92.5 | Skaitiklių montavimas, esamų perkėlimas, demontavimas.
361 | 0,4 - 10 kV OL | Įžeminimo šynos montavimas oro linijos atrama | vnt. | 55 | 55 | 5 | 275 | Įžeminimo laidininkų montavimas, kai tvirtinama prie konstrukijų, cinkuota juosta.
362 | 0,4 kV KL | 0,4 kV KL (paslėptos instaliacijos montavimas) | m | 16.75 | 33.5 | 100 | 1675 | Vagų iškirtimas, vagų užtaisymas/tinkavimas (nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose). Fasadų lygaus paprasto tinko remontas (kai remontuojamų vietų plotas daugiau kaip 5 m²). Anksčiau dažytų fasadų dažymas emulsiniais dažais.
363 | Kita | Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas | vnt. | 30 | 30 | 10 | 300 | Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas.
364 | 10 kV OL | 10 kV OL tempiamųjų girliandų montavimas atramoje (3 girliandos) keičiant metalo konstrukcijas | kompl. | 90 | 92.5 | 5 | 450 | 10 kV OL tempiamųjų girliandų montavimas atramoje (3 girliandos) keičiant metalo konstrukcijas (viršūnę ir traversą).
365 | Kita | Bortelių atstatymas (šaligatvio, kelio) | m | 7 | 11.5 | 200 | 1400 | Bortelių atstatymas (šaligatvio, kelio).
366 | Kita | Alyvinio jungtuvo izoliacijos bandymas | vnt. | 31.8 | 31.8 | 5 | 159 | Alyvinio jungtuvo izoliacijos bandymas.
367 | Kita | Atvado tvirtinimas naujais dirželiais prie esamų laikiklių (4 dirželiai) | vnt. | 31.9 | 31.9 | 5 | 159.5 | Atvado tvirtinimas naujais dirželiais prie esamų laikiklių (4 dirželiai).
368 | Kita | 200 A ir didesnės srovės automatinių jungiklių bandymas | vnt. | 40 | 40 | 5 | 200 | 200 A ir didesnės srovės automatinių jungiklių bandymas (1 automatas).
369 | KS,KAS | VKS keitimas | vnt. | 170 | 170 | 2 | 340 | Demontuoti vidutinės įtampos kabelių spintą (VKS) 1 vnt., Sumontuoti VKS 1 vnt., esamo įžeminimo įrenginio prijungimas ir įžeminimo varžos matavimas, žymenų uždėjimas, prijungti elementus, atnaujinti ir pakabinti schemą.
370 | TR | Komplektinės transformatorinės su įrenginiais valymas | vnt. | 37 | 37 | 5 | 185 | Komplektinės transformatorinės skydų/spintų vidaus ir įrenginių valymas (dulkių ir kitų nešvarumų šalinimas) 1 transformatorinė.
371 | TR | Transformatorinės patalpos su įrenginiais valymas (1 sekcija/T kamera) | vnt. | 44.5 | 44.5 | 5 | 222.5 | Transformatorinės patalpos su įrenginiais valymas (1 sekcija/T kamera). Dauginama iš šynų sekcijų kiekio ir kamerų skaičiaus. Pvz. jeigu TR turi 2 0,4 kV šynų sekcijas, vieną 10 kV šynų sekciją, 2 transformatorius, tai valant pilnai transformatorinę kiekis turi būti 5 vnt.
372 | Kita | Pavaros rankenų spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė) | vnt. | 15 | 15 | 5 | 75 | Pavaros rankenos spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė kartu traktuojama kaip 1 vienetas).
373 | Kita | Sietelio įrengimas/keitimas ant vėdinimo grotelių | m2 | 9.5 | 9.5 | 5 | 47.5 | Netinkamo sietelio (tinklo) demontavimas 1 m2, naujo sietelio (tinklo) sumontavimas 1 m2.
374 | Kita | Patalpos apšvietimo instaliacijos remontas | vnt. | 35 | 35 | 10 | 350 | Patalpoje esančių perdegusių lempučių pakeitimas, instaliacijos izoliacijos varžos matavimas, jeigu neveikia apšvietimas tai patikrinti gyslų vientisumą, esant poreikiui, pakeisti patroną ir/ar pakeisti/sumontuoti jungiklį.
375 | Kita | Įžeminimo laidininko montavimas/keitimas | vnt. | 12.8 | 12.8 | 5 | 64 | Įžeminimo laidininko demontavimas 1 vnt., Įžeminimo laidininko sumontavimas tarp įžeminamo įrenginio ir įžemintuvo arba įžeminimo magistralės (iki 3 m ilgio) 1 vnt. Taikymo pvz. KAS/ĮAS korpuso sujungimui įžeminimo laidininku su esamu atramos/KAS įžemintuvu, galios transformatoriaus korpuso sujungimui įžeminimo laidininku su įžeminimo magistrale, įrengta sienos perimetru transformatorinėje ir pn.
376 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OKL nutrūkusio oro kabelio remontas (iki 4 gyslų) | vnt. | 165 | 165 | 2 | 330 | Tarpatramyje nutrūkusio oro kabelio sujungimas naudojant specialius sujungiklius iki 4 vnt., suremontuoto OKL įlinkio reguliavimas.
377 | Kita | Vartotojo sistemos projektavimas | vnt. | 200 | 200 | 2 | 400 | Įkainyje įvertinti visus projektavimo darbus (projektavimo darbai, topografinės nuotraukos išlaidos ir kt.), apimančius kliento elektros tinklą nuo ESO apskaitos spintos iki paskirstymo dėžutės.
378 | Kita | Servituto išregistravimas įvykdžius projektą | vnt. | 9 | 9 | 5 | 45 | Servituto išregistravimo dokumentų pateikimas. Kadastro duomenys gali būti keičiami nerengiant visos žemės sklypo kadastro duomenų bylos, o tik ją papildant žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planu bei užpildyta žemės sklypo kadastro duomenų forma. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planui keliami reikalavimai: planą turi pasirašyti žemės savininkas. Planas turi būti parengtas kompiuteriu ant ortofotografinio žemėlapio ar teritorijų planavimo dokumento arba žemės valdos projekto, pagal kurį žemės sklypas buvo suformuotas, fragmento išbraižant kadastre įregistruotas žemės sklypo ribas ir taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (apsaugos zonų) ribas, pagal kurias apskaičiuojami taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų užimami plotai šiame žemės sklype; plane turi būti įbraižyti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai ir užrašytos ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio susikirtimo taško koordinačių reikšmės. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus gali atlikti asmenys turintys išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus (matininkai). Visas organizavimo ir registravimo išlaidas atlygina asmuo, suinteresuotas nustatyti ar panaikinti specialiąją (-iąsias) žemės naudojimo sąlygą (-as).
379 | Kita | Sujungimo dėžutės montavimas | vnt. | 11 | 11 | 5 | 55 | Sujungimo dėžutės montavimas ant objekto sienos. Visos būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
380 | 0,4 kV OL | Atvado prijungimas/atjungimas prie 0,4 kV OL, OKL, esant įtampai | vnt. | 180 | 180 | 2 | 360 | Atvado prijungimas/atjungimas prie 0,4 kV oro ar oro kabelių linijos, esant įtampai ant srovinių dalių. 7.1. Darbo kodas. DTK-DEĮ-1, DTK-DEĮ-2.
381 | KS,KAS | Automatinio jungiklio keitimas apskaitos spintoje, esant įtampai | vnt. | 22 | 22 | 5 | 110 | Automatinio jungiklio keitimas apskaitos spintoje, esant įtampai srovinėse dalyse, nutraukiant vartotojui elektros energijos tiekimą. 7.2. Darbo kodas. DTK-DEĮ-3.
382 | KS,KAS | Saugiklio laikiklio keitimas, 0,4 kV kabelių spintoje, esant įtampai | vnt. | 22 | 22 | 5 | 110 | Saugiklio laikiklio keitimas, 0,4 kV kabelių spintoje esant įtampai srovinėse dalyse, neišjungiant įtampos vartotojams. 7.3. darbo kodas. DTK-DEĮ-5.
383 | KS,KAS | Saugiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje, esant įtampai | vnt. | 5 | 5 | 5 | 25 | Saugiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje esant įtampai srovinėse dalyse, neišjungiant įtampos vartotojams. 7.3. darbo kodas. DTK-DEĮ-6.
384 | KS,KAS | Operatyvinių užrašų keitimas 0,4 kV kabelių spintoje, esant įtampai | vnt. | 2.5 | 2.5 | 5 | 12.5 | Visų reikalingų operatyvinių užrašų keitimas 0,4 kV kabelių spintoje (visa spinta) esant įtampai srovinėse dalyse, neišjungiant įtampos vartotojams. 7.3. darbo kodas. DTK-DEĮ-7.
385 | KS,KAS | Varžtinių sujungimų revizija 0,4 kV kabelių spintoje, esant įtampai | vnt. | 9.6 | 9.6 | 5 | 48 | Varžtinių sujungimų revizija (perveržimas) 0,4 kV kabelių spintoje neišjungiant įtampos vartotojams. 7.3. darbo kodas. DTK-DEĮ-8.
386 | Kita | Kabelio trasos žymeklio montavimas/keitimas | vnt. | 47.42 | 47.42 | 5 | 237.1 | G/b kabelio trasos žymėjimo stulpelio montavimas/keitimas, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui.
[6 empty] | Darbų kaina, Eur be PVM: | 1276766.849

## Bendri išaiškinimai
Eil. Nr. | Bendri įkainių išaiškinimai
1 | Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.
2 | Utilizivimas: medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB ESO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.
3 | Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus, taip pat darbuotojų vežimo iki darbo vietos išlaidos turi būti įsivertintos rangovų darbų įkainiuose.
4 | Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.
5 | Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ:. sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.
6 | Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)
7 | Visi įkainiai darbai turi būti numatyti su franko išlaidomis (naujų įrenginių ir medžiagų atvežimas, esamų demontuotų įrenginių ir medžiagų išvežimas į AB ESO sandėlį bei atliekamo grunto ir statybinių šiukšlių išvežimas, utilizavimas). Papildomuose darbuose neturi būti atskirai franko išlaidų nes išlaidos numatytos darbų įkainiuose. Taip pat visuose įkainiuose turi būti įvertintas atliekamų darbų sezoniškumas.
8 | Darbams atlikti Visos medžiagos yra naudojamos pagal AB ESO techninius reikalavimus, jeigu nenurodyta kitaip;
9 | Darbai atliekami pagal AB ESO internetiniame puslapyje http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams pateiktas technologines kortas. Visas medžiagas kurios reikalingos pilnam darbų atlikimui, bet nenurodytos priede ,,medžiagų įkainių lentelė" bei ESO teikiamų medžiagų sąraše, įsivertinti darbų įkainyje jeigu įkainių išaiškinime nenurodyta kitaip.
10 | Montuojant elektros skaitiklius reikia vadovautis AB ESO patvirtintu „Elektros apskaitos prietaisų įrengimo, kai darbus vykdo Bendrovės rangovai“ tvarkos aprašu;
11 | Vienfazių ir trifazių automatinių jungiklių diapazonas C iki 63 A jeigu nenurodyta kitaip. Visi automatiniai jungikliai turi būti su „C“ atjungimo charakteristika. Automatinių jungiklių kiekis turi būti toks pat kiek ir elektros energijos apskaitos prietaisų vietų KS, ĮAS;
12 | ĮAS viršįtampių ribotuvų montuoti nereikia, jeigu nenurodyta kitaip;
13 | Naujiems vienfaziams atvadams naudoti keturgyslius kabelius (nepajungtas jėgos kabelio gyslas izoliuoti);
14 | Esamus vartotojus prijungti tokiu pačiu būdu kaip ir naująjį vartotoją, t. y. jei naująjį vartotoją jungiame kabeliu žemėje, tai ir esamą (-us) vartotoją (-us) perjungiame kabeliu žemėje. Ir atvirkščiai: jei naująjį vartotoją jungiame oro įvadu, tai ir esamą (-us) vartotoją (-us) perjungiame oro įvadu;
15 | Elektros skaitiklius pateiks AB ESO. Esamo (-ų) elektros skaitiklio (-ių) demontavimo/permontavimo (suderinus su AB ESO ir gavus leidimą) ir naujo (-ų) montavimo su tvirtinimo elementais, laikino plombavimo darbus ir visas nepaminėtas bet būtinas medžiagas/darbus pilnam darbo atlikimui įkainiuose turi numatyti Tiekėjas;
16 | Montuojant ĮAS ir KS skydus/spintas su trimis el. apskaitomis taikomas ĮAS ir KS sustambintų darbų įkainis su keturiomis el. apskaitomis. Montuojant ĮAS ir KS skydus/spintas su penkiomis el. apskaitomis taikomas ĮAS ir KS sustambintų darbų įkainis su šešiomis el. apskaitomis. Montuojant ĮAS ir KS skydus/spintas su septyniomis, aštuoniomis arba devyniomis el. apskaitomis taikomas ĮAS ir KS sustambintų darbų įkainis su dešimt el. apskaitomis.
17 | Kabelių antgaliai turi būti varžtiniai.
18 | 10 kV trigysliai kabeliai (viename apvalkale) plastikine izoliacija turi būti naudojami: kabelių linijose tarp 10/0,4 kV transformatorinių, tarp transformatorinių ir 10 kV skirstomųjų punktų, tiesiant kabelių linijas žemėje, kai bent viena iš galinių movų yra „stulpinė“, taip pat tiesiant kabelių linijas per kolektorius, tunelius lovius ir pan. Kabelių linijos klojamos tik žemėje (nesant išvadų į oro linijas, kabelių kolektorių, lovų, kanalų ir pan.).
19 | Telia bei kitos pažymos ir leidimai apmokami pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą (arba kitą dokumentą kuris įrodytų, kad paslauga buvo atlikta).
20 | Elektros skydų standartinė spalva – RAL 7032. Užsakovas turi teisę užsakant pasirinkti vieną iš šių spalvų - RAL 6005, RAL 7021, RAL 8002, RAL 9017, RAL 1011, RAL 8017, RAL 9003. Skydų dažymo išlaidos turi būti įvertintos darbų įkainiuose.
21 | Trifaziams atvadams kai apskaitos spinta montuojama ant atramos nusileidimui nuo laidų iki apskaitos spintos naudoti iki 1 kV oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) 10 m. Apskaitai su vienu elektros energijos apskaitos prietaisu naudojama 3x16+25 mm2 skerspjūvio AMKA, apskaitai su dviem ir daugiau elektros energijos apskaitos prietaisais naudojamas 3x35+50 mm2 skerspjūvio AMKA. Jeigu vartotojų leistinoji naudoti galia viršija AMKA vardinę leistinąją srovę, tuomet AMKA skerspjūvis parenkama artimiausio skerspjūvio AMKA užtikrinančio vartotojų leistinąją naudoti galią. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Atvadas turi būti įrengtas pilnai ir paruoštas pridavimui.
22 | Montuojant automatus reikia įsivertinti laidų montavimą nuo automato iki skaitiklio ir nulinio laido montavimą.
23 | Papildomi saugiklių-kirtiklių blokai aktuojami atskiru įkainiu Nr.: 216.
24 | Vienfazio automatinio jungiklio keitimas į trifazį esamoje dėžėje, kai trifazis atvadas įrengtas, taikome 295-299 įkainius.
25 | Perkamų Darbų Įkainiai arba Bendra darbų kaina, nurodyti Sutartyje, apima visas išlaidas (išskyrus numatytas 5 skyriuje), visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Taip pat apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su atjungimo vietų bei darbo vietos įžeminimo darbais, specialaus transporto ir mechanizmų, , darbo vietos ir aplinkos sutvarkymo, demontuotų medžiagų utilizavimo, kai jos netinkamos tolimesniam panaudojimui, atvykimo į Užsakyme numatytą Darbų vietą išlaidas specialaus transporto ir mechanizmų, Teikiamų ir Perkamų medžiagų atvežimo ir išvežimo, Teikiamų ir Perkamų medžiagų išvežiojimo trasoje, atvykimo į pagal Sutartyje numatytą Darbų vietą išlaidas ir kitas sąnaudas, kurios nėra aiškiai išvardytos Sutartyje, tačiau kurios yra reikalingos tinkamam Sutarties įvykdymui numatytais terminais bei su Darbais ar jų atlikimu susijusius mokesčius ir rinkliavas.
26 | Darbų įkainiuose rangovai turi įsivertinti ir darbų atlikimą esant žemės įšalui iki 15 cm gylyje.
27 | 334-335 projektavimo įkainiuose, Užsakovas kompensuos darbų Tiekėjui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su projekto rengimu ir suderinimu susijusias išlaidas (išskyrus topografinę nuotrauką): melioracijos, geležinkelių, automobilių kelių, magistralinių dujotiekių, ryšių linijų, šilumos tinklų, miškotvarkos sprendimo gavimo, suderinimo su AB „Lietuvos geležinkeliai“, servitutų nustatymo sutarčių, magistralinių dujotiekių atstovų iškvietimo, statinio statybos leidimo gavimo, ekspertizės išlaidas. Papildomų paslaugų atlikimo kaina nustatoma iš anksto atskiru Šalių susitarimu. Darbų rezultatas - techniniai projektai, kuriuos sudaro: statybą leidžiantys dokumentai ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir pan., projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar, kai to pageidauja Pirkėjas), topografinės nuotraukos, melioracijos drenažo atstatymo projektai, įvertinant inžinerinių-geologinių tyrinėjimų darbų kainą, jei tai yra reikalinga, sklypo sutvarkymo planai, jei tai yra reikalinga, dokumentai, patvirtinantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.). Visi šie dokumentai turės būti pateikti atspausdinti 2 (dviem) egzemplioriais, sąmatos 1 (vienu) egzemplioriumi, skaitmeninė kopija, įrašyta į kompiuterinę laikmeną (brėžiniai ir schemos „dwg“ bylose, ne vėlesne AUTOCAD-2000 versija, kiti dokumentai „pdf“ bylose) 1 (vienu) egzemplioriumi, 1 (vienas) egzempliorius konkursinės medžiagos skaitmeninėje laikmenoje. Visa projektinė medžiaga turi būti parengta vadovaujantis AB ESO techninių ir darbo projektų rengimo reikalavimais (AB ESO reikalavimai techniniams ir darbo projektams).
28 | Darbo vietos paruošimo 0,4/10 kV spinduliniame (radialiniame) tinkle su operatyviniais perjungimais darbai turi būti įvertinti į sustambintų įkainių vertes.
29 | Matavimai (Kabelių izoliacijos varžos, įžeminimo įrenginių pereinamosios varžos tarp įžeminimo įrenginio ir įžeminamos įrenginio detalės), reikalingi pilnam užduoties įvykdymui privalo būti įvertinti sustambinto įkainio vertėse (nepriklausomai nuo informacijos, nurodytos sustambintų įkainių skleidiniuose)