PRIEDAS NR. 2.2

MECHANIKOS MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR JŲ ATITIKIMAS

1.	IKI 1000 V KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTŲ KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE TECHNINIAI REIKALAVIMAI	2

2.	SLĖGIO KEITIKLIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI	4

3.	0,4 kV ĮTAMPOS 6 63 A SROVĖS AUTOMATINIŲ JUNGIKLIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI	5

4.	VANDENS SKAITIKLIŲ – DEBITOMAČIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI	8

# IKI 1000 V KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTŲ KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Siūlomos medžiagos pavadinimas: |  |
| --- | --- |
| Siūlomos medžiagos techninis žymėjimas / kodas: |  |
| Siūlomos medžiagos gamintojo pavadinimas ir šalis: |  |

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi nurodyti atitinka/neatitinka | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |  |
|  | Standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1; |  |  |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje. | Pateikti bandymų protokolų kopijas |  |  |
|  | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 0,6/1 kV. |  |  |
|  | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV. |  |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz. |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos | - Patalpose (išskyrus požeminių nuotekų siurblinių vidų); - Žemėje; - Atvirame ore. |  |  |
|  | Aplinkos temperatūra | Nuo -35 iki +35 °C. |  |  |
|  | Kabelio konstrukcija: |  |  |  |
| 8.1. | Laidininkas | Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto vario. |  |  |
| 8.2. | Laidininko tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą arba lygiavertį. |  |  |
| 8.3. | Laidininkų izoliacija | XLPE. |  |  |
| 8.4. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757. |  |  |
| 8.5. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE. |  |  |
|  | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C. |  |  |
|  | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s) | + 250 °C. |  |  |
|  | Žemiausia klojimo temperatūra | -5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis. |  |  |
|  | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 10xD D – išorinis kabelio skersmuo. |  |  |
| Dokumentai |  |  |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pirkimo metu | Pateikti bandymų protokolų kopijas. |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas* | Pateikti bandymų protokolų kopijas. |  |  |
|  | Pasirenkami parametrai |  |  |  |
|  | Kabelio konstrukcija: |  |  |  |
| 15.1 | Laidininkų skaičius | Nustatoma užsakant**: - 3; - 4; - 5. |  |  |
| 15.2 | Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo | Nustatoma užsakant**: - užpildas; - visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta. |  |  |
|  | Kabelio skerspjūvio plotas | Nurodoma užsakant** (2,5 ÷ 240) mm². |  |  |

*perkant darbus, dokumentų pateikti nereikia

**perkant darbus parametrai parenkami projektuotojo / perkant prekes parametrai parenkami Pirkėjo

# SLĖGIO KEITIKLIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Siūlomos medžiagos pavadinimas: |  |
| --- | --- |
| Siūlomos medžiagos techninis žymėjimas / kodas: |  |
| Siūlomos medžiagos gamintojo pavadinimas ir šalis: |  |

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi nurodyti atitinka/neatitinka | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |  |
|  | Paskirtis | Vandens slėgio matavimui vamzdyne. |  |  |
|  | Matuojamo slėgio tipas | Perteklinis (manometrinis) slėgis. |  |  |
|  | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo. |  |  |
|  | Pajungimo būdas | Išorinis sriegis G ½ .̎ |  |  |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas ne mažiau kaip AISI 316. |  |  |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne mažiau IP 65. |  |  |
|  | Elektrinė dalis | - Maitinimo įtampa +24V DC; - Išėjimo signalas 4-20 mA; - Kontaktų prijungimas Pg 9 pagal DIN43650 arba EN 175301-803-A standartą. |  |  |
|  | Atitikimas Europos direktyvai | EMC 2017/30/EU ir RoHS 2011/65/EU. |  |  |
|  | Tikslumas | ≤ 0,5 %. |  |  |
| Dokumentai |  |  |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pirkimo metu | - Techninis aprašymas lietuvių arba anglų kalba. |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas* | - Techninis aprašymas lietuvių arba anglų kalba. |  |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |  |
|  | Matavimo ribos | Nurodoma užsakant:** - 0 ÷ 2,5 bar; - 0 ÷ 6 bar; - 0 ÷ 10 bar; - 0 ÷ 10 bar (su skiriamąja membrana); - 0 ÷ 16 bar. |  |  |

*perkant darbus, dokumentų pateikti nereikia;

**perkant darbus parametrai parenkami projektuotojo / perkant prekes parametrai parenkami Pirkėjo.

# 0,4 kV ĮTAMPOS 6 63 A SROVĖS AUTOMATINIŲ JUNGIKLIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Siūlomos medžiagos pavadinimas: |  |
| --- | --- |
| Siūlomos medžiagos techninis žymėjimas / kodas: |  |
| Siūlomos medžiagos gamintojo pavadinimas ir šalis: |  |

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi nurodyti atitinka/neatitinka | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |  |
|  | Standartas | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 arba lygiavertį |  |  |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |  |  |
|  | Aplinkos temperatūra | Nuo -25 C iki +55 C. |  |  |
|  | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 %. |  |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤ 1000 m. |  |  |
|  | Vardinė įtampa | 230 V/400 V AC. |  |  |
|  | Maksimalioji įtampa | 440 V. |  |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz. |  |  |
|  | Izoliacijos įtampa | ≥ 440 V. |  |  |
|  | Impulsinė įtampa | ≥ 4 kV. |  |  |
|  | Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai | - Icu≥ 10 kA; - Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA). |  |  |
|  | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): | In≤ 63 A; (≥10000); |  |  |
|  | Apsaugos laipsnis | IP2X. |  |  |
|  | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams. |  |  |
|  | Atkabiklio poveikis | Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; |  |  |
|  | Tvirtinimo būdas | Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 standartą. |  |  |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui | Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3. |  |  |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: | - Vardinė srovė (In); - Vardinė įtampa (Ue); - Atjungimo geba (Icu); - Servisinė atjungimo geba (Ics); - Impulsinė įtampa (Uimp); - Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); - Mnemoschema; - Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2). |  |  |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution degree). | 3 klasė, pagal LST EN 60947-1. |  |  |
|  | Grandinės izoliavimas | Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyrių. |  |  |
| Dokumentai |  |  |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pirkimo metu | - Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys. |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas** | - Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys. |  |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |  |
|  | Vardinė srovė | Nurodomas užsakant***: - ≥ 6 A; - ≥ 10 A; - ≥ 13 A; - ≥ 16 A; - ≥ 20 A; - ≥ 25 A; - ≥ 32 A; - ≥ 40 A; - ≥ 50 A; - ≥ 63 A. |  |  |
|  | Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 standartą: | Nurodoma užsakant***: - B; - C; - D*. |  |  |
|  | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | Nurodomas užsakant ( 25 mm2)***: ......... mm2. |  |  |
|  | Laidininko prijungimas | Nurodoma užsakant***: - varžtiniais gnybtais; - varžtiniais apkabiniais gnybtais. |  |  |
|  | Polių skaičius | Nurodoma užsakant***: - 1; - 3. |  |  |

-*– K (8 In –12 In) atjungimo charakteristika gali būti naudojama kaip analogas D charakteristikai.

**perkant darbus, dokumentų pateikti nereikia.

***perkant darbus parametrai parenkami projektuotojo / perkant prekes parametrai parenkami Pirkėjo.

# VANDENS SKAITIKLIŲ – DEBITOMAČIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Siūlomos medžiagos pavadinimas: |  |
| --- | --- |
| Siūlomos medžiagos techninis žymėjimas / kodas: |  |
| Siūlomos medžiagos gamintojo pavadinimas ir šalis: |  |

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi nurodyti atitinka/neatitinka | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |  |
|  | Paskirtis | Vandens kiekio ir momentinio debito matavimui vamzdyne. |  |  |
|  | Prietaiso tipas | Elektromagnetinis debitomatis. |  |  |
|  | Slėgio klasė | PN 10 |  |  |
|  | Sujungimo kabeliai | Parenkami, atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus (pagal pateiktą techninį aprašymą). |  |  |
|  | Pajungimo būdas | Srauto jutiklis montuojamas kaip vamzdyno intarpas, flanšai pagal EN-1092-1 standartą. Keitiklio montavimo būdas - nuotolinis , atskirtas nuo srauto jutiklio kabeliu. Turi būti pateiktas keitiklio tvirtinimo prie sienos komplektas |  |  |
|  | Keitiklis | Turi būti ekranas ir klaviatūra, galimybė vartotojui peržiūrėti prietaiso parametrus. Impulsinio išėjimo signalo parametrai - turi būti galimybė keisti impulso plotį 0,05 – 1,0 s ribose. Ekrane turi rodyti momentinį debitą ir pratekėjusio vandens tūrį. Keitiklio aplinkos temperatūra nuo -20 °C iki +40°C. |  |  |
|  | Srauto jutiklis | Jutiklio matavimo elektrodai – nerūdijančio plieno lydinys Hastelloy C276 / ASTM A494 CW-12MW, AISI 316 Ti arba lygiavertis. |  |  |
|  | Elektrinė dalis | Maitinimo įtampa kintama, 230V. Išėjimo signalas: - srovinis 4-20 mA, proporcingas debitui; - impulsinis , pratekėjusiam tūriui skaičiuoti; - turi būti integruotas modulis,palaikantis Modbus protokolą. |  |  |
|  | Tikslumas | Turi atitikti matavimo priemonių techninio reglamento, patvirtinto LR Ūkio ministro 2015-10-30 dienos įsakymu Nr.4-699, 16 priedo reikalavimus: ± 2 %, kai Q2<Q<Q4; ± 5 %, kai Q1<Q<Q2. |  |  |
| Dokumentai |  |  |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pirkimo metu | - Tipo tvirtinimo pažymėjimas lietuvių arba anglų kalba; - Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas (lietuvių arba anglų kalba), jei naudojamas geriamam vandeniui. |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas* | Techninis aprašymas lietuvių arba anglų kalba. |  |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |  |
|  | Dydis | Nurodoma užsakant:** Srauto jutiklio diametras, mm; Ilgalaikio srauto Q3 pasirinkimo ribos, m3/h. Ø 50; 2 – 50. Ø 65; 2 – 100. Ø 80; 5 – 150. Ø 100; 10 – 200. Ø 125; 15 – 250. Ø 150; 20 – 400. Ø 200; 30 – 800. Ø 250; 50 – 1000. Ø 300; 70 – 1200. Ø 400; 150 – 2500. Ø 500; 200 – 5000. Ø 600; 300 – 8000. Ø 700; 400 – 12000. Ø 800; 500 – 15000. Ø 900; 600 – 20000. Ø 1000; 800 – 25000. |  |  |
|  | Srauto matavimo kryptis | Nurodoma užsakant:** - Vienkryptis srauto matavimas; - Dvikryptis srauto matavimas. |  |  |
|  | Apsaugos klasė | Nurodoma užsakant:** - IP 67; - IP68. |  |  |
|  | Darbinė terpė | Nurodoma užsakant:** - Geriamasis vanduo; - Nuotekos. |  |  |

*perkant darbus, dokumentų pateikti nereikia

**perkant darbus parametrai parenkami projektuotojo / perkant prekes parametrai parenkami Pirkėjo

SCADA SIGNALAI

1 lentelė.

| Signalas | - I-o Vandens kėlimo stotys | - II –IV Vandens kėlimo stotys | - Vandens gerinimo įrenginiai | Nuotekų objektams (NS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 | 4 | 5 |
| - Atėjimo - išėjimo slėgiai | - Slėgis; | - Atėjimo – išėjimo slėgis; |  | - Išėjimo slėgis - tik su pastatais I kėlimo siurblinėse |
| Debitas: Momentinis (m³/h), kiekis (m³) | - Momentinis debito matavimas (m³/h); - kiekis (m³) | - Momentinis debito - matavimas (m³/h); - kiekis (m³). | - Žaliam vandeniui ir paruoštam vandeniui atskirai: - momentinis debito - matavimas (m³/h); - kiekis (m³) | - Momentinis debito - matavimas (m³/h); - kiekis (m³)* - *dydis matuojamas, tik tuo atveju, kai siurblinėje yra įrengiamas debitomatis |
| - Siurblių darbo ir gedimo signalizacija: - Dirba/Nedirba, Gedimas/Norma | - Siurblių darbo ir gedimo signalizacija: - Dirba/Nedirba; Gedimas/Norma | - Siurblių darbo ir gedimo signalizacija: - Dirba/Nedirba; Gedimas/Norma | - Praplovimo siurblių darbo ir gedimo signalizacija: - Dirba/Nedirba; - Gedimas/Norma | - Siurblių darbo ir gedimo signalizacija: - Dirba/Nedirba; Gedimas/Norma |
| - Kompresorių darbo parametrai |  |  | - Dirba/Nedirba; - Gedimas/Norma; - Srovės dydis; - Moto valandų skaitikliai; - Aliarmas, kai dirba ilgiau negu užduotas laikas |  |
| - Orapūčių darbo parametrai |  |  | - Dirba/Nedirba; - Gedimas/Norma; - Srovės dydis; - Dažnio dydis; - Moto valandų skaitikliai |  |
| - Siurblių darbo parametrai: - srovės dydis, - dažnio dydis, - moto valandų skaitikliai | Siurblių darbo srovės dydis; moto valandų skaitikliai | - Siurblių darbo - dažnio dydis; - moto valandų skaitiklis; | - Praplovimo siurblių darbo - srovės dydis; - dažnio dydis; - moto valandų skaitikliai | Siurblių darbo srovės dydis arba dažnis; moto valandų skaitikliai |
| - Siurblių valdymo režimas: Rankinis/Nuotolinis/Automatinis | - Siurblių valdymo režimo signalizacija: - Rankinis/Nuotolinis/Automatinis | - Siurblių valdymo režimo signalizacija: - Rankinis/Nuotolinis/Automatinis |  | - Siurblių valdymo režimo signalizacija: - Rankinis/Nuotolinis/Automatinis |
| - Apsauginė signalizacija: - Apsauginės centralės maitinimas, - Įsilaužimas, - Durys, - Gaisras | - Apsauginė signalizacija: - Apsauginės centralės maitinimas; - Įsilaužimas; - Durys; - Gaisras | - Apsauginė signalizacija: - Apsauginės centralės maitinimas; - Įsilaužimas; - Durys; - Gaisras | Apsauginė signalizacija: - Apsauginės centralės maitinimas; - Įsilaužimas; - Durys; Gaisras | - Apsauginė signalizacija NS su pastatais: - Apsauginės centralės maitinimas; - Įsilaužimas; - Durys; - Gaisras. - Lauko skydas: - Skydo durys |
| Patalpos temperatūra |  | - Patalpos temperatūra; | Patalpos temperatūra; | - Patalpos temperatūra NS su pastatais |
| - Patalpos užpylimas | Gręžinio kameros užpylimas | - Patalpos užpylimas; | - Patalpos užpylimas | - Patalpos užpylimas mašinų salė |
| - Elektros įvadų darbo signalizacija | Elektros įvadų darbo signalizacija | Elektros įvadų darbo signalizacija | - Elektros įvadų darbo signalizacija | - Elektros įvadų darbo signalizacija |
| - Gręžinių kamerų ir dangčių signalizacija | Gręžinių kamerų dangčių signalizacija |  |  | - Dangčių signalizacija |
| - Vandens lygis gręžiniuose | - Vandens lygis |  |  |  |
| - Gręžinio debitas: Momentinis (m³/h), - kiekis (m³) | - Momentinis debito matavimas (m³/h); - kiekis (m³) |  |  |  |
| - Gręžinio elektros energijos suvartojimas | Momentinė aktyvinė elektros galia (kW); - Sunaudotas elektros energijos kiekis (kWh); |  |  |  |
| Gręžinio lyginamasis suvartojimas (reguliuojamai veiklai) - Moment. EE suvart.(kW)Moment. debitas(m3h) | Lyginamasis suvartojimas (reguliuojamai veiklai) - Moment. EE suvart.(kW)Moment. debitas(m3h) |  |  |  |
| - Gręžinio slėgis | - Slėgis |  |  |  |
| Generatoriaus įsijungimo signalizacija (kur įrengti generatoriai) | Generatoriaus įsijungimo signalizacija | Generatoriaus įsijungimo signalizacija | Generatoriaus įsijungimo signalizacija | - Generatoriaus įsijungimo signalizacija |
| Vandens lygis rezervuare |  | Vandens lygis rezervuare | Plovimo rezervuaras, paplavų rezervuaras: vandens lygis rezervuare | - Vandens lygis rezervuare |
| Vandens kokybė |  |  | - Chloro likučio; - Ištirpusio deguonies |  |
| Elektros energijos suvartojimas | Momentinė aktyvinė elektros galia (kW); Sunaudotas elektros energijos kiekis (kWh); | Momentinė aktyvinė elektros galia (kW); Sunaudotas elektros energijos kiekis (kWh); | Momentinė aktyvinė elektros galia (kW); Sunaudotas elektros energijos kiekis (kWh); | Momentinis EE suvartojimas (kW); EE suvartojimas (kWh) |
| Lyginamasis suvartojimas (reguliuojamai veiklai) Moment. EE suvart.(kW)Moment. debitas(m3h) | Lyginamasis suvartojimas (reguliuojamai veiklai) Moment. EE suvart.(kW)Moment. debitas(m3h) | Lyginamasis suvartojimas (reguliuojamai veiklai) Moment. EE suvart.(kW)Moment. debitas(m3h) |  | Lyginamasis suvartojimas (reguliuojamai veiklai) Moment. EE suvart.(kW)Moment. debitas(m3h) |
| SCADA - nuotolinis valdymas | Nuotolinis valdymas (nuotolinis siurblių sustabdymas ir paleidimas) |  |  | Nuotolinis valdymas (nuotolinis siurblių sustabdymas ir paleidimas) |
| Agregato vibracija – siurbliams nuo 50 kW mm/s |  | Agregato vibracija – siurbliams nuo 50 kW, mm/s |  | Agregato vibracija – siurbliams nuo 50 kW, mm/s |
| Pagrindinių sklendžių padėties, gedimo signalizacija stotyse. Sklendės padėties būsena - Atidaryta/Uždaryta; Gedimas/Norma; Pozicija (%) |  | Sklendės padėties būsena, būklė: Atidaryta/Uždaryta; Gedimas/Norma; Pozicija (%) | Sklendės padėties būsena, būklė: Atidaryta/Uždaryta; Gedimas/Norma; | Sklendės padėties būsena, būklė: Atidaryta/Uždaryta; Gedimas/Norma |
| Ventiliacijos sistemos darbas |  |  | Darbo režimas (Auto/Rankinis); Sistemos būsena (Dirba /Nedirba); Gedimo indikacija (Gedimas/Norma); Momentinė aktyvinė elektros galia (kW); Sunaudotas elektros energijos kiekis (kWh); | Darbo režimas (Auto/Rankinis); Sistemos būsena (Dirba /Nedirba); Gedimo indikacija (Gedimas/Norma); Momentinė aktyvinė elektros galia (kW); Sunaudotas elektros energijos kiekis (kWh); |