TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Požeminiai gaisriniai hidrantai.

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA

2.1. Pirkimas į Pirkimo objekto dalis neskaidomas.

    - Preliminarus perkamas hidrantų kiekis 24 mėn. laikotarpiu:

      - nuo 1150 mm iki 1450 mm – 130 vnt.;

      - nuo 1451 mm iki 1650 mm – 270 vnt.;

      - nuo 1651 mm iki 1850 mm – 320 vnt.

    - Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti ir nupirkti viso preliminaraus Prekių kiekio. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį, pateikiant atskirus užsakymus, laimėjusio Teikėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Savanorių pr. 212, Vilnius. Pirkėjo darbo laiku (I-V, nuo 7.30 iki 16.00 val.).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas:

    - Prekės bus perkamos pagal poreikį, senų hidrantų pakeitimui ir naujų įrengimui.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartai | LST EN 14339 arba lygiavertis. |
| 2. | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota atlikti sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. Tokios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo 5 str. yra: 1) Vyriausybės įgaliotos ministerijos ir kitos institucijos; 2) Nacionalinis akreditacijos biuras; 3) sertifikavimo įstaigos; 4) bandymų ir kalibravimo laboratorijos; 5) kontrolės įstaigos; 6) paskelbtosios įstaigos | Pateikti galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją lietuvių k. arba anglų k. |
| 3. | Eksploatacinių savybių deklaracija | Pateikti galiojančią eksploatacinių savybių deklaraciją lietuvių k., pagal Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 305/2011, 2011 m. kovo 9 d. reikalavimus. |
| 4. | Ženklinimas | Hidrantai turi būti paženklinti CE ženklu. |
| 5. | Pajungimas prie vandentiekio tinklų | - Flanšinis; - Komplektuoti hidrantą su perėjimu DN100 – GOST arba flanšine alkūne 90° su atrama (nurodoma užsakant). |
| 6. | Diametras | DN100. |
| 7. | Darbinis slėgis | Ne mažiau kaip 16 bar. |
| 8. | Hidranto konstrukcija | - Konstrukcija turi užtikrinti mechaninį vandens išleidimą iš hidranto korpuso po hidranto uždarymo; - Turi užtikrinti nulinį vandens likutį; - Turi turėti „fitingą“ su 6 colių išoriniu sriegiu gaisriniam stovui prijungti ; - „Fitingo“ sriegis turi būti su lengvai nuimamu apsauginiu dangteliu; - papildomi požeminio gaisrinio hidranto techniniai aprašymai pateikti Techninės specifikacijos 1 priede. |
| 9. | Hidranto aukštis | Nurodoma užsakant: - nuo 1150 mm iki 1450 mm; - nuo 1451 mm iki 1650 mm; - nuo 1651 mm iki 1850 mm. |
| 10. | Padengimas | Korpuso (t. y. apatinės hidranto dalies, kurioje sumontuotas vandens uždarymo / atidarymo mechanizmas) ir perėjimo (DN100 – GOST) / flanšinės alkūnės detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga arba lygiaverčiu sprendimu (pvz. nerūdijantis plienas, kurio markė ne žemesnė kaip AISI 304 (EN 1.4301), minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su Pirminiu pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL-GZ662 sertifikatas produktams („Products“) arba lygiavertis*. * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas. Visos kitos detalės turi būti pagamintos iš atsparių korozijai medžiagų. |
| 11. | Žymėjimas | - Viršutinėje hidranto dalyje: atidarymo kryptis, atidarymo sūkių skaičius. - Standartas; - Diametras; - Darbinis slėgis; - Gamintojas; - Gamybos data. |
| 12. | Garantinis laikas | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| 13. | Papildomi reikalavimai | Papildomi požeminio gaisrinio hidranto techniniai aprašymai pateikti Techninės specifikacijos 1 priede |

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai:

    - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

    - Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninių specifikacijų 3 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:30 val.)

    - Sutarties terminas – 25 (dvidešimt penki) mėnesiai. 1 (vienas) mėnuo skirtas Sąskaitos apmokėjimui, bet ne Prekių teikimui. Prekių tiekimo laikotarpis 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.

    - Prekės turi būti kokybiškos ir pilnai atitikti Techninės specifikacijos reikalavimus. Nekokybiškos ir užsakymo bei Techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis Prekėmis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumus pateikimo Tiekėjui el. paštu dienos.

    - Prekei turi būti suteikiama gamintojo garantija, tačiau ne trumpesnė kaip – 24 (dvidešimt keturių) mėnesių nemokama kokybės garantija.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija:

    - Kartu su pristatomomis Prekėmis, lietuvių k., turi būti pateikiami šie dokumentai:

      - Montavimo ir naudojimo instrukcijos;

      - Eksploatacinių savybių deklaracija.

  - Su Pirminiu pasiūlymu pateikiama dokumentacija:

    - Kartu su Pirminiu pasiūlymu turi būti pateikiami šie dokumentai:

      - Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopija, lietuvių k. arba anglų k.;

      - Galiojanti eksploatacinių savybių deklaracija, lietuvių k.;

      - Produkto atitikties deklaracija (pagal LST EN 14339:2007 arba lygiavertį), lietuvių k. arba anglų k.;

      - GSK sertifikavimo centro RAL-GZ662 sertifikatas produktams („Products“) arba lygiavertis, lietuvių k. arba anglų k.;

      - Hidranto ir sudedamųjų dalių techninės charakteristikos ir brėžiniai, lietuvių k. arba anglų k.;

      - Montavimo instrukcija, lietuvių k.;

      - Siūlomų prekių atitikimo techniniams reikalavimams pagrindimo lentelė (užpildytas Techninės specifikacijos 2 priedas).

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – hidrantų techniniai aprašymai.

Priedas Nr. 2 – siūlomų prekių atitikimo techniniams reikalavimams pagrindimo lentelė.

Techninės specifikacijos 1 priedas

1.

2.

3.

4.

5.

Techninės specifikacijos 2 priedas

# SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKIMO TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS

# PAGRINDIMAS

# POŽEMINIAI GAISRINIAI HIDRANTAI

| Siūlomos prekės pavadinimas: |  |
| --- | --- |
| Siūlomos prekės techninis žymėjimas / kodas: |  |
| Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir šalis: |  |

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techninius parametrus pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 14339 arba lygiavertis. |  |  |
|  | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota atlikti sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. Tokios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo 5 str. yra: 1) Vyriausybės įgaliotos ministerijos ir kitos institucijos; 2) Nacionalinis akreditacijos biuras; 3) sertifikavimo įstaigos; 4) bandymų ir kalibravimo laboratorijos; 5) kontrolės įstaigos; 6) paskelbtosios įstaigos | Pateikti galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją lietuvių k. arba anglų k. |  |  |
|  | Eksploatacinių savybių deklaracija | Pateikti galiojančią eksploatacinių savybių deklaraciją lietuvių k., pagal Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr.305/2011, 2011 m. kovo 9 d. reikalavimus. |  |  |
|  | Ženklinimas | Hidrantai turi būti paženklinti CE ženklu. |  |  |
|  | Pajungimas prie vandentiekio tinklų | - Flanšinis; - Komplektuoti hidrantą su perėjimu DN100 – GOST arba flanšine alkūne 90° su atrama (nurodoma užsakant). |  |  |
|  | Diametras | DN100. |  |  |
|  | Darbinis slėgis | Ne mažiau kaip 16 bar. |  |  |
|  | Hidranto konstrukcija | - Konstrukcija turi užtikrinti mechaninį vandens išleidimą iš hidranto korpuso po hidranto uždarymo; - Turi užtikrinti nulinį vandens likutį; - Turi turėti „fitingą“ su 6 colių išoriniu sriegiu gaisriniam stovui prijungti; - „Fitingo“ sriegis turi būti su lengvai nuimamu apsauginiu dangteliu; - papildomi požeminio gaisrinio hidranto techniniai aprašymai pateikti Techninės specifikacijos 1 priede. |  |  |
|  | Hidranto aukštis | Nurodoma užsakant: - nuo 1150 mm iki 1450 mm; - nuo 1451 mm iki 1650 mm; - nuo 1651 mm iki 1850 mm. |  |  |
|  | Padengimas | Korpuso (t. y. apatinės hidranto dalies, kurioje sumontuotas vandens uždarymo / atidarymo mechanizmas) ir perėjimo (DN100 – GOST) / flanšinės alkūnės detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga arba lygiaverčiu sprendimu (pvz. nerūdijantis plienas kurio markė ne žemesnė kaip AISI 304 (EN 1.4301), minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL-GZ662 sertifikatas produktams („Products“) arba lygiavertis*, lietuvių arba anglų k. * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas. Visos kitos detalės turi būti pagamintos iš atsparių korozijai medžiagų. |  |  |
|  | Žymėjimas | - Viršutinėje hidranto dalyje: atidarymo kryptis, atidarymo sūkių skaičius. - Standartas; - Diametras; - Darbinis slėgis; - Gamintojas; - Gamybos data. |  |  |
|  | Garantinis laikas | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |  |