UAB „Litesko“

Generalinio direktoriaus

2023 m. vasario 14 d.

įsakymo Nr. LVTI-23

2 priedas

UAB „LITESKO“ FILIALO „TELŠIŲ ŠILUMA“ DARIAUS IR GIRĖNO  RAJ. KATILINĖS GELŽBETONINIO DŪMTRAUKIO REMONTO DARBAI SU MEDŽIAGOMIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – UAB „Litesko“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

  - Pirkimas – Užsakovo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Rangovu (Rangovais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

  - Produktas – prekės, paslaugos arba darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ Dariaus ir Girėno  raj. katilinės gelžbetoninio dūmtraukio remonto darbai su medžiagomis  (toliau-Darbai).

  - Pirkimas neskaidomas į Pirkimo objekto dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkamo objekto kiekiai:

    - Lentelė vertės nustatymui.

| Dariaus ir Girėno raj. katilinės gelžbetoninis dūmtraukis H =30 m |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kiekis |
| 1. Dūmtraukio remonto darbai |  |  |
| 1.1 | Paruošiamieji darbai. | 1 vnt. |
| 1.2 | Dūmtraukio viršūnės remontas. Viršūnės betono apsauginio sluoksnio atstatymas, padengimas apsaugine danga. | 1 vnt. |
| 1.3 | Gelžbetoninio kamieno segmentų varžtinių sujungimų remontas, ištrupėjusio betono užtaisymas betono remontiniais skiediniais. | 1 vnt. |
| 1.4 | Metalinių konstrukcijų (lipynių ir jos apsauginių konstrukcijų korozijos pažeistus) paviršius paruošti pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 8501-2 arba lygiaverčio reikalavimus iki P St2 arba lygiaverčio ir padengti antikorozine danga. Dengiant dažų dangomis, apsauginė danga turi būti skirta ne žemesnei kaip „C3“ aplinkos koroziškumo kategorijai pagal LST EN ISO 12944-2 arba lygiavertį. | 1 vnt. |

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ Dariaus ir Girėno raj. katilinė (Dariaus ir Girėno g.9, Telšiai).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Atlikti UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ “ Dariaus ir Girėno raj. katilinės gelžbetoninio dūmtraukio (H=30 m.)  remonto darbus.

  - Dūmtraukio vaizdas.

  - Išorinėje dūmtraukio dalyje:

    - Nuo dūmtraukio paviršiaus pašalinti baltas apnašas, praradusį sukibimo stiprį betoną.

    - Metalinių konstrukcijų vietinės korozijos pažeistus paviršius paruošti pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 8501-2 arba lygiaverčio reikalavimus iki P St2 arba lygiaverčio ir padengti apsaugine danga. Dengiant dažų dangomis, apsauginė danga turi būti skirta ne žemesnei kaip „C3“ aplinkos koroziškumo kategorijai pagal LST EN ISO 12944-2 arba lygiavertį.

    - Užtaisyti gelžbetoninių segmentų jungtis ir kitus pažeidimus betono remontiniu skiediniu.

    - Dūmtraukio viršūnės išorinį paviršių padengti apsaugine danga.

  - Visas medžiagas ir pagalbines priemones reikalingas remonto darbams tiekia Rangovas.

  - Teikiant pasiūlymą naudotis priedo Nr.1 lentelėmis.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Rangovas privalo darbus atlikti, laikantis visų LR priimtų teisės aktų ir nutarimų, potvarkių, taisyklių ir įsakymų, išleistų atliekamų darbų srityje.

  - Rangovas atsakingas už visų jo atliktų darbų defektų pašalinimą viso garantinio laikotarpio metu.

  - Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Rangovas  prieš  darbų  pradžią Užsakovui privalo pateikti darbuotojų, kurie teiks Paslaugas ar kontroliuos Paslaugų teikimo eigą ir kokybę, sąrašą, jame nurodydamas darbuotojo vardą,  pavardę, kvalifikaciją, pareigas.

  - Darbų atlikimo terminas – ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Darbai atliekami pagal šalių suderintą savaitinį darbų atlikimo grafiką.

- RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Rangovas privalo pateikti atliktų darbų aktą, atskirai surašydamas atliktus darbus ir faktiškai panaudotas medžiagas su jų specifikacijomis, kiekiais ir kainomis.

  - Užsakovas už tinkamai ir laiku atliktus darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo rekvizituose nurodytą banko sąskaitą.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1 Darbams suteikiama ne mažesnė kaip 6 mėnesių garantija.

- SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

- ŽALIEJI REIKALAVIMAI

  - Perkantysis subjektas siekia įsigyti Produktą darantį kuo mažesnį poveikį aplinkai visuose Produkto gyvavimo ciklo etapuose.

  - Darbams atlikti naudojamiems dažams taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

    - paruoštų naudoti dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 2. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 3. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 4. | Antikoroziniai dažai | 80 |

    - patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).44

Priedas nr.1

| Pasiūlymo pateikimo pavyzdys remontui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 lentelė. Gelžbetoninio dūmtraukio remonto darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas, atskirai kiekvienai pareigybei, su darbo apimtimi |  | Darbuotojo pareigos* |  | Darbuotojų kiekis* |  | Bendras darbo valandų kiekis (visų darbuotojų)*, val. |  | Vienos darbo valandos kaina, Eur (be PVM) | Darbo sąnaudos, Eur (be PVM)** (5x6) |  | Medžiagų sąnaudos, Eur (be PVM) |  | Bendra darbo kaina, Eur (be PVM) (7+8) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  |  | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Viršūnės remontas, viršūnės betono apsauginio sluoksnio atstatymas, padengimas apsaugine danga. |  |  |  | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | G/b kamieno segmentų varžtinių sujungimų remontas, ištrupėjusio betono užtaisymas betono remontiniais skiediniais. |  |  |  | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Metalinių konstrukcijų (lipynių ir jos apsauginių konstrukcijų korozijos pažeistus) paviršius paruošti pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 8501-2 ar lygiaverčio reikalavimus iki P St2 ar lygiaverčio ir padengti antikorozine danga. Dengiant dažų dangomis, apsauginė danga turi būti skirta ne žemesnei kaip „C3“ aplinkos koroziškumo kategorijai pagal LST EN ISO 12944-2 ar lygiavertį. |  |  |  | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * jei vienam darbui reikalingos skirtingų pareigų specialistai – darbą pateikti atskiromis eilutėmis, kiekvienai pareigybei atskirai, su atskiru pareigybės darbuotojų kiekiu, valandų kiekiu ir įkainiu. ** darbo sąnaudos apskaičiuojamos dauginant bendrą valandų kiekį iš valandinio įkainio. Jei darbui reikalingi skirtingų pareigų specialistai – darbo sąnaudos skaičiuojamos sumuojant atskirų specialistų bendro valandų kiekio ir atskiro specialisto valandinio įkainio sandaugas 2 lentelė. Gelžbetoninio dūmtraukio remontui reikalingų medžiagų kiekiai ir įkainiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Medžiagos pavadinimas |  | Medžiagos specifikacijos |  | Medžiagos kiekis |  | Medžiagos vienetai |  |  | Medžiagos vieneto kaina, Eur (be PVM) |  | Medžiagų sąnaudos, Eur (be PVM) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4x6) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 |  | Medžiagos |  |  |  |  |  | ...................... |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Įranga |  |  |  |  |  | ...................... |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | .................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |