PATVIRTINTA

LITGRID AB 2014 m. Lapkričio 11d. Perdavimo tinklo departamento direktoriaus nurodymu Nr.14NU-293

APPROVED by

LITGRID AB 2014 November 11 Transmission grid department director direction No.14NU-293

330-110kV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ ATRAMŲ GELŽBETONINIŲ SURENKAMŲJŲ PAMATŲ STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI/

330-110kV VOLTAGE RANGE OVERHEAD LINES TOWERS PRECAST FERROCONCRETE FOUNDATIONS STANDARD TECHNICALSPECIFICATIONS

| Eil. Nr./ Seq. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter (measuring unit), function, implementation or feature | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Required parameter or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- |
| - Standartai:/ Standards: |  |  |
| 1.1. | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate | ISO 9001 a) |
| 1.2. | Stiebų charakteristikos turi tenkinti/ Characteristics of poles shall meet | LST EN 14991 b) |
| - Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |
| 2.1. | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions | Žemėje ir atvirame ore c)/ Underground and open air c) |
| 2.2. | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip1)/ Highest operating ambient temperature shall be not less than1), oC | +40 c) |
| 2.3. | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip1)/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than1), oC | -40 c) |
| 2.4. | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas1)/ The annual average relative air humidity1), % | ≥ 90 c) |
| 2.5. | Didžiausias apšalo sienelės storis turi būti ne mažesnis kaip1)/ The maximum ice thickness shall not be less than1), mm | 10 c) |
| - Mechaninės charakteristikos:/ Mechanical characteristics: |  |  |
| 3.1. | Pamato konstrukcija/ Foundation construction | Gelžbetoninis surenkamas d)/ Precast ferroconcrete d) |
| 3.2. | Aplinkos poveikio betonui klasė (pagal EN 206-1 1)/ Class of the environmental impact to concrete (according EN 206-1) 1) | ≥ XF1 d); ≥ XC2 d) |
| 3.3. | Betono atsparumo šalčiui klasė (pagal EN 206-1)/ Frost resistance class of the concrete (according to EN 206-1) | ≥ F150 d) |
| 3.4. | Betono nelaidumo vandeniui klasė (pagal EN 206-1)/ Water penetration resistance class of the concrete (according to EN 206-1) | ≥ W6 d) |
| 3.5. | Betono stiprio gniuždant klasė (pagal EN 206-1)/ Compressive strength class of the concrete (according to EN 206-1) | ≥ C30/37 d) |
| 3.6. | Vidutinis betono tankumas tarp/ Average density of the concrete between, kg/m3 | 2350÷2500 d) |
| 3.7. | Armatūros plieno klasė/ Reinforcement steel class | ≥ S275 d) |
| 3.8. | Leistini pamato antžeminės dalies paviršiaus nelygumų nuokrypiai/ Tolerance of the above-ground foundation part surface roughness: - Įdubos pločio didžiausias išmatavimas/ Maximum width of the recess, mm - Iškilimo aukštis arba įdubos gylis/ Bump height or bowl depth, mm - Briaunos nuskilimo gylis, matuojamas nuo konstrukcijos paviršiaus/ Edge chipping depth, measured from construction surface, mm - Suminis nuskilimų ilgis 1m ilgio briaunoje/ Total edge chipping length through 1m edge length, mm | ≤ 5 d) ≤ 5 d) ≤ 10 d) ≤ 50 d) |
| 3.9. | Leistini pamato požeminės dalies paviršiaus nelygumų nuokrypiai/ Tolerance of the underground foundation part surface roughness: - Įdubos pločio didžiausias išmatavimas/ Maximum width of the recess, mm - Iškilimo aukštis arba įdubos gylis/ Bump height or bowl depth, mm - Briaunos nuskilimo gylis, matuojamas nuo konstrukcijos paviršiaus/ Edge chipping depth, measured from construction surface, mm - Suminis nuskilimų ilgis 1m ilgio briaunoje/ Total edge chipping length through 1m edge length, mm | ≤ 15 d) ≤ 10 d) ≤ 15 d) ≤ 100 d) |
| 3.10. | Leistinas atstumo tarp varžtų centrų nuokrypis/ Tolerance of the distance between the bolt centres, mm | ≤ 5 d) |
| 3.11. | Leistinas varžto ilgio (virš betono) nuokrypis intervale/ Tolerance of the bolt length interval (over concrete), mm | ≤ (+10 ÷ -5) d) |
| 3.12. | Inkarinių varžtų, veržlių ir poveržlių apsauginio cinko dangos storis/ Anchor bolts, nuts and washers protective zinc coating thickness, µm | ≥ 45 d) |
| Pastabos:/ Notes: 1) - Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by contractor to justify required parameter of the equipment: a) - Sertifikato kopija/ Copy of the certificate; b) - Notifikuotos ar Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-11-27 įsakymu Nr. D1-871 paskirtosios įstaigos, atliekančios trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, išduoto atitiktį patvirtinančio dokumento kopija; c) - Gamintojo atitikties deklaracija/ Manufacturer’s declaration of conformity; d) - Gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the manufacturer’s catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment. |  |  |