REIKALAVIMAI 400-110 kV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ ATRAMŲ ŽENKLINIMUI/

REQUIREMENTS FOR 400-110 kV VOLTAGE RANGE OVERHEAD LINES PYLONS MARKING

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Required parameter or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendriniai reikalavimai/ General requirements |  |
| 1.1. | Lentelės medžiaga¹)/ Plate material¹) | Aliuminis arba aliuminio kompozitas²)/ Aluminum or Aluminum composite2) |
| 1.2. | Lentelės fono spalva/ Background color of plate | Geltona (RAL 1003)/ Yellow (RAL 1003) |
| 1.3. | Lentelės medžiaga ir ant jos esantis tekstas turi būti atsparūs atmosferiniam poveikiui¹)/ The material of plate and its text shall be resistant to atmospheric impact1) | Aplinkos temperatūra/ Ambient temperature: -40 - +40°C Atsparumas ultravioletiniams spinduliams/ Resistant to UV radiation |
| 1.4. | Užrašai ir ženklai turi būti/ Inscriptions and signs shall be | Išspausti arba išfrezuoti/ Embossed or milled |
| 1.5. | Užrašų ir ženklų spalva/ Color of inscriptions and signs shall be | Juoda (RAL 9005)/ Black (RAL 9005) |
| 1.6. | Linijos pavadinimo ir grandies numerio žymenų raidžių šriftas turi būti/ The font of letters of overhead line name and circuit number marks have to be | BAHNSCHRIFT CONDENSED |
| 1.7. | Lentelės tvirtinimo prie atramos būdas/ Method of the plate attachment to the pylon | 0,7 - 1,2 mm storio nerūdijančio plieno viela arba apkaba/ 0,7 - 1,2 mm stainless steel wire or a clamp |
| 1.8. | 110 kV oro linijos lentelėje turi būti/ Plate for 110 kV overhead line must contain | 1. Oro linijos pavadinimo (pvz. VILNIAUS ELEKTRINĖ 2 – VILNIAUS ELEKTRINĖ 3) trumpinys (pvz. VE2-VE3)/ Shortener (ex. VE2-VE3) of overhead line name (ex. VILNIAUS ELEKTRINĖ 2 – VILNIAUS ELEKTRINĖ 3); 2. Oro linijos atramos numeris (pvz. 130)/ Overhead line pylon number (ex. 130); 3. Įspėjamasis ženklas („Atsargiai įtampa“)/ Warning sign („Caution High Voltage“); 4. Oro linijos grandies numeris jei linija dvigrandė (I arba II)/ Circuit number of overhead line (I or II) if line is double circuit. |
| 1.9. | 330 kV oro linijos lentelėje turi būti/ Plate for 330 kV overhead line must contain | 1. Oro linijos numeris (pvz. LN-318)/ Number of overhead line (ex. LN-318); 2. Oro linijos atramos numeris (pvz. 130)/ Overhead line pylon number (ex.130); 3. Įspėjamasis ženklas („Atsargiai įtampa“)/ Warning sign („Caution High Voltage“); |
| 1.10. | Lentelės pritvirtinimo aukštis atramoje/ Plate mounting height on the pylon | 2,50 - 3,00 m aukštyje virš žemės paviršiaus/ 2,50 - 3,00 meters over the ground level |
| 2. | Reikalavimai lentelėms, naudojamoms metalinėse atramose/ Requirements for plates used on metal pylons |  |
| 2.1. | Raidžių aukštis turi būti/ Height of letters shall be | 80 mm |
| 2.2. | Lentelių gabaritiniai matmenys1)/ Dimensions of the plates for metal pylons1) | Ilgis/ Length: 600 mm Plotis/ Width: 110 mm Storis ne mažesnis, nei/ Thickness not less than: 3 mm |
| 2.3. | Tvirtinimo skylių skaičius/ Number of mounting holes | 6 vnt. / 6 pcs. |

| 2.4 | Lentelių, naudojamų metalinėse atramose pavyzdžiai/ Examples of marking plates used on metal pylons: 1. 110 kV dvigrandės oro linijos atramos žymėjimo lentelė/ Marking plate for pylons of 110 kV voltage double circuit overhead line: 2. 110 kV viengrandės oro linijos atramos žymėjimo lentelė/ Marking plate for pylons of 110 kV voltage one circuit overhead line: 3. 330 kV oro linijos atramos žymėjimo lentelė/ Marking plate for pylons of 330 kV voltage overhead line: |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Reikalavimai lentelėms, naudojamoms gelžbetoninėse atramose/ Requirements for plates used on reinforced concrete pylons |  |
| 3.1. | Raidžių aukštis turi būti/ Height of letters have to be | 100 mm |
| 3.2. | Lentelių gabaritiniai matmenys1)/ Dimensions of plates for metal pylons1) | Ilgis/ Length: 300 mm Plotis/ Width: 400 mm Storis nemažesnis, nei/ Thickness not less than: 3 mm |
| 3.3. | Tvirtinimo skylių skaičius/ Number of mounting holes | 6 vnt. / 6 pcs. |
| 3.4. | Lentelių, naudojamų gelžbetoninėse atramose pavyzdžiai/ Examples of marking plates used on reinforced concrete pylons: 1. 110 kV dvigrandės oro linijos atramos žymėjimo lentelė/ Marking plate for pylons of 110 kV voltage double circuit overhead line: 2. 110 kV viengrandės oro linijos atramos žymėjimo lentelė/ Marking plate for pylons of 110 kV voltage one circuit overhead line: 3. 330 kV oro linijos atramos žymėjimo lentelė/ Marking plate for pylons of 330 kV voltage overhead lines: |  |
| Pastabos/ Notes: 2) Aliuminio storis lentelėse, pagamintose iš aliuminio kompozito, turi būti ne mažesnis, nei 0,20 mm iš kiekvienos lentelės pusės/ The thickness of aluminum sheet from every side of the aluminum composite plate must be not less than 0,20 mm Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: 1) Lentelės gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the plate manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the plate. |  |  |