Techninės specifikacijos

2 priedas

ORO KONDICIONIERIŲ IR JŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr./ | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr. |
| 1. | Statybos techniniai reglamentai, standartai |  |  |  |  |
|  | Kondicionierių ir jų jungiamųjų dalių įrangų charakteristikos turi tenkinti | STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ |  |  |  |
|  |  | STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" |  |  |  |
|  |  | STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ |  |  |  |
|  |  | STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ |  |  |  |
|  |  | RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ |  |  |  |
|  |  | LST EN ISO 60529/A1+AC „Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas) |  |  |  |
| 2. | Reikalavimai sistemai ir aplinkos sąlygos |  |  |  |  |
|  | Mikroklimato palaikymas pagal nustatytus parametrus | Automatinis |  |  |  |
|  | Kompresorius | Invertorinis |  |  |  |
|  | Įrangos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip | A+ |  |  |  |
|  | Vidinio bloko eksploatavimo sąlygos | Uždaroje patalpoje |  |  |  |
|  | Išorinio bloko eksploatavimo sąlygos | Atvirame ore |  |  |  |
|  | Metinis vidutinis oro drėgnumas ne žemesnis % | 90 |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė | +45 C° |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė | -35 C° |  |  |  |
|  | Veikimas šaldymo režime kai lauko temperatūra | nuo -5°C iki +45°C |  |  |  |
|  | Kondicionavimo sistemos sertifikavimas | „Eurovent“ sertifikatas |  |  |  |
|  | Šaltnešio tipas | Freonas R410A markės arba analogas |  |  |  |
| 3. | Sistemos išorinis blokas |  |  |  |  |
|  | Vamzdžių sistema | Dviejų vamzdžių |  |  |  |
|  | Ventiliatorių sukimosi greitis | Reguliuojamas |  |  |  |
|  | Kompresoriaus montavimas | Antivibracinės atramos |  |  |  |
|  | Automatinis kompresoriaus galingumo reguliavimas | Pagal poreikį |  |  |  |
|  | Energijos naudojimo efektyvumo koeficientas EER aušinimo režime ne žemesnis | 3,2; |  |  |  |
|  | Atitirpinimo funkcija | Automatinė |  |  |  |
|  | Savidiagnostikos funkcija (sistema sugeba testuoti atsirandančius gedimus, tiksliai numatyti gedimo pobūdį) | Automatinė |  |  |  |
| 4 | Kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  |  |  |  |
|  | Maksimalus triukšmo lygis minimaliu greičiu | 35 dBA |  |  |  |
|  | Maksimalus triukšmo lygis maksimaliu greičiu | 50 dBA |  |  |  |
|  | Oro srauto krypties keitimo funkcija | Automatinė |  |  |  |
|  | Oro srauto reguliavimo galimybė ir programavimas | Automatinis |  |  |  |
|  | Sistemos nuotolinis valdymas | MODBUS protokolas |  |  |  |
| 5 | Konstrukcijos vidinio ir išorinio blokų montavimui |  |  |  |  |
|  | Vidinis ir išorinis kondicionieriaus blokai turi būti montuojami ant laikančiųjų konstrukcijų | pagal konstrukcijų gamintojo rekomendacijas |  |  |  |
|  | Lauko bloko tvirtinimo konstrukcijai | Numatomos antivibracinės tarpinės |  |  |  |
| 6 | Varinės šaltnešio vamzdyno sistemos |  |  |  |  |
| 6.1 | Varinis kondicionavimo sistemoms vamzdynas | Skirtas dirbti su R410A (arba analogišku) klasės šaltnešiu |  |  |  |
| 6.2 | Vamzdynai turi būti | Izoliuoti antikondensacine uždarų porų izoliacija | Deklaruojant atitikimą rangovas įsipareigoja naudoti ne prastesnių savybių medžiagas. Kontroliuojama montavimo metu. Eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama montavimo metu. |  |  |
| 6.3 | Vamzdynus izoliuojančios antikondensacinės uždarų porų izoliacijos storis ne mažesnis (m) | 0,006 m (6 mm). | Deklaruojant atitikimą rangovas įsipareigoja naudoti ne prastesnių savybių medžiagas. Kontroliuojama montavimo metu. Eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama montavimo metu. |  |  |
| 7. | Elektros kabeliai įrangos maitinimui |  |  |  |  |
| 7.1 | Patalpų viduje turi būti naudojami savaime gęstantys kabeliai ne žemesnės kaip | “C” klasės | Deklaruojant atitikimą rangovas įsipareigoja naudoti ne prastesnių savybių medžiagas. Kontroliuojama montavimo metu. Eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama montavimo metu. |  |  |
| 7.2 | Kabelių atsparumas ilgalaikei temperatūrai | ≥ 70 °C | Deklaruojant atitikimą rangovas įsipareigoja naudoti ne prastesnių savybių medžiagas. Kontroliuojama montavimo metu. Eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama montavimo metu. |  |  |
| 8. | Plastikiniai vamzdžiai kabelių montavimui |  |  |  |  |
| 8.1 | Plastikiniai vamzdžiai elektros kabelių apsaugai nuo mechaninių pažeidimų | PE arba PVC | Deklaruojant atitikimą rangovas įsipareigoja naudoti ne prastesnių savybių medžiagas. Kontroliuojama montavimo metu. Eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama montavimo metu. |  |  |
| 9. | Plastikiniai instaliaciniai kanalai |  |  |  |  |
| 9.1 | Kanalai komplektuojami su dangčiu ir fasoninėmis detalėmis (kampais, sujungimo detalėmis, laikikliais ir kt.) pagaminti | Degimo nepalaikančio ir nuodingų dūmų neišskiriančio plastiko | Deklaruojant atitikimą rangovas įsipareigoja naudoti ne prastesnių savybių medžiagas. Kontroliuojama montavimo metu. Eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama montavimo metu. |  |  |
| 10. | Sistemos užpildymas šaltnešiu |  |  |  |  |
|  | Sistemos užpildymas šaltnešiu turi būti: | Gamyklinis |  |  |  |
|  | Šaltnešio papildymas | Kai to reikalauja gamintojas po sistemos sandarumo patikrinimo ir vakuumavimo |  |  |  |
|  | Sistemos šaltnešis | Freonas R410A markės arba analogas |  |  |  |
| Pastabos: - Tiekėjas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems LST EN, LST EN ISO standartams ir ISO sertifikatams; - Dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus. Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija; - Sertifikato kopija; - Gamintojo atitikties deklaracija. |  |  |  |  |  |