Reikalavimai Tiekėjo kartu su Pasiūlymu siūlomiems įrenginiams (įrangai)

1. Teikdamas Pasiūlymą, Tiekėjas kartu su Pasiūlymu privalo nurodyti tik tuos įrenginius (įrangą) bei pildyti tik šių įrenginių (įrangos) atitikimą Techninės specifikacijos Techniniams reikalavimams.
2. Kitų įrenginių (įrangos), kurių nėra Lentelėje (toliau – Papildoma įranga), Pasiūlyme nurodyti nereikia ir atitikimo Techninės specifikacijos Techniniams reikalavimams pildyti nereikia. Tiekėjui Pasiūlyme nurodžius Papildomą įrangą, šios įrangos atitikimo Techninės specifikacijos Techniniams reikalavimams Užsakovas nevertins ir Pasiūlymo akceptavimas nereikš, kad Papildoma įranga Užsakovui yra priimtina. Jei vykdant sutartį paaiškės, kad Papildoma įranga neatitinka Techninės specifikacijos Techniniams reikalavimams, Užsakovas tokios Papildomos įrangos nepriims ir reikalaus sumontuoti reikalavimus atitinkančią įrangą, nekeičiant sutarties sąlygų, įskaitant darbų atlikimo terminą, kainą ir neatlygins jokių su tuo susijusių nuostolių.
3. Apie kiekvieną siūlomą įrenginį (įrangą) pagal Lentelę, Techninės specifikacijos Techninių reikalavimų lentelės stulpelyje „Atitikimas“ Tiekėjas turi įrašyti konkrečią siūlomo įrenginio (įrangos) atitinkamo parametro dydį ar funkciją. Šalia nurodyto parametro ar funkcijos privalo būti įrašyta nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo techninę dokumentaciją, nurodant priedo, skyriaus puslapio numerį/ius, kuriuose (paprastai įrenginio (įrangos) techniniame pase) patvirtinamas Tiekėjo nurodytas parametras ar aprašoma funkcija.

4. Kiekvienam atskiram siūlomam įrenginiui (įrangai) pagal Lentelę privaloma pateikti Lentelėje nurodytą dokumentaciją. 

5. Netinkamas pagal „Reikalavimai Tiekėjo kartu su Pasiūlymu siūlomiems įrenginiams (įrangai Techninės specifikacijos Techninių reikalavimų užpildymas Lentelėje išvardintiems siūlomiems įrenginiams (įrangai), jų neužpildymas ar jose vietoje konkretaus parametro dydžio, funkcijos įrašytas „TAIP/ATITINKA“ ar panašiai nurodytas bendrinis teiginys, ar informacijos, duomenų ir/ar dokumentų apie nurodytus konkrečius parametrus, funkcijas nepateikimas ar nurodomų parametrų, aprašomos funkcijos nepagrindimas pridedamais dokumentais, laikytinas Pasiūlymo neatitikimu Pirkimo dokumentų reikalavimams.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI 110 kV ĮTAMPOS TRANSFORMATORIŲ PRIJUNGIMO GNYBTAMS/ TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 110 kV VOLTAGE TRANSFORMERS PRIMARY EQUIPMENT CONNECTORS
Kiekis, 3 vnt. / Quantity, 3 units
	Eil. Nr./ Seq. No. 
	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter (measurement value), function, implementation or feature
	Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Required parameter or function value, implementation or feature 
	Atitikimas

	110 kV įtampos transformatorius
	Tiekiamas kiekis, vnt.
	

	
	Gamintojas, tipas
	

	
	Pagaminimo šalis, metai
	

	1. 
	Standartai:/ Standards:

	1.1 
	Pirminių įrenginių prijungimo gnybtų medžiagų lydinių cheminės ir mechaninės savybės turi atitikti standartų reikalavimus/ Materials alloys chemical and mechanical properties of the primary equipment connectors shall meet requirements of the standards
	LST EN 573-3 a)
LST EN 1706 a)
	

	1.2 
	Pirminių įrenginių gnybtų tvirtinimo detalių mechaninės savybės turi atitikti standarto reikalavimus/ Mechanical properties of primary equipment connectors fasteners shall meet requirements of the standard
	LST EN ISO 3506 a)
	

	1.3 
	Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's management system quality shall be evaluated by certificate
	ISO 9001 b)
	

	2. 
	Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions:

	2.1 
	Eksploatavimo sąlygos pagal IEC 61936-1/ Operating conditions according to IEC 61936-1
	Lauko a)/ Outdoor a)
	

	2.2 
	Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kai/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC
	+40 c)
	

	2.3 
	Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC 
	-40 c)
	

	3. 
	Vardiniai dydžiai:/ Rated characteristics:

	3.1 
	Aukščiausioji įrenginio įtampa pagal IEC 60038/

Highest voltage for equipment according to IEC 60038, (Um), kV
	≥123 a)
	

	3.2 
	Vardinis dažnis/ Rated frequency, Hz
	50 a)
	

	3.3 
	Vardinė ilgalaikė srovė pagal IEC 60059 2)/ 

Rated normal current according to IEC 60059 2), (Ir), A
	≥400 a)
	

	3.4 
	Gnybto lizdo vidinis skersmuo prijungiamam lanksčiam arba vamzdiniam laidininkui / Inner diameter of connector socket for connecting flexible or tubular conductors, mm
	18,9mm (AS-185 laidui) / 18,9mm (AS-185 wire) a)
	

	3.5 
	Vardinė trumpojo jungimo (≥1s) atsparumo srovė pagal IEC 60059 / Rated short-time (≥1s) withstand current according to IEC 60059, (Ik), kA
	≥31,5 a)
	

	3.6 
	Elektrinis laidumas pagal LST EN 1706 / Electrical conductivity according to LST EN 1706, MS/m
	16 ÷ 27 a)
	

	3.7 
	Šiluminis laidumas pagal LST EN 1706 / Thermal conductivity according to LST EN 1706 , W/(mK)
	130 ÷ 180 a)
	


	4. 
	Gnybtų lydinio cheminės ir mechaninės savybės pagal LST EN 1706:/ 

Connectors alloys chemical and mechanical properties according to LST EN 1706:
	Atitikimas

	4.1 
	Aliuminio lydinio grupė/ Aluminum alloy group
	Al Si 7 Mg a)
arba/or 

Al Si 10 Mg a)
	

	4.2 
	Grūdinimo laipsnis/ Temper designation
	T6 a)
	

	4.3 
	Atsparumas tempimui / Tensile strength , (Rm), MPa
	≥220 a)
	

	4.4 
	Takumo atsparumas / Yield strength , (Rp0,2), MPa
	≥180 a)
	

	4.5 
	Aliuminio lydinio kietumas / 

Aluminum alloy hardness, HBW
	≥75 a)
	

	5. 
	Gnybtų konstrukcija:/ Design of connectors:

	5.1 
	Gnybto montavimo vieta ir tipo numeris / Mounting place and type number of connector 
	Įtampos transformatorius – lankstus laidininkas / Voltage transformers– flexible wire a)
	

	5.2 
	Lanksčiųjų ir/ar vamzdinių laidininkų prijungimo prie gnybtų tipas / Stranded wire conductors and/or tubular conductors connectors type 
	Varžtinis a)/ Bolted a)
	

	5.3 
	Prijungimo gnybtų mechaninis atsparumas  1)/ Mechanical load of connectors 1), N
	≥ 1000 a)
	

	5.4 
	Gnybtų komplektacija / Connectors equipment
	Su tvirtinimo detalėmis a)/ 

With fasteners a)
	

	5.5 
	Tvirtinimo detalių (varžtų, poveržlių, smeigių, veržlių) nerūdijančio plieno rūšis ir klasė pagal LST EN ISO 3506/ Stainless steel of the fasteners (bolts, washers, studs, nuts) grade and class according to LST EN ISO 3506
	A2 80 a) 

arba/or

 A4 80 a)
	

	Pastabos/ Notes:

Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems LST EN, LST EN ISO standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to LST EN, LST EN ISO standards and ISO certificates specified in these requirements

1) Prijungimo gnybtų leistinos mechaninės apkrovos atsparumas turi būti ne mažesnis už įrenginių aukštos įtampos terminalų leistiną mechaninę apkrovą./ Permissible mechanical load of the connectors shall be not less of the equipment high-voltage terminals permissible mechanical load;

2) Prijungimo gnybtų vardinė ilgalaikė srovė turi būti ne mažesnė už prijungiamo tipo lankstaus arba vamzdinio laidininko maksimalų leistiną srovės pralaidumą/  Rated normal current of the connectors shall be not less of the connected type flexible or tubular conductors maximum current throughput;

Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment:
a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija, ir/ar tipo bandymų protokolo kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment and/or copy of the type test protocol;

b) Sertifikato kopija/ copy of the certificate;

c) Gamintojo atitikties deklaracija/ Manufacturer’s declaration of conformity;


