## Sheet1
PATVIRTINTA | [10 empty] | APPROVED by
LITGRID AB | [10 empty] | LITGRID AB
2024-12-10 d. | [10 empty] | 2024-12-10
Perdavimo tinklo departamento vadovo nurodymu Nr. 24NU-605 | [10 empty] | Power System Operations Department director direction No. 24NU-605
Pagrindinių ir kitų EEA įrenginių sąrankos lauko komercinės apskaitos/kontrolinės (techninės) apskaitos spintose (KAS/TAS)
Užsakovo patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu
Setup of main and other EEM devices in outdoor commercial metering/control (technical) metering cabinets (KAS/TAS)
Customer inspection protocol during factory tests
Rekonstruojama/ statoma TP/ TP is being reconstructed/built |  |  |  |  | įrašyti TP pavadinimą/write in the TP name
Spintų operatyviniai pavadinimai/ Operational names of cabinets |  |  |  |  | įrašyti spintų operatyvinius pavadinimus/write in the operative names of the cabinets
Lauko spintų kiekis pagal techninio projekto žiniaraštį/ The number of outdoor cabinets according to the technical project bulletin |  |  |  |  | įrašyti spintų kiekį (vnt.)/write in the amount of cabinets (units)
Lauko spintų kiekis, pateiktas vertinimui gamykliniuose bandymuose/ Number of outdoor cabinets submitted for evaluation in factory tests |  |  |  |  | įrašyti spintų kiekį (vnt.)/write in the amount of cabinets (units)
1. Pateiktos (-ų) vertinimui spintos (-ų) sąrankos (-ų) dokumentacija/Documentation of evaluated cabinet setup(s) submitted for evaluation:
1.1. Pateiktos darbo projekto EEA dalies spintos (-ų) montažinės schemos/ Assembly diagrams for the cabinet(s) of the EEM part of the work project are provided. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
1.2. Pateiktos darbo projekto EEA dalies spintos (-ų) principinės schemos/ Schematic diagrams for the cabinet(s) of the EEM part of the work project are provided. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
1.3. Pateikta Rangovo užpildyta, suderinta, ir EEA dalies techninės priežiūros specialisto vizuota techninio projekto EEA dalies techninė specifikacija/ The technical specification for the EEM part of the technical project, which is completed by the Contractor, agreed, and approved by the technical maintenance specialist of the EEM part, has been submitted. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
1.4. Spintos (-ų) sąrankos (-ų) Gamintojas izoliacijos bandymams atlikti paaukštinta nuolatine įtampa turi prietaisą/įrenginį kuriam atlikta ir galioja metrologinė patikra/ The manufacturer of the cabinet set-up(s) has a device/equipment which has been metrologically checked and is valid for performing insulation tests at elevated direct voltage. . | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Prietaisas/įrenginys/ Device |  | Tipas/ Type |  | Gamyklinis numeris/ Factory number |  | Patikros/kalibravimo data/ Inspection/calibration date |  | Patikros/kalibravimo galiojimo data/ Check/Calibration Validity Date
Pastabos/Notes:
1.5. Spintos (-ų) sąrankos (-ų) Gamintojas pereinamųjų varžų matavimams atlikti turi prietaisą/įrangą kuriai atlikta ir galioja metrologinė patikra/ The manufacturer of the cabinet set-up(s) has a device/equipment for transient resistance measurements that has undergone and valid metrological inspection. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Prietaisas/įrenginys/ Device |  | Tipas/ Type |  | Gamyklinis numeris/ Factory number |  | Patikros/kalibravimo data/ Inspection/calibration date |  | Patikros/kalibravimo galiojimo data/ Check/Calibration Validity date
Pastabos/Notes:
1.6. Pateikti spintoje (-se) įrengtos instaliacijos izoliacijos bandymo paaukštinta nuolatine įtampa, pereinamųjų varžų (norma ≤ 0,1 Ω) matavimo protokolai, įrenginių derinimo protokolai/ The protocols for testing the insulation of the installation in the cabinet(s) with elevated DC voltage, measurement protocols for transient resistances (norm ≤ 0.1 Ω), protocols for tuning devices are provided. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
1.7. Pateiktas (-i) spintos (-ų) gamyklinis (-iai) (sąrankos (-ų) pasas (-ai)/ Cabinet (s) factory (s) (setup passport (s)) provided. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2. Lauko KAS/TAS korpuso (-ų) sąrankos (-ų) techninių charakteristikų ir kokybės vertinimas/ Technical characteristics and quality of the assembly(s) of the outdoor KAS/TAS body(s).
2.1. Spintos korpuso išmatavimai (______X______X______ mm) ir pagrindas/rėmas (______ mm), jei tiekiamas kartu Dimensions of cabinet body (______X______X______ mm) and base/frame (______ mm) if supplied together. AxPxG mm įrašyti iš techninės specifikacijos/AxPxG mm recorded from the technical specification | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.2. Spintos eksploatavimo sąlygos - lauko, aplinkos temperatūra ≤ (-)40°C ÷ ≥(+)40°C/ Cabinet operating conditions - outdoor, ambient temperature ≤ (-)40°C ÷ ≥(+)40°C | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.3. Spintos korpuso detalės ir durys pagamintos iš nerūdijančio plieno (AISI 304 arba analogiško) arba cinkuotos plieninės skardos (pagal LST EN 10346 arba analogiško) lakštų (tikslinti FAT metu) . Skardos storis ≥ 1,5 mm ÷ 3mm/ Cabinet body parts and doors are made of stainless steel (AISI 304 or similar) or galvanized sheet steel (according to LST EN 10346 or similar) sheets (to be specified during FAT). Tin thickness ≥ 1.5 mm ÷ 3 mm. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.4. Spintos korpuso dalių, pagamintų iš cinkuotos skardos, dažyti paviršiai nepažeisti, korpusas dažytas iš vidaus ir išorės, kitaip mechaniškai nepažeistas ir nedeformuotas/ The painted surfaces of the parts of the cabinet body made of galvanized tin are intact, the body is painted inside and out, otherwise mechanically intact and not deformed. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.5. Pagamintos iš cinkuotos skardos lakštų spintos korpuso išorė ir vidus padengtas pilkos spalvos (RAL 7035) milteliniais dažais/ The exterior and interior of the cabinet made of galvanized sheet metal are covered with gray (RAL 7035) powder paint. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.6. Spintos korpusas tvirtas, be specialiųjų įrankių neardoma konstrukcija, visos sudedamos dalys to paties gamintojo/ The body of the cabinet is strong, unbreakable construction without special tools, all components are made by the same manufacturer. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.7. Spintos korpuso mechaninis atsparumas (tikslinti FAT metu) ≥ IK05/ Mechanical resistance of the cabinet body (to be specified during FAT) ≥ IK05. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.8. Spintos apsaugos laipsnis (tikslinti FAT metu) ≥ IP54/ Degree of protection of the cabinet (to be specified during FAT) ≥ IP54. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.9. Spintos durys dešinės, vienpusės, vientisos be išpjovų, montuojamos ant vyrių, su plombavimui paruoštomis vietomis/ Cabinet doors right-hand, single-sided, solid without cutouts, installed on hinges, with areas prepared for sealing. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.10. Spintos durų atidarymo kampas ≥ 120°, yra sumontuotas atidarytos padėties fiksatorius, sumontuoti užraktai - "Trikampė" arba „Double-bit“ tipo spyna, pasukama 90° kampu, fiksacija ≥2 vnt/ The cabinet door opening angle ≥ 120°, the lock for the open position is installed, the locks are installed - "Triangle" or "Double-bit" type lock, turned at an angle of 90°, locking ≥2 pcs. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.11. Ant vidinės spintos durų pusės sumontuotas „kišenės“ tipo laikiklis A4 formato brėžiniams sudėti/ On the inner side of the cabinet door, a "pocket" type holder is installed for placing A4 format drawings. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.12. Spintos viduje įrengtos galinė ir varstoma montažinės plokštės, pagamintos iš vientiso cinkuoto plieno (pagal LST EN 10346 arba analogiško) arba nerūdijančio plieno (pagal AISI 304 arba analogiško), metalo lakšto kurio storis 2 ÷ 4 mm/ Inside the cabinet there is a rear and hinged mounting plate made of solid galvanized steel (according to LST EN 10346 or similar) or stainless steel (according to AISI 304 or similar), a metal sheet with a thickness of 2 ÷ 4 mm. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.13. Varstoma montažinė plokštė, skirta skaitikliams ir bandymo gnybtynams, ant vyrių ir atidarymo pusė dešinė. Plokštė sumontuota ≥ 50 mm atstumu nuo spintos galinės ir šoninės (iš atidarymo pusės) sienelės/ Hinged mounting plate for meters and test terminals, on hinged and opening side right. The panel is installed at a distance of ≥ 50 mm from the back and side (opening side) wall of the cabinet. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.14. Varstoma montažinė plokštė, skirta skaitikliams ir bandymo gnybtynams, su plombavimui uždarytoje padėtyje paruošta (-omis) vieta (-omis)/ Hinged mounting plate for meters and test terminals with location(s) ready for sealing in the closed position. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.15. Varstoma montažinė plokštė, skirta skaitikliams ir bandymo gnybtynams (kiekiui numatytam techninėse specifikacijose), su kiaurymėmis laidams išvesti. Kiaurymių kraštai padengti izoliuojančia medžiaga/ Hinged mounting plate for meters and test terminals (quantity specified in technical specifications) with holes for wiring. The edges of the holes are covered with insulating material. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.16. Spintos korpuso konstrukcijoje įrengta įžeminimo laidininko prijungimo vieta, pažymėta ženklu/ The construction of the cabinet body is equipped with a grounding conductor connection point, marked with a sign. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.17. Kabelių įvedimo plokštė su tarpine prie spintos apatinės plokštės (dugno) pritvirtinta varžtais ≥ 6 taškuose/ The cable entry plate with spacer is fixed to the lower plate (bottom) of the cabinet with screws at ≥ 6 points. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.18. Kabelių įvedimas į spinta - plokštėje įrengtos kiaurymės/angos su sumontuotais užveržiamais kabelius įtvirtinančiais individualiais sandarikliais (įrengtas kiekis pagal darbo projektą) + ≥ 10 % rezervinės kabelių įvedimo kiaurymės/angos su sumontuotais užveržiamais sandarikliais ir įvedimo angų aklėmis/ Cable entry into the cabinet - holes/openings installed in the panel with installed individual seals securing the cables (quantity installed according to the work project) + ≥ 10% spare cable entry holes/openings with installed tightening seals and entry hole blinds. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.19. Spintos vidaus konstrukcijų metalinių dalių paviršiai, išskyrus dalis pagamintas iš korozijai atsparių metalų lydinių, cinkuoti ir (gali būti) padengti milteliniais dažais (pagal RAL 7035 spalvą)/ The surfaces of the metal parts of the internal structures of the cabinet, except for the parts made of corrosion-resistant metal alloys, are galvanized and (can be) covered with powder paint (according to RAL 7035 color). | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.20. Durų spynų ir durų bei montažinės plokštės vyrių tvirtinimas, suvaržymas, veikimas/ Operation of door locks and door and mounting, plate hinges, theirs fixing and restraining. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.21. Aplinkos temperatūros svyravimų metu susidarantiems slėgio skirtumams kompensuoti ir susikaupusiai drėgmei šalinti spintos korpuso abiejuose šonuose įrengti slėgio kompensatoriai, išlaikantys spintos korpuso apsaugos laipsnį ≥IP54/ Pressure compensators are installed on both sides of the cabinet body to compensate for pressure differences created during ambient temperature fluctuations and to remove accumulated moisture, maintaining the degree of protection of the cabinet body ≥IP54. | [9 empty] | Atitinka/Corresponds |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
2.22. Spintos viduje gaminio ir sąrankos gamintojų ženklinimo lentelės (gamintojas, gaminio tipas, numeris, pagaminimo data ir kt.)/ Inside the cabinet, labeling plates of product and setup manufacturers (manufacturer, product type, number, date of manufacture, etc.). | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3. Lauko KAS/TAS reikalavimai komplektacijai - sumontuotos nepagrindinės/papildomos/kitos įrangos/vidinio montažo ir kokybės vertinimas/ Outdoor KAS/TAS requirements for completeness - assessment of installed non-main/additional/other equipment/internal assembly and quality.
3.1. Pateikti visos spintoje įrengtos būtinos sertifikuoti įrangos, atitikties sertifikatai/ Certificates of compliance of all necessary certified equipment installed in the cabinet have been submitted. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.2. Visa spintoje montuojama įranga ir įtaisai pritaikyti darbui aplinkos temperatūroje -25ºC ÷ +55ºC/ All equipment and devices installed in the cabinet are adapted to work at an ambient temperature of -25ºC to +55ºC. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.3. Spintos varstomoje montažinėje plokštėje parengtos darbo projekto dokumentacijoje nurodytų elektros skaitiklių ir bandymo gnybtynų montavimo vietos/ Installation locations for electric meters and test terminals specified in the work project documentation are prepared in the hinged mounting plate of the cabinet. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.4. Spintos galinėje montažinėje plokštėje parengtos darbo projekto dokumentacijoje nurodytos elektros apskaitos prietaisų informacijos surinkimo ir perdavimo valdiklių (KDV ir MDV) montavimo vietos (tikslinti pagal projektą FAT metu)/ Installation locations of electrical metering devices information collection and transmission controllers (KDV and MDV) are indicated in the work project documentation prepared on the back mounting plate of the cabinet (to be specified according to the project during FAT). | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.5. Įtampos grandinių ARĮ įtaisai, sumontuoti spintoje pagal darbo projekto dokumentacijoje nurodytą schemą. Įtaisų valdymo rankenos, prijungimo gnybtai sumontuoti po plombuojamoju gaubtu (tikslinti pagal projektą FAT metu)/ Devices for automatic reserve activation (ARA) system of voltage circuits, installed in the cabinet according to the scheme specified in the work project documentation. Device control handles, connection terminals are installed under the sealable cover (to be specified according to the project during FAT). | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.6. Elektros apskaitos prietaisų srovės kilpų (CL1 ir CL2) surinkimo gnybtynai, sumontuoti spintoje po plombuojamoju gaubtu, pagal darbo projekto dokumentacijoje nurodytą schemą/ Current loop collection terminals (CL1 and CL2) of electricity metering devices, installed in the cabinet under the sealed hood, according to the scheme specified in the work project documentation. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.7. Spintoje sumontuotas elektros apskaitos prietaisų įtampos grandinių rezervavimui skirtų 230VAC/12VDC (minimali generuojama srovė 0,8 A) nuolatinės srovės rezervinio maitinimo šaltinių/blokų kiekis, nurodytas darbo projekto dokumentacijoje/ The amount of 230VAC/12VDC (minimum generated current 0.8 A) direct current backup power sources/blocks specified in the work project documentation is installed in the cabinet. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.8. Spintoje sumontuotas ryšio ir duomenų perdavimo įrangos maitinimui skirtas 220(110) VDC/230VAC 50Hz pramoninio tipo keitiklis (vardinė galia 230VAC pusėje ≥100VA), nurodytas darbo projekto dokumentacijoje/ A 220(110) VDC/230VAC 50Hz industrial-type converter (rated power on the 230VAC side ≥100VA) specified in the work project documentation is installed in the cabinet for powering communication and data transmission equipment. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.9. Spintoje sumontuotas Ethernet terpės keitiklių (su integruotais maitinimo šaltiniais) kiekis, nurodytas darbo projekto dokumentacijoje/ The amount of Ethernet converters (with integrated power supplies) specified in the work project documentation is installed in the cabinet. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.10. Spintoje sumontuota optinių kabelių paskirstymo dėžutė (ODF), nurodyta darbo projekto dokumentacijoje/ The optical cable distribution box (ODF) specified in the work project documentation is installed in the cabinet. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.11. Spintos viduje, viršutinėje dalyje, sumontuotas įjungiamas/išjungiamas ranka, LED šviestuvas (230 VAC, 5-15 W)/ Inside the cabinet, in the upper part, there is an LED light that can be turned on/off by hand (230 VAC, 5-15 W). | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.12. Spintoje sumontuoti ≥ 2 vnt. trilaidžiai kištukiniai lizdai (230 VAC), prijungti per 30 mA nuotėkio srovės automatinį jungiklį su B16A apsaugos charakteristika/ The cabinet is equipped with ≥ 2 three-wire sockets (230 VAC), connected via a 30 mA leakage current circuit breaker with B16A protection characteristic. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.13. Spintoje sumontuotas automatinis antikondensacinis spintos šildymas su suveikimo nustatymu, pagal drėgmės ir temperatūros santykį . Šildymo elemento galia pagal spintos tūrį, parinkta darbo projekto dokumentacijoje/ The cabinet is equipped with automatic anti-condensation cabinet heating with activation setting, according to the humidity and temperature ratio. The power of the heating element according to the volume of the cabinet, selected in the work project documentation. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.14. Spintoje sumontuotas VAC ir VDC automatinių jungiklių, išjungėjų ir tarpinių gnybtų rinklių kiekis, nurodytas darbo projekto dokumentacijoje/ The amount of VAC and VDC circuit breakers, disconnectors and intermediate terminal sets specified in the work project documentation is installed in the cabinet. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.15. Spintoje visa nepagrindinė/papildoma/kita įranga (išskyrus specifinę) yra sumontuota galinėje montažinėje plokštėje ant DIN 35 montavimo bėgelio arba kitoje darbo projekte suderintoje spintos vietoje/ IIn the cabinet, all non-core/additional/other equipment (except specific) is mounted on the rear mounting plate on the DIN 35 mounting rail or in another cabinet location agreed in the work project. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.16. Spintoje sumontuota varinė įžeminimo šyna. Minimalus šynos skerspjūvis 15x5mm su ≥ 20 vnt. prijungimo vietų, su varžtais ≥ M5, su dviem prijungimo vietomis laidams ≥ 25 mm2/ A copper ground busbar is installed in the cabinet. Minimum bus cross-section 15x5mm with ≥ 20 pcs. connection points, with screws ≥ M5, with two connection points for cables ≥ 25 mm2. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.17. Vidinio montažo laidai pakloti dengiamuose PVC loveliuose/ Cables for internal assembly are laid in covered PVC troughs. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.18. Užvedamų ir rezervinių kabelių tvirtinimui šoninėse sienelėse įrengti spintos korpuso gamintojo originalūs, izoliuotos konstrukcijos tvirtinimo elementai pagal katalogą/ Original, insulated design fastening elements according to the catalog of the manufacturer of the cabinet body are installed in the side walls for fixing the cables. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.19. Antrinių srovės ir įtampos grandinių tarpinių gnybtų atitikimas techniniams reikalavimams/ Compliance of intermediate terminals of secondary current and voltage circuits with technical requirements.
[10 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Laidai prie gnybtų kontaktų prijungiami varžteliais / The wires are connected to the terminal contacts with screws.
Vardinė gnybtų srovė / Rated terminal current ≥ 41 A
Vardinė gnybtų įtampa / Rated terminal voltage ≥ 300 V
Gnybtų kontaktų skerpjūvis laido prijungimui / Terminal contact cross-section for the wire connection (0,75 ÷ 10 mm2)
Gnybtų grandinė nutraukiama su varžtų priveržiamu izoliuotu vertikaliu stumdomu tilteliu / The terminal circuit is terminated with a bolted insulated vertical sliding bridge.
Gnybtų tarpusavio trumpinimui sumontuoti komutuojami trumpikliai, pagal gnybtų gamintojo katalogą / Commutated jumpers are installed for mutual shorting of terminals, according to the terminal manufacturer's catalog.
Minimalus ir maksimalus laido priveržimo jėgos momentas pagal gnybtų gamintojo katalogą / Minimum and maximum wire tightening torque according to the terminal manufacturer's catalog, Nm
Greta esantys skirtingų fazių/potencialų gnybtai apsaugoti nuo trumpo jungimo tarp jų ir atskirti pertvaromis / Adjacent terminals of different phases/potentials are protected against short-circuiting between them and separated by partitions.
Yra galimybė prijungti testavimo įrangą į abu gnybto polius atskirai, nutraukus gnybto grandinę prieš tai jas užtrumpinus, neatjungus abiejose gnybto pusėse prijungtų laidų, pagal gnybtų gamintojo katalogą / It is possible to connect the test equipment to both terminal poles separately, by breaking the terminal circuit and shorting them first, without disconnecting the wires connected to both sides of the terminal, according to the terminal manufacturer's catalog.
Pastabos/Notes:
3.20. Srovės kilpų ir signalinių grandinių tarpinių gnybtų atitikimas techniniams reikalavimams / Compliance of intermediate terminals of current loops and signal circuits with technical requirements.
[10 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Laidai prie gnybtų kontaktų prijungiami varžteliais / The wires are connected to the terminal contacts with screws.
Vardinė gnybtų srovė / Rated terminal current ≥ 16 A
Vardinė gnybtų įtampa / Rated terminal voltage ≥ 300 V
Gnybtų kontaktų skerpjūvis laido prijungimui / Terminal contact cross-section for the wire connection (0,75 ÷ 4 mm2)
Gnybtų grandinė nutraukiama su izoliuotais vertikaliais atkeliamais kirtikliais arba su varžtais priveržiamais izoliuotais vertikaliai stumdomais tilteliais / The terminal circuit is terminated with insulated vertical lifting picks or screw-tight insulated vertical sliding bridge(s)
Minimalus ir maksimalus laido priveržimo jėgos momentas pagal gnybtų gamintojo katalogą / Minimum and maximum wire tightening torque according to the terminal manufacturer's catalog, Nm
Pastabos/Notes:
3.21. Spintoje, į vieną tarpinio gnybto arba bet kurio įtaiso gnybto polių yra prijungta ne daugiau dviejų vienodo skerspjūvio vidinio montažo laidų / In the cabinet, no more than two internal mounting wires of the same cross-section are connected to one pole of the intermediate terminal or terminal of any device. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.22. Spintoje elektros apskaitos ir maitinimo schemose vidinis montažas išpildytas laidais / In the electrical accounting and power supply schemes in the cabinet, the internal assembly is completed with wires.
[10 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Visi laidai izoliuoti, varinių, vienvielių gyslų (monolitinių gyslų) / All wires are insulated, copper, single cores
Srovės ir įtampos grandinių minimalus skerspjūvis /Minimum cross-section of current and voltage circuits, 2,5 mm2
Srovės kilpų (CL*) grandinių skerspjūvis / Cross section of current loop (CL*) circuits, 0,75 ÷ 1,00 mm2
Kitų grandinių minimalus skerspjūvis / Minimum cross-section of other circuits, 1,5 mm2
Pastabos/Notes:
3.23. Spintos viduje montažiniai laidai į bandymo gnybtynus ir elektros apskaitos prietaisus ištraukti per varstomos montažinės plokštės kiaurymes ir turi laidų atsargą ≥ 120 mm/ Inside the cabinet, the mounting wires in to the test terminals and electrical metering devices are pulled out through the holes of the hinged mounting plate and have a spare wire ≥ 120 mm. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.24. Tarp spintoje ant galinės montažinės plokštės ir DIN35 bėgelių montuojamos įrangos yra išlaikyti minimalūs horizontalūs ir iki PVC lovelių atstumai ≥50 mm/ Minimum horizontal distances and to PVC troughs are maintained between the equipment mounted on the rear mounting plate in the cabinet and the DIN35 rails ≥50 mm. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.25. Spintos ir joje įrengtų visų įrenginių, įtaisų bei laidininkų žymėjimai atitinka darbo projekto brėžiniuose pavaizduotus (pagal Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo reikalavimus). Spintos viduje visi žymėjimai atsparūs mechaniniam dėvėjimuisi ir aplinkos poveikiui, atspausdinti ant klijuojamos plastikinės juostelės arba kitokios ilgalaikiai eksploatacijai pritaikytos medžiagos (nenaudojant priklijuojamų popieriaus lipdukų). Užrašų spausdinto šrifto dydis turi būti ne mažesnis nei 5 mm. / The markings of the cabinet, all devices and conductors installed in it corresponds to those shown in the drawings of the work project (in accordance with the requirements of the description of the procedure for establishing and marking the operational and technical names of the Transmission Network). Inside the cabinet, all markings are resistant to mechanical wear and environmental effects, printed on an adhesive plastic strip or other material suitable for long-term operation (without the use of adhesive paper stickers). The size of the printed font of the notes must not be less than 5 mm. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.26. Spintoje sumontuotų vidinio montažo laidų žymės atitinka darbo projekto brėžiniuose pavaizduotas, yra spausdintos ant plastikinių kortelių. Laidų specialūs žymekliai su galimybe žymes keisti/pakeisti laidininkų neatjungus. Spausdinto šrifto dydis žymėje turi būti ne mažesnis nei 3 mm. / The markings of the internal assembly wires installed in the cabinet correspond to those shown in the work project drawings, and are printed on plastic cards. Special markers for wires with the ability to change the markers without disconnecting the conductors. The size of the printed font on the label must not be less than 3 mm. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.27. Spinta sukomplektuota plombavimui skirtais dangčiais. Visi spintoje sumontuoti elektros apskaitos grandinių plombavimui skirti dangčiai pagaminti iš neperforuotos medžiagos / The cabinet is complete with sealing lids. All covers installed in the cabinet for sealing electric metering circuits are made of non-perforated material. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.28. Spintoje visi elementai (prietaisai/įtaisai/įranga) tinkamai priveržti/pritvirtinti / All equipment and devices is properly tightened/fixed in the cabinet. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.29. Spintoje visi elementai (prietaisai/įtaisai/įranga) sujungti pagal darbo projekto EEA dalies spintos montažines schemas / In the cabinet, all elements (devices/equipment) are connected according to the assembly diagrams of the cabinet in part EEM of the work project. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.30. Spintoje uždažytos visos papildomai išpjautos angos/pažeistos sąrankos dalys / All additional cut out holes/damaged assembly parts are painted in the cabinet. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
3.31. Spinta išvalyta/išsiurbtos dulkės ir drožlės/nėra nereikalingų elementų / Cabinet cleaned/dust and shavings vacuumed/no unnecessary items. | [9 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
4.Išvados / Conclusions
4.1. Gamykliniai ___________________________ spintos (-ų) sąrankos (-ų) bandymų rezultatai/Factory test results for closet setup(s): | [8 empty] | Atitinka/Does match |  | Neatitinka/Does not match
Pastabos/Notes:
4.2. Gamykliniuose bandymuose dalyvavo ir su patikrinimo protokolo rezultatais, ir išvadomis Rangovo atstovas (ai) susipažinęs (ę) / The contractor's representative was familiar with the results and conclusions of the inspection protocol and took part in the factory tests:
Rangovo atstovas: Contractor's representative
|  |  | pareigos/responsibilities |  |  |  | vardas, pavardė/first name, last name |  |  | parašas/signature |  | data/date
Rangovo atstovas: Contractor's representative
|  |  | pareigos/responsibilities |  |  |  | vardas, pavardė/first name, last name |  |  | parašas/signature |  | data/date
4.3. Gamykliniuose bandymuose dalyvavo ir su patikrinimo protokolo rezultatais, ir išvadomis Užsakovo atstovas (ai) susipažinęs (ę) / The customer's representative (s) was familiar with the results and conclusions of the inspection protocol and took part in the factory tests:
Užsakovo EEA spec. techninės
priežiūros atstovas Customer's EM spec. maintenance representative:
|  |  | pareigos/responsibilities |  |  |  | vardas, pavardė/first name, last name |  |  | parašas/signature |  | data/date