## SKAICIUOKLE
35 kV oro linijų remonto, techninės priežiūros ir gedimų šalinimo Kauno reg., darbų pirkimas | Suma, Eur be PVM
Planiniai darbai | A | 36794.84
Neplaniniai darbai | B | 27319.81
Pasiūlymo kaina (A*×0,7+B**×0,3) Eur be PVM VISO: |  | 33952.33
PVM: |  | 7129.99
Pasiūlymo kaina Eur su PVM VISO: |  | 41082.32
* (A) suma nurodoma kortelės "PLANINIAI DARBAI" langelyje O1
** (B) suma nurodoma kortelės "NEPLANINIAI DARBAI" langelyje L1
PILDYMO INSTRUKCIJA
Rangovo pildymui skirti laukai pažymėti gelsva spalva –
Rangovas nurodydamas įkainius nurodo juos ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jeigu rangovas, nurodydamas įkainius, juos nurodo daugiau nei dviejų skaičių po kablelio tikslumu, toks pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.
Jeigu Rangovo bent vienas siūlomas planinių darbų įkainis yra didesnis nei nurodytas maksimalus priimtinas įkainis (maksimalūs priimtini įkainiai nurodyti K stulpelyje) laikoma, kad tokio Rangovo pasiūlymas neatitinka nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.

## PLANINIAI DARBAI
Objektas | Defektuoti elementai | Elementas | Defektas | Pastabos | Darbas | Mato vnt. | Darbų kiekis | Įkainis Eur be PVM* | Darbų kaina Eur be PVM | Maksimalūs siūlomi įkainiai, Eur be PVM | Maksimalių įkainių suma Eur be PVM | Planinių darbų kainų suma EUR be PVM (suma nuo J2 iki J34) | 36794.84
Seredžius - Rupeikiai | 1(1);2A(1);2(1);3(1);4(1);5(1);58(1);59(1);60(1);6(1);61(1);62(1);63(1);64(1);65(1);66(1);67(1);68(1);69(1);70(1);7(1);71(1) | Žaibosauga | Kiti darbai | Atlikti žaibosaugos troso reviziją kontaktuose. | Žaibosaugos troso tikrinimas | vnt. | 22 | 19.88 | 437.36 | 28 | 616
Seredžius - Rupeikiai | 10(1);1(1);11(1);12(1);13(1);14(1);15(1);16(1);17(1);18(1);19(1);2A(1);20(1);2(1);21(1);22(1);23(1);24(1);25(1);26(1);27(1);28(1);29(1);30(1);3(1);31(1);32(1);33(1);34(1);35(1);36(1);37(1);38(1);39(1);40(1);4(1);41(1);42(1);43(1);44(1);45(1);46(1);47(1);48(1);49(1);50(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);57(1);58(1);59(1);60(1);6(1);61(1);62(1);63(1);64(1);65(1);66(1);67(1);68(1);69(1);70(1);7(1);71(1);8(1);9(1) | Atramų numeravimas | Nėra atramų numeravimo ir įspėjimo ženklo |  | Užrašyti atramų numerius, linijos pavadinimą, įspėjamuosius plakatus | vnt. | 72 | 10.934 | 787.25 | 15.4 | 1108.8
Seredžius - Rupeikiai | 10(1);1(1);11(1);12(1);13(1);14(1);15(1);16(1);17(1);18(1);2A(1);20(1);2(1);21(1);22(1);23(1);24(1);25(1);26(1);27(1);28(1);29(1);30(1);3(1);31(1);32(1);33(1);34(1);35(1);36(1);37(1);38(1);39(1);40(1);4(1);41(1);43(1);44(1);45(1);46(1);47(1);48(1);49(1);50(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);57(1);58(1);59(1);60(1);6(1);61(1);62(1);63(1);64(1);65(1);66(1);67(1);68(1);69(1);70(1);7(1);71(1);9(1) | Įžeminimo įrenginiai | Kiti darbai |  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 69 | 53.96 | 3723.24 | 76 | 5244
Seredžius - Rupeikiai | 10(1);11(1);1(2);12(1);13(1);14(1);15(1);16(1);17(1);18(1);2A(1);20(1);2(1);21(1);22(1);23(1);24(1);25(1);26(1);27(1);28(1);29(1);30(1);3(1);31(1);32(1);33(1);34(1);35(1);36(1);37(1);38(1);39(1);40(1);4(1);41(1);43(1);44(1);45(1);46(1);47(1);48(1);49(1);50(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);57(1);58(1);59(1);60(1);6(1);61(1);62(1);63(1);64(1);65(1);66(1);67(1);68(1);69(1);70(1);7(1);71(1);9(1) | Įžeminimo įrenginiai | Išblukęs įžeminimo kontūro spalvinis žymėjimas |  | Kontūro dažymas | vnt. | 70 | 6.745 | 472.15 | 9.5 | 665
Seredžius - Rupeikiai | 10(3);11(3);12(3);13(3);14(3);15(3);16(3);17(3);18(3);19(3);2A(3);20(3);2(1);21(3);22(3);23(3);24(3);25(3);26(3);27(3);28(3);29(3);30(3);31(3);32(3);3(3);33(3);34(4);35(3);36(3);37(3);38(3);39(3);40(3);41(3);42(3);43(3);44(3);45(3);46(3);47(3);48(3);49(3);50(3);51(3);52(3);5(3);53(3);54(3);55(3);56(3);57(3);58(3);59(3);60(3);61(3);62(3);6(3);63(3);64(3);65(3);66(3);67(3);68(3);69(4);70(3);71(1);7(4);9(3) | Izoliatoriai | Pažeistas/įskilęs izoliatorius | Viršutinį izoliatorių pakeisti į PSS-120 tipo, kampinėse-inkarinėse atramose izoliatoriai keičiami apeinamose girliandose, atrmoje Nr. 34 pakeisti vieną izoliatorių tempiamojoje girliandoje. | Pakeisti izoliatorių | vnt. | 206 | 39.05 | 8044.3 | 55 | 11330
Seredžius - Rupeikiai | 14(6);18(6);42(6);52(6);69(6);71(7) | G/b apvali tarpinė | Sutrūkusi atrama | Apatinės dalies atramos dažymas elastine danga. | Atramos įtrūkimų remontas | m | 35 | 28.4 | 994 | 40 | 1400
Seredžius - Rupeikiai | 18(1) | G/b apvali tarpinė | Varnos lizdas atramoje |  | Varnos lizdo pašalinimas | vnt. | 1 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50
Seredžius - Rupeikiai | 18(5);34(5);42(5);52(5);58(5);69(5);71(5);7(5) | Atotampos | Atotampos revizija |  | Atotampų remontas | vnt. | 40 | 71 | 2840 | 100 | 4000
Seredžius - Rupeikiai | 19(1);42(1);8(1) | Įžeminimo įrenginiai | Nutrūkęs įžeminimo kontūro laidininkas |  | Įžeminimo įrenginio remontas, įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 3 | 67.45 | 202.35 | 95 | 285
Seredžius - Rupeikiai | 25(2) | Izoliatoriai-girliandos | Kreiva girlianda |  | Girliandos tiesinimas | vnt. | 2 | 28.4 | 56.8 | 40 | 80
Seredžius - Rupeikiai | 34(1);58(1);7(1) | Įžeminimo įrenginiai | Kiti darbai |  | Įžeminimo įrenginio elementų būklės tikrinimas atkasant gruntą | vnt. | 3 | 37.63 | 112.89 | 53 | 159
Seredžius - Rupeikiai | 60(1) | G/b apvali tarpinė | Sutrupėjusi atrama | Pakeisti defektinę atramą su visa laikančia armatūrą, sumontuoti apsaugas nuo lizdų dėjimo, sumontuoti naują įžeminimo kontūrą, pakeisti izoliatorius (PS-70(6)+PSS-120(3)). | Atramos keitimas su visa reikalinga armatūra, izoliatoriais, vibracijos slopintuvais, įžeminimo kontūro įrengimas, įžeminimo kontūro matavimas, oro linijos operatyvinio užrašo įrengimas, saugos ženklo pakabinimas ir numeracijos atnaujinimas. Apsaugų nuo lizdų dėjimo montavimas | vnt. | 1 | 4047 | 4047 | 5700 | 5700
Vilkija - Seredžius | 1(1);2(1);3(1);4(1);5(1);57(1);58(1);59(1);60(1);61(1);62(1);63(1);64(1);65(1) | Žaibosauga | Kiti darbai | Atlikti žaibosaugos troso reviziją kontaktuose. | Žaibosaugos troso tikrinimas | vnt. | 14 | 19.88 | 278.32 | 28 | 392
Vilkija - Seredžius | 1(2);2(1);3(1);4(1);5(1);57(1);58(1);59(1);60(1);61(1);62(1);63(1);64(2);65(2) | Įžeminimo įrenginiai | Nutrūkęs įžeminimo kontūro laidininkas | atnaujinti įžeminimo kontūrą, sujungimą su atrama atlikti per varžtinį sujungimą | Įžeminimo įrenginio remontas, įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 17 | 67.45 | 1146.65 | 95 | 1615
Vilkija - Seredžius | 10(1);11(1);12(1);13(1);14(1);15(1);16(1);17(1);18(1);19(1);20(1);2(1);21(1);22(1);23(1);24(1);25(1);26(1);27(1);28(1);29(1);30(1);3(1);31(1);32(1);35(1);36(1);37(1);38(1);39(1);40(1);4(1);41(1);42(1);43(1);44(1);45(1);46(1);47(1);48(1);49(1);50(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);57(1);58(1);59(1);60(1);6(1);61(1);62(1);63(1);64(1);65(1);7(1);8(1);9(1) | Atramų numeravimas | Nėra atramų numeravimo ir įspėjimo ženklo |  | Užrašyti atramų numerius, linijos pavadinimą, įspėjamuosius plakatus | vnt. | 62 | 10.934 | 677.91 | 15.4 | 954.8
Vilkija - Seredžius | 10(1);11(1);12(1);13(1);14(1);15(1);16(1);17(1);18(1);19(1);20(1);21(1);22(1);23(1);24(1);25(1);26(1);27(1);28(1);29(1);30(1);31(1);32(1);33(1);34(1);35(1);36(1);37(1);38(1);39(1);40(1);41(1);42(1);43(1);44(1);45(1);46(1);47(1);48(1);49(1);50(1);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);6(1);7(1);8(1);9(1) | Įžeminimo įrenginiai | Kiti darbai |  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 51 | 53.96 | 2751.96 | 76 | 3876
Vilkija - Seredžius | 10(1);11(1);12(1);13(1);14(1);15(1);16(1);17(1);18(1);19(1);20(1);21(1);22(1);23(1);24(1);25(1);26(1);27(1);28(1);29(1);30(1);31(1);32(1);33(1);34(1);35(1);36(2);37(1);38(1);39(1);40(1);41(1);42(1);43(1);44(1);45(1);46(1);47(1);48(1);49(1);50(2);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);6(1);7(1);8(1);9(1) | Įžeminimo įrenginiai | Išblukęs įžeminimo kontūro spalvinis žymėjimas |  | Kontūro dažymas | vnt. | 53 | 6.745 | 357.49 | 9.5 | 503.5
Vilkija - Seredžius | 10(3);11(3);12(3);13(3);14(3);15(3);16(3);17(3);18(3);19(3);20(3);21(3);22(3);2(3);23(3);24(3);25(3);26(3);27(3);28(3);29(3);30(3);31(3);32(3);3(3);35(3);36(4);37(3);38(3);39(3);40(3);41(3);42(3);4(3);43(4);44(3);45(3);46(4);47(3);48(3);49(3);50(3);51(3);52(3);5(3);53(3);54(3);55(3);56(3);57(3);58(3);59(3);60(3);61(3);62(3);6(3);63(3);7(3);8(3);9(3) | Izoliatoriai | Pažeistas/įskilęs izoliatorius | Viršutinį izoliatorių pakeisti į PSS-120 tipo, kampinėse-inkarinėse atramose izoliatoriai keičiami apeinamose girliandose. | Pakeisti izoliatorių | vnt. | 183 | 39.05 | 7146.15 | 55 | 10065
Vilkija - Seredžius | 15(1);2(1);23(1);29(1);36(1);4(1);43(1);46(1);48(1);5(1);57(1) | Atotampos | Atotampos revizija |  | Atotampų remontas | vnt. | 11 | 71 | 781 | 100 | 1100
Vilkija - Seredžius | 37(1);5(1);57(1) | Įžeminimo įrenginiai | Kiti darbai |  | Įžeminimo įrenginio elementų būklės tikrinimas atkasant gruntą | vnt. | 3 | 37.63 | 112.89 | 53 | 159
Šėta-Bukonys | 1(1);2(1);8(1);9(1) | Saugos ženklai | Nėra saugos ženklų |  | Pakabinti saugos ženklus | vnt. | 4 | 8.733 | 34.93 | 12.3 | 49.2
Šėta-Bukonys | 21(1);24(1);26(1);28(1);30(1);34(1);37(1);40(1);57(1);6(1);61(1);7(1) | Įžeminimo įrenginiai | Kiti darbai |  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 12 | 53.96 | 647.52 | 76 | 912
Šėta-Bukonys | 26(3);27(3);34(3) | Izoliatoriai-girliandos | Kreiva girlianda |  | Girliandos tiesinimas | vnt. | 9 | 28.4 | 255.6 | 40 | 360
Šėta-Bukonys | 5(4) | Izoliatoriai | Pažeistas/įskilęs izoliatorius | Kabamojoj girliandoj pakeisti vieną sudužusį PS-70 tipo izoliatorių, girliandose pakeisti 3 vnt. viršutinius izoliatorius į PSS120 tipo. | Pakeisti izoliatorių | vnt. | 4 | 39.05 | 156.2 | 55 | 220
Šėta-Bukonys | 52(1) | Metalinė inkarinė | Varnos lizdas atramoje |  | Varnos lizdo pašalinimas | vnt. | 1 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50
Šėta-Bukonys | 6(1) | Žaibosauga | Blogas žaibosaugos troso įžeminimo kontaktas | Nulūžęs įžeminimo troselio antgalis atramoje, perpresuoti antgalį ir prisukti prie traversos. | Žaibosaugos troso Įžeminimo kontakto remontas, įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 1 | 28.4 | 28.4 | 40 | 40
Šėta-Bukonys | 6(1) | Žaibosauga | Kiti darbai |  | Žaibosaugos troso tikrinimas | vnt. | 1 | 19.88 | 19.88 | 28 | 28
Pagynė-Josvainiai | 11(1);15(1);16(1);18(1);23(1);24(1);6(1);8(1) | Įžeminimo įrenginiai | Kiti darbai |  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 8 | 53.96 | 431.68 | 76 | 608
Pagynė-Josvainiai | 15(1);16(1);8(1) | Saugos ženklai | Nėra saugos ženklų |  | Pakabinti saugos ženklus | vnt. | 3 | 8.733 | 26.2 | 12.3 | 36.9
Pagynė-Josvainiai | 6(1) | Atotampos | Atotampos revizija |  | Atotampų remontas | vnt. | 1 | 71 | 71 | 100 | 100
Pagynė-Josvainiai | 6(1) | Žaibosauga | Kiti darbai | Patikrinti žaibosaugos troso būklę kontaktuose. | Žaibosaugos troso tikrinimas | vnt. | 1 | 19.88 | 19.88 | 28 | 28
Sitkūnai-Pagynė | 48(1) | Metalinė inkarinė kampinė | Varnos lizdas atramoje | Atrama dvigrandė su Pagynė-Josvainiai. | Varnos lizdo pašalinimas | vnt. | 1 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50
Sitkūnai-Pagynė | 6(1) | Izoliatoriai | Pažeistas/įskilęs izoliatorius | Kabamojoje girliandoje pakeisti vieną sudužusį PS-6A tipo izoliatorių. | Pakeisti izoliatorių | vnt. | 1 | 27.335 | 27.34 | 38.5 | 38.5

## NEPLANINIAI DARBAI
Eil. Nr. | Objekto elementų pavadinimas | Nustatyti defektai | Remonto darbai kuriuos reikia atlikti | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai | Darbų atlikimo technologinė korta | Įkainis, EUR be PVM | Darbų kaina Eur be PVM (I = F x H) | Neplaninių darbų kainų suma EUR be PVM (suma nuo I2 iki I34) | 27319.81
1 | Laidas | Ant OL užvirtęs medis, nutrauktas laidas | Pašalinti užvirtusį medį nuo OL, šakas tvarkingai sukrauti, medžio kamieną padėti už OL proskynos ribų. Sujungti nutrauktą laidą | vnt. | 2 | ST-OL-35-30, ST-OL-35-41 | 600 | 1200
2 | Laidas | Nutrauktas laidas | Sujungti nutrauktą laidą | vnt. | 3 | ST-OL-35-30 | 500 | 1500
3 | Trosas (apsauginis lynas) | Nutrauktas žaibosaugos trosas | Sujungti nutrauktą trosą | vnt. | 1 | ST-OL-35-29 | 500 | 500
4 | Įžeminimo įrenginys | Nutrūkęs įžeminimo kontūras | Suremontuoti įžeminimo įrenginį, išmatuoti įžeminimo varžas | vnt. | 2 | ST-OL-35-22 | 59.99 | 119.98
5 | Izoliatorius | Sudužę, defektiniai, izoliatoriai | Pakeisti defektinius izoliatorius | vnt. | 15 | ST-OL-35-32, ST-OL-35-33 | 100 | 1500
6 | OL trasa | Prie laidų pavojingai arti priartėją krūmai | Iškirsti ir tvarkingai sukrauti | ha | 1 | ST-OL-35-36 | 800 | 800
7 | OL trasa | Prie laidų pavojingai arti priartėjusios medžių šakos | Apgenėti šakas, šakas tvarkingai sukrauti | vnt. | 15 | ST-OL-35-37, ST-OL-35-38 | 50 | 750
8 | OL trasa | Medžiai užvirtę ant laidų | Nupjauti medį arba apgenėti šakas, šakas tvarkingai sukrauti, medžio kamieną padėti už OL proskynos ribų | vnt. | 15 | ST-OL-35-41 | 49.99 | 749.85
9 | Tarpinė G/B atrama | Nugriauta G/B atrama | Pakeisti nauja | vnt. | 1 | ST-OL-35-13 | 2200 | 2200
10 | Kampinė G/B atrama | Nugriauta G/B atrama | Pakeisti nauja | vnt. | 1 | ST-OL-35-13 | 2499.99 | 2499.99
11 | Kampinės G/B atramos traversa | Sulankstyta, deformuota | Ištiesinti traversą | vnt. | 1 |  | 699.99 | 699.99
12 | Tarpinės G/B atramos traversa | Sulankstyta, deformuota | Ištiesinti traversą | vnt. | 1 |  | 800 | 800
13 | Kampinės G/B atramos traversa | Sulankstyta, deformuota | Pakeisti traversą | vnt. | 1 |  | 1299.98 | 1299.98
14 | Tarpinės G/B atramos traversa | Sulankstyta, deformuota | Pakeisti traversą | vnt. | 1 |  | 1200 | 1200
15 | G/B atramos traversų įžeminimo nuleistuvas | Nutrauktas, nurūdijęs | Sumontuoti naują ir išmatuoti įžeminimo kontūro varžą | vnt. | 1 | ST-OL-35-20 | 150 | 150
16 | Tarpinė G/B atrama | Pasvirusi atrama skersai linijos | Ištiesinti atramą | vnt. | 1 | ST-OL-35-15 | 400 | 400
17 | Kampinė G/B atrama | Pasvirusi atrama skersai linijos | Ištiesinti atramą | vnt. | 1 | ST-OL-35-17 | 599.99 | 599.99
18 | Tarpinė G/B atrama | Pasvirusi atrama išilgai linijos | Ištiesinti atramą | vnt. | 1 | ST-OL-35-16 | 600.01 | 600.01
19 | Kampinė G/B atrama | Pasvirusi atrama išilgai linijos | Ištiesinti atramą | vnt. | 1 | ST-OL-35-17 | 800.02 | 800.02
20 | G/B atramos atotampa | Nutraukta atotampa | Pakeisti nauja | vnt. | 1 | ST-OL-35-14 | 600.01 | 600.01
21 | G/B atramos atotampa | Nutraukta atotampa | Sujungti esamą atotampą | vnt. | 1 |  | 400 | 400
22 | Vibracijos slopintuvas | Pasislinkęs nuo projektinės padėties | Atstatyti į projektinę padėtį | vnt. | 3 | ST-OL-35-35 | 300.01 | 900.03
23 | Vibracijos slopintuvas. | Nukritęs | Sumontuoti naują | vnt. | 1 | ST-OL-35-34 | 400 | 400
24 | Laidų vizavimas (3laidai) | Mažas sankirtos vertikalus atstumas | Laidų patempimas iki leistinų dydžių tarp inkarinių atramų | km | 1 | ST-OL-35-31 | 1700 | 1700
25 | Atrama | Lizdas atramoje | Lizdą išmesti. Atramoje įrengti apsaugą nuo lizdų dėjimo | vnt. | 3 |  | 399.99 | 1199.97
26 | Atrama | Lizdas atramoje | Lizdą perkelti ant šalia pastatytos atramos arba ant tos pačios atramos įrengiant paaukštinimą lizdui | vnt. | 1 |  | 500 | 500
27 | Atrama | Nasimato atramos Nr. ir įspėjimo ženklo | Atramų numeravimas. Įspėjimųjų plakatų uždėjimas | vnt. | 10 |  | 49.99 | 499.9
28 | Atrama | Nesimato OL pavadinimas | OL pavadinimų uždėjimas | vnt. | 5 |  | 50 | 250
29 | Izoliatorių girlianda | Sudužę, defektiniai izoliatoriai | Pakeisti defektinę kabamają girliandą | vnt. | 4 |  | 199.99 | 799.96
30 | Izoliatorių girlianda | Sudužę, defektiniai izoliatoriai | Pakeisti defektinę tempiamąją girliandą | vnt. | 1 |  | 400.01 | 400.01
31 | Izoliatorių girlianda | Pakrypusi ant laidų užvirtus medžiui ar trūkus laidams linijoje | Atstatyti girliandą į vertikalią padėtį | vnt. | 2 |  | 400.01 | 800.02
32 | OL trasa | Medis pavojingai pasviręs į linijos pusę | Nukirsti medį | vnt. | 5 |  | 50.02 | 250.1
33 | G/b apvali tarpinė | Sutrūkusi atrama | Atramos įtrūkimų remontas | m. | 5 |  | 50 | 250