## Sheet1
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Techninės specifikacijos reikalavimų punktas pagal atitinkamą projekto dalį | Mato vnt. | Maksimalus kiekis* | Komentarai | Įrangos markė, modelis (Pildo Tiekėjas) | 1 vnt. įkainis Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Suma Eur be PVM
ŠVOK projekto dalis
Katilo salė
1 | Oro tiekimo kamera 10SAH39AH001-10SAH39AH004 oro kiekis +40000m³/h, DPext=250Pa, vertikalaus pajungimo, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, su gamykline automatika: • oro filtrai tiekimui - ePM10 60 % • šildymo sekcija (vanduo su glikoliu 40%) • atraminis rėmas, • ventiliatoriai, | TS2-1.1 | komplektas | 4 |  | VTS Clima, VVS400-R-MFHV | 19423 | 77692
2 | 10SAH46AN001-10SAH46AN001 sistemos stoginis oro šalinimo ventiliatorius komplekte su pajungimo elementais: -75000m³/h, DPext=150 Pa; | TS2-2 | komplektas | 4 |  | SODECA, HTMH-125-6T/9-20IE3 | 9500 | 38000
3 | Lauko oro paėmimo grotos 2000x2000 su tinkleliu nuo paukščių | TS2-3 | vnt | 4 |  |  | 830 | 3320
4 | Aklė su metaliniu tinkleliu d1250 |  | vnt | 4 |  |  | 114.8 | 459.2
5 | Cinkuoto plieno lakštinė skarda ventkamerų aprišimui | TS2-5 | m2 | 25 |  |  | 45 | 1125
6 | Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė B) d 1250 mm | TS2-5 | m | 140 |  |  | 176 | 24640
7 | Cinkuoto juostinio plieno stačiakampiai ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir tvirtinimu (sandarumo klasė B): 1700x1100 | TS2-5 | m | 5 |  |  | 194.8 | 974
8 | Cinkuoto juostinio plieno stačiakampiai ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir tvirtinimu (sandarumo klasė B): 2000x1700 | TS2-5 | m | 12 |  |  | 278 | 3336
9 | Šilumine izoliacija akmens vata su folija: δ=100mm | TS2-5.3.1 | m2 | 60 |  |  | 16 | 960
10 | Metalas tvirtinimui | TS2-5 | kg | 100 |  |  | 20 | 2000
11 | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | TS2-5 | vnt. | 4 |  |  | 500 | 2000
12 | Montavimo darbai | TS2-5 | komplektas | 1 |  |  | 70000 | 70000
13 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS2-5 | komplektas | 4 |  |  | 500 | 2000
14 | Užsakovo personalo mokymai | TS2-5 | vnt. | 1 |  |  | 500 | 500
Šilumos tiekimas vėdinimo įrenginiams
1 | Presuojamas plieninis vamzdis iš išorės cinkuotas Ø88,9x2,0mm izoliuotas mineralinės vatos vamzdiniais kevalais su PVC danga δ=50mm | TS1-2, 2.4 | m | 90 |  |  | 44.92 | 4042.8
2 | Tas pats, Ø64x1,5mm, δ=50mm | TS1-2, 2.4 | m | 65 |  |  | 35.4 | 2301
3 | Tas pats, Ø54x1,5mm, δ=50mm | TS1-2, 2.4 | m | 180 |  |  | 26.65 | 4797
4 | Nejudama atrama vamzdžiui Ø64x1,5mm | TS1-2.2 | vnt | 4 |  |  | 100 | 400
5 | Nejudama atrama vamzdžiui Ø54x1,5mm | TS1-2.2 | vnt | 2 |  |  | 100 | 200
6 | Uždarymo vožtuvas DN50 | TS1-3.2 | vnt | 8 |  |  | 37.35 | 298.8
7 | Dvieigis reguliavimo vožtvas su automatinio balansavimo funkcija su pavara (pavara PVA dalyje) DN40, 3,64 m3/h | TS1-3.3 | vnt | 4 |  |  | 325 | 1300
8 | Cirkuliacinis siurblys su integruotu dažnio keitikliu: G=3,64 m3/h, H=42 kPa | TS1-3.1 | vnt | 4 |  |  | 2600 | 10400
9 | Balansinis ventilis, rankinis DN32 kvs18 | TS1-3.5 | vnt | 4 |  |  | 97.9 | 391.6
10 | Atbulinis vožtuvas DN40 | TS1-3.8 | vnt | 4 |  |  | 26.26 | 105.04
11 | Vandens filtras: akutės Ø<1 mm, dPmax=10 kPa., DN50 | TS1-3.9 | vnt | 4 |  |  | 28.8 | 115.2
12 | Techninis manometras 0...6 bar, tiksl. kl. 1,0 su trieigiu čiaupu, Ø80 mm | TS1-3.10 | vnt | 8 |  |  | 18 | 144
13 | Spiritinis įleidžiamas termometras su įvore, skalė 0...100°C | TS1-3.11 | vnt | 8 |  |  | 14 | 112
14 | Vandens išleidimo ventlis DN20 | TS1-3.7 | vnt | 4 |  |  | 16 | 64
15 | Automatinis nuorintojas DN15 | TS1-3.6 | vnt | 4 |  |  | 15 | 60
16 | Vamzdžių paviršių paruošimas, antikorozinis dažymas | TS1-2.3 | kompl | 1 |  |  | 800 | 800
17 | Metalas tvirtinimui |  | kompl | 1 |  |  | 1000 | 1000
18 | Hidraulinis vamzdynų išbandymas | TS1-1.4 | kompl | 1 |  |  | 300 | 300
19 | Paleidimo derinimo darbai | TS1-1.3, 1.6 | kompl | 1 |  |  | 300 | 300
20 | Vamzdynų ženklinimas | TS1-1.7 | kompl | 1 |  |  | 150 | 150
Katilo salės ir Šlako pastato jungtis
1 | Nerūdijančio plieno apvalūs ortakiai su fasoninėmis detalėmis (sandarumo klasė B) d 1000 mm | TS2-5.1.1 | m | 36 |  |  | 560 | 20160
2 | Cinkuoto plieno lakštinė skarda ortakio apskardinimui | TS2-5 | m2 | 20 |  |  | 45 | 900
3 | Aklė nerūdijančio plieno su metaliniu tinkleliu d1000 |  | vnt | 1 |  |  | 233 | 233
4 | Oro uždarymo sklendė d1000 Jasta LDK-4 arba analogas su pavara SA07 gamintojas Auma, arba analogai. | TS2-4.1 | vnt | 1 |  |  | 2350 | 2350
5 | Ugnies vožtuvas EI90 su padėties indikacija d1000 | TS2-4.2 | vnt | 1 |  |  | 900 | 900
6 | Trišakis 5mm plieno d1200xd1200xd1000 |  | vnt | 1 |  |  | 1200 | 1200
7 | Aptarnavimo liukas iš nerūdijančio plieno 700x700 | TS2-5.5 | vnt | 1 |  |  | 150 | 150
8 | Priešgaisrinė izoliacija akmens vata su folija: δ=60mm | TS2-5.3.1 | m2 | 16 |  |  | 25 | 400
9 | Nuotekų HDPE vamzdis d75 |  | m | 18 |  |  | 9.8 | 176.4
10 | Metalas tvirtinimui | TS2-5 | kg | 100 |  |  | 20 | 2000
11 | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | TS2-5 | vnt. | 1 |  |  | 600 | 600
12 | Montavimo darbai | TS2-5 | komplektas | 1 |  |  | 8000 | 8000
13 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS2-5 | komplektas | 1 |  |  | 600 | 600
14 | Užsakovo personalo mokymai | TS2-5 | vnt. | 1 |  |  | 500 | 500
Kompresorinės patalpa
1 | Cinkuoto juostinio plieno stačiakampiai ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir tvirtinimu (sandarumo klasė B): 1000x500 | TS2-5 | m | 5 |  |  | 72.5 | 362.5
2 | Cinkuoto juostinio plieno stačiakampiai ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir tvirtinimu (sandarumo klasė B): 1600x800 |  | m | 12 |  |  | 165.7 | 1988.4
3 | Metalinis tinklelis 1500x1000 |  | vnt. | 1 |  |  | 65.5 | 65.5
4 | Šilumine izoliacija akmens vata su folija: δ=50mm | TS2-5.3.1 | m2 | 60 |  |  | 15 | 900
6 | Metalas tvirtinimui | TS2-5 | kg | 20 |  |  | 20 | 400
7 | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | TS2-5 | vnt. | 1 |  |  | 500 | 500
8 | Montavimo darbai | TS2-5 | komplektas | 1 |  |  | 6000 | 6000
9 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS2-5 | komplektas | 1 |  |  | 1000 | 1000
10 | Užsakovo personalo mokymai | TS2-5 | vnt. | 1 |  |  | 500 | 500
Turbinos pastatas
1 | Presuojamas plieninis vamzdis iš išorės cinkuotas Ø88,9x2,0mm izoliuotas mineralinės vatos vamzdiniais kevalais su PVC danga δ=50mm | TS1-2, 2.4 | m | 20 |  |  | 44.92 | 898.4
2 | Tas pats, Ø28x1,5mm |  | m | 10 |  |  | 19.86 | 198.6
3 | Dvieigis vožtuvas VFM DN100, kvs=160, 5kPa, terpė-EG40%, pavara PVA dalyje | TS1-3.4 | vnt. | 1 |  |  | 560 | 560
4 | Uždarymo vožtuvas DN100 | TS1-3.2 | vnt | 2 |  |  | 117.13 | 234.26
5 | Uždarymo vožtuvas DN80 | TS1-3.2 | vnt | 2 |  |  | 85.08 | 170.16
6 | Vandens išleidimo ventlis DN25 | TS1-3.7 | vnt | 4 |  |  | 19.8 | 79.2
7 | Vamzdžių paviršių paruošimas, antikorozinis dažymas | TS1-2.3 | kompl | 1 |  |  | 300 | 300
8 | Metalas tvirtinimui |  | kompl | 1 |  |  | 250 | 250
9 | Hidraulinis vamzdynų išbandymas | TS1-1.4 | kompl | 1 |  |  | 300 | 300
10 | Paleidimo derinimo darbai | TS1-1.3, 1.6 | kompl | 1 |  |  | 300 | 300
11 | Vamzdynų ženklinimas | TS1-1.7 | kompl | 1 |  |  | 150 | 150
SK projekto dalis
Katilo salė
1 | Metalinės sijos kamerų KS ir aikštelių sijų AS atrėmimui, plienas S235, koroziškumo kategorja C3, atsparumas ugniai R45 | TS-1 | kg | 2800 |  |  | 6 | 16800
2 | Aikštelių grotelės 30x30x3 | TS-1 | m2 | 36 |  |  | 95 | 3420
3 | Turėklai, plienas S235, koroziškumo kategorja C3 | TS-1 | kg | 410 |  |  | 20 | 8200
4 | Ventiliatorių ant stogo rėmai VR-1, plienas S235, koroziškumo kategorja C3 | TS-1 | kg | 950 |  |  | 5 | 4750
5 | Ventiliatorių rėmų šiltinimas ir hidroizoliavimas | TS-1 | m2 | 14 |  |  | 50 | 700
6 | Ventkamerų ortakių tvirtinimas Hilti sistema | Hilti | komplektas | 4 |  |  | 1000 | 4000
7 | Ortakio tarp B.1 ir B1.1 ašių tvirtinimas | TS-1 | kg | 250 |  |  | 20 | 5000
8 | Montavimo darbai | TS-1 | komplektas | 1 |  |  | 14000 | 14000
9 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS-1 | komplektas | 1 |  |  | 1500 | 1500
Katilo salės ir Šlako pastato jungtis
1 | Ortakio atrėmimo platformos įrengimas iš metalinių sijų, plienas S235, koroziškumo kategorja C4 | TS-1 | kg | 1960 |  |  | 6 | 11760
2 | Montavimo darbai | TS-1 | komplektas | 1 |  |  | 5000 | 5000
3 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS-1 | komplektas | 1 |  |  | 400 | 400
PVA projekto dalis
Vėdinimo sistema 10SAE39AH001
1 | Laisvai programuojamas valdiklis 6AI, 7AO, 8DI, 5DO | 5 | vnt. | 1 |  | Siemens PXC serijos su išplėtimo moduliais | 2000 | 2000
2 | Ortakinis oro temperatūros jutiklis | 8 | vnt. | 2 |  |  | 33.69 | 67.38
3 | Įleidžiamas vandens temperatūros jutiklis (greitaeigis) | 9 | vnt. | 2 |  |  | 58.17 | 116.34
4 | Apsaugos nuo užšalimo termostatas | 13 | vnt. | 1 |  |  | 51.92 | 51.92
5 | Oro slėgio skirtumo jutiklis | 12 | vnt. | 2 |  |  | 259.55 | 519.1
6 | Oro slėgio skirtumo relė | 11 | vnt. | 1 |  |  | 33.92 | 33.92
7 | Spyruoklinė moduliuojanti oro užsklandos pavara | 15 | vnt. | 1 |  |  | 180.77 | 180.77
8 | Moduliuojanti oro užsklandos pavara | 14 | vnt. | 1 |  |  | 150 | 150
9 | Moduliuojanti vandens vožtuvo pavara | 10 | vnt. | 1 |  |  | 204 | 204
Vėdinimo sistema 10SAE39AH002
1 | Laisvai programuojamas valdiklis 6AI, 7AO, 8DI, 5DO | 5 | vnt. | 1 |  |  | 2000 | 2000
2 | Ortakinis oro temperatūros jutiklis | 8 | vnt. | 2 |  |  | 33.69 | 67.38
3 | Įleidžiamas vandens temperatūros jutiklis (greitaeigis) | 9 | vnt. | 2 |  |  | 58.17 | 116.34
4 | Apsaugos nuo užšalimo termostatas | 13 | vnt. | 1 |  |  | 51.92 | 51.92
5 | Oro slėgio skirtumo jutiklis | 12 | vnt. | 2 |  |  | 259.55 | 519.1
6 | Oro slėgio skirtumo relė | 11 | vnt. | 1 |  |  | 33.92 | 33.92
7 | Spyruoklinė moduliuojanti oro užsklandos pavara | 15 | vnt. | 1 |  |  | 180.77 | 180.77
8 | Moduliuojanti oro užsklandos pavara | 14 | vnt. | 1 |  |  | 150 | 150
9 | Moduliuojanti vandens vožtuvo pavara | 10 | vnt. | 1 |  |  | 204 | 204
Vėdinimo sistema 10SAE39AH003
1 | Laisvai programuojamas valdiklis 6AI, 7AO, 8DI, 5DO | 5 | vnt. | 1 |  |  | 2000 | 2000
2 | Ortakinis oro temperatūros jutiklis | 8 | vnt. | 2 |  |  | 33.69 | 67.38
3 | Įleidžiamas vandens temperatūros jutiklis (greitaeigis) | 9 | vnt. | 2 |  |  | 58.17 | 116.34
4 | Apsaugos nuo užšalimo termostatas | 13 | vnt. | 1 |  |  | 51.92 | 51.92
5 | Oro slėgio skirtumo jutiklis | 12 | vnt. | 2 |  |  | 259.55 | 519.1
6 | Oro slėgio skirtumo relė | 11 | vnt. | 1 |  |  | 33.92 | 33.92
7 | Spyruoklinė moduliuojanti oro užsklandos pavara | 15 | vnt. | 1 |  |  | 180.77 | 180.77
8 | Moduliuojanti oro užsklandos pavara | 14 | vnt. | 1 |  |  | 150 | 150
9 | Moduliuojanti vandens vožtuvo pavara | 10 | vnt. | 1 |  |  | 204 | 204
Vėdinimo sistema 10SAE39AH004
1 | Laisvai programuojamas valdiklis 7AI, 7AO, 8DI, 5DO | 5 | vnt. | 1 |  |  | 2000 | 2000
2 | Lauko oro temperatūros jutiklis | 7 | vnt. | 1 |  |  | 77.46 | 77.46
3 | Ortakinis oro temperatūros jutiklis | 8 | vnt. | 2 |  |  | 33.69 | 67.38
4 | Įleidžiamas vandens temperatūros jutiklis (greitaeigis) | 9 | vnt. | 2 |  |  | 58.17 | 116.34
5 | Apsaugos nuo užšalimo termostatas | 13 | vnt. | 1 |  |  | 51.92 | 51.92
6 | Oro slėgio skirtumo jutiklis | 12 | vnt. | 2 |  |  | 259.55 | 519.1
7 | Oro slėgio skirtumo relė | 11 | vnt. | 1 |  |  | 33.92 | 33.92
8 | Spyruoklinė moduliuojanti oro užsklandos pavara | 15 | vnt. | 1 |  |  | 180.77 | 180.77
9 | Moduliuojanti oro užsklandos pavara | 14 | vnt. | 1 |  |  | 150 | 150
| Moduliuojanti vandens vožtuvo pavara | 10 | vnt. | 1 |  |  | 204 | 204
Katilo salės oro šalinimo ventiliatorių ir šlako patalpos oro sklendės valdymo sistema
1 | Laisvai programuojamas valdiklis 4AO, 4DI, 6DO | 5 | vnt. | 1 |  | Siemens PXC serijos su išplėtimo moduliais | 2000 | 2000
2 | Dažnio keitiklis, 15,0 kW, 3x400 V | 4 | vnt. | 4 |  | Siemens SINAMICS V20 | 232 | 928
3 | Tinklo komutatorius, 8 portų | 19 | vnt. | 1 | Skyde 10CKD17 | Moxa EDS-208 | 42.51 | 42.51
Kompresorinės šildymo-vėdinimo sistemos
1 | Laisvai programuojamas valdiklis 1AI, 8AO, 2DO | 5 | vnt. | 1 |  | Siemens PXC serijos su išplėtimo moduliais | 2000 | 2000
2 | Moduliuojanti oro užsklandos pavara | 14 | vnt. | 7 |  |  | 180.77 | 1265.39
3 | Patalpos oro temperatūros jutiklis | 17 | vnt. | 1 |  |  | 91 | 91
Šlako patalpos temperatūros sistema
1 | Patalpos oro temperatūros jutiklis | 16 | vnt. | 1 |  |  | 91 | 91
Oro šildytuvų vandens vožtuvo pavaros valdymo sistema
1 | Tripozicinė vandens vožtuvo pavara | 10a | vnt. | 1 |  |  | 148.94 | 148.94
Esamo skydo 10SAB10GH002 valdiklio ir jutiklių pakeitimas
1 | Laisvai programuojamas valdiklis 10AI, 6AO, 12DI, 20DO | 5 | vnt. | 1 |  | Siemens PXC serijos su išplėtimo moduliais | 2000 | 2000
2 | Patalpos oro temperatūros jutiklis | 17 | vnt. | 4 |  |  | 91 | 364
3 | Lauko oro temperatūros jutiklis | 7 | vnt. | 1 |  |  | 77.46 | 77.46
Pastato valdymo sistema
1 | Vizualizacijos sistema |  | komplektas | 1 | Esama
2 | Vizualizacijos programos licencija |  | komplektas | 1 | Esama
3 | Vizualizacijos programos licencijos išplėtimas (esant poreikiui, vertinti darbų metu) |  | komplektas | 1 |  |  | 2000 | 2000
4 | Pastato valdymo sistemos perprogramavimo darbai |  | komplektas | 1 |  |  | 2000 | 2000
5 | Tinklo komutatorius, 16 portų | 19 | vnt. | 1 | Skyde 10CKD01 | Moxa EDS-216 | 100 | 100
Valdymo automatizacijos skydai
1 | 10CKD17 | 1 | vnt. | 1 |  | Hager FL | 500 | 500
2 | 10CKD18 | 1 | vnt. | 1 |  | Hager FL | 500 | 500
3 | 10CKD19 | 1 | vnt. | 1 |  | Hager FL | 500 | 500
4 | 10CKD20 | 1 | vnt. | 1 |  | Hager FL | 500 | 500
5 | 10CKD21 | 1 | vnt. | 1 |  | Hager FL | 500 | 500
6 | 10CKD22 | 1 | vnt. | 1 |  | Hager FL | 500 | 500
7 | 10CKD23 | 1 | vnt. | 1 |  | Hager FL | 500 | 500
Montavimo medžiagos
1 | Kabelių kanalas 50x40 mm | 2 | m | 340 |  |  | 6.85 | 2329
2 | Kabelių kanalas 100x60 mm | 2 | m | 50 |  |  | 18.05 | 902.5
3 | Instaliacinis vamzdelis Ø16 mm | 2 | m | 180 |  |  | 0.9 | 162
4 | Instaliacinis vamzdis Ø50 mm | 2 | m | 50 |  |  | 1.52 | 76
5 | Gofruotas vamzdelis Ø16 mm | 2 | m | 150 |  |  | 0.69 | 103.5
6 | Gofruotas vamzdelis Ø25 mm | 2 | m | 100 |  |  | 0.99 | 99
7 | Sujungimų dėžutė | 2 | vnt. | 80 |  |  | 12.9 | 1032
8 | Kabelių tvirtinimo elementai | 2 | komplektas | 1 |  |  | 200 | 200
9 | Kabelių ir įrenginių ženklinimo elementai | 2 | komplektas | 1 |  |  | 250 | 250
Kabeliai
Vėdinimo sistema 10SAE39AH001
1 | 2x0,75 Dca | 3 | m | 140 |  |  | 0.71 | 99.4
2 | 3x0,75 Dca | 3 | m | 60 |  |  | 0.89 | 53.4
3 | 3x0,75 ekr. Dca | 3 | m | 40 |  |  | 1.53 | 61.2
4 | 3x1,5 Dca | 3 | m | 20 |  |  | 1.02 | 20.4
5 | 4x1,5 Dca | 3 | m | 80 |  |  | 1.32 | 105.6
6 | 4x2x0,5 ekr. Dca | 3 | m | 80 |  |  | 0.99 | 79.2
Vėdinimo sistema 10SAE39AH002
1 | 2x0,75 Dca | 3 | m | 140 |  |  | 0.71 | 99.4
2 | 3x0,75 Dca | 3 | m | 60 |  |  | 0.89 | 53.4
3 | 3x0,75 ekr. Dca | 3 | m | 40 |  |  | 1.53 | 61.2
4 | 3x1,5 Dca | 3 | m | 20 |  |  | 1.02 | 20.4
5 | 4x1,5 Dca | 3 | m | 80 |  |  | 1.32 | 105.6
6 | 4x2x0,5 ekr. Dca | 3 | m | 80 |  |  | 0.99 | 79.2
Vėdinimo sistema 10SAE39AH003 | 2x0,75 Dca | 3 | m | 140
1 | 3x0,75 Dca | 3 | m | 60 |  |  | 0.89 | 53.4
2 | 3x0,75 ekr. Dca | 3 | m | 40 |  |  | 1.53 | 61.2
3 | 3x1,5 Dca | 3 | m | 20 |  |  | 1.02 | 20.4
4 | 4x1,5 Dca | 3 | m | 80 |  |  | 1.32 | 105.6
5 | 4x2x0,5 ekr. Dca | 3 | m | 80 |  |  | 0.99 | 79.2
Vėdinimo sistema 10SAE39AH004
1 | 2x0,75 Dca | 3 | m | 160 |  |  | 0.71 | 113.6
2 | 3x0,75 Dca | 3 | m | 60 |  |  | 0.89 | 53.4
3 | 3x0,75 ekr. Dca | 3 | m | 40 |  |  | 1.53 | 61.2
4 | 3x1,5 Dca | 3 | m | 20 |  |  | 1.02 | 20.4
5 | 4x1,5 Dca | 3 | m | 80 |  |  | 1.32 | 105.6
6 | 4x2x0,5 ekr. Dca | 3 | m | 80 |  |  | 0.99 | 79.2
Katilo salės oro šalinimo ventiliatorių ir šlako patalpos oro sklendės valdymo sistema
1 | 5x2,5 Dca | 3 | m | 190 |  |  | 2.51 | 476.9
2 | 7x2,5 ekr. Dca | 3 | m | 760 |  |  | 6.51 | 4947.6
Kompresorinės šildymo-vėdinimo sistemos
1 | 2x0,75 Dca | 3 | m | 60 |  |  | 0.71 | 42.6
2 | 3x0,75 Dca | 3 | m | 140 |  |  | 0.89 | 124.6
3 | 3x1,5 Dca | 3 | m | 40 |  |  | 1.02 | 40.8
4 | 4x0,75 ekr. Dca | 3 | m | 40 |  |  | 1.55 | 62
Šlako patalpos temperatūros stebėjimo ir ugnies vožtuvo padėčių indikacijos sistema
1 | 2x0,75 | 3 | m | 120 |  |  | 0.71 | 85.2
2 | 3x0,75 | 3 | m | 130 |  |  | 0.89 | 115.7
Oro šildytuvų vandens vožtuvo pavaros valdymo sistema
1 | 3x1,5 Dca | 3 | m | 130 |  |  | 1.02 | 132.6
BMS sistema
1 | 4x2x0,5 ekr. | 3 | m | 450 |  |  | 0.99 | 445.5
2 | Optinis kabelis | 18 | m | 280 | Skydui 10SAB10GH002 |  | 2.15 | 602
3 | Optinis kabelis | 18 | m | 190 | Skydui 10CKD17 |  | 2.15 | 408.5
4 | Optinis kabelis | 18 | m | 240 | Skydui 10CKD22 |  | 2.15 | 516
MONTAVIMO DARBAI
1 | Bendrieji montavimo darbai | 6 | komplektas | 1 |  |  | 11000 | 11000
2 | Dažnio keitiklių montavimo darbai | 6 | komplektas | 4 |  |  | 250 | 1000
3 | Skydų montavimo darbai | 6 | komplektas | 7 |  |  | 800 | 5600
4 | Paleidimo-derinimo darbai | 6 | komplektas | 1 |  |  | 1000 | 1000
5 | Esamo skydo 10SAB10GH002 valdiklio demontavimo darbai | 6 | komplektas | 1 |  |  | 100 | 100
6 | Esamų katilo salės patalpos temperatūros jutiklių 10SAB10CT002 – 10SAB10CT005 demontavimo darbai | 6 | komplektas | 4 |  |  | 100 | 400
7 | Esamo lauko oro temperatūros jutiklio 10SAB10CT001 demontavimo darbai | 6 | komplektas | 1 |  |  | 100 | 100
8 | Esamo skydo 10CKD01 tinklo komutatoriaus demontavimo darbai | 6 | komplektas | 1 |  |  | 100 | 100
9 | Kompresorinės esamo skydo AVS-VENT-3 demontavimo darbai | 6 | komplektas | 1 |  |  | 500 | 500
10 | Kompresorinės esamų oro užsklandų pavarų demontavimo darbai | 6 | komplektas | 7 |  |  | 100 | 700
11 | Kompresorinės oro šildytuvų esamų patalpos oro termostatų demontavimo darbai | 6 | komplektas | 2 |  |  | 100 | 200
E projekto dalis
1 | Vidaus tipo saugiklių kirtiklių blokas 400V, 3P, 400A | TS 2.1.1, TS 2.1.2 | komplektas | 1 |  | Schneider, GSD400 | 1000 | 1000
2 | Automatinis jungiklis su elektromagnetine ir šilumine atkabomis, 10kA su papildomu kontaktu įjungta/išjungta būsenos indikacijai 400V, 3P, 40A, C | TS 2.1.3 | vnt | 8 |  | Schneider, Acti9 iC60 (parinktas 4P kontaktų grupė naudojama indikacijai) | 116.62 | 932.96
3 | Automatinis jungiklis su elektromagnetine ir šilumine atkabomis, 10kA 400V, 3P, 16A, C | TS 2.1.3 | vnt | 2 |  | Schneider, Acti9 iC60 | 116.62 | 233.24
4 | Kabelis Cu 1x4 mm2 gelt/žal (įžeminimui) | TS 2.2.2 | m | 20 |  |  | 0.95 | 19
5 | Antgaliai ir tvirtinimo elementai įžeminimo laidui |  | komplektas | 1 |  |  | 500 | 500
6 | Kabelis varinėmis gyslomis 5x4 mm2, Dca klasės | TS 2.2.1 | m | 215 |  |  | 2.78 | 597.7
7 | Kabelis varinėmis gyslomis 4x16/16 mm2, Dca klasės | TS 2.2.1 | m | 840 |  |  | 10.63 | 8929.2
8 | Kabelis varinėmis gyslomis 4x25/16 mm2, Dca klasės | TS 2.2.1 | m | 330 |  |  | 15.04 | 4963.2
9 | Galinė mova kabeliui 4x16/16 mm2 | TS 2.2.3 | vnt | 18 |  |  | 4.25 | 76.5
10 | Galinė mova kabeliui 4x25/16 mm2 | TS 2.2.3 | vnt | 6 |  |  | 4.85 | 29.1
11 | Kabelinės kopėtėlės karšto cinkavimo 400x60mm su tvirtinimo elementais | TS 2.3.1 | m | 22 |  |  | 16.09 | 353.98
12 | Kabelinės kopėtėlės karšto cinkavimo 300x60mm su tvirtinimo elementais | TS 2.3.1 | m | 60 |  |  | 14.72 | 883.2
13 | Kabelinės kopėtėlės karšto cinkavimo 200x60mm su tvirtinimo elementais | TS 2.3.1 | m | 18 |  |  | 13.19 | 237.42
14 | Metalinis lovelis karšto cinkavimo 300x60mm su tvirtinimo elementais ir dangčiu | TS 2.3.2 | m | 48 |  |  | 6 | 288
15 | Vamzdis Ø40 | TS 2.4 | m | 20 |  |  | 3.5 | 70
16 | Skylių užsandarinimo medžiaga | TS 2.5 | komplektas | 1 |  |  | 700 | 700
17 | Įvairios instaliacinės ir montažinės medžiagos | TS 2.6 | komplektas | 1 |  |  | 1000 | 1000
18 | Skylių užsandarinimas |  | komplektas | 1 |  |  | 1500 | 1500
19 | Paleidimo, derinimo, markiravimo darbai |  | komplektas | 1 |  |  | 12000 | 12000
[6 empty] | Visų darbų suma EUR be PVM |  | 482882.64
[6 empty] | Nuolaida: |  | 35500
| * Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso Darbų kiekio ar bet kurios dalies |  |  |  |  | Suma po nuolaidos: |  | 447382.64
[6 empty] | PVM: |  | 93950.3544
[6 empty] | VISO: |  | 541332.9944
Note on F132: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nereikia pridėti? Reply: Sutvarkyta
Note on J174: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kažkaip nepavyko ištrinti šių dalių