## priedas Nr. 6
Priedas Nr.6
TIEKĖJŲ SIŪLOMŲ MEDŽIAGŲ IR ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimas, tipas, markė | [8 empty] | Mato vnt. | Vnt. kaina, Eur be PVM (Rangovo) | PVM, Eur | Vnt. kaina, Eur su PVM | Maksimalus įkainis, Eur be PVM
1. | Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga
1.1. | Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga | [8 empty] | vnt. | 400 | 84 | 484 | 500
2. | 0,4-10 kV viršįtampių ribotuvai
2.1. | 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai | [8 empty] | 1 kompl. (arba 3 vnt.) | 100 | 21 | 121 | 120
2.2. | 10 kV I klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai | [8 empty] | 1 kompl. (arba 3 vnt.) | 160 | 33.6 | 193.6 | 200
2.3. | 10 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai | [8 empty] | 1 kompl. (arba 3 vnt.) | 380 | 79.8 | 459.8 | 400
2.4. | 10 kV lauko tipo kibirkštiniai iškrovikliai | [8 empty] | 1 kompl. (arba 3 vnt.) | 130 | 27.3 | 157.3 | 150
3. | 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija galinės movos (termosusitraukiančios arba šalto arba hibridinio montavimo movos)
3.1. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 120 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) | [8 empty] | kompl. | 130 | 27.3 | 157.3 | 130
3.2. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 240 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) | [8 empty] | kompl. | 150 | 31.5 | 181.5 | 150
3.3. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 120 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) | [8 empty] | kompl. | 110 | 23.1 | 133.1 | 110
3.4. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 240 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) | [8 empty] | kompl. | 125 | 26.25 | 151.25 | 125
3.5. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 500 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 500mm² (400-630mm²) | [8 empty] | kompl. | 220 | 46.2 | 266.2 | 220
3.6. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 50 mm² Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 450 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies ≤600 mm; -mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 50mm² (25-95mm²) | [8 empty] | kompl. | 170 | 35.7 | 205.7 | 170
3.7. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 120 mm² Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 450 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies ≤600 mm; -mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) | [8 empty] | kompl. | 185 | 38.85 | 223.85 | 185
3.8. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 240 mm² Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 450 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies ≤600 mm; -mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) | [8 empty] | kompl. | 200 | 42 | 242 | 200
3.9. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 50 mm² Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 1200 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies =(1000÷1200) mm; -mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 50mm² (25-95mm²) | [8 empty] | kompl. | 220 | 46.2 | 266.2 | 220
3.10. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 120 mm² Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 1200 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies =(1000÷1200) mm; -mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) | [8 empty] | kompl. | 240 | 50.4 | 290.4 | 240
3.11. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 240 mm² Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 1200 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies =(1000÷1200) mm; -mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) | [8 empty] | kompl. | 255 | 53.55 | 308.55 | 255
3.2. | 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos (termosusitraukiančios arba šalto arba hibridinio montavimo)
3.2.1. | Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 120 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) | [8 empty] | kompl. | 380 | 79.8 | 459.8 | 380
3.2.2. | Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 240 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) | [8 empty] | kompl. | 400 | 84 | 484 | 400
3.2.3. | Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 500 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 500mm² (400-630mm²) | [8 empty] | kompl. | 750 | 157.5 | 907.5 | 750
3.2.4. | Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 50 mm² Pastaba: Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 50mm² (25-95mm²) | [8 empty] | kompl. | 290 | 60.9 | 350.9 | 290
3.2.5. | Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 120 mm² Pastaba: Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) | [8 empty] | kompl. | 310 | 65.1 | 375.1 | 310
3.2.6. | Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 240 mm² Pastaba: Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) | [8 empty] | kompl. | 330 | 69.3 | 399.3 | 330
3.3. | 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija pereinamosios movos (termosusitraukiančios arba šalto arba hibridinio montavimo movos)
3.3.1. | Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 120 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm² | [8 empty] | kompl. | 430 | 90.3 | 520.3 | 430
3.3.2. | Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 240 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm² | [8 empty] | kompl. | 450 | 94.5 | 544.5 | 450
3.3.3. | Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 120 mm² Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos (nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm² | [8 empty] | kompl. | 440 | 92.4 | 532.4 | 440
3.3.4. | Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 240 mm² Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos (nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm² | [8 empty] | kompl. | 460 | 96.6 | 556.6 | 460
3.3.5. | Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 1-gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 120 mm² Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos (nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm² | [8 empty] | kompl. | 450 | 94.5 | 544.5 | 450
3.3.6. | Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 1-gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 240 mm² Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos (nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm² | [8 empty] | kompl. | 480 | 100.8 | 580.8 | 480
4. | 10 kV modulinės transformatorinės
4.1. | 10 kV įtampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi galinė modulinė transformatorinė (MGT) MGT komplektacija - 10 kV narvelis su įžemikliu, įtampos indikatoriumi, saugiklias ir transformatoriaus galios skyrikliu 1 vnt., įvadinis kirtiklio-saugiklio blokas 1 vnt. su saugikliais 3 vnt., linijinių 0,4 kV kirtiklių-saugiklių blokai 2 vnt. su blokais ir saugikliais 6 vnt., 0,4 kV virštampių ribotuvai 3 vnt., naujų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais, jungtimis tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, 0,4 kV kontrolinės apskaitos spintos montavimas su įrengimo vieta 1 vnt., elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas, automatinio jungiklio montavimas su automatu 1 vnt. (automatinis jungiklis ir prijungimo kabelis parenkami pagal leistiną galią), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). | [8 empty] | vnt. | 7000 | 1470 | 8470 | 7500
4.2. | 10 kV įtampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi mažo gabarito modulinė tranzitinė transformatorinė (10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacija skirstyklos) MTT komplektacija - 10 kV linijiniai narveliai su įžemikliu, įtampos indikatoriumi, trumpo jungimo indikatoriumi, viršįtampių ribotuvais ir linijiniais galios skirikliais 2 vnt., kištukinės movos 6 vnt., 10 kV narvelis su įžemiklių, įtampos indikatoriumi, saugiklias ir transformatoriaus galios skyrikliu 1 vnt., įvadinis kirtiklio-saugiklio blokas 1 vnt. su saugikliais 3 vnt., linijinių 0,4 kV kirtiklių-saugiklių blokai 2 vnt. su blokais ir saugikliais 6 vnt., naujų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais, jungtimis tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, 0,4 kV kontrolinės apskaitos spintos montavimas su įrengimo vieta 1 vnt., elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas, automatinio jungiklio montavimas su automatu 1 vnt. (automatinis jungiklis ir prijungimo kabelis parenkami pagal leistiną galią), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). | [8 empty] | vnt. | 18000 | 3780 | 21780 | 20000
4.3. | Tranzitinė transformatorinė iki 1x630kVA su oro izoliacijos 10 kV sirstykla. (vertinat MTT kainą prašome įsivertinti maksimalius galimus kiekius žiūrint į ESO techninius reikalavimus 15.1.9) | [8 empty] | vnt. | 44000 | 9240 | 53240 | 45000
4.4. | Tranzitinė transformatorinė iki 2x630kVA su oro izoliacijos 10 kV sirstykla. (vertinat MTT kainą prašome įsivertinti maksimalius galimus kiekius žiūrint į ESO techninius reikalavimus 15.1.10) | [8 empty] | vnt. | 84000 | 17640 | 101640 | 85000
4.5. | Tranzitinė transformatorinė iki 1x800-1000kVA. (vertinat MTT kainą prašome įsivertinti maksimalius galimus kiekius žiūrint į ESO techninius reikalavimus 15.2.5) | [8 empty] | vnt. | 78000 | 16380 | 94380 | 80000
4.6. | Tranzitinė transformatorinė iki 2x1000-1600kVA. (vertinat MTT kainą prašome įsivertinti maksimalius galimus kiekius žiūrint į ESO techninius reikalavimus 15.2.9; 15.5.3) | [8 empty] | vnt. | 99000 | 20790 | 119790 | 100000
4.7. | Mažo gabarito modulinės transformatorinė iki 1x630kVA (vertinat MGMT kainą prašome įsivertinti maksimalius galimus kiekius žiūrint į ESO techninius reikalavimus 15.6.2) | [8 empty] | vnt. | 19500 | 4095 | 23595 | 20000
4.8. | Mažo gabarito modulinės transformatorinė iki 2x630kVA (vertinat MGMT kainą prašome įsivertinti maksimalius galimus kiekius žiūrint į ESO techninius reikalavimus 15.6.3) | [8 empty] | vnt. | 29000 | 6090 | 35090 | 30000
5. | 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos
5.1. | 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su galios transformatoriais iki 630 kVA. (vertinat skirstyklos kainą prašome įsivertinti maksimalius galimus kiekius žiūrint į ESO techninius reikalavimus 15.5.2) | [8 empty] | vnt. | 19500 | 4095 | 23595 | 20000
5.2. | 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su 800 kVA ir didesnės galios transformatoriais. (vertinat skistyklos kainą prašome įsivertinti maksimalius galimus kiekius žiūrint į ESO techninius reikalavimus 15.5.3) | [8 empty] | vnt. | 24500 | 5145 | 29645 | 25000
5. | 25 – 1000 kVA 10/0,4-0,42 kV trifaziai galios transformatoriai
| Galia, kVA | Jungimo grupė | Trumpojo jungimo įtampa UK, % (leistini nuokrypiai ne daugiau kaip ±10 %) |  | Tuščiosios eigos nuostoliai P0, W (ne didesni kaip) |  | Trumpojo jungimo nuostoliai PK (t=75°C), W (ne didesni kaip |  | Triukšmo lygis LWA, dB(A), (ne didesnis kaip) |  | Vnt. kaina, Eur be PVM (Rangovo) | PVM, Eur | Vnt. kaina, Eur su PVM | Maksimalus įkainis, Eur be PVM
5.1. | 25 | Yzn11 | 4 | 4% | 70 | 70 | 900 | 900 | 37 | 37 | 1950 | 409.5 | 2359.5 | 2000
5.2. | 40 | Yzn11 | 4 | 4% | 82 | 82 | 1020 | 1020 | 39 | 39 | 2100 | 441 | 2541 | 2200
5.3. | 63 | Yzn11 | 4 | 4% | 104 | 104 | 1270 | 1270 | 41 | 41 | 2650 | 556.5 | 3206.5 | 2700
5.4. | 100 | Yzn11 | 4 | 4% | 145 | 145 | 1750 | 1750 | 41 | 41 | 3650 | 766.5 | 4416.5 | 3700
5.5. | 160 | Yyn0 arba Δyn 11 | 4 | 4% | 210 | 210 | 2350 | 2350 | 44 | 44 | 4200 | 882 | 5082 | 4300
5.6. | 250 | Yyn0 arba Δyn 11 | 4 | 4% | 300 | 300 | 3250 | 3250 | 47 | 47 | 5150 | 1081.5 | 6231.5 | 5200
5.7. | 400 | Yyn0 arba Δyn 11 | 4 | 4% | 430 | 430 | 4600 | 4600 | 50 | 50 | 6600 | 1386 | 7986 | 6700
5.8. | 630 | Yyn0 arba Δyn 11 | 4 | 4% | 600 | 600 | 6500 | 6500 | 52 | 52 | 8200 | 1722 | 9922 | 8400
5.9. | 800 | Yyn0 arba Δyn 11 | 6 | 6% | 650 | 650 | 8400 | 8400 | 53 | 53 | 10000 | 2100 | 12100 | 10200
5.10. | 1000 | Yyn0 arba Δyn 11 | 6 | 6% | 770 | 770 | 10500 | 10500 | 55 | 55 | 12000 | 2520 | 14520 | 13500
5.11. | 1250 | Yyn0 arba Δyn 11 | 6 | 6% | 950 | 950 | 11000 | 11000 | 56 | 56 | 16000 | 3360 | 19360 | 17000
5.12. | 1600 | Yyn0 arba Δyn 11 | 6 | 6% | 1200 | 1200 | 14000 | 14000 | 58 | 58 | 20000 | 4200 | 24200 | 21000
6. | 0,4 kV įvadinės apskaitos spintos skirtos trifaziams tiesioginio jungimo apskaitos prietaisams įrengti (ĮAS 3F)
6.1. | ĮAS 3F 1 skaitikliui, tvirtinama ant atramos | [8 empty] | vnt. | 70 | 14.7 | 84.7 | 70
6.2. | ĮAS 3F 1 skaitikliui, pastatoma ant pagrido | [8 empty] | vnt. | 141 | 29.61 | 170.61 | 141
6.3. | ĮAS 3F 2 skaitikliui, tvirtinama ant atramos | [8 empty] | vnt. | 93 | 19.53 | 112.53 | 93
6.4. | ĮAS 3F 2 skaitikliui, pastatoma ant pagrido | [8 empty] | vnt. | 164 | 34.44 | 198.44 | 164
6.5. | ĮAS 3F 4 skaitikliui, tvirtinama ant atramos | [8 empty] | vnt. | 131 | 27.51 | 158.51 | 131
6.6. | ĮAS 3F 4 skaitikliui, pastatoma ant pagrido | [8 empty] | vnt. | 214 | 44.94 | 258.94 | 214
6.7. | ĮAS 3F 6 skaitikliui, pastatoma ant pagrido | [8 empty] | vnt. | 260 | 54.6 | 314.6 | 260
6.8. | ĮAS 3F 10 skaitikliui, pastatoma ant pagrido | [8 empty] | vnt. | 474 | 99.54 | 573.54 | 474
7. | 0,4 kV kabelių spintos be vietos apskaitos prietaisams (KS)
7.1. | KS su 2 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais ir 2 rezervinėmis vietomis kirtiklių-saugiklių blokams | [8 empty] | vnt. | 531 | 111.51 | 642.51 | 531
7.2. | KS su 3 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais ir 3 rezervinėmis vietomis kirtiklių-saugiklių blokams | [8 empty] | vnt. | 703 | 147.63 | 850.63 | 703
8. | 0,4 kV kabelių spintos su vieta apskaitos prietaisams (KS/KAS)
8.1. | KS - 1 vnt. kirtiklių-saugiklių bloku, 1 rezervinė vieta kirtiklių-saugiklių blokui, vieta kabelio prijungimui ir 2 vietos apskaitos prietaisams | [8 empty] | vnt. | 455 | 95.55 | 550.55 | 455
8.2. | KS - 1 vnt. kirtiklių-saugiklių bloku, 1 rezervinė vieta kirtiklių-saugiklių blokui, vieta kabelio prijungimui ir 4 vietos apskaitos prietaisams | [8 empty] | vnt. | 570 | 119.7 | 689.7 | 570
8.3. | KS - 1 vnt. kirtiklių-saugiklių bloku, 1 rezervinė vieta kirtiklių-saugiklių blokui, vieta kabelio prijungimui ir 6 vietos apskaitos prietaisams | [8 empty] | vnt. | 677 | 142.17 | 819.17 | 677
8.4. | KS - 2 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais, vieta kabelio prijungimui ir 2 vietos apskaitos prietaisams | [8 empty] | vnt. | 570 | 119.7 | 689.7 | 570
8.5. | KS - 2 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais, vieta kabelio prijungimui ir 4 vietos apskaitos prietaisams | [8 empty] | vnt. | 684 | 143.64 | 827.64 | 684
8.6. | KS - 2 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais, vieta kabelio prijungimui ir 6 vietos apskaitos prietaisams | [8 empty] | vnt. | 791 | 166.11 | 957.11 | 791
8.7. | KS - 3 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais, vieta kabelio prijungimui ir 4 vietos apskaitos prietaisams | [8 empty] | vnt. | 837 | 175.77 | 1012.77 | 837
VISO (suma skaičiais) | [10 empty] | 530710 |  | 642159.1 | 545310
VISO (suma žodžiais)
Pastaba: užsakyme 160÷1000 kVA galios transformatoriams turi būti nurodyta viena iš 1‑oje lentelėje pateiktų jungimo schemų ir grupių.
Modulinių transformatorinių punkt.nr.4.1 ir 4.2 pristatymo terminas ne vėliau kaip per 25 darbo dienų.
Galios transformatorių iki 100 kVA imtinai pristatymo terminas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų.
Galios transformatorių virš 100 kVA pristatymo terminas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.
Konkrečius medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimus, tipus, markes, mato vienetus pateikdamas pasiūlymą privalo nurodyti Tiekėją.