## Sheet1
LITGRID AB
Infrasktruktūros priežiūros centro Vakarų Regionas
330 kV oro linija
BITĖNAI - SOVETSKAS II
(linijos pavadinimas)
P A S A S
Dispečerinis Nr. LN 326 |  |  | Eksploatacijos pradžia 1965; 1986; 2010
Pastatymo metai 1965; 1991; 2010
Projektavimo organizacijos pavadinimas Latvijos OKP/Energosetprojektas/ Elektros tinklų institutas
Statybos-montavimo organizacijos pavadinimas Mechanizuota kolona Nr. 9; AB" Empower"
PRINCIPINĖ SCHEMA
II. PAGRINDINIAI DUOMENYS
1. Linijos ilgis 1,467 (8,16 Rusija) km. |  |  | 9. Linijos atšakos:
2. Atramų skaičius 4 vnt. |  |  | a) skaičius -
tame tarpe: |  |  | b) nuo atr. Nr. Nr. -
a) tarpinių 1 vnt. |  |  | c) atramų kiekis kiekvienoje atšakoje
b) tarpinių kampinių - vnt. |  |  | - vnt.
c) inkarinių 1 vnt. |  |  | d) kiekvienos atš. ilgis
d) inkarinių-kampinių 2 vnt. |  |  | - km
e) transpozicinių - vnt. |  |  | 10. Klimatinių sąlygų rajonas pagal:
f) specialių - vnt. |  |  | a) apledejimą I
3. Grandžių skaičius viena |  |  | b) vėjo spaudimą I
11. Fazės ant kurių pakabinti AD ryšio įrenginiai
4. Laidų skaičius fazėje du |  |  | -
5. Laido markė ASO - 300/39 |  |  | 12. Dvigrandžių atramų, kurios buvo skaitomos
pagrindinėmis kitos linijos pase, Nr. 114/1D-117/1A
6. Atstumas tap laidų fazėje 40 cm.
7. Atstumas tarp distancinių spyrių 35 - 40 m.
8. Troso markė tarp atr. 1D/114 - 1A/117 TK -70
tarp atr. Nr. 1D/114 -Portalas 2x AS-150/24 |  |  | Pastabos:
330/110kV TP
Sovetskas
330kV SP
Bitėnai
114/1D
116/1B
117/1A
115/1C
Upė Nemunas
Riba su Rusijos federacija
`

## Sheet2
III. LINIJOS ELEMENTŲ CHARAKTERISTIKA
1. Gelžbetoninės atramos
Atramų | Atramų | Atramų |  | Stiebai |  | Traversos | Atatampos |  | Atramų | Atramų Nr. Nr.
pavadinimas | tipas | šifras | Tipas | Gamykla | Tipas | Gamykla | Markė | Kiekis | kiekis

## Sheet3
|  |  | 2. Metalinės atramos | [7 empty] | 4. Armatūra
Atramų pavadinimas |  | Tipas | Šifras | Gamykla |  | Kiekis | Atramų Nr. Nr. |  | 1. Laikančios girliandos |  |  |  | 2. Tempiamos girliandos
Inkarinės |  | U330-2+9 |  | Algbarsa |  | 1 | 114 | Laidui |  | Trosui |  | Laidui |  | Trosui
Inkarinės-kampinės |  | U330-2+14 |  | Algbarsa |  | 1 | 115 | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis
Inkarinės-kampinės |  | U39 |  | Leningrado |  | 1 | 116 |  |  |  |  | KGN-12-5 | 18 | SKD-12-1 | 4
Tarpinė |  | P28m+7,6 |  | Leningrado |  | 1 | 117 |  |  |  |  | SK-12-1A | 36 | SR12-16 | 2
[12 empty] | PR-12-6 | 18 | U1-12-16 | 2
[12 empty] | PR-12-1 | 54 | PRT-12-1 | 2
[12 empty] | PTM-12-3 | 36 | NB-2-6 | 2
[12 empty] | SR-12-16 | 18 | ZPS-170-3V | 2
[12 empty] | NKZ-2/4-1 | 30
[12 empty] | U1-12-16 | 18
[12 empty] | SKT-12-1 | 18
[12 empty] | NAS-330-1 | 30
[12 empty] | 2KL-12/16-1 | 9
[12 empty] | KGN-7-5 | 12
[12 empty] | SKT-7-1 | 24
[12 empty] | PRR-7-1 | 24
[12 empty] | PTM-7-3 | 24
[12 empty] | SR-7-16 | 12
[12 empty] | U1-7-16 | 12
|  |  | 3. Pamatai | [8 empty] | PRT-7/12-2 | 12
Pamatų įrengimo komplektai |  |  |  | Kiekis |  | Atramų Nr. |  |  |  |  | Sujungiamieji gnybtai
[9 empty] | Laidui |  |  |  | Trosui
[8 empty] | Kilpose |  | Tarptiebiuose |  | Kilpose |  | Tarptiebiuose
2(F5Am-350+2R1-A); |  |  |  | 1 | 114/1D |  |  | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis
2((2(FS2-A-350)+2R1-A)+B1-A); |  |  |  | 1 | 114/1D |  |  |  |  | SAS-300 | 4 |  |  | SVS-70 | 2
2(FS1-A-350+2R1-A); |  |  |  | 1 | 115/1C
2(FS1-A-350+2R1-A); |  |  |  | 1 | 115/1C
[9 empty] | Vibracijos slopintuvui |  |  | Atramų, ribojančių vibracijos slopintuvų
| 2F6-U+2R4; 2F6-U4R3 |  |  | 1 | 116/1B |  |  | Laidui |  | Trosui |  |  | įrengimo ruožą, Nr. Nr.
| 4xF4-U |  |  | 1 | 117/1A |  |  | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis
[8 empty] | GVN-5-25 | 42 | GVN-3-12 | 7 | Nr. 114/1D-117/1A
Kita armatūra
[8 empty] | Distanciniai spyriai |  | Tvirtinimo mazgai |  | Balastai |  | Sukabinamoji speciali
(montažinės apkabos ir pan.)
[8 empty] | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis
[8 empty] | PD-55 | 35
[8 empty] | PD-75 | 10
5. Apsauga nuo antįtampių ir įžeminimas
1. Troso pakabinimo ruožai Nr. 114/1D-117/1A
2. Troso apsauginis kampas 30
3. Bendras troso ilgis 1454,2 m
4. Troso tvirtinimo būdas neizoliuotas
5. Apsaugos nuo antįtampių ir kitų priemonių charakteristikos:

## Sheet5
|  |  | 6. Izoliatoriai | [7 empty] | 7. Persikirtimai ir perejimai
| 1. Laikančios girliandos |  |  |  | 2. Tempiamos girliandos |  |  |  | Persikirtimai ir perejimai |  | Kiekis | Atramų Nr. - Nr. persikirtimų ir perejimų tarpstiebiuose
|  | Kiekis | Visoje |  |  | Kiekis | Visoje
Tipas | Gamykla | vienoje | linijoje | Tipas | Gamykla | vienoje | linijoje | 1. Persikirtimai su ETL
|  | girliandoje |  |  |  | girliandoje |  | a) 330 kV
PS4,5 | Sloviansko | 21 | 63 | PS4,5 | Sloviansko | 19 | 228
|  |  |  | PS120-B | Sloviansko | 19 | 570 | b) 110 kV
c) 35 kV
d) 10 kV
e) 0,4 kV
2. Persikirtimai su ryšio linijomis
3. Perėjimai per geležinkelius
[8 empty] | 4. Perėjimai per upes, ežerus ir pan. |  |  | 1 | 117-118
Girliandų skaičius fazėje viena
[8 empty] | 5. Perėjimai per kelius |  |  | 1 | 116-117
8. Privažiavimai ir keliai
[8 empty] | OL ruožas |  | Važiuojamosios dalies pbūdis |  |  | Privažiavimo ar kelio charakteristika
[8 empty] | (tarp atramų Nr.-Nr.) |  | (plentas, žvyrkelis ir pan.)
[8 empty] | 116-117 |  | žvyrkelis |  |  | geras

## Sheet7
V. EKSPLOATACINIAI DUOMENYS
|  |  |  | Užrašymo data |  |  | Turinys | Parašas
|  |  |  | Užrašymo data |  | Turinys |  | Parašas
|  |  |  | 1979 | Atliktas linijos kompleksinis remontas
|  |  |  | 1985 | Atliktas linijos kompleksinis remontas
|  |  |  | 1987 | Atliktas linijos kompleksinis remontas
|  |  |  | 1991 | Atliktas linijos kompleksinis remontas
|  |  |  | 1993-06-30 | Atliktas linijos kompleksinis remontas
|  |  |  | 2004-08-30 | Atliktas linijos kompleksinis remontas
|  |  |  | 2010-08-30 | Atliktas linijos kompleksinis remontas. Pakeistos metalinės viršūnės
tarpinėms atramoms
Paso sudarymo data: 2011 m. 02 mėn. 18 d. |  |  |  | 2010-12-28 | Pastatytas skirstomasis punktas"Bitenai". Pastaytas naujas
|  | Sudarė: Linardas Mockus |  |  | užvedimas, nauja OL trasa nuo atr. Nr. 4 - 1- "Bitėnų" SP.
|  | (vardas pavardė) | (parašas) |  | OL padalinta į dvi dalis, Jurbarkas - Bitėnai (LN 531) ir
Bitėnai-Sovieckas (LN 326)
Grupės vadovas Egidijus Vaičiulis
|  | (vardas pavardė) | (parašas)
IV.PASO PAKEITIMAI
Užrašymo data | Trumpas pakeitimų sąrašas |  | Parašas