II PIRKIMO OBJEKTO DALIS/

PART II OF THE PROCUREMENT OBJECT

KOMBINUOTŲ MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ CHARAKTERISTIKOS/

CHARACTERISTICS FOR COMBINED INSTRUMENT TRANSFORMERS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis vienfaziais vienetais, vnt./ Quantity in one-phase units, pcs. |  | 6 c) |  |  |
| 2. | Papildomi reikalavimai srovės matavimo transformatoriams/ Additional requirements for current instrument transformers |  |  |  |  |
|  | Vardinė trumpalaikė (≥1s) terminė srovė/ Rated short-time (≥1s) thermal current, (Ith), kA |  | ≥ 20 c) |  |  |
|  | Vardinė dinaminė srovė/ Rated dynamic current (Idyn), kA |  | ≥ 50 c) |  |  |
|  | Vardinė pirminė srovė parenkama iš standartinių verčių arba jų dešimtainių daugiklių pagal IEC 61869-2 punktą 5.201/ Rated primary current shall be chosen from standard values or their decimal multiplies according to IEC 61869-2 clause 5.201, (Ipr), A 5) |  | 200 c) |  |  |
|  | Vardinė ilgalaikė terminė srovė procentais nuo Ipr/ Rated continuous thermal current in percent of Ipr, (Icth), % |  | 150 c) |  |  |
|  | Vardinė ilgalaikė terminė srovė/ Rated continuous thermal current (Icth), A 6) |  | 300 a) |  |  |
|  | Matavimo apvijų transformacijos koeficiento keitimo galimybė/ Possibility to change transformation ratio of metering winding |  | Tik naudojant atšakas antrinėse srovės matavimo apvijose/ Only by taps installed in secondary windings |  |  |
|  | Maksimalus leistinas skirtingų transformacijos koeficientų kiekis vienai matavimo apvijai/ Maximum permissible number of different ratios for one secondary metering winding |  | 2 c) |  |  |
| 3. | Papildomi reikalavimai įtampos matavimo transformatoriams/ Additional requirements for voltage instrument transformers |  |  |  |  |
|  | Vardinis įtampos faktorius/ Rated voltage factor, (Fv) | Ilgalaikis/ Continuous | ≥ 1,2 c) |  |  |
|  |  | 30 s | ≥ 1,5 c) |  |  |
| 4. | Srovės transformatorių šerdžių vardinės charakteristikos/ Rated values of cores of current transformers |  |  |  |  |
| 4.1. | 1S1 – 1S3 | 2S1 – 2S3 | 3S1 – 3S2 | 4S1 – 4S2 | 5S1 – 5S2 |
| 4.2. | 100-200/5 A | 100-200/5 A | 600/5 A | 600/5 A | 600/5 A |
| 4.3. | 30 VA | 30 VA | 20 VA | 30 VA | 30 VA |
| 4.4. | 0.2S | 0.2S | 5P | 5P | 5P |
| 4.5. | FS5 | FS5 | 20 | 20 | 20 |
| 4.6. | Netaikoma/ Not applicable | Netaikoma/ Not applicable | 1 Ω | 1 Ω | 1 Ω |
| 5. | Įtampos transformatorių apvijų vardinės charakteristikos/ Rated values of windings of voltage transformers |  |  |  |  |
| 5.1. | 110 000/√3 V |  |  |  |  |
| 5.2. | 1a – 1n | 2a – 2n | da – dn --- --- |  |  |
| 5.3. | 100/√3 | 100/√3 | 100 --- --- |  |  |
| 5.4. | 0,2 | 0,2 | 3P --- --- |  |  |
| 5.5. | 20 VA | 10 VA | 20 VA --- --- |  |  |
| 5.6. | ≥100 VA | ≥100 VA | ≥100 VA --- --- |  |  |
| Paaiškinimai:/ Explanations: 4.1 – Išvadų žymėjimas/ Marking of terminals; 4.2 – Transformacijos koeficientas. / Ratio. 4.3 – Antrinių apvijų vardinė išėjimo galia/ Rated output of secondary windings, 4.4 – Tikslumo klasė. / Accuracy class. 4.5 – Matavimo apvijų saugumo faktorius (FS), / Instrument security factor (FS) of metering windings 4.6 - Antrinės apvijos varža, (Rct), / Secondary winding resistance (Rct) 5.1 – Vardinė pirminės apvijos įtampa/ Rated primary voltage, (Upr), V; 5.2 – Išvadų žymėjimas/ Marking of terminals; 5.3 – Vardinė antrinės apvijos įtampa. Rated voltage of secondary winding. 5.4 – Apvijos tikslumo klasė. / Accuracy class of winding. 5.5 – Antrinės apvijos vardinė išėjimo galia. / Rated output of secondary winding. 5.6 – Antrinės apvijos vardinė šiluminė apribojimo galia. / Rated thermal limiting output of secondary winding. |  |  |  |  |  |