TECHNINIAI REIKALAVIMAI 110 kV ĮTAMPOS KABELIŲ LINIJŲ SU PLASTMASINE IZOLIACIJA JUNGIAMOSIOMS MOVOMS/

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 110kV VOLTAGE RANGE CABLE LINES WITH CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATION TRANSITION JOINTS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
|  | 110 kV įtampos kabelių linijų su plastmasine izoliacija jungiamosios movos/ 110 kV voltage range cable lines with cross-linked polyethylene insulation transition joints | 4 vnt./pcs. | Tiekiamas kiekis/ Quantity supplied |  |  |
|  |  |  | Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
| 1. | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |
|  | Charakteristikos ir bandymai pagal/ Characteristics and tests according to | IEC 60840 arba lygiavertį/ or equivalent a) |  |  |  |
|  | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer’s environmental management system shall be evaluated by certificate | ISO 14001 arba lygiavertį/ or equivalentb) |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate | ISO 9001 arba lygiavertį/ or equivalent b) |  |  |  |
| 2. | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |  |  |
|  | Aukščiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, 0C | +40a) |  |  |  |
|  | Žemiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, 0C | -40a) |  |  |  |
|  | Aukščiausioji instaliavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest installation ambient temperature shall be not less than, 0C | +40a) |  |  |  |
|  | Žemiausioji instaliavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest installation ambient temperature shall be not higher than, 0C | 0a) |  |  |  |
| 3. | Elektromechaninės charakteristikos:/ Electromechanical characteristics: |  |  |  |  |
|  | Maksimali ilgalaikė darbo įtampa (Um)1)/ Maximum continuous service voltage (Um)1), kV | ≥123a) |  |  |  |
|  | Tinklo dažnis/ Network frequency, Hz | 50a) |  |  |  |
|  | Žaibo impulso atsparumo įtampa/ Lightning impulse withstand voltage, kV | ≥550c) |  |  |  |
|  | Izoliacijos atsparumo įtampa (poveikio trukmė 30min.)/ Insulation withstand voltage (impact duration 30min.), kV | ≥160c) |  |  |  |
|  | Dalinių išlydžių lygis prie 1.5Uo/ Partial discharge level at 1.5Uo, pC | <5c) |  |  |  |
|  | Aukščiausioji ilgalaikė leistina izoliacijos įšilimo temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest allowable long-term insulation heating temperature shall be not less than, °C | +90a) |  |  |  |
|  | Aukščiausioji izoliacijos įšilimo temperatūra ne žemesnė kaip (poveikio trukmė 5s)/ Highest insulation heating temperature shall be not less than (impact duration 5s), °C | +250a) |  |  |  |
|  | Metalinio ekrano medžiaga turi būti2)/ Metallic screen material shall be2) | Cu arba Ala)/ Cu or Ala) |  |  |  |
|  | Elektrinio lauko išlyginimo būdas/ Electric field control method | Geometrinisa)/ Geometricala) |  |  |  |
|  | Kabelio gyslos sujungiklis/ Cable conductor connector | Varžtinisa)/ Bolteda) |  |  |  |
|  | Įžeminimo prijungimas ir kontaktai movoje/ The grounding connection and coupling contacts | Be litavimoa)/ Without solderinga) |  |  |  |
|  | Movos užpildas (pagrindinė izoliacija)/ Joint filling compound (the main insulation) | Sausasa)/ Drya) |  |  |  |

Pastabos:/ Notes: 1) – Aukščiausioji įtampa neturi viršyti pagal IEC 60038 standartinės 145kV įtampos/ Highest voltage may not exceed IEC 60038 standard voltage of 145kV. 2) – Parenkama pagal kabelio ekraną/ Selected according to the cable screen. Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the Supplier to justify required parameter of the equipment: a) - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment. b) - Sertifikato kopija/ Copy of the certificate. c) - Laboratorijos, akredituotos pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus atliktų tipo bandymų protokolo kopija/ Copy of the type test protocol provided by laboratory accredited according to ISO/IEC 17025.