TECHNINIAI REIKALAVIMAI 110 kV ĮTAMPOS KABELIŲ LINIJŲ SU PLASTMASINE IZOLIACIJA GALINĖMS LAUKO MOVOMS/

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 110kV VOLTAGE RANGE CABLE LINES WITH CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATION OUTDOOR TERMINATION JOINTS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |  | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
|  | 110 kV įtampos kabelių linijų su plastmasine izoliacija galinės lauko movos/ 110 kV voltage range cable lines with cross-linked polyethylene insulation outdoor termination joints | 4 vnt./pcs. |  | Tiekiamas kiekis/ Quantity supplied |  |  |
|  |  |  |  | Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking |  |  |
|  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
| 1. | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |  |
|  | Charakteristikos ir bandymai pagal/ Characteristics and tests according to | IEC 60840 arba lygiavertį / or equivalenta) |  |  |  |  |
|  | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer’s environmental management system shall be evaluated by certificate | ISO 14001 arba lygiavertį/ or equivalentb) |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate | ISO 9001 arba lygiaverčiu/ or equivalentb) |  |  |  |  |
| 2. | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |  |  |  |
|  | Aukščiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, 0C | +40a) |  |  |  |  |
|  | Žemiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than , 0C | -40a) |  |  |  |  |
|  | Aukščiausioji instaliavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest installation ambient temperature shall be not less than , 0C | +40a) |  |  |  |  |
|  | Žemiausioji instaliavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest installation ambient temperature shall be not higher than, 0C | 0a) |  |  |  |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio/ Site altitude above sea level, m | ≤1000a) |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions | Lauko/ Outdoor a) |  |  |  |  |
|  | Taršos lygis pagal IEC/ TS 60815-3 ne mažesnis kaip/ Pollution level according to IEC/TS 60815-3 not less than | Vidutinis (C)a) / Medium (C)a) |  |  |  |  |
| 3. | Elektromechaninės charakteristikos:/ Electromechanical characteristics: |  |  |  |  |  |
|  | Maksimali ilgalaikė darbo įtampa (Um) turi būti1)/ Maximum continuous service voltage (Um) shall be1), kV | ≥123a) |  |  |  |  |
|  | Tinklo dažnis/ Network frequency, Hz | 50a) |  |  |  |  |
|  | Žaibo impulso atsparumo įtampa/ Lightning impulse withstand voltage, kV | ≥550c) |  |  |  |  |
|  | Izoliacijos atsparumo įtampa (poveikio trukmė 30min.)/ Insulation withstand voltage (impact duration 30min.), kV | ≥160c) |  |  |  |  |
|  | Dalinių išlydžių lygis prie 1.5Uo/ Partial discharge level at 1.5Uo, pC | <5c) |  |  |  |  |
|  | Aukščiausioji ilgalaikė leistina izoliacijos įšilimo temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest allowable long-term insulation heating temperature shall be not less than, °C | +90a) |  |  |  |  |
|  | Aukščiausioji izoliacijos įšilimo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip (poveikio trukmė 5s)/ Highest insulation heating temperature shall be not less than (impact duration 5s), °C | +250a) |  |  |  |  |
|  | Minimalus srovės nuotėkio kelias turi būti ne mažesnis kaip/ Minimum creepage distance shall be not less than, mm | 2464a) |  |  |  |  |
|  | Išorinė izoliacija turi būti/ External insulation shall be | Polymeric shedsa)/ Polimeriniai sijonėliaia) |  |  |  |  |
|  | Atraminių izoliatorių medžiaga turi būti/ Post insulators material shall be | Epoksidinė gumaa)/ Epoxy resina) |  |  |  |  |
|  | Elektrinio lauko išlyginimo būdas turi būti/ Electric field distribution method shall be | Geometrinisa)/ Geometricala) |  |  |  |  |
|  | Įžeminimo prijungimas ir kontaktai movoje turi būti/ The grounding connection and coupling contacts shall be | Be litavimoa)/ Without solderinga) |  |  |  |  |
|  | Kabelio gyslos sujungiklis turi būti/ Cable conductor connector shall be | Varžtinisa)/ Bolteda) |  |  |  |  |
|  | Movos užpildas (pagrindinė izoliacija) turi būti/ Joint filler (basic insulation) shall be | Alyva arba sausasa)/ Oil or drya) |  |  |  |  |
|  | Galimas polinkio kampas turi būti ne mažesnis kaip/ Allowable inclination shall be not less than | 30o jeigu užpidas alyva/ if filler is oil a) | 90o jeigu užpidas sausas/ if filler is dry a) |  |  |  |

Pastabos:/ Notes: 1) – Aukščiausioji įtampa neturi viršyti pagal IEC 60038 standartinės 145kV įtampos/ Highest voltage may not exceed IEC 60038 standard voltage of 145kV. Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the Supplier to justify required parameter of the equipment: a) - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment. b) - Sertifikato kopija/ Copy of the certificate. c) - Laboratorijos, akredituotos pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus atliktų tipo bandymų protokolo kopija/ Copy of the type test protocol provided by laboratory accredited according to ISO/IEC 17025.