KABELIŲ CHARAKTERISTIKOS/

CHARACTERISTICS OF THE CABLES

| Kabelio tipas/ Cable type | Kabelio gamintojas/ Cable Manufacturer | Kabelio skerspjūvis, mm2/ Area of cable cross-section, mm2 | Laidininko skersmuo, mm/ Conductor diameter, mm | Faktinis skersmuo ant XLPE izoliacijos, mm/ Actual diameter over XLPE insulation, mm | Ekrano skerspjūvio plotas, mm2/ Screen cross-section mm2 | Ekrano skersmuo, mm/ Screen diameter, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FXLJ 1x185_160 | ABB | 185 | 15.8 | 49.4 | 160 |  |
| N2XS_FL_2Y 1x185_75 | TFK | 185 | 16 | 52.5 | 75 |  |
| FXLJ 1x240_95 | ABB | 240 | 18.1 | 50.1 | 95 |  |
| FXLJ 240_95 | ABB | 240 | 18.1 | 50.1 | 95 |  |
| 2XS(FL)2Y 1x300RM_120 | TFK | 300 | 20.5 | 52.5 | 120 | 58.7 |
| 2XS(FL)2Y-AR-FR 1x300RM_195 | TFK | 300 | 20.5 | 52.5 | 95 | 58.3 |
| FXLJ 1x300_160 | ABB | 300 | 20.4 | 52 | 160 |  |
| N2XS(FL)2Y 1x300RM_185 | Demirer | 300 | 20.2 | 51.2 | 185 |  |
| 2XS(FL)2Y 1X300RM160 | Nexans | 300 | 20.6 | 58.6 | 160 | 64 |
| N2XS(FL)2Y 1x300RM_165 | Reka | 300 | 20.6 | 58.2 | 165 |  |
| YJAY 1x300_185 | Wanma-CH | 300 | 20.6 | 63.7 | 185 | 67.1 |
| 2XS(FL)2Y-FR 1x400RM_95 | TFK | 400 | 23.5 | 55.6 | 95 | 61.1 |
| 2XS_FL_2Y 1x400RM160 | Estralin | 400 | 23.6 | 54.4 | 160 |  |
| 2XS(FL)2Y 1x500RM_150 | TFK | 500 | 26.5 | 58.5 | 150 | 64.7 |
| HXCHBMK-W 1x500_120 | Prysmian | 500 | 26.2 | 58.3 | 120 |  |
| YJAY_500_95 | Wanma-CH | 500 | 26.6 | 60 | 95 |  |
| YJAY 500_150 | Wanma-CH | 500 | 26.6 | 60 | 150 |  |
| FXLJ1x500_95 | ABB | 500 | 26.2 | 54.4 | 95 |  |
| 2XS_FL_2Y_WTC-AR-SC 1x630RMS_95 | TFK | 630 | 30.3 | 60.9 | 95 | 66.5 |
| A2XS(FL)2Y-WTC-AR-GC 1x630RM 150 | TFK | 630 | 29.3 | 62.3 | 150 | 68.5 |
| A2XS(FL)2Y-WTCSC 1x630 150 | EC | 630 | 29.3 | 58.7 | 150 |  |
| A2XS(FL)2Y 1x800_95 | Demirer | 800 | 33.6 | 62.4 | 95 |  |
| A2XS(FL)2Y 1x800RM_120 | Demirer | 800 | 33.6 | 62.4 | 120 |  |
| N2XS(FL)2Y 1x800RM_150 | Demirer | 800 | 33.6 | 62.4 | 150 |  |
| FXAKJ 1x800_95 | Ericson | 800 | 34 | 65 | 95 |  |
| XRUHKXS-GC-WTC 1x800RMC_120 | TFK | 800 | 34.7 | 65.3 | 120 |  |
| FXLJ 1000_126 | ABB | 1000 | 37.9 | 67.1 | 126 |  |
| HXCHBMK 1x1000_95 110kV | Prysmian | 1000 | 38 | 71.3 | 95 |  |
| A2XS(FL)2Y 1x1200_95 | Demirer | 1200 | 41.5 | 71.7 | 95 |  |
| 2XS_FL_2Y-WTC-FR 1x1200RMS_110 1 | TFK | 1200 | 42 | 77.2 | 110 | 82.6 |
| HXCHBMK-W 1x1200_81 | Prysmian | 1200 | 43 | 75.8 | 81 |  |
| 2XS_FL_2Y-WTC-FR 1x1600RMS_110 | TFK | 1600 | 49.6 | 84.4 | 110 | 90.2 |
| HXCHBMK-W 1x1600_79 | Prysmian | 1600 | 49.5 | 83.4 | 79 |  |