Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 01215 iki Vileišio g. 5 rekonstravimo projektas. Techninė užduotis 1 priedas.

| Nr. | Atkarpos pavadinimas | Esami tinklai |  |  |  |  | Po rekonstrukcijos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Paklojimo metai | Paklojimo būdas | Išorinis skersmuo, mm | Sutartinis skersmuo, mm | Ilgis, m |  | Išorinis skersmuo, mm | Sutartinis skersmuo, mm | Ilgis, m |
| 1 | 01215-05 ÷ Vileišio 5 | 1968 | N | 89 | 80 | 5.0 |  | 88.9 | 80 | 5.0 |
| 2 | 01215-04 ÷ 01215-05 | 1968 | N | 108 | 100 | 63.0 |  | 88.9 | 80 | 63.0 |
| 3 | 01215-04 ÷ Antakalnio 8 | 1968 | N | 57 | 50 | 24.3 |  | 60.3 | 50 | 24.3 |
| 4 | Antakalnio 6 ÷ 01215-04 | 1968 | N | 159 | 150 | 52.3 |  | 114.3 | 100 | 52.3 |
| 5 | Antakalnio 6 įpj ÷ Antakalnio 6 pab | 1968 | T | 159 | 150 | 5.0 |  | 114.3 | 100 | 5.0 |
| 6 | Antakalnio 6 prad ÷ Antakalnio 6 įpj | 1968 | T | 159 | 150 | 6.5 |  | 139.7 | 125 | 6.5 |
| 7 | 01215-02 ÷ Antakalnio 6 | 1968 | N | 159 | 150 | 103.3 |  | 139.7 | 125 | 103.3 |
| 8 | 01215-01 ÷ 01215-02 | 1968 | N | 159 | 150 | 32.7 |  | 139.7 | 125 | 32.7 |
| 9 | 01215 ÷ 01215-01 | 1968 | N | 159 | 150 | 66.5 |  | 139.7 | 125 | 66.5 |

ŠK 01215-01 – naikinama.

ŠK 01215-02 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.

ŠK be Nr. šalia Būgos g. – yra vamzdžių nusileidimas, esant galimybei, naikinama.

ŠK 05115-04 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.

ŠK 05115-05 – naikinama.

Pastabos:

- Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą.

- Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo būti atvaizduotos topo nuotraukoje.

- Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

- Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to išvengti neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius vandens) liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelių ar kitos kietos dangos.

- Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥ 1000 mm privaloma įrengti kopetėles.