## Sheet1
Rangovo kompensatorių kompensuojamų ilgių paskaičiavimas - 10 priedas
Kompensuojami ilgiai
Siūlomas kompensatorius | Kompensuojamo ruožo Nr. | Kompensatorių keitimo vieta, ŠK | Kompensatorių poros Nr. | Nejudamos atramos Nr. | Kryptis | Vamzdžio D išorinis, mm prie kurio prisijungiama | Kompensuojamo ruožo ilgis, m | Teorinis kompensuojamasis minimalus ilgis, mm | Kompensatorių kiekis ,vnt. | Ruožo inventorinis Nr. | Parinkto kompensatoriaus eiga ne mažiau negu mm
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
AR16/1000/90/UR/3 | 1 | 93320 | K1 | NA1 | NA2 | 1020 | 60 | 86 | 2 | 309330044 | 90
AR16/1000/160/UR/3 | 2 |  | K2 | NA2 | NA3 | 1020 | 110 | 157 | 2 | 309330045 | 160
AR16/1000/180/UR/3 | 3 | 93321 | K3 | NA3 | NA4 | 1020 | 125 | 179 | 2 | 309330046 | 180
AR16/1000/250/UR/3 | 4 |  | K4 | NA4 | NA5 |  | 170 | 243 | 2 | 309330047 | 250
AR16/1000/250/UR/3 | 5 | 93322 | K5 | NA5 | NA4 | 1020 | 170 | 243 | 2 | 309330047 | 250
AR16/1000/130/UR/3 | 6 | 93323 | K6 | NA5 | NA6 | 1020 | 85 | 122 | 2 | 309330048 | 130
AR16/1000/180/UR/3 | 7 |  | K7 | NA6 | NA7 | 1020 | 115 | 164 | 2 | 309330049 | 180
AR16/1000/180/UR/3 | 8 | 93326 | K8 | NA9 | NA10 | 1020 | 125 | 179 | 2 | 309330053 | 180
AR16/800/80/UR/3 | 9 | 93327 | K9 | NA10 | NA11 | 820 | 55 | 79 | 2 | 309330055 | 80
AR16/800/80/U/3 | 10 |  | K10 | NA11 | NA12 | 813 ir 820 | 50 | 72 | 2 | 309330001 | 80
[8 empty] | viso: | 20
Kompensatorių ašinių pailgejimų parinkimas Ašinis pailgėjimas X kuris reikalingas, kad kompensatorius kompensuotu parenkamas pagal formule: X=L(T1-T2)ά X- Teorinis kompensatoriaus, kompensuojamasis ilgis (ašinis pailgėjimas) mm. ά-terminio pailgėjimo kooeficientas (0,01235); L- atstumas tarp nejudamu atramų metrais; T1-aukščiausia šilumos tinklų temperatūra 120° С; T2-žemiausia šilumos tinklų temperatūra 10° С;