Riebokšlinių kompensatorių 20 vnt. keitimo darbai 933 magistralėje, šilumos kamerose: ŠK 93320, ŠK 93321, ŠK 93322, ŠK 93323, ŠK 93326 ir ŠK 93327

Siūlomų linzinių kompensatorių atitikties Techninės specifikacijos 6 priede nurodytiems reikalavimams palyginamoji lentelė

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos 6 priede nurodyto reikalavimo linziniams kompensatoriams, punktas | Techninės specifikacijos 6 priede nurodyti reikalavimai linziniams kompensatoriams | Siūlomų linzinių kompensatorių išmatavimai, techninės charakteristikos ir parametrai. (Pildo Tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai, brėžiniai, patvir -tinantys siūlomų prekių techninius parametrus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. | Kompensatorių keitimas kamerose. Diš 1020 mm - 16 vnt., kur Diš – esamo vamzdyno išorinis skersmuo mm. | Diš 1020 mm - 16 vnt., | 1 priedas brėžiniai |
| 2. | 1.1. | Kompensatorių keitimas kamerose. Diš 820 mm - 2 vnt., kur Diš – esamo vamzdyno išorinis skersmuo mm. | Diš 820 mm - 2 vnt | 1 priedas brėžiniai |
| 3. | 1.1. | Kompensatorių keitimas kamerose. Diš 820 į 813 mm -2 vnt., kur Diš –esamo vamzdyno išorinis skersmuo mm. | Diš 820 į 813 mm -2 vnt., | 1 priedas brėžiniai |
| 4. | 1.2 | Kompensatoriai turi būti skirti panaudojimui šilumos tiekimo tinkluose. | Taip. | 1 priedas brėžiniai |
| 5. | 2.1, 2.2, 2.3 | Terpės parametrai 2.1. Minimali terpės temperatūra – 10°C; 2.2. Maksimali terpės temperatūra – 120°C; 2.3. Maksimalus terpės darbinis slėgis – 16 Bar. | Minimali terpės temperatūra – 10°C; Maksimali terpės temperatūra – 120°C; Maksimalus terpės darbinis slėgis – 16 Bar. | 1 priedas brėžiniai |
| 6. | 3.1 | Kompensatoriai turi būti skirti termofikaciniam vandeniui; | Kompensatoriai skirti termofikaciniam vandeniui; | 1 priedas brėžiniai |
| 7. | 3.2 | Kompensatoriai parenkami pagal pridedamą lentele „Kompensuojami ilgiai“ (techninės specifikacijos 3 priedas); Pateikti linzinių kompensatorių kompensuojamų ilgių skaičiavimus. |  | 2 priedas kompensuojamų ilgių paskaičiavimai |
| 8. | 3.3 | Kompensatoriai turi būti su privirinamais galais; | Privirinami galai | 1 priedas brėžiniai |
| 9. | 3.4. | Kompensatorių darbinis slėgis turi būti ne mažiau 16 Bar, hidraulinių bandymų metu ne mažiau 20 Bar; | Darbinis slėgis 16 bar Bandomasis 24 Bar | 1 priedas brėžiniai |
| 10. | 3.5 | Kompensatorių darbinė temperatūra turi būti ne mažiau 120 °C, pikinė (temperatūrinių bandymų metu) ne mažiau 150 °C; | Maksimali darbinė 120 C Trumpalaikė pikinė 150 C | 1 priedas brėžiniai |
| 11. | 3.6 | Kompensatoriai turi būti paskaičiuoti ne mažiau 1000 maksimalaus leistino judesio ciklų, esant 120 °C šilumnešio temperatūrai; | 1000 maksimalaus leistino judesio ciklų, esant 120 °C šilumnešio temperatūrai; | 1 priedas brėžiniai |
| 12. | 3.7 | Kompensatorių judančios dalys (linzės) turi būti daugiasluoksnės pagamintos iš korozijai, erozijai atsparaus nerūdijančio plieno; | Linzės daugiasluoksnės pagamintos iš korozijai, erozijai atsparaus nerūdijančio plieno; | 1 priedas brėžiniai |
| 13. | 3.8 | Kompensatorių korpuso ir intarpų dalys kurios skirtos virinimui prie šilumos tiekimo tinklų vamzdžių turi būti pagamintos iš plieno atitinkančio esamų vamzdynų plieną (arba lygiaverčio plieno) ir atitinkančios esamų vamzdžių diametrus ir vamzdžių sienelės storius. (TS p.3.5.); | Plienas P265GH Diametrai ir sienelių storiai atitinka esamo vamzdyno | 1 priedas brėžiniai |
| 14. | 3.9 | Kompensatorių linzės turi turėti vidinę apsaugą nuo pašalinių priemaišų, leidžiančią vidinės terpės tekėjimą abiem kryptimis; | linzės turi vidinę apsaugą nuo pašalinių priemaišų, leidžiančią vidinės terpės tekėjimą abiem kryptimis; | 1 priedas brėžiniai |
| 15. | 3.10 | Kompensatoriai turi turėti ašines kreipiančiąsias su galinėmis atramomis abiem kryptimis; | Kompensatoriai turi ašines kreipiančiąsias su galinėmis atramomis abiem kryptimis; | 1 priedas brėžiniai |
| 16. | 3.11 | Ašiniai kompensatoriai turi turėti apsaugą nuo sukimo momento; | Ašiniai kompensatoriai turi apsaugą nuo sukimo momento; | 1 priedas brėžiniai |
| 17. | 3.12 | Kompensatoriai turi turėti apsaugą neleidžiančią suglemžti kompensavimo elementą pilnai suspaudus; | Kompensatoriai turi apsaugą neleidžiančią suglemžti kompensavimo elementą pilnai suspaudus; | 1 priedas brėžiniai |
| 18. | 3.13 | Kompensatoriai turi turėti išorinį plieninį kreipiantįjį gaubtą, skirtą linzių apsaugai nuo išorinio poveikio bei apsaugai nuo išsitraukimo; | Kompensatoriai turi išorinį plieninį kreipiantįjį gaubtą, skirtą linzių apsaugai nuo išorinio poveikio bei apsaugai nuo išsitraukimo; | 1 priedas brėžiniai |
| 19. | 3.14 | Kompensatoriai turi turėti bendrą gaminio sertifikatą pagal EN 10204-2004-3.1 (arba lygiaverčio) su nuoroda į atskirus panaudotų medžiagų sertifikatus; | Sertifikatai bus pateikti su gaminiu |  |
| 20. | 3.15 | Kompensatoriai ant korpuso turi turėti aiškų žymėjimą kuriame nurodytas skersmuo, kompensacinis ilgis, leistinas slėgis, temperatūra, gamyklinis numeris; | Kompensatoriai ant korpuso turės aiškų žymėjimą kuriame nurodytas skersmuo, kompensacinis ilgis, leistinas slėgis, temperatūra, gamyklinis numeris; |  |
| 21. | 3.16 | Linziniai kompensatoriai turi būti nauji, nenaudoti; | Nauji |  |
| 22. | 3.17 | Linziniai kompensatoriai turi turėti “CE” žymėjimą. | Linziniai kompensatoriai turi “CE” žymėjimą. |  |

_______________ ____________________

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)