Priedas Nr. 8

Garantuojami parametrai

- Žemiau lentelėje Nr. 1 pateikiami techniniai reikalavimai įrangai ir gamyklai, kuriuos Rangovas įsipareigoja pasiekti gamyklos paleidimo-derinimo metu ir garantuoti šiuos parametrus Sutarties garantinio periodo metu.

| Lentelė Nr. 1 – Garantuojami parametrai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Parametras | Mato, vnt. | Reikšmė |
|  | Vandenilio maksimali gamyba (suminė visų blokų) | kg/hH2 | >54 |
|  | Vandenilio grynumas | % | >99,99 |
|  | Bendras elektros energijos suvartojimas 1 kg vandenilio pagaminti vandenilio gamyklai dirbant nominalia galia | kWh/kgH2 | <55 |
|  | Elektrolizerio apsikrovimo laikas nuo "stand by" mode iki 100% | s | <60 |
|  | Vandenilio minimali gamyba (nustatoma kiekvienam blokui atskirai nuo bloko maksimalios gamybos) | % | ≤20 |
|  | Proceso (technologinio) vandens suvartojimas gamybai (3 MW elektrolizerių blokui) | m3/h | <1,2 |
|  | Elektros energijos suvartojimas kompresoriuje 1 kg vandenilio suslėgti, užpildant vieną mobilią talpą vandeniliu nuo jame esamo likutinio slėgio iki 350 bar, kompresoriaus elektros energijos sąnaudos vandeniliui suslėgti | kWh/kgH2 | <2,6 |
|  | Triukšmo lygis ant sklypo išorinės ribos | dB | Pagal Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos reikalavimus |
|  | Vandenilio gamyklos metinis prieinamumas (angl. availability) | % | ≥85 |

- Vidutinis triukšmo lygis matavimo paviršiuje ir fono triukšmo pataisos apskaičiuojamos pagal standartų reikalavimus:

  - LST-EN ISO 3744 „Triukšmo šaltinių garso galios lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Ekspertiniai metodai“ arba lygiavertis.

  - EN ISO 3746 „Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios ir energijos lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Tikrinamasis metodas“ arba lygiavertis.

- Rangovas garantuoja vandenilio gamyklos (VG) prieinamumą ne mažesnį nei nurodytasis lentelėje Nr. 1 garantinio laikotarpio metu, taikant numatytą neveikimo trukmę Rangovo nustatytu garantijos galiojimo laikotarpiu ir atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas atlieka visus techninės priežiūros darbus, atsižvelgdamas į sutartus eksploatavimo dokumentus. VG prieinamumas nustatomas taikant šią formulę:

| D = | 8760 – Tpp – T pa | × 100 proc. |
| --- | --- | --- |
|  | 8760 |  |

čia:

D	– Vandenilio gamyklos (VG) prieinamumas per vienerius garantijos galiojimo metus,

Tpp	– numatytoji Rangovo pateiktuose vandenilio gamyklos (VG) eksploatacijos ir priežiūros instrukcijose neveikimo trukmė per metus, valandomis. Bendra visų sustojimų trukmė negali būti ilgesnė nei 2 savaitės per metus.

Tpa	– nenumatytoji VG neveikimo trukmė per metus, valandomis.

- Vandenilio gamyklos (VG) neveikimo trukmė – tai trukmė nuo VG prieinamumo neužtikrinimo pradžios, kad būtų garantuojama 50 proc. nominalios VG gamybos galios pagal pagamintą vandenilio kiekį (kg/h).

- Rangovas turi pateikti įrenginio penkerių metų (5) aptarnavimo planą, programą, kurioje nurodomi numatytieji neveikimo laikotarpiai kiekvienais garantijos galiojimo metais.

- Prieinamumas turi būti nustatomas atskirai kiekvienam 12 mėnesių laikotarpiui garantijos galiojimo laikotarpiu. Garantija ir baudos, kurios numatytos Sutartyje, už garantuoto prieinamumo neužtikrinimą turi būti taikomos atskirai kiekvienam 12 mėnesių laikotarpiui.

- Lentelėje Nr.1 nurodyti garantiniai parametrai nustatomi pagal Rangovo paruoštą ir su Užsakovu suderintą bandymų programą, per numatyta terminą kaip nurodyta techninėje specifikacijoje.

- Sutarties vykdymo metu rangovo netinkamos kokybės Darbai fiksuojami defektų registre. Defektai skaidomi į sekančias kategorijas (žr. lentelę):

| - Kategorija | - Apibrėžimas | - Paskutinė atlikimo diena | - Sąlyga/tikslas |
| --- | --- | --- | --- |
| - A | - Neleidžia saugiai ir pilnai pradėti šaltųjų sistemos/įrangos paleidimo-derinimo darbus | - Prieš pradedant šaltuosius paleidimo-derinimo darbus. | - Pasirašytas ECC (errection completion certificate) - pradėti šaltą sistemos / įrangos paleidimą |
| - B | - Neleidžia saugiai ir pilnai pradėti karštųjų paleidimo-derinimo darbų arba turi reikšmingos įtakos sistemos/įrangos veikimui | - Prieš pradedant karštuosius paleidimo-derinimo darbus | - Pradėti karštuosius paleidimo-derinimo darbus |
| - C | - Reikšmingas poveikis garantuojamų parametrų rodiklių pasiekimui | - Prieš atliekant garantuojamų parametrų rodiklių pasiekimus | - Pasiekti numatytus garantuojamus parametrų rodiklius |
| - D | - Smulkūs defektai, neturintys įtakos įrangos/ sistemos saugai ar veikimui, tai yra vandenilio gamybai. | - Kaip suderinta tarp Rangovo ir Užsakovo. | - Defektus galima taisyti garantinio periodo metu prieš tai raštu Rangovui ir Užsakovui susitarus defekto ištaisymo trukmę ir datą. - Esant D kategorijos defektams ir suderintam defektų sąrašui galutinis perdavimo aktas gali būti pasirašomas. |

- __________________