## PR09_TS_apimtys
Eil.nr | Objektas | U [kV] | Prijunginys | TS grupė | TS pavadinimas | Būsena_00 | Būsena_01(0) | Būsena_10(1) | Būsena_11 | TS_kaupimas
1 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Jungtuvo padėtis f(A,B,C) | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Taip
2 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Jungtuvo padėtis (3f apibendrinta) | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Taip
3 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Skyriklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Taip
4 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Taip
5 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX Dist. [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
6 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX Dist. pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
7 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Ne
8 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX MSA [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
9 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX MSA krypt. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
10 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX Ž [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
11 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX Ž pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
12 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX apsaugų pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
13 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX apsauga nuo perkrovos (į signalą I≥XXX A) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
14 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX apsauga nuo perkrovos (į išjungimą I≥XXX A) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
15 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX Umax (U≥XXX kV) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
16 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX Dist. telepagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
17 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX Ž telepagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
18 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX apsaugų telepagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
19 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX (XXX) TPĮ gauta [n]k. 'XXXXXXXXXX' | - | Norma | Suveikė | - | Ne
20 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX (XXX) TPĮ išsiųsta [n]k. 'XXXXXXXXXX' | - | Norma | Suveikė | - | Ne
21 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX ARLA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
22 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX ARLA blokavimas dėl U grandinių gedimo | - | Norma | Suveikė | - | Ne
23 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX DLA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
24 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LN XXX DFA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
25 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX 1f išjungimas nuo LN XXX RAA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
26 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX 3f išjungimas nuo LN XXX RAA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
27 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX JRĮ poveikis į kitą LN XXX galą | - | Norma | Suveikė | - | Ne
28 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX išjungimas nuo Š-XXX ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
29 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | Š-XXX DJ išjungimas nuo LX-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
30 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
31 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX FNA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
32 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX VAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
33 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX TAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
34 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX VAKĮ draudimas | - | Norma | Suveikė | - | Ne
35 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX TAKĮ draudimas | - | Norma | Suveikė | - | Ne
36 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX sinchronizmas | - | Norma | Nėra | - | Ne
37 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
38 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX išjungimo grandinė [n] | - | Norma | Gedimas | - | Ne
39 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Ne
40 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Ne
41 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
42 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
43 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | LX-XXX prijunginio skyr./įžemikl. pavaros varikl. terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
44 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X Dif. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
45 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X Dj (į išjungimą) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
46 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X Dj (į signalą) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
47 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X ĮR Dj | - | Norma | Suveikė | - | Ne
48 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X DA (į išjungimą) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
49 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X DA (į signalą) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
50 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X NA (į išjungimą) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
51 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X NA (į signalą) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
52 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X (330) Dist. [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
53 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X (330) Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Ne
54 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X (330) MSA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
55 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X (330) Ž [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
56 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X (330) I2 [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
57 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X (330) apsauga nuo perkrovos (į signalą I≥XXX A) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
58 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X atkirtos vožtuvas | - | Norma | Suveikė | - | Ne
59 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X išjungimas nuo AT-X Dif. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
60 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X išjungimas nuo AT-X TA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
61 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X bake pasiektas apatinis alyvos lygis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
62 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X bake pasiektas viršutinis alyvos lygis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
63 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X ĮR bake pasiektas apatinis alyvos lygis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
64 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X ĮR bake pasiektas viršutinis alyvos lygis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
65 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X ĮR atšakų perjungiklis pasiekė apatinę ribą | - | Norma | Suveikė | - | Ne
66 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X ĮR atšakų perjungiklis pasiekė viršutinę ribą | - | Norma | Suveikė | - | Ne
67 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X ĮR blokuotas dėl atšakų padėčių neatitikimo | - | Norma | Suveikė | - | Ne
68 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X ĮR blokuotas dėl (330) I (I≥XXX A) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
69 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X ĮR blokuotas dėl (110) U (U≤XXX kV) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
70 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X ĮR blokuotas dėl (110) U (U≥XXX kV) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
71 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X ĮR blokuotas dėl (110) I (I≥XXX A) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
72 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X aukštas alyvos slėgis (į signalą, ≥Pa) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
73 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X aukšta alyvos T (į signalą T≥XXX C) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
74 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X aukšta apvijų T (į signalą T≥XXX C) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
75 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X alyvos srauto cirkuliacija [n] | - | Nėra | Yra | - | Ne
76 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X Dif. I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
77 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X gedimas (AMS) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
78 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X atšakų perjungiklio gedimas (AMS) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
79 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X padidėjęs dujų kiekis alyvoje (AMS) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
80 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X aušinimo sistemos gedimas (AMS) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
81 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | AT-X 330 kV ir 110 kV įvadų gedimas (AMS) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
82 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-X Dif. [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
83 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-X Dif. skersinė [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
84 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-X Dj (į išjungimą) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
85 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-X Dj (į signalą) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
86 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-X (330) MSA [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
87 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-X (330) Ž [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
88 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-X (330) apsauga nuo perkrovos (į signalą I≥XXX A) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
89 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-X aukštas alyvos slėgis (į signalą ≥ Pa) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
90 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-X aukšta alyvos santykinė drėgmė (į signalą ≥XX %) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
91 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-X aukšta alyvos T (į signalą T≥XX C) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
92 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-X aukšta apvijų T (į signalą T≥XX C) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
93 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-X bake pasiektas apatinis alyvos lygis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
94 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-X bake pasiektas viršutinis alyvos lygis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
95 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-X apsauginis vožtuvas | - | Norma | Suveikė | - | Ne
96 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-X išjungimas nuo VŠR-X Dif. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
97 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-X išjungimas nuo VŠR-X TA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
98 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-X aušinimo sistema | - | Norma | Suveikė | - | Ne
99 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-XXX išjungimas nuo Š-XXX ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
100 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | Š-XXX DJ išjungimas nuo VŠR-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
101 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
102 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-XXX FNA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
103 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-XXX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
104 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-XXX išjungimo grandinė [n] | - | Norma | Gedimas | - | Ne
105 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-XXX SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Ne
106 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-XXX valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Ne
107 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-XXX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
108 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-XXX pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
109 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | VŠR-XXX prijunginio skyr./įžemikl. pavaros varikl. terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
110 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-X | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | T-X apsaugos veikiančios į T-XXX išjungimą (apibendrintas) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
111 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | T-XXX išjungimas nuo Š-XXX ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
112 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | Š-XXX DJ išjungimas nuo T-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
113 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | T-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
114 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | T-XXX FNA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
115 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | T-XXX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
116 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | T-XXX išjungimo grandinė [n] | - | Norma | Gedimas | - | Ne
117 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | T-XXX SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Ne
118 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | T-XXX valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Ne
119 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | T-XXX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
120 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | T-XXX pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
121 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | T-XXX prijunginio skyr./įžemikl. pavaros varikl. terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
122 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX Dist. [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
123 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX Dist. pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
124 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX apsaugų pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
125 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX MSA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
126 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX Umax (U≥XXX kV) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
127 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX sinchronizmas | - | Norma | Nėra | - | Ne
128 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX AKĮ draudimas | - | Norma | Suveikė | - | Ne
129 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX išjungimas nuo Š-XXX ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
130 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | Š-XXX DJ išjungimas nuo TS-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
131 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
132 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX FNA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
133 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
134 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
135 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX išjungimo grandinė [n] | - | Norma | Gedimas | - | Ne
136 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Ne
137 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Ne
138 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
139 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
140 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | TS-XXX prijunginio skyr./įžemikl. pavaros varikl. terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
141 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | Š-XXX ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
142 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | ST-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | ST-XXX SF6 dujų slėgio pažemėjimas [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
143 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | ĮT-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai_AMS | ĮT-XXX SF6 dujų slėgio pažemėjimas [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
144 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LN XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
145 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (LN XXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
146 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (LN XXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
147 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LN XXX TPĮ imt. [n]k. 'XXXXXXXXXXX' | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
148 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LN XXX TPĮ siųst. [n]k. 'XXXXXXXXXXX' | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
149 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LN XXX TPĮ komandų nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
150 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LN XXX TPĮ imt. visos komandos | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
151 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LN XXX TPĮ siųst. visos komandos | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
152 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LN XXX ARLA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
153 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LN XXX XXXXXXXXXX (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
154 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LN XXX RFVT nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
155 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
156 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (LX-XXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
157 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (LX-XXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
158 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX išjungimas nuo Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
159 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
160 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | Š-XXX DJ išjungimas nuo LX-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
161 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX VAKĮ draudimas (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
162 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX TAKĮ draudimas (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
163 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX išjungimas nuo LN XXX RAA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
164 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX išjungimas su AKĮ draudimu nuo LX-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
165 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX JRĮ paleidimas nuo LN XXX RAA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
166 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX JRĮ paleidimas nuo LN XXX Dif. (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
167 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX XXXXXXXXXX (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
168 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX RFVT nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
169 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX įjungimo grandinės aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
170 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX išjungimo grandinės [n] aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
171 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
172 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
173 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX-0 valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
174 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX-ž valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
175 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
176 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX-0 pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
177 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX-ž pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
178 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X (330) RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
179 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (AT-X RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
180 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (AT-X EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
181 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X išjungimas nuo AT-X Dif. (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
182 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X išjungimas nuo AT-X TA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
183 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X ĮR valdymo režimas | - | Automatinis | Rankinis | - | Ne
184 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X XXXXXXXXXX (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
185 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X RFVT nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
186 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X aušinimo ventiliatorių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
187 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X alyvos cirkuliacinių siurblių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
188 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X aušinimo automatikos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
189 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X pagrindiniai aušinimo ventiliatoriai | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
190 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X rezervinis aušinimas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
191 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X ĮR atšakų perjungiklio pavaros aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
192 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X ĮR atšakų perjungiklio valdymo režimas | - | Automatinis | Rankinis | - | Ne
193 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X ĮR atšakų perjungiklio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
194 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X valdiklio XXX lygiagretus darbas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
195 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X valdiklio XXX vedantysis (Master) režimas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
196 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X valdiklio XXX sekantysis (Slave) režimas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
197 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
198 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (VŠR-X RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
199 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (VŠR-X EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
200 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X išjungimas nuo VŠR-X Dif. (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
201 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X išjungimas nuo VŠR-X TA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
202 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X darbo režimas | - | Automatinis | Rankinis | - | Ne
203 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X U stabilizavimo režimas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
204 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X Q stabilizavimo režimas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
205 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X valdymo režimas [n] | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
206 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
207 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (VŠR-XXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
208 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (VŠR-XXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
209 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
210 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX išjungimas nuo Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
211 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
212 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | Š-XXX DJ išjungimas nuo VŠR-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
213 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX įjungimo grandinės aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
214 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX išjungimo grandinės [n] aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
215 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
216 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
217 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX-0 valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
218 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX-ž valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
219 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
220 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX-0 pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
221 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX-ž pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
222 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
223 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (T-XXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
224 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (T-XXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
225 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
226 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
227 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
228 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | Š-XXX DJ išjungimas nuo T-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
229 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX įjungimo grandinės aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
230 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimo grandinės [n] aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
231 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
232 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX prijunginio valdymo teisės | - | PSO | Abonentas | - | Ne
233 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
234 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-0 valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
235 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-ž valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
236 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
237 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-0 pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
238 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-ž pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
239 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
240 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (TS-XXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
241 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (TS-XXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
242 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
243 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
244 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX išjungimas nuo Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
245 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
246 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | Š-XXX DJ išjungimas nuo TS-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
247 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX įjungimo grandinės aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
248 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX išjungimo grandinės [n] aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
249 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
250 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
251 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX-0 valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
252 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX-ž valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
253 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
254 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX-0 pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
255 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX-ž pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
256 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | Š-XXX ŠDA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
257 | 330_TP_E_SK | 110 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Jungtuvo padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Taip
258 | 330_TP_E_SK | 110 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Skyriklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Taip
259 | 330_TP_E_SK | 110 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Taip
260 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX Dist. [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
261 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX Dist. pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
262 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Ne
263 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX MSA [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
264 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX MSA krypt. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
265 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX Ž [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
266 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX Ž pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
267 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX apsaugų pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
268 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX DLA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
269 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX A | - | Norma | Suveikė | - | Ne
270 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX NA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
271 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX DA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
272 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX TPĮ imtuvo gauta [n]k. 'XXXXXXXXXX' | - | Norma | Suveikė | - | Ne
273 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX TPĮ siųstuvo išsiųsta [n]k. 'XXXXXXXXXX' | - | Norma | Suveikė | - | Ne
274 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX AKĮ draudimas po nesėkmingo ŠX-XXX ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
275 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX apsauga nuo perkrovos (į signalą I≥XXX A) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
276 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX apsauga nuo perkrovos (į išjungimą I≥XXX A) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
277 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM | - | Norma | Suveikė | - | Ne
278 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
279 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo L-XXXXXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
280 | 330_TP_E_SK | 110 | L-XXXXXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
281 | 330_TP_E_SK | 110 | L-XXXXXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
282 | 330_TP_E_SK | 110 | L-XXXXXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
283 | 330_TP_E_SK | 110 | L-XXXXXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX išjungimo grandinė [n] | - | Norma | Gedimas | - | Ne
284 | 330_TP_E_SK | 110 | L-XXXXXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Ne
285 | 330_TP_E_SK | 110 | L-XXXXXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Ne
286 | 330_TP_E_SK | 110 | L-XXXXXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
287 | 330_TP_E_SK | 110 | L-XXXXXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
288 | 330_TP_E_SK | 110 | L-XXXXXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX prijunginio skyr./įžemikl. pavaros varikl. terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
289 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-X (110) Dist. [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
290 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-X (110) Ž [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
291 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-X (110) MSA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
292 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX išjungimas nuo AT-X Dif. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
293 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX išjungimas nuo AT-X TA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
294 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX išjungimas nuo AT-X (110) rezervinių apsaugų | - | Norma | Suveikė | - | Ne
295 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX AKĮ draudimas nuo AT-X Dif. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
296 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX AKĮ draudimas nuo AT-X TA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
297 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX AKĮ draudimas nuo AT-X (110) rezervinių apsaugų | - | Norma | Suveikė | - | Ne
298 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (AT-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM | - | Norma | Suveikė | - | Ne
299 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (AT-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
300 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (AT-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX išjungimas nuo (330) Š-XXX ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
301 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (AT-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX AKĮ draudimas po nesėkmingo (330) Š-XXX ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
302 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (AT-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX AKĮ draudimas po nesėkmingo ŠX-XXX ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
303 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX išjungimas nuo (330) DJ JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
304 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-X ir ŠX-XXX DJ išjungimas nuo AT-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
305 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX AKĮ draudimas nuo (330) DJ JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
306 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
307 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
308 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
309 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX išjungimo grandinė [n] | - | Norma | Gedimas | - | Ne
310 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Ne
311 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Ne
312 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
313 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
314 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XXX prijunginio skyr./įžemikl. pavaros varikl. terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
315 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-X apsaugos veikiančios į T-XXX išjungimą (apibendrintas) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
316 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM | - | Norma | Suveikė | - | Ne
317 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
318 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX AKĮ draudimas po nesėkmingo ŠX-XXX ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
319 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo T-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
320 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
321 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
322 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
323 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX išjungimo grandinė [n] | - | Norma | Gedimas | - | Ne
324 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Ne
325 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Ne
326 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
327 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
328 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX prijunginio skyr./įžemikl. pavaros varikl. terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
329 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX MSA [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
330 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX apsauga nuo perkrovos (į signalą I≥XXX A) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
331 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX apsauga nuo perkrovos (į išjungimą I≥XXX A) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
332 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX I min. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
333 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX I nebalanso RAA (į signalą) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
334 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX I nebalanso RAA (į išjungimą) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
335 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX Ž [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
336 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX išjungimas dėl (330) U (U≥XXX kV) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
337 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX išjungimas dėl (110) U (U≥XXX kV) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
338 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX įjungimas dėl (110) U (U≤XXX kV) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
339 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB automatikos blokavimas dėl KB-XXX RAA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
340 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM | - | Norma | Suveikė | - | Ne
341 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
342 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo KB-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
343 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
344 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
345 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX išjungimo grandinė [n] | - | Norma | Gedimas | - | Ne
346 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Ne
347 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Ne
348 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
349 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
350 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | KB-XXX prijunginio skyr./įžemikl. pavaros varikl. terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
351 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX išjungimas nuo AT-X (110) rezervinių apsaugų | - | Norma | Suveikė | - | Ne
352 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX išjungimas nuo AT-X (330) I2 | - | Norma | Suveikė | - | Ne
353 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM | - | Norma | Suveikė | - | Ne
354 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
355 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX AKĮ draudimas po nesėkmingo ŠX-XXX ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
356 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo TS-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
357 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
358 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
359 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
360 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX išjungimo grandinė [n] | - | Norma | Gedimas | - | Ne
361 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Ne
362 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Ne
363 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
364 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
365 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX prijunginio skyr./įžemikl. pavaros varikl. terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
366 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX Dist. [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
367 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX Dist. pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
368 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Ne
369 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX Ž [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
370 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX Ž pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
371 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
372 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX ŠDA pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
373 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX apsaugų pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
374 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX SUM | - | Norma | Suveikė | - | Ne
375 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo ŠX-XXX DJ JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
376 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
377 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo ŠX-XXX SUM | - | Norma | Suveikė | - | Ne
378 | 330_TP_E_SK | 110 | T-X (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-X apsaugos veikiančios į T-XXX išjungimą (apibendrintas) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
379 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
380 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo T-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
381 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX (T-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX AKĮ draudimas po nesėkmingo ŠX-XXX ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
382 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
383 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
384 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
385 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX išjungimo grandinė [n] | - | Norma | Gedimas | - | Ne
386 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Ne
387 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Ne
388 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
389 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
390 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX prijunginio skyr./įžemikl. pavaros varikl. terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
391 | 330_TP_E_SK | 110 | ST-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ST-XXX SF6 dujų slėgio pažemėjimas [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
392 | 330_TP_E_SK | 110 | ĮT-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ĮT-XXX SF6 dujų slėgio pažemėjimas [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
393 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
394 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (L-XXXXXXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
395 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (L-XXXXXXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
396 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX TPĮ imtuvo [n]k. "XXXXXXXXXX" | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
397 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX TPĮ siųstuvo [n]k. "XXXXXXXXXX" | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
398 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX TPĮ imtuvo visos komandos | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
399 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX TPĮ siųstuvo visos komandos | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
400 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
401 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
402 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo L-XXXXXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
403 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
404 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
405 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX NA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
406 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX AKĮ draudimas po nesėkmingo ŠX-XXX ŠAKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
407 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
408 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
409 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX "XXXXXXXXXX" (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
410 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX RFVT nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
411 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX įjungimo grandinės aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
412 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX išjungimo grandinės [n] aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
413 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
414 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
415 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX-0 valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
416 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX-ž valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
417 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
418 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX-0 pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
419 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX-ž pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
420 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
421 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (AT-XXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
422 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (AT-XXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
423 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
424 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
425 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX išjungimas nuo AT-X Dif. (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
426 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX išjungimas nuo AT-X TA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
427 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX išjungimas nuo AT-X (110) rez. RAA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
428 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX išjungimas nuo (330) Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
429 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX išjungimas nuo (330) DJ JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
430 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X ir ŠX-XXX DJ išjungimas nuo AT-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
431 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
432 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
433 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX AKĮ draudimas nuo AT-X Dif. (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
434 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX AKĮ draudimas nuo AT-X TA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
435 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX AKĮ draudimas nuo (330) DJ JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
436 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX AKĮ draudimas po nesėkmingo (330) Š-XXX ŠAKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
437 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX AKĮ draudimas po nesėkmingo ŠX-XXX ŠAKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
438 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX AKĮ draudimas nuo AT-X (110) rezervinių apsaugų (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
439 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX RFVT nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
440 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX įjungimo grandinės aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
441 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX išjungimo grandinės [n] aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
442 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
443 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
444 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX-0 valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
445 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX-ž valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
446 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
447 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX-0 pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
448 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX-ž pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
449 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
450 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (T-XXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
451 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (T-XXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
452 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
453 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
454 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo T-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
455 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
456 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
457 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX AKĮ draudimas po nesėkmingo ŠX-XXX ŠAKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
458 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RFVT nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
459 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX įjungimo grandinės aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
460 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimo grandinės [n] aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
461 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
462 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX prijunginio nuotolinio valdymo teisės | - | PSO | Abonentas | - | Ne
463 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
464 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-0 valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
465 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-ž valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
466 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
467 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-0 pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
468 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-ž pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
469 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
470 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (KB-XXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
471 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (KB-XXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
472 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
473 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
474 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX išjungimas dėl (330 U≥XXX kV) (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
475 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX išjungimas dėl (110 U≥XXX kV) (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
476 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX įjungimas dėl (110 U≤XXX kV) (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
477 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
478 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
479 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo KB-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
480 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX RFVT nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
481 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB automatika (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
482 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX valdymas pagal (110) ĮT-XXX U (RFVT/LRFVT) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
483 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX valdymas pagal (330) ĮT-XXX U (RFVT/LRFVT) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
484 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB apsauginės tvorelės vartelių elektrinė spyna | - | Atrakinta | Užrakinta | - | Ne
485 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB apsauginės tvorelės vartelių elektrinės spynos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
486 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX įjungimo grandinės aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
487 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX išjungimo grandinės [n] aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
488 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
489 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
490 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX-0 valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
491 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX-ž valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
492 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
493 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX-0 pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
494 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX-ž pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
495 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
496 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (TS-XXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
497 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (TS-XXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
498 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
499 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
500 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX išjungimas nuo AT-X (110) rezervinių apsaugų (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
501 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX išjungimas nuo AT-X (330) I2 (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
502 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo TS-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
503 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
504 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
505 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX AKĮ draudimas po nesėkmingo ŠX-XXX ŠAKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
506 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX RFVT nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
507 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX įjungimo grandinės aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
508 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX išjungimo grandinės [n] aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
509 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
510 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
511 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX-0 valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
512 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX-ž valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
513 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
514 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX-0 pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
515 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX-ž pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
516 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX ŠDA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
517 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX SUM nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
518 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (ŠX-XXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
519 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo ŠX-XXX DJ JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
520 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
521 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
522 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX RFVT nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
523 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
524 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX ĮT (T-XXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
525 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX ĮT (T-XXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
526 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
527 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
528 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo T-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
529 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
530 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
531 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX AKĮ draudimas po nesėkmingo ŠX-XXX ŠAKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
532 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RFVT nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
533 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX įjungimo grandinės aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
534 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimo grandinės [n] aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
535 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
536 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX prijunginio nuotolinio valdymo teisės | - | PSO | Abonentas | - | Ne
537 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
538 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-0 valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
539 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-ž valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
540 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
541 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-0 pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
542 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-ž pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
543 | 330_TP_E_SK | 10 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Jungtuvo padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Taip
544 | 330_TP_E_SK | 10 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Skyriklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Taip
545 | 330_TP_E_SK | 10 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Taip
546 | 330_TP_E_SK | 10 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Vežimėlio padėtis | Tarpinė | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida | Taip
547 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XX MSA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
548 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XX Umin | - | Norma | Suveikė | - | Ne
549 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XX lanko apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
550 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XX prijunginio kabelyje U | - | Nėra | Yra | - | Ne
551 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-X (AT-XX) | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XX išjungimas nuo AT-X apsaugų | - | Norma | Suveikė | - | Ne
552 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠX-XX (AT-XX) | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XX įžemėjimo signalizacija | - | Norma | Suveikė | - | Ne
553 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠX-XX (ĮT-XX) | RAA_TA_kom_poveikiai | ĮT-XX saugiklis | - | Norma | Gedimas | - | Ne
554 | 330_TP_E_SK | 10 | Š-XXX_AT-XXX (T-XX) | RAA_TA_kom_poveikiai | Š-XXX (330) DJ ir AT-X (110) įvadinių DJ išjungimas nuo AT-XX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
555 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
556 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
557 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XX išjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
558 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
559 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠRE-X automatika blokuota dėl [XXXXXX] RAA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
560 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠRE-XX MSA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
561 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠRE-XX A | - | Norma | Suveikė | - | Ne
562 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠRE-XX I2 | - | Norma | Suveikė | - | Ne
563 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠRE-XX įjungimas dėl (330) U (U≥XXX kV) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
564 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠRE-XX išjungimas dėl (330) U (U≤XXX kV) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
565 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠRE-XX išjungimas dėl (110) U (U≤XXX kV) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
566 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠRE-XX valdymo blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Ne
567 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠRE-XX išjungimas dėl ŠRE-XX RAA terminalo (XXX) gedimo | - | Norma | Suveikė | - | Ne
568 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠRE-XX lanko apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
569 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠRE-XX prijunginio kabelyje U | - | Nėra | Yra | - | Ne
570 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠRE-XX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
571 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠRE-XX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
572 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠRE-XX išjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
573 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠRE-XX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
574 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | SRT-XX MSA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
575 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | SRT-XX A | - | Norma | Suveikė | - | Ne
576 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | SRT-XX lanko apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
577 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | SRT-XX prijunginio kabelyje U | - | Nėra | Yra | - | Ne
578 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | SRT-XX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
579 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | SRT-XX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
580 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | SRT-XX išjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
581 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | SRT-XX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
582 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-X Dif. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
583 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-X Dj (į išjungimą) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
584 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-X Dj (į signalą) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
585 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-X ĮR atšakų perjungiklio Dj (į išjungimą) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
586 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-X ĮR atšakų perjungiklio Dj (į signalą) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
587 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-X ĮR TA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
588 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-X žemas alyvos lygis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
589 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-X aukšta alyvos T (T≥XXX C) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
590 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-X ĮR atšakų perjungiklis pasiekė apatinę ribą | - | Norma | Suveikė | - | Ne
591 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-X ĮR atšakų perjungiklis pasiekė viršutinę ribą | - | Norma | Suveikė | - | Ne
592 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-X ĮR blokuotas nuo Imax (I≥XXX A) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
593 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-X ĮR blokuotas išjungus RT-XX RAA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
594 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-XX MSA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
595 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-XX MSA pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
596 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-XX apsaugų pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
597 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-XX A | - | Norma | Suveikė | - | Ne
598 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-XX lanko apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
599 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-XX prijunginio kabelyje U | - | Nėra | Yra | - | Ne
600 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-XX U min | - | Norma | Suveikė | - | Ne
601 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-XX išjungimas nuo RT-X Dj | - | Norma | Suveikė | - | Ne
602 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-XX įjungimo blokavimas dėl sinchronizmo kontrolės | - | Norma | Suveikė | - | Ne
603 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-XX išjungimas nuo RT-X Dif. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
604 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | AT-XX išjungimas nuo RT-XX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
605 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XX išjungimas nuo RT-XX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
606 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-XX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
607 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-XX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
608 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-XX išjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
609 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | RT-XX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
610 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XX ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
611 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XX MSA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
612 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XX prijunginio kabelyje U | - | Nėra | Yra | - | Ne
613 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
614 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
615 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XX išjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
616 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
617 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXX MSA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
618 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXX A | - | Norma | Suveikė | - | Ne
619 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXX ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
620 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXX lanko apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
621 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXX prijunginio kabelyje U | - | Nėra | Yra | - | Ne
622 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
623 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
624 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXX išjungimo grandinė [n] | - | Norma | Gedimas | - | Ne
625 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
626 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
627 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XX (AT-XX RAA) U grandinių aj (USĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
628 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XX (AT-XX EEA) U grandinių aj (USĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
629 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX išjungimas nuo AT-X apsaugų (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
630 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | Š-XXX (330) DJ ir AT-XXX (110) įvadinių DJ išjungimas nuo AT-XX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
631 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
632 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX AKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
633 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
634 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX valdymo režimo raktas (narvelyje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
635 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX-0 valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
636 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX-ž valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
637 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
638 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX-0 pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
639 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX-ž pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
640 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-X RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
641 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-X valdymas pagal (330) ĮT-XXX U (RFVT/LRFVT) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
642 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-X valdymas pagal (110) ĮT-XXX U (RFVT/LRFVT) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
643 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-X automatika (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
644 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-X RFVT nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
645 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-XX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
646 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-XX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
647 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-XX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
648 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-XX valdymo režimo raktas (narvelyje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
649 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-XX pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
650 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | SRT-XX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
651 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | SRT-XX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
652 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | SRT-XX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
653 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | SRT-XX valdymo režimo raktas (narvelyje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
654 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | SRT-XX pavaros ir valdymo grandinių maitinimo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
655 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠX-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XX RAA U grandinių aj (USĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
656 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠX-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XX EEA U grandinių aj (USĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
657 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-X RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
658 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-XX ĮT (RT-X RAA) U grandinių aj (USĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
659 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-XX ĮT (RT-X EEA) U grandinių aj (USĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
660 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-X ĮR valdymas pagal ĮT-XX U (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
661 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-X Dj (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
662 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-X ĮR atšakų perjungiklio Dj (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
663 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-X RFVT nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
664 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-X ĮR nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
665 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-X ĮR U reguliavimo režimas | - | Automatinis | Rankinis | - | Ne
666 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-X ĮR valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
667 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-X ĮR atšakų perjungiklio pavaros aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
668 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-X ĮR atšakų perjungiklio valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
669 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-XX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
670 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX išjungimas nuo RT-XX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
671 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XX išjungimas nuo RT-XX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
672 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-XX išjungimas nuo RT-X Dif. (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
673 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-XX išjungimas nuo RT-X Dj (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
674 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-XX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
675 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-XX valdymo režimo raktas (narvelyje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
676 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-XX pavaros ir valdymo grandinių maitinimo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
677 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
678 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
679 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XX ARĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
680 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
681 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XX valdymo režimo raktas (narvelyje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
682 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XX pavaros ir valdymo grandinių maitinimo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
683 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
684 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXX ARĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
685 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
686 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
687 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXX valdymo režimo raktas (narvelyje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
688 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXX pavaros ir valdymo grandinių maitinimo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
689 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XX (L-XXX EEA) U grandinių maitinimo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
690 | E | Ugen | G-X | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Jungtuvo padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Taip
691 | E | Ugen | G-X | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Skyriklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Taip
692 | E | Ugen | G-X | RAA_TA_kom_poveikiai | Ugen dalies įrenginių poveikiai į PT 330 kV įrenginių išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | Ne
693 | E | Ugen | G-X | RAA_TA_kom_poveikiai | Ugen dalies įrenginių poveikiai į G-X išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | Ne
694 | E | Ugen | G-X | RAA_TA_kom_poveikiai | Ugen dalies įrenginių poveikiai į PT 110 kV įrenginių išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | Ne
695 | E | Ugen | G-X | RAA_TA_kom_poveikiai | Ugen dalies įrenginių poveikiai į G-X išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | Ne
696 | E | Ugen | G-X | RAA_TA_kom_poveikiai | G-X perėjimas į izoliuoto darbo režimą (AGV) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
697 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP pirminis P reguliavimas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
698 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP P rezervas pirminiam reguliavimui | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
699 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP generacijos ribojimas nuo instaliuotos P | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
700 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP U (XXX) reguliavimo režimas | - | Palaikyti Q | Palaikyti U | - | Ne
701 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP valdymas ir reguliavimas iš PSO DVS | - | Leistas | Uždraustas | - | Ne
702 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP | - | Sustabdytas | Paleistas | - | Ne
703 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | G-X pasirengimas valdymui nuo AGV | - | Nepasirengęs | Pasirengęs | - | Ne
704 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | G-X televaldymas iš AGV (AGV) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
705 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | G-X U (XXX) reguliavimo režimas U (E) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
706 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | G-X U (XXX) reguliavimo režimas Q (E) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
707 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | G-X U (XXX) reguliavimo režimas cos(fi) (E) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
708 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | G-X PSS (E) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
709 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | G-X automatinio žadinimo reguliatoriaus ribotuvas (E) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
710 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
711 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
712 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX RAA terminalo XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
713 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX RAA dvipozicinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
714 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX RAA tarpinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
715 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
716 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
717 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
718 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
719 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su LN XXX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
720 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
721 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX valdiklio XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
722 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
723 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
724 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
725 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
726 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su LN XXX valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
727 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX TPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
728 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX TPĮ | - | Norma | Gedimas | - | Ne
729 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | RAA_monitoringas | LN XXX TPĮ ryšio kanalas | - | Norma | Gedimas | - | Ne
730 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_monitoringas | LX-XXX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
731 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_monitoringas | LX-XXX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
732 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_monitoringas | LX-XXX RAA terminalo XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
733 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_monitoringas | LX-XXX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
734 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_monitoringas | LX-XXX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
735 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_monitoringas | LX-XXX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
736 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_monitoringas | LX-XXX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
737 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su LX-XXX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
738 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_monitoringas | LX-XXX valdiklio XXX XXXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
739 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_monitoringas | LX-XXX valdiklio XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
740 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_monitoringas | LX-XXX valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
741 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_monitoringas | LX-XXX valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
742 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_monitoringas | LX-XXX valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
743 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_monitoringas | LX-XXX valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
744 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su LX-XXX valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
745 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | AT-X RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
746 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | AT-X RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
747 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | AT-X RAA terminalo XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
748 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | AT-X RAA dvipozicinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
749 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | AT-X RAA tarpinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
750 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | AT-X RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
751 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | AT-X RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
752 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | AT-X RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
753 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | AT-X RAA terminalas XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
754 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su AT-X RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
755 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | AT-X valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
756 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | AT-X valdiklio XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
757 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | AT-X valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
758 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | AT-X valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
759 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | AT-X valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
760 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | AT-X valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
761 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | AT-X ĮR valdiklio XXX lygiagretaus darbo duomenų šyna | - | Norma | Gedimas | - | Ne
762 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su AT-X valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
763 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | RAA_monitoringas | AT-X monitoringo sistemos gedimas (AMS) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
764 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | VŠR-X AVS (automatinio valdymo sistema) | - | Norma | Gedimas | - | Ne
765 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | VŠR-X RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
766 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | VŠR-X RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
767 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | VŠR-X RAA terminalo XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
768 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | VŠR-X RAA dvipozicinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
769 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | VŠR-X RAA tarpinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
770 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | VŠR-X RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
771 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | VŠR-X RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
772 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | VŠR-X RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
773 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | VŠR-X RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
774 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su VŠR-X RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
775 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | VŠR-X valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
776 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | VŠR-X valdiklio XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
777 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | VŠR-X valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
778 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | VŠR-X valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
779 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | VŠR-X valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
780 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | VŠR-X valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
781 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su VŠR-X valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
782 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_monitoringas | VŠR-XXX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
783 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_monitoringas | VŠR-XXX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
784 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_monitoringas | VŠR-XXX RAA terminalo XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
785 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_monitoringas | VŠR-XXX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
786 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_monitoringas | VŠR-XXX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
787 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_monitoringas | VŠR-XXX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
788 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_monitoringas | VŠR-XXX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
789 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su VŠR-XXX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
790 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_monitoringas | VŠR-XXX valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
791 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_monitoringas | VŠR-XXX valdiklio XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
792 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_monitoringas | VŠR-XXX valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
793 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_monitoringas | VŠR-XXX valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
794 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_monitoringas | VŠR-XXX valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
795 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_monitoringas | VŠR-XXX valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
796 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su VŠR-XXX valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
797 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
798 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
799 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
800 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
801 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
802 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
803 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
804 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su T-XXX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
805 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
806 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
807 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
808 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
809 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
810 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
811 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su T-XXX valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
812 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
813 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
814 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalo XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
815 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
816 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
817 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
818 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
819 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su TS-XXX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
820 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
821 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX valdiklio XXX ryšio keitklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
822 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
823 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
824 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
825 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
826 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su TS-XXX valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
827 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_monitoringas | Š-XXX ŠDA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
828 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_monitoringas | Š-XXX ŠDA terminalo XXX tarpinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
829 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_monitoringas | Š-XXX ŠDA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
830 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_monitoringas | Š-XXX ŠDA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
831 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_monitoringas | Š-XXX ŠDA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
832 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su Š-XXX ŠDA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
833 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_monitoringas | Š-XXX ŠDA valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
834 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_monitoringas | Š-XXX ŠDA valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
835 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_monitoringas | Š-XXX ŠDA valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
836 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su Š-XXX ŠDA valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
837 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
838 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
839 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX RAA terminalo XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
840 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX RAA dvipozicinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
841 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX RAA tarpinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
842 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX RAA terminalas XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
843 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
844 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
845 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
846 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su L-XXXXXX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
847 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
848 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX valdiklio XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
849 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
850 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
851 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
852 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
853 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su L-XXXXXX valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
854 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX TPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
855 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX TPĮ | - | Norma | Gedimas | - | Ne
856 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX TPĮ ryšio kanalas | - | Norma | Gedimas | - | Ne
857 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-XXX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
858 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-XXX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
859 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-XXX RAA terminalo XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
860 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-XXX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
861 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-XXX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
862 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-XXX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
863 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-XXX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
864 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su AT-XXX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
865 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-X (110) rez. RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
866 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-X (110) rez. RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
867 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-X (110) rez. RAA terminalo XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
868 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-X (110) rez. RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
869 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-X (110) rez. RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
870 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-X (110) rez. RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
871 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-X (110) rez. RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
872 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su AT-X (110) rez. RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
873 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-XXX valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
874 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-XXX valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
875 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-XXX valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
876 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-XXX valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
877 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | AT-XXX valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
878 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-X (AT-XXX) | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su AT-XXX valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
879 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
880 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
881 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
882 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
883 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
884 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
885 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
886 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su T-XXX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
887 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
888 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
889 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
890 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
891 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
892 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
893 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su T-XXX valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
894 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_monitoringas | KB-XXX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
895 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_monitoringas | KB-XXX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
896 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_monitoringas | KB-XXX RAA terminalo XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
897 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_monitoringas | KB-XXX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
898 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_monitoringas | KB-XXX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
899 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_monitoringas | KB-XXX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
900 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_monitoringas | KB-XXX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
901 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su KB-XXX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
902 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_monitoringas | KB-XXX valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
903 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_monitoringas | KB-XXX valdiklio XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
904 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_monitoringas | KB-XXX valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
905 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_monitoringas | KB-XXX valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
906 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_monitoringas | KB-XXX valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
907 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_monitoringas | KB-XXX valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
908 | 330_TP_E_SK | 110 | KB (KB-XXX) | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su KB-XXX valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
909 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
910 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
911 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalo XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
912 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
913 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
914 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
915 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
916 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su TS-XXX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
917 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
918 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX valdiklio XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
919 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
920 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
921 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
922 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
923 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su TS-XXX valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
924 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX ŠDA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
925 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX ŠDA terminalo XXX tarpinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
926 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX ŠDA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
927 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX ŠDA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
928 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX ŠDA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
929 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su ŠX-XXX ŠDA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
930 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX SUM terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
931 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX SUM terminalo XXX tarpinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
932 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX SUM terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
933 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX SUM terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
934 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX SUM terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
935 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX SUM terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
936 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su ŠX-XXX SUM terminalu XXX XXXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
937 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
938 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX valdiklis XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
939 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
940 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su ŠX-XXX valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
941 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
942 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
943 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
944 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
945 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
946 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
947 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
948 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su T-XXX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
949 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
950 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX ryšio keitiklio su TSPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
951 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
952 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
953 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
954 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
955 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su T-XXX valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
956 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | RAA_monitoringas | AT-XX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
957 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | RAA_monitoringas | AT-XX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
958 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | RAA_monitoringas | AT-XX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
959 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | RAA_monitoringas | AT-XX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
960 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | RAA_monitoringas | AT-XX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
961 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | RAA_monitoringas | AT-XX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
962 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su AT-XX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
963 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠX-XX | RAA_monitoringas | ŠX-XX lanko apsaugos XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
964 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠX-XX | RAA_monitoringas | ŠX-XX lanko apsauga XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
965 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | RAA_monitoringas | AT-XX blokuočių grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
966 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | RAA_monitoringas | ŠRE-X RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
967 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | RAA_monitoringas | ŠRE-X RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
968 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | RAA_monitoringas | ŠRE-X RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
969 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | RAA_monitoringas | ŠRE-X RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
970 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | RAA_monitoringas | ŠRE-X RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
971 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su ŠRE-X RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
972 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_monitoringas | ŠRE-XX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
973 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_monitoringas | ŠRE-XX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
974 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_monitoringas | ŠRE-XX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
975 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_monitoringas | ŠRE-XX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
976 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_monitoringas | ŠRE-XX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
977 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_monitoringas | ŠRE-XX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
978 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su ŠRE-XX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
979 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | RAA_monitoringas | SRT-XX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
980 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | RAA_monitoringas | SRT-XX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
981 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | RAA_monitoringas | SRT-XX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
982 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | RAA_monitoringas | SRT-XX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
983 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | RAA_monitoringas | SRT-XX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
984 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | RAA_monitoringas | SRT-XX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
985 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su SRT-XX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
986 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_monitoringas | RT-X RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
987 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_monitoringas | RT-X RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
988 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_monitoringas | RT-X RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
989 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_monitoringas | RT-X RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
990 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_monitoringas | RT-X RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
991 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_monitoringas | RT-X RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
992 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su RT-X RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
993 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_monitoringas | RT-X valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
994 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_monitoringas | RT-X valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
995 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_monitoringas | RT-X valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
996 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_monitoringas | RT-X valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
997 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_monitoringas | RT-X valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
998 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su RT-X valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
999 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_monitoringas | RT-XX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1000 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_monitoringas | RT-XX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1001 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_monitoringas | RT-XX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1002 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_monitoringas | RT-XX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1003 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_monitoringas | RT-XX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1004 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_monitoringas | RT-XX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1005 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su RT-XX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1006 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | RAA_monitoringas | TS-XX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1007 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | RAA_monitoringas | TS-XX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1008 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | RAA_monitoringas | TS-XX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1009 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | RAA_monitoringas | TS-XX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1010 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | RAA_monitoringas | TS-XX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1011 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | RAA_monitoringas | TS-XX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1012 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su TS-XX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1013 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | RAA_monitoringas | L-XXX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1014 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | RAA_monitoringas | L-XXX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1015 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | RAA_monitoringas | L-XXX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1016 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | RAA_monitoringas | L-XXX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1017 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | RAA_monitoringas | L-XXX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1018 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | RAA_monitoringas | L-XXX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1019 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su L-XXX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1020 | 330_TP_E_SK | 0.2 | BP | RAA_monitoringas | VP-330 BP valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1021 | 330_TP_E_SK | 0.2 | BP | RAA_monitoringas | VP-330 BP valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1022 | 330_TP_E_SK | 0.2 | BP | RAA_monitoringas | VP-330 BP valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1023 | 330_TP_E_SK | 0.2 | BP | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su VP-330 BP valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1024 | 330_TP_E_SK | 0.2 | BP | RAA_monitoringas | VP-110 BP valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1025 | 330_TP_E_SK | 0.2 | BP | RAA_monitoringas | VP-110 BP valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1026 | 330_TP_E_SK | 0.2 | BP | RAA_monitoringas | VP-110 BP valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1027 | 330_TP_E_SK | 0.2 | BP | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su VP-110 BP valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1028 | 330_TP_E_SK | 0.2 | BP | RAA_monitoringas | VP-330 gaisro signalizacijos centralė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1029 | 330_TP_E_SK | 0.2 | BP | RAA_monitoringas | VP-110 gaisro signalizacijos centralė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1030 | 330_TP_E_SK | 0.2 | BP | RAA_monitoringas | USĮ-10 gaisro signalizacijos centralė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1031 | 330_TP_E_SK | 0.2 | BP | RAA_monitoringas | VP-330 apsauginės signalizacijos centralė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1032 | 330_TP_E_SK | 0.2 | BP | RAA_monitoringas | VP-110 apsauginės signalizacijos centralė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1033 | 330_TP_E_SK | 0.2 | BP | RAA_monitoringas | USĮ-10 apsauginės signalizacijos centralė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1034 | 330_TP_E_SK | 0.2 | BP | RAA_monitoringas | G-X valdiklis/grupinis reguliatorius (AGV) | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1035 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TĮ/TSPĮ/TĮ-TSPĮ spinta (XXX) KS-230VAC PS-X aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1036 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TĮ/TSPĮ/TĮ-TSPĮ spinta (XXX) rez. KS-230VAC PS-X aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1037 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TĮ/TSPĮ/TĮ-TSPĮ spinta (XXX) NS-220VDC PS-X raktai ir aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1038 | 400_330_TP_E_SK | 0.05 | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TĮ/TSPĮ/TĮ-TSPĮ spinta (XXX) NS-48VDC PS-X aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1039 | 400_330_TP_E_SK | - | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TĮ/TSPĮ/TĮ-TSPĮ spinta (XXX) aukšta temperatūra | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1040 | 400_330_TP_E_SK | - | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TĮ/TĮ-TSPĮ spinta (XXX) maitinimo įrenginių būklė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1041 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | KSSRS-0,4 Ryšių aparatinė PS-X aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1042 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | KSSRS-0,4 TĮ/TSPĮ/TĮ-TSPĮ spintos (XXX) aj (SFX) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1043 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | NSSRS-0,2 TĮ/TSPĮ/TĮ-TSPĮ spintos (XXX) aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1044 | 400_330_TP_E_SK | - | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TSPĮ (330) ryšio kanalų būklė (X grupė) | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1045 | 400_330_TP_E_SK | - | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TSPĮ (330) funkcijų vykdymo būklė (X grupė) | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1046 | 400_330_TP_E_SK | - | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TSPĮ (330) informacinės saugos kontrolė (X grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1047 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 AT-X aušinimo sistemos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1048 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 AT-X ĮR atšakų perjungiklio pavaros aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1049 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 VŠR-X aušinimo sistemos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1050 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 VŠR atšakų perjungiklio pavaros aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1051 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4-X ASĮ-330 DJ pavarų šildymo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1052 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4-X ASĮ-330 skyr./įž. pavarų šildymo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1053 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4-X ASĮ-330 lauko spintų šildymo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1054 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 330 kV dalies KAS, TAS aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1055 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 AT-X aušinimo sistemos valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1056 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 AT-X ĮR atšakų perjungiklio valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1057 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 VŠR-X aušinimo sistemos valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1058 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 VŠR-X atšakų perjungiklio valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1059 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2-X ASĮ-330 kV DJ pavarų aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1060 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2-X 330 kV skyr./įž. pavarų aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1061 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2-X 330 kV RAA spintų aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1062 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 330 kV prijunginių apskaitos įrenginių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1063 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 AT-X AMS įrenginių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1064 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | VP-330 RAA spintų NSSR kirtiklis (normaliai išjungtas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1065 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | VP-330 330 kV OL WAMS įrenginių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1066 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | ASĮ-330 DJ pavarų šildymo aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1067 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | ASĮ-330 skyriklių/įžemiklių pavarų šildymo aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1068 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | ASĮ-330 lauko spintų šildymo aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1069 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | ĮT-XXX 330 kV dalies EEA U grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1070 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-110 KSSRS-0.4-X ASĮ-110 DJ pavarų šildymo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1071 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-110 KSSRS-0.4-X ASĮ-110 skyr./įž. pavarų šildymo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1072 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-110 KSSRS-0.4-X ASĮ-110 lauko spintų šildymo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1073 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-110 KSSRS-0.4 110 kV dalies KAS, TAS aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1074 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-110 NSSRS-0.2-X ASĮ-110 DJ pavarų aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1075 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-110 NSSRS-0.2-X ASĮ-110 skyr./įž. pavarų aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1076 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-110 NSSRS-0.2-X 110 kV RAA spintų aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1077 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-110 NSSRS-0.2 110 kV prijunginių apskaitos įrenginių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1078 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | VP-110 RAA spintų NSSR kirtiklis (normaliai išjungtas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1079 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | ASĮ-110 DJ pavarų šildymo aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1080 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | ASĮ-110 skyriklių/įžemiklių pavarų šildymo aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1081 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | ASĮ-110 lauko spintų šildymo aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1082 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | ĮT-XXX 110 kV dalies EEA U grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1083 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 RT-X aušinimo sistemos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1084 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 RT-X ĮR atšakų perjungiklio pavaros aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1085 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 USĮ-10 SRT-X skydo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1086 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 USĮ-10 ŠRE-X skydo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1087 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 USĮ-10 Narvelio-X aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1088 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 10 kV dalies KAS, TAS aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1089 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 RT-X aušinimo sistemos valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1090 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 RT-X ĮR atšakų perjungiklio valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1091 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2-X USĮ-10 jungtuvų pavarų aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1092 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 10 kV skyr./įž. pavarų aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1093 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 10 kV RAA terminalų aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1094 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | USĮ-10 RAA terminalų NSSR kirtiklis (normaliai išjungtas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1095 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | ASĮ-10 skyr/įž. pavarų šildymo aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1096 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | ASĮ-10 lauko spintų šildymo aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1097 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | ĮT-XX 10 kV dalies (EEA) U grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1098 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 X įvado aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Taip
1099 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 sekcijinis aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Taip
1100 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 VP-110 KSSRS-0,4 X įvado aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Taip
1101 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 Dyzelgeneratoriaus XX įvado aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Taip
1102 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 Dyzelgeneratoriaus XX šildymo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1103 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 įkroviklio XX įvado aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1104 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 VP-330 apsauginės signalizacijos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1105 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 VP-330 gaisrinės signalizacijos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1106 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 VP-330 patalpos šildymo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1107 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 VP-330 patalpos ventiliacijos, kondicionavimo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1108 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 automatinės gaisro gesinimo sistemos įrenginių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1109 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 USĮ-10 patalpos šildymo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1110 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 X įvado aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Taip
1111 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 akumuliatorių baterijos XX įvado aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Taip
1112 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 KSSR aj pavarų aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1113 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 NSSR aj pavarų aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1114 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 automatinės gaisro gesinimo sistemos įrenginių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1115 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 KSSRS keitiklių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1116 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 NSSRS keitiklių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1117 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 NSSR įžemėjimo kontrolės sistemos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1118 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 Dyzelgeneratoriaus XX valdymo spintos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1119 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-110 KSSRS-0.4 VP-110 apsauginės signalizacijos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1120 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-110 KSSRS-0.4 VP-110 gaisrinės signalizacijos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1121 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-110 KSSRS-0.4 VP-110 patalpos šildymo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1122 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-110 KSSRS-0.4 VP-110 patalpos ventiliacijos, kondicionavimo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1123 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0,4 ARĮ poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1124 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 (EEA) U grandinių ARĮ poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1125 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 (EEA) U grandinių gedimo poveikis | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1126 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 žema baterijų U poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1127 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 aukšta baterijų U poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1128 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 baterijų įkroviklio XX gedimo poveikis | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1129 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 įžemėjimo signalizacijos poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1130 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | KSS_NSS_BP | VP-330 NSSRS-0.2 įžemėjimo sistemos gedimo poveikis | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1131 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | VP-330 patalpos gaisro signalizacijos poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1132 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | VP-110 patalpos gaisro signalizacijos poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1133 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | USĮ-10 patalpos gaisro signalizacijos poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1134 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | Gaisrinės siurblinės sistemos, įrenginių poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1135 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,2 | BP | KSS_NSS_BP | Gaisrinės siurblinės sklendžių poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1136 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | Rezervuaro vandens lygio ribų (viršut.,apatinė) poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1137 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | Alyvos signalizavimo įrenginių poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1138 | 400_330_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | Dyzelgeneratoriaus automatinio paleidimo poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1139 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 ARĮ rakto būsena | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1140 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 ARĮ (RFVT/LRFVT) būsena | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1141 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | Dyzelgeneratoriaus darbo (Išjungtas/Įjungtas) būsenos | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1142 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | Dyzelgeneratoriaus nuotolinio valdymo režimo (DVS/Valdiklis) būsenos | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
1143 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | Gaisrro gesinimo sistemos automatikos būsena | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1144 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-110 KSSRS-0.4 ARĮ rakto būsena | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1145 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-110 KSSRS-0.4 ARĮ (RFVT/LRFVT) būsena | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1146 | 110_TP_E_SK | 110 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Jungtuvo padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Taip
1147 | 110_TP_E_SK | 110 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Skyriklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Taip
1148 | 110_TP_E_SK | 110 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Taip
1149 | 110_TP_E_SK | 110 | T-X (STO) | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | TX-Nž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Taip
1150 | 110_TP_E_SK | 110 | T-X (E) | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | TX-Nž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Taip
1151 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX Dist. [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1152 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX MSA krypt. [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1153 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX rezervinė MSA [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1154 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX apsaugų pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1155 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX Ž krypt. [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1156 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX Ž;Dist.;MSA telepagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1157 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX apsauga nuo perkrovos (į signalą I≥XXX A) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1158 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX apsauga nuo perkrovos (į išjungimą I≥XXX A) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1159 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX A | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1160 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX NA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1161 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX DA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1162 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX ARLA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1163 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX TPĮ gauta [n]k. 'XXXXXXXXXX' | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1164 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX TPĮ išsiųsta [n]k. 'XXXXXXXXXX' | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1165 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1166 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1167 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX AKĮ draudimas | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1168 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX (rezervas n) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1169 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1170 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX išjungimo grandinė [n] | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1171 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Ne
1172 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Ne
1173 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
1174 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1175 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | L-XXXXXX prijunginio skyr./įžemikl. pavaros varikl. terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1176 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | E apsaugos veikiančios į T-XXX išjungimą (apibendrintas) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1177 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX DA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1178 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX Ž | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1179 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX Ž krypt. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1180 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX MSA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1181 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX MSA krypt. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1182 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX apsaugų pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1183 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX rezervinė MSA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1184 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX Umin (U<=XXX kV) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1185 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX Umax (U>=XXX kV) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1186 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1187 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1188 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX AKĮ draudimas | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1189 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX (rezervas n) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1190 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1191 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX išjungimo grandinė [n] | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1192 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Ne
1193 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Ne
1194 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
1195 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1196 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX prijunginio skyr./įžemikl. pavaros varikl. terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1197 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1198 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ŠX-XXX SUM | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1199 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX Dist. [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1200 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1201 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX MSA krypt. [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1202 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX rezervinė MSA [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1203 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX apsaugų pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1204 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX Ž krypt. [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1205 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX apsauga nuo perkrovos (į signalą, I>=XXX A) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1206 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX apsauga nuo perkrovos (į išjungimą, I>=XXX A) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1207 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX DA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1208 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1209 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1210 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX AKĮ draudimas | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1211 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX (rezervas n) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1212 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1213 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX išjungimo grandinė [n] | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1214 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Ne
1215 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Ne
1216 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
1217 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1218 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | TS-XXX prijunginio skyr./įžemikl. pavaros varikl. terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1219 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX MSA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1220 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX MSA krypt. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1221 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX apsaugų pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1222 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX rezervinė MSA | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1223 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX Ž | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1224 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX Ž krypt. | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1225 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX Umin (U<=XXX kV) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1226 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX Umax (U>=XXX kV) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1227 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1228 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX ARĮ draudimas | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1229 | 110_TP_E_SK | 35_10 | T-X (STO) | RAA_TA_kom_poveikiai | ST RAA poveikis į T-XXX išjungimą (apibendrintas) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1230 | 110_TP_E_SK | 35_10 | T-X (STO) | RAA_TA_kom_poveikiai | ST T-X ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1231 | 110_TP_E_SK | 35_10 | T-X (STO) | RAA_TA_kom_poveikiai | ADN (apibendrintas) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1232 | 110_TP_E_SK | 35_10 | T-X (STO) | RAA_TA_kom_poveikiai | DAKĮ (apibendrintas) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1233 | 110_TP_E_SK | 35_10 | T-X (STO) | RAA_TA_kom_poveikiai | NA (apibendrintas) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1234 | 110_TP_E_SK | 35_10 | T-X (STO) | RAA_TA_kom_poveikiai | NAKĮ (apibendrintas) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1235 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1236 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1237 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX AKĮ draudimas | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1238 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX (rezervas n) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1239 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1240 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX išjungimo grandinė [n] | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1241 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Ne
1242 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Ne
1243 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Ne
1244 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1245 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | T-XXX prijunginio skyr./įžemikl. pavaros varikl. terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1246 | 110_TP_E_SK | 110 | ST-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ST-XXX SF6 dujų slėgio pažemėjimas [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1247 | 110_TP_E_SK | 110 | ĮT-XXX | RAA_TA_kom_poveikiai | ĮT-XXX SF6 dujų slėgio pažemėjimas [n] | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1248 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1249 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (L-XXXXXXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1250 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (L-XXXXXXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1251 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX TPĮ imtuvo [n]k. "XXXXXXXXXX" | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1252 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX TPĮ siųstuvo [n]k. "XXXXXXXXXX" | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1253 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX TPĮ imtuvo visos komandos | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1254 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX TPĮ siųstuvo visos komandos | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1255 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1256 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA ir JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1257 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1258 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1259 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX NA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1260 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX AKĮ paleidimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1261 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX JRĮ paleidimas nuo apsaugų poveikio (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1262 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX (rezervas n) (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1263 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX RFVT nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
1264 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX įjungimo grandinės aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1265 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX išjungimo grandinės [n] aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1266 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
1267 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX valdymo teisės | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
1268 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
1269 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX-0 valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
1270 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX-ž valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
1271 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1272 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX-0 pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1273 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX-ž pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1274 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1275 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (T-XXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1276 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (T-XXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1277 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1278 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA ir JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1279 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX JRĮ paleidimas nuo apsaugų poveikio (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1280 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1281 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1282 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX AKĮ paleidimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1283 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX (rezervas n) (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1284 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RFVT nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
1285 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX įjungimo grandinės aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1286 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimo grandinės [n] aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1287 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
1288 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX prijunginio valdymo teisės | - | PSO | Abonentas | - | Ne
1289 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
1290 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-0 valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
1291 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-ž valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
1292 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1293 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-0 pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1294 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-ž pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1295 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX ŠDA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1296 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX SUM nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1297 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (ŠX-XXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1298 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1299 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1300 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1301 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1302 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1303 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1304 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX RFVT nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
1305 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1306 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (TS-XXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1307 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (TS-XXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1308 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1309 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA ir JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1310 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX JRĮ paleidimas nuo apsaugų poveikio (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1311 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1312 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1313 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX AKĮ paleidimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1314 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX (rezervas n) (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1315 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX RFVT nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
1316 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX įjungimo grandinės aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1317 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX išjungimo grandinės [n] aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1318 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
1319 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX valdymo teisės | - | PSO | Abonentas | - | Ne
1320 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
1321 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX-X valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
1322 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX-Xž valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
1323 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1324 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX-X pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1325 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX-Xž pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1326 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1327 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (T-XXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1328 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (T-XXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1329 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1330 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA ir JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1331 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX JRĮ paleidimas nuo apsaugų poveikio (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1332 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX ARĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1333 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1334 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1335 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX (rezervas n) (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1336 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX AKĮ paleidimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1337 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RFVT nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
1338 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX įjungimo grandinės aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1339 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimo grandinės [n] aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1340 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | Ne
1341 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX prijunginio valdymo teisės | - | PSO | Abonentas | - | Ne
1342 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
1343 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-0 valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
1344 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-ž valdymo režimo raktas (pavaroje) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Ne
1345 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1346 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-0 pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1347 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX-ž pavaros ir valdymo grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1348 | 110_TP_E_SK | 35_10 | T-X (STO) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ST T-X ARĮ funkcija | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
1349 | 110_KL | 110 | UŠ-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | Vandens lygis šulinyje padidėjo | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1350 | 110_KL | 110 | UŠ-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | 110 kV KL slėgis >= max leistinam slėgiui | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1351 | 110_KL | 110 | UŠ-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | 110 kV KL slėgis <= min leistinam slėgiui | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1352 | 110_KL | 110 | UŠ-XX | RAA_TA_kom_poveikiai | Priešgaisrinė signalizacija | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1353 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1354 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1355 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX RAA dvipozicinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1356 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX RAA tarpinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1357 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1358 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1359 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1360 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1361 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su L-XXXXXX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1362 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1363 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1364 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1365 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1366 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1367 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su L-XXXXXX valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1368 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX TPĮ aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1369 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX TPĮ | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1370 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | RAA_monitoringas | L-XXXXXX TPĮ ryšio kanalas | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1371 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1372 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1373 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_monitoringas | T-XXX dvipozicinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1374 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1375 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1376 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1377 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1378 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su T-XXX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1379 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1380 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1381 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1382 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1383 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1384 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su T-XXX valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1385 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1386 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1387 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX dvipozicinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1388 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalo XX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1389 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1390 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1391 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1392 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su TS-XXX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1393 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1394 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1395 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1396 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1397 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TS-XXX valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1398 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su TS-XXX valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1399 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX ŠDA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1400 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX ŠDA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1401 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX ŠDA terminalo XXX dvipozicinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1402 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX ŠDA terminalo XXX tarpinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1403 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX ŠDA I išjungimo grand. galinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1404 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX ŠDA II išjungimo grand. galinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1405 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX JRĮ grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1406 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX ŠDA terminalo XX fizinė sąsaja (XX) |  | Norma | Gedimas | - | Ne
1407 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX ŠDA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1408 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX ŠDA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1409 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX ŠDA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1410 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su ŠX-XXX ŠDA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1411 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX SUM terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1412 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX SUM terminalo XXX tarpinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1413 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX SUM terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1414 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX SUM terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1415 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX SUM terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1416 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX SUM terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1417 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su ŠX-XXX SUM terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1418 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1419 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1420 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | ŠX-XXX valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1421 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su ŠX-XXX valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1422 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1423 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX BI aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1424 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX dvipozicinių relių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1425 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1426 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalas XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1427 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1428 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX RAA terminalo XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1429 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su T-XXX RAA terminalu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1430 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1431 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1432 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1433 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1434 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | T-XXX valdiklio XXX I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1435 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su T-XXX valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1436 | 110_TP_E_SK | 0.1 | BP | RAA_monitoringas | VP-110 BP valdiklio XXX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1437 | 110_TP_E_SK | 0.1 | BP | RAA_monitoringas | VP-110 BP valdiklio XXX fizinė sąsaja | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1438 | 110_TP_E_SK | 0.1 | BP | RAA_monitoringas | VP-110 BP valdiklis XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1439 | 110_TP_E_SK | 0.1 | BP | RAA_monitoringas | TSPĮ ryšys su VP-110 BP valdikliu XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1440 | 110_TP_E_SK | 0.1 | BP | RAA_monitoringas | VP-110 gaisro signalizacijos centralė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1441 | 110_TP_E_SK | 0.1 | BP | RAA_monitoringas | VP-110 apsauginės signalizacijos centralė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1442 | 110_KL | 0.1 | UŠ-XX | KSS_NSS_BP | 110 kV KL šulinio/punkto signalizacijos centralės maitinimo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1443 | 110_KL | 0.1 | UŠ-XX | KSS_NSS_BP | 110 kV KL šulinio/punkto signalizacijos centralė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1444 | 110_KL | 0.1 | UŠ-XX | KSS_NSS_BP | 110 kV KL TPĮ XXX | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1445 | 110_KL | 0.1 | UŠ-XX | KSS_NSS_BP | 110 kV KL kabelio šildymo elementų maitinimo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1446 | 110_TP_E_SK | - | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TĮ/TSPĮ/TĮ-TSPĮ spinta (XXX) KS-230VAC PS-X aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1447 | 110_TP_E_SK | - | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TĮ/TSPĮ/TĮ-TSPĮ spinta (XXX) rez. KS-230VAC PS-X aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1448 | 110_TP_E_SK | 0.4 | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TĮ/TSPĮ/TĮ-TSPĮ spinta (XXX) NS-110/220VDC PS-X raktai ir aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1449 | 110_TP_E_SK | 0.4 | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TĮ/TSPĮ/TĮ-TSPĮ spinta (XXX) NS-48VDC PS-X aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1450 | 110_TP_E_SK | 0,1/0,2 | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TĮ/TSPĮ/TĮ-TSPĮ spinta (XXX) aukšta temperatūra | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1451 | 110_TP_E_SK | 0.05 | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TĮ/TĮ-TSPĮ spinta (XXX) maitinimo įrenginių būklė | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1452 | 110_TP_E_SK | - | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | KSSRS-0,4 Ryšių aparatinė PS-X aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1453 | 110_TP_E_SK | - | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | KSSRS-0,4 TĮ/TSPĮ/TĮ-TSPĮ spintos (XXX) aj (XXX/X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1454 | 110_TP_E_SK | 0.4 | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | NSSRS-0,2 TĮ/TSPĮ/TĮ-TSPĮ spintos (XXX) aj (XXX/X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1455 | 110_TP_E_SK | 0.4 | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TSPĮ (110) ryšio kanalų būklė (X grupė) | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1456 | 110_TP_E_SK | 0,1/0,2 | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TSPĮ (110) funkcijų vykdymo būklė (X grupė) | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1457 | 110_TP_E_SK | - | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TSPĮ (110) informacinės saugos kontrolė (X grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1458 | 110_KL | 0.2 | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TSPĮ spintos aj (SFX) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1459 | 110_KL | 0.2 | TSPĮ | TSPĮ_monitoringas | TSPĮ spintos NMŠ | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1460 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | KSSRS-0.4-X ASĮ-110 DJ pavarų šildymo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1461 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | KSSRS-0.4-X ASĮ-110 skyr./įž. pavarų šildymo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1462 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | KSSRS-0.4-X ASĮ-110 lauko spintų šildymo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1463 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | KSSRS-0.4 110 kV dalies KAS, TAS spintų aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1464 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | KSS_NSS_BP | NSSRS-0.1-X ASĮ-110 DJ pavarų aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1465 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | KSS_NSS_BP | NSSRS-0.1-X ASĮ-110 skyr./įž. pavarų aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1466 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | KSS_NSS_BP | NSSRS-0.1-X 110 kV RAA spintų aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1467 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | KSS_NSS_BP | NSSRS-0.1 110 kV prijunginių apskaitos įrenginių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1468 | 110_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | VP-110 RAA spintų NSSR kirtiklis (normaliai išjungtas) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1469 | 110_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | ASĮ-110 DJ pavarų šildymo aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1470 | 110_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | ASĮ-110 skyriklių/įžemiklių pavarų šildymo aj (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1471 | 110_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | ASĮ-110 lauko spintų šildymo aj grupė (X grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1472 | 110_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | ĮT-XXX 110 kV dalies EEA U grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1473 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | KSSRS-0.4 X įvado aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Taip
1474 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | KSSRS-0.4 sekcijinis aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Taip
1475 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | KSSRS-0.4 NSSRS įkroviklio XX aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Taip
1476 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | KSSRS-0.4 VP-110 apsauginės signalizacijos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1477 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | KSSRS-0.4 VP-110 gaisrinės signalizacijos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1478 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | KSSRS-0.4 VP-110 patalpos šildymo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1479 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | KSSRS-0.4 VP-110 patalpos ventiliacijos, kondicionavimo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1480 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | KSS_NSS_BP | NSSRS-0.1 X įvado aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Taip
1481 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | KSS_NSS_BP | NSSRS-0.1 akumuliatorių baterijos X įvado aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Taip
1482 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | KSS_NSS_BP | NSSRS-0.1 KSSRS aj pavarų aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1483 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | KSS_NSS_BP | NSSRS-0.1 NSSRS aj pavarų aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1484 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | KSS_NSS_BP | NSSRS-0.1 KSSRS keitiklių maitinimo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1485 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | KSS_NSS_BP | NSSRS-0.1 NSSRS keitiklių maitinimo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1486 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | KSS_NSS_BP | NSSRS-0.1 NSSRS įžemėjimo kontrolės sistemos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1487 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | KSSRS-0.4 ARĮ poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1488 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-110 (EEA) U grandinių ARĮ poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1489 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-110 (EEA) U grandinių gedimo poveikis | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1490 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | KSS_NSS_BP | NSSRS-0.1 žema baterijų U poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1491 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | KSS_NSS_BP | NSSRS-0.1 aukšta baterijų U poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1492 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | KSS_NSS_BP | NSSRS-0.1 baterijų įkroviklio X gedimo poveikis | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1493 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | KSS_NSS_BP | NSSRS-0.1 įžemėjimo signalizacijos poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1494 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | KSS_NSS_BP | NSSRS-0.1 įžemėjimo sistemos gedimo poveikis | - | Norma | Gedimas | - | Ne
1495 | 110_TP_E_SK | 0,4-0,1 | BP | KSS_NSS_BP | VP-110 patalpos gaisro signalizacijos poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Ne
1496 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | KSSRS-0.4 ARĮ rakto būsena | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Ne
1497 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | KSSRS-0.4 ARĮ (RFVT/LRFVT) būsena | - | Išjungta | Įjungta | - | Ne
Pastabos:
1. Lauko "TS_kaupimas" reikšmė "Taip" nusako, kad signalai bus kaupiami RAA terminalo (valdiklio) atmintyje, kuomet dings ryšys tarp RAA terminalo (valdiklio) ir TSPĮ. Atsistačius ryšiui, sukaupta informacija bus persiųsta į TSPĮ.
2. Lauko "TS_kaupimas" reikšmė "Ne" nusako, kad signalai nebus kaupiami RAA terminalo (valdiklio) atmintyje, kuomet dings ryšys tarp RAA terminalo (valdiklio) ir TSPĮ. Atsistačius ryšiui ši informacija nebus persiunčiama į TSPĮ.
3. RFVT/LRFVT. RFVT santrumpa keičiama į LRFVT santrumpą, kuomet RFVT yra formuojama RAA įrenginių logikos. Vienu metu signalo pavadinime gali būti naudojama tik viena santrumpa iš dviejų pateiktų vadovajantis kaip
formuojama RFVT.

## PR10_TV_apimtys
Eil.nr | Objektas | U [kV] | Prijunginys | TS grupė | Valdomas objektas | Komanda_01(0) | Komanda_10(1) | Nustatymas
1 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Jungtuvo padėtis f(A,B,C) | Išjungti | Įjungti | -
2 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Skyriklio padėtis | Išjungti | Įjungti | -
3 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Įžemiklio padėtis | Išjungti | Įjungti | -
4 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LN XXX RAA nuostatų grupė [n] (diskretinis valdymas) | - | Įjungti | -
5 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LN XXX RAA nuostatų grupės [1-n] (analoginis valdymas) | - | - | [1-n]
6 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT (LN XXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | Išjungti | Įjungti | -
7 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT (LN XXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | Išjungti | Įjungti | -
8 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LN XXX TPĮ imt. [n]k. 'XXXXXXXXXXX' | Išjungti | Įjungti | -
9 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LN XXX TPĮ siųst. [n]k. 'XXXXXXXXXXX' | Išjungti | Įjungti | -
10 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LN XXX TPĮ imt. visos komandos | Išjungti | Įjungti | -
11 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LN XXX TPĮ siųst. visos komandos | Išjungti | Įjungti | -
12 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LN XXX ARLA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
13 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LN XXX XXXXXXXXXX (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
14 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX RAA nuostatų grupė [n] (diskretinis valdymas) | - | Įjungti | -
15 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] (analoginis valdymas) | - | - | [1-n]
16 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX išjungimas nuo Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
17 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
18 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | Š-XXX DJ išjungimas nuo LX-XXX DJ JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
19 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX VAKĮ draudimas (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
20 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX TAKĮ draudimas (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
21 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX išjungimas nuo LN XXX RAA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
22 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX išjungimas su AKĮ draudimu nuo LX-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
23 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX JRĮ paleidimas nuo LN XXX RAA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
24 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX JRĮ paleidimas nuo LN XXX Dif (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
25 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX XXXXXXXXXX (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
26 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X (330) RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
27 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X (330) RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
28 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X išjungimas nuo AT-X Dif. (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
29 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X išjungimas nuo AT-X TA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
30 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X ĮR atšakų perjungiklio valdymo režimas | Automatinis | Rankinis | -
31 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X XXXXXXXXXX (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
32 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X valdiklio XXX lygiagretus darbas | Išjungti | Įjungti | -
33 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X valdiklio XXX vedantysis (Master) režimas | - | Įjungti | -
34 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X valdiklio XXX sekantysis (Slave) režimas | - | Įjungti | -
35 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X U (110) f(ABC) | - | Didinti | -
36 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X U (110) f(ABC) | - | Mažinti | -
37 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X ĮR atšaka (fA) | - | Didinti | -
38 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X ĮR atšaka (fA) | - | Mažinti | -
39 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X ĮR atšaka (fB) | - | Didinti | -
40 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X ĮR atšaka (fB) | - | Mažinti | -
41 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X ĮR atšaka (fC) | - | Didinti | -
42 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X ĮR atšaka (fC) | - | Mažinti | -
43 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
44 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
45 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X išjungimas nuo VŠR-X Dif. (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
46 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X išjungimas nuo VŠR-X TA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
47 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X U stabilizavimo režimas | - | Įjungti | -
48 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X Q stabilizavimo režimas | - | Įjungti | -
49 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X valdymo režimas [n] | - | Įjungti | -
50 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X valdymo režimas [1-n] | - | - | [1-n]
51 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X U didinimas 1 kV laiptu | - | Didinti | -
52 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X U mažinimas 1 kV laiptu | - | Mažinti | -
53 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X Q didinimas 10 MVar laiptu | - | Didinti | -
54 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X Q mažinimas 10 MVar laiptu | - | Mažinti | -
55 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X U nustatymas | - | - | [330-362 kV]
56 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X Q nustatymas | - | - | [0-180 MVar]
57 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X U nejautrumo laipto nustatymas | - | - | [0-10 kV]
58 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X U viršutinės ribos nustatymas | - | - | [330-362 kV]
59 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X U apatinės ribos nustatymas | - | - | [330-362 kV]
60 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-X laiko išlaikymo nustatymas | - | - | [0-60 s]
61 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
62 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
63 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | -
64 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX išjungimas nuo Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
65 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VŠR-XXX JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
66 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | Š-XXX DJ išjungimas nuo VŠR-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
67 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
68 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
69 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | -
70 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
71 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
72 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | Š-XXX DJ išjungimas nuo T-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
73 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX prijunginio valdymo teisės | PSO | Abonentas | -
74 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
75 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
76 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
77 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
78 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX išjungimas nuo Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
79 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
80 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | Š-XXX DJ išjungimas nuo TS-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
81 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | Š-XXX ŠDA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
82 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | Š-XXX ŠDA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
83 | 330_TP_E_SK | 110 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Jungtuvo padėtis | Išjungti | Įjungti | -
84 | 330_TP_E_SK | 110 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Skyriklio padėtis | Išjungti | Įjungti | -
85 | 330_TP_E_SK | 110 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Įžemiklio padėtis | Išjungti | Įjungti | -
86 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
87 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
88 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (L-XXXXXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | Išjungti | Įjungti | -
89 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (L-XXXXXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | Išjungti | Įjungti | -
90 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX TPĮ imtuvo [n]k. "XXXXXXXXXX" | Išjungti | Įjungti | -
91 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX TPĮ siųstuvo [n]k. "XXXXXXXXXX" | Išjungti | Įjungti | -
92 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX TPĮ imtuvo visos komandos | Išjungti | Įjungti | -
93 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX TPĮ siųstuvo visos komandos | Išjungti | Įjungti | -
94 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
95 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
96 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo L-XXXXXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
97 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
98 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
99 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX NA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
100 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX AKĮ draudimas po nesėkmingo ŠX-XXX ŠAKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
101 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
102 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
103 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX XXXXXXXXXX (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
104 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
105 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
106 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
107 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
108 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX išjungimas nuo AT-X Dif. (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
109 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX išjungimas nuo AT-X TA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
110 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX išjungimas nuo AT-X (110) rez. RAA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
111 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX išjungimas nuo (330) Š-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
112 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX išjungimas nuo (330) DJ JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
113 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-X ir ŠX-XXX DJ išjungimas nuo AT-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
114 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
115 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
116 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX AKĮ draudimas nuo AT-X Dif. (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
117 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX AKĮ draudimas nuo AT-X TA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
118 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX AKĮ draudimas nuo (330) DJ JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
119 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX AKĮ draudimas po nesėkmingo (330) Š-XXX ŠAKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
120 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX AKĮ draudimas po nesėkmingo ŠX-XXX ŠAKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
121 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XXX AKĮ draudimas nuo AT-X (110) rez. RAA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
122 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
123 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
124 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
125 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
126 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo T-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
127 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
128 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
129 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX AKĮ draudimas po nesėkmingo ŠX-XXX ŠAKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
130 | 330_TP_E_SK | 110 | E T_Bl (T-XXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX prijunginio nuotolinio valdymo teisės | PSO | Abonentas | -
131 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
132 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
133 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
134 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
135 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX išjungimas dėl (330 U≥XXX kV) (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
136 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX išjungimas dėl (110 U≥XXX kV) (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
137 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX įjungimas dėl (110 U≤XXX kV) (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
138 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
139 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
140 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo KB-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
141 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB automatika (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
142 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX valdymas pagal (110) ĮT-XXX U (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
143 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | KB-XXX valdymas pagal (330) ĮT-XXX U (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
144 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
145 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
146 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
147 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
148 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX išjungimas nuo AT-X (110) rez. RAA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
149 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX išjungimas nuo AT-X (330) I2 (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
150 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo TS-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
151 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
152 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
153 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX AKĮ draudimas po nesėkmingo ŠX-XXX ŠAKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
154 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX ŠDA nuostatų grupė [n] | - | ĮjungtI | -
155 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX ŠDA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
156 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX SUM nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
157 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX SUM nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
158 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo ŠX-XXX DJ JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
159 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
160 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
161 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
162 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
163 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
164 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
165 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo T-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
166 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
167 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
168 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX AKĮ draudimas po nesėkmingo ŠX-XXX ŠAKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
169 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX prijunginio valdymo teisės | PSO | Abonentas | -
170 | 330_TP_E_SK | 10 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Jungtuvo padėtis | Išjungti | Įjungti | -
171 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Skyriklio padėtis | Išjungti | Įjungti | -
172 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Įžemiklio padėtis | Išjungti | Įjungti | -
173 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
174 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
175 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX išjungimas nuo AT-X apsaugų (RFVT) | Išjungti | Įjungti | -
176 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | Š-XXX 330 DJ ir AT-XXX (110) įvadinių DJ išjungimas nuo AT-XX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
177 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
178 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX AKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
179 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-X RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
180 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-X RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
181 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-X valdymas pagal (330) ĮT-XXX U | Išjungti | Įjungti | -
182 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-X valdymas pagal (110) ĮT-XXX U | Išjungti | Įjungti | -
183 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-X automatika | Išjungti | Įjungti | -
184 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-X automatika blokuota dėl [XXXXXX] RAA | - | Deblokuoti | -
185 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-XX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
186 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-XX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
187 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠRE-XX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
188 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | SRT-XX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
189 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | SRT-XX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
190 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | SRT-XX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
191 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-X RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
192 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-X RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
193 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-X ĮR valdymas pagal ĮT-XX U (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
194 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-X Dj (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
195 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-X ĮR atšakų perjungiklio Dj (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
196 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-X ĮR U reguliavimo režimas | Automatinis | Rankinis | -
197 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-XX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
198 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-XX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
199 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | AT-XX išjungimas nuo RT-XX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
200 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XX išjungimas nuo RT-XX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
201 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-XX išjungimas nuo RT-X Dif (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
202 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | RT-XX išjungimas nuo RT-X Dj (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
203 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
204 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
205 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
206 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XX ARĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
207 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
208 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
209 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXX ARĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
210 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
211 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP pirminis P reguliavimas | Išjungti | Įjungti | -
212 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP P rezervas pirminiam reguliavimui | Išjungti | Įjungti | -
213 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP generacijos ribojimas nuo instaliuotos P | Išjungti | Įjungti | -
214 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP nustatytas P kitimo greitis | - | - | [XX MW/min]
215 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP nustatytas P rezervas pirminiam reguliavimui | - | - | [0-100%]
216 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP nustatytas generacijos ribojimas nuo instaliuotos P | - | - | [0-100%]
217 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP U(XXX) reguliavimo režimas | Palaikyti Q | Palaikyti U | -
218 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP | Stabdyti | Paleisti | -
219 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP pirminiam P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) | - | - | [XX-XX mHz]
220 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP pirminiam P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K | - | - | [XX-XX]
221 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP U (XXX) reguliavimui nustatyta Q | - | - | [XXX MVar]
222 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP U (XXX) reguliavimui nustatyta U | - | - | [XXX kV]
223 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP U (XXX) reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas Ku | - | - | [X-X%]
224 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | VEP U (XXX) reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(U) | - | - | [±X%]
225 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | G-X (bloko) televaldymas iš AGV (AGV) | Išjungti | Įjungti | -
226 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | G-X (bloko) P_galutinė (AGV) | - | - | [XXX MW]
227 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | G-X turbinos greičio reguliatoriui nustatyta nejautrumo zona delta(f) | - | - | [XX-XX mHz]
228 | E | Ugen | G-X | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | G-X turbinos greičio reguliatoriui nustatytas statizmo koeficientas K | - | - | [XX-XX]
229 | 330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 įvado X aj | Išjungti | Įjungti | -
230 | 330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 sekcijinis aj | Išjungti | Įjungti | -
231 | 330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0,4 VP-110 KSSRS-0.4 įvado X aj | Išjungti | Įjungti | -
232 | 330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-330 KSSRS-0.4 ARĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | -
233 | 330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-110 KSSRS-0.4 ARĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | -
234 | 110_TP_E_SK | 110 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Jungtuvo padėtis | Išjungti | Įjungti | -
235 | 110_TP_E_SK | 110 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Skyriklio padėtis | Išjungti | Įjungti | -
236 | 110_TP_E_SK | 110 | Visi | Jungtuvo_skyriklio_įžemiklio_padėtis | Įžemiklio padėtis | Išjungti | Įjungti | -
237 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
238 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
239 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (L-XXXXXXX RAA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | Išjungti | Įjungti | -
240 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ĮT-XXX (L-XXXXXXX EEA) U grandinių aj (ASĮ gnybtynas) | Išjungti | Įjungti | -
241 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX TPĮ imtuvo [n]k. 'XXXXXXXXXX' | Išjungti | Įjungti | -
242 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX TPĮ siųstuvo [n]k. 'XXXXXXXXXX' | Išjungti | Įjungti | -
243 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX TPĮ imtuvo visos komandos | Išjungti | Įjungti | -
244 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX TPĮ siųstuvo visos komandos | Išjungti | Įjungti | -
245 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
246 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA ir JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
247 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
248 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
249 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX NA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
250 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX AKĮ paleidimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
251 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | LX-XXX JRĮ paleidimas nuo apsaugų poveikio (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
252 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | L-XXXXXX (rezervas n) (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
253 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
254 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
255 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
256 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA ir JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
257 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX JRĮ paleidimas nuo apsaugų poveikio (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
258 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
259 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
260 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX (rezervas n) (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
261 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX AKĮ paleidimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
262 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX prijunginio valdymo teisės | PSO | Abonentas | -
263 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX ŠDA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
264 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX ŠDA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
265 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX SUM nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
266 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX SUM nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
267 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
268 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
269 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
270 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX DJ išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
271 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | ŠX-XXX JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
272 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
273 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
274 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
275 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA ir JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
276 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX JRĮ paleidimas nuo apsaugų poveikio (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
277 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
278 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
279 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX (rezervas n) (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
280 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX AKĮ paleidimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
281 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | TS-XXX valdymo teisės | PT | ST | -
282 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RAA nuostatų grupė [n] | - | Įjungti | -
283 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] |  | - | [1-n]
284 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX SUM (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
285 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX išjungimas nuo ŠX-XXX ŠDA ir JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
286 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX JRĮ paleidimas nuo apsaugų poveikio (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
287 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX ARĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
288 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX JRĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
289 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX AKĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
290 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX (rezervas n) (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
291 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX AKĮ paleidimas nuo ŠX-XXX ŠDA (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
292 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Vald_darbo_RAA_RFVT_TA_būsenos | T-XXX prijunginio valdymo teisės | PSO | Abonentas | -
293 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | KSSRS-0.4 įvado X aj | Išjungti | Įjungti | -
294 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | KSSRS-0.4 sekcijinis aj | Išjungti | Įjungti | -
295 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | KSS_NSS_BP | VP-110 KSSRS-0.4 ARĮ (RFVT/LRFVT) | Išjungti | Įjungti | -
Pastabos:
1. RFVT/LRFVT. RFVT santrumpa keičiama į LRFVT santrumpą, kuomet RFVT yra formuojama RAA įrenginių logikos. Vienu metu signalo pavadinime gali būti naudojama tik viena santrumpa iš dviejų pateiktų vadovajantis kaip
formuojama RFVT.

## PR11_TM_apimtys
Eil.nr. | Objektas | U [kV] | Prijunginys | TM tipas | TM grupė | TM pavadinimas | Mato_vnt. | TM_šaltinis | Nustatymas
1 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX Pa | MW | MDV | -
2 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX Pb | MW | MDV | -
3 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX Pc | MW | MDV | -
4 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX Qa | MVar | MDV | -
5 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX Qb | MVar | MDV | -
6 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX Qc | MVar | MDV | -
7 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | MDV | -
8 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | MDV | -
9 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | MDV | -
10 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX Ia | A | MDV | -
11 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX Ib | A | MDV | -
12 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX Ic | A | MDV | -
13 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX (ĮT-XXX) f | Hz | MDV | -
14 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX Psum | MW | RAA | -
15 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX Qsum | MVar | RAA | -
16 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | RAA | -
17 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | RAA | -
18 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | RAA | -
19 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX Ia | A | RAA | -
20 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX Ib | A | RAA | -
21 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX Ic | A | RAA | -
22 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX atstumas iki gedimo vietos | km | RAA | -
23 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | SetPoint | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
24 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX Psum | MW | DVS | -
25 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX Qsum | MVar | DVS | -
26 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX (ĮT-XXX) U_vid_lin | kV | DVS | -
27 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LN XXX | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LN XXX I_vid | A | DVS | -
28 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX Pa | MW | MDV | -
29 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX Pb | MW | MDV | -
30 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX Pc | MW | MDV | -
31 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX Qa | MVar | MDV | -
32 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX Qb | MVar | MDV | -
33 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX Qc | MVar | MDV | -
34 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | MDV | -
35 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | MDV | -
36 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | MDV | -
37 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX Ia | A | MDV | -
38 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX Ib | A | MDV | -
39 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX Ic | A | MDV | -
40 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX (ĮT-XXX) f | Hz | MDV | -
41 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX Psum | MW | RAA | -
42 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX Qsum | MVar | RAA | -
43 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | RAA | -
44 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | RAA | -
45 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | RAA | -
46 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX (ĮT-XXX/ĮT-XXX) ∆U | kV | RAA | -
47 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX (ĮT-XXX/ĮT-XXX) ∆f | Hz | RAA | -
48 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX (ĮT-XXX/ĮT-XXX) ∆fi | - | RAA | -
49 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | SetPoint | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
50 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX Psum | MW | DVS | -
51 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | LX-XXX | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | LX-XXX Qsum | MVar | DVS | -
52 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X ĮR fA padėtis | Atšakos nr. | RAA | -
53 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X ĮR fB padėtis | Atšakos nr. | RAA | -
54 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X ĮR fC padėtis | Atšakos nr. | RAA | -
55 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) Pa | MW | MDV | -
56 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) Pb | MW | MDV | -
57 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) Pc | MW | MDV | -
58 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) Qa | MVar | MDV | -
59 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) Qb | MVar | MDV | -
60 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) Qc | MVar | MDV | -
61 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) (ĮT-XXX) Ua | kV | MDV | -
62 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) (ĮT-XXX) Ub | kV | MDV | -
63 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) (ĮT-XXX) Uc | kV | MDV | -
64 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) Ia | A | MDV | -
65 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) Ib | A | MDV | -
66 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) Ic | A | MDV | -
67 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) (ĮT-XXX) f | Hz | MDV | -
68 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) Psum | MW | RAA | -
69 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) Qsum | MVar | RAA | -
70 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) (ĮT-XXX) Ua | kV | RAA | -
71 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) (ĮT-XXX) Ub | kV | RAA | -
72 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) (ĮT-XXX) Uc | kV | RAA | -
73 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | SetPoint | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
74 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X karščiausio taško temperatūra (AMS) | °C | AMS | -
75 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) Psum | MW | DVS | -
76 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) Qsum | MVar | DVS | -
77 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | AT-X | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | AT-X (330) Ssum | MVA | DVS | -
78 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | SetPoint | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-X U nustatymas | kV | RAA | [330-362 kV]
79 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | SetPoint | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-X Q nustatymas | MVar | RAA | [0-180 MVar]
80 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | SetPoint | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-X U nejautrumo laipto nustatymas | kV | RAA | [0-10 kV]
81 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | SetPoint | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-X U viršutinės ribos nustatymas | kV | RAA | [330-362 kV]
82 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | SetPoint | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-X U apatinės ribos nustatymas | kV | RAA | [330-362 kV]
83 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | SetPoint | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-X laiko išlaikymo nustatymas | s | RAA | [0-60 s]
84 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | SetPoint | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-X RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
85 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-X | SetPoint | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-X valdymo režimas [1-n] | - | RAA | [1-n]
86 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX Pa | MW | MDV | -
87 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX Pb | MW | MDV | -
88 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX Pc | MW | MDV | -
89 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX Qa | MVar | MDV | -
90 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX Qb | MVar | MDV | -
91 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX Qc | MVar | MDV | -
92 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | MDV | -
93 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | MDV | -
94 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | MDV | -
95 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX Ia | A | MDV | -
96 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX Ib | A | MDV | -
97 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX Ic | A | MDV | -
98 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX (ĮT-XXX) f | Hz | MDV | -
99 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX Psum | MW | RAA | -
100 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX Qsum | MVar | RAA | -
101 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | RAA | -
102 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | RAA | -
103 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | RAA | -
104 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | SetPoint | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
105 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX Psum | MW | DVS | -
106 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | VŠR-XXX | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | VŠR-XXX Qsum | MVar | DVS | -
107 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX Pa | MW | MDV | -
108 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX Pb | MW | MDV | -
109 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX Pc | MW | MDV | -
110 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX Qa | MVar | MDV | -
111 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX Qb | MVar | MDV | -
112 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX Qc | MVar | MDV | -
113 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | MDV | -
114 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | MDV | -
115 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | MDV | -
116 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX Ia | A | MDV | -
117 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX Ib | A | MDV | -
118 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX Ic | A | MDV | -
119 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) f | Hz | MDV | -
120 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX Psum | MW | RAA | -
121 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX Qsum | MVar | RAA | -
122 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | RAA | -
123 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | RAA | -
124 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | RAA | -
125 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | SetPoint | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
126 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX Psum | MW | DVS | -
127 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX Qsum | MVar | DVS | -
128 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX Ssum | MVA | DVS | -
129 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | T-XXX | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) U_vid_lin | kV | DVS | -
130 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX Pa | MW | MDV | -
131 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX Pb | MW | MDV | -
132 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX Pc | MW | MDV | -
133 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX Qa | MVar | MDV | -
134 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX Qb | MVar | MDV | -
135 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX Qc | MVar | MDV | -
136 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | MDV | -
137 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | MDV | -
138 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | MDV | -
139 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX Ia | A | MDV | -
140 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX Ib | A | MDV | -
141 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX Ic | A | MDV | -
142 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) f | Hz | MDV | -
143 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX Psum | MW | RAA | -
144 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX Qsum | MVar | RAA | -
145 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | RAA | -
146 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | RAA | -
147 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Matuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | RAA | -
148 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | SetPoint | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
149 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX Psum | MW | DVS | -
150 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | TS-XXX | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | TS-XXX Qsum | MVar | DVS | -
151 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | Š-XXX (ĮT-XXX) U_vid_lin | kV | DVS | -
152 | 400_330_TP_E_SK | 400-330 | Š-XXX | Skaičiuojamas | 400-330 kV dalies matavimai | Š-XXX (ĮT-XXX) f | Hz | DVS | -
153 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Pa | MW | MDV | -
154 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Pb | MW | MDV | -
155 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Pc | MW | MDV | -
156 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Qa | MVar | MDV | -
157 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Qb | MVar | MDV | -
158 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Qc | MVar | MDV | -
159 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX (ĮT-XXX) Ua | kV | MDV | -
160 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX (ĮT-XXX) Ub | kV | MDV | -
161 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX (ĮT-XXX) Uc | kV | MDV | -
162 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Ia | A | MDV | -
163 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Ib | A | MDV | -
164 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Ic | A | MDV | -
165 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX (ĮT-XXX) f | Hz | MDV | -
166 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Psum | MW | RAA | -
167 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Qsum | MVar | RAA | -
168 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX (ĮT-XXX) Ua | kV | RAA | -
169 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX (ĮT-XXX) Ub | kV | RAA | -
170 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX (ĮT-XXX) Uc | kV | RAA | -
171 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Ia | A | RAA | -
172 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Ib | A | RAA | -
173 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Ic | A | RAA | -
174 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX atstumas iki gedimo vietos | km | RAA | -
175 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | SetPoint | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
176 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Psum | MW | DVS | -
177 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Qsum | MVar | DVS | -
178 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX (ĮT-XXX) U_vid_lin | kV | DVS | -
179 | 330_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX I_vid | A | DVS | -
180 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX Pa | MW | MDV | -
181 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX Pb | MW | MDV | -
182 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX Pc | MW | MDV | -
183 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX Qa | MVar | MDV | -
184 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX Qb | MVar | MDV | -
185 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX Qc | MVar | MDV | -
186 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | MDV | -
187 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | MDV | -
188 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | MDV | -
189 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX Ia | A | MDV | -
190 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX Ib | A | MDV | -
191 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX Ic | A | MDV | -
192 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX (ĮT-XXX) f | Hz | MDV | -
193 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX Psum | MW | RAA | -
194 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX Qsum | MVar | RAA | -
195 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | RAA | -
196 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | RAA | -
197 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | RAA | -
198 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | SetPoint | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
199 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX Psum | MW | DVS | -
200 | 330_TP_E_SK | 110 | AT-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | AT-XXX Qsum | MVar | DVS | -
201 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Pa | MW | MDV | -
202 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Pb | MW | MDV | -
203 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Pc | MW | MDV | -
204 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qa | MVar | MDV | -
205 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qb | MVar | MDV | -
206 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qc | MVar | MDV | -
207 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | MDV | -
208 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | MDV | -
209 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | MDV | -
210 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Ia | A | MDV | -
211 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Ib | A | MDV | -
212 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Ic | A | MDV | -
213 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) f | Hz | MDV | -
214 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Psum | MW | RAA | -
215 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qsum | MVar | RAA | -
216 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | RAA | -
217 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | RAA | -
218 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | RAA | -
219 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | SetPoint | 110 kV dalies matavimai | T-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
220 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Psum | MW | DVS | -
221 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qsum | MVar | DVS | -
222 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Ssum | MVA | DVS | -
223 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) U_vid_lin | kV | DVS | -
224 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX Pa | MW | MDV | -
225 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX Pb | MW | MDV | -
226 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX Pc | MW | MDV | -
227 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX Qa | MVar | MDV | -
228 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX Qb | MVar | MDV | -
229 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX Qc | MVar | MDV | -
230 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | MDV | -
231 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | MDV | -
232 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | MDV | -
233 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX Ia | A | MDV | -
234 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX Ib | A | MDV | -
235 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX Ic | A | MDV | -
236 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX (ĮT-XXX) f | Hz | MDV | -
237 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX Psum | MW | RAA | -
238 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX Qsum | MVar | RAA | -
239 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | RAA | -
240 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | RAA | -
241 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | RAA | -
242 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | SetPoint | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
243 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX Psum | MW | DVS | -
244 | 330_TP_E_SK | 110 | KB-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | KB-XXX Qsum | MVar | DVS | -
245 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Pa | MW | MDV | -
246 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Pb | MW | MDV | -
247 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Pc | MW | MDV | -
248 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Qa | MVar | MDV | -
249 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Qb | MVar | MDV | -
250 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Qc | MVar | MDV | -
251 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | MDV | -
252 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | MDV | -
253 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | MDV | -
254 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Ia | A | MDV | -
255 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Ib | A | MDV | -
256 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Ic | A | MDV | -
257 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) f | Hz | MDV | -
258 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Psum | MW | RAA | -
259 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Qsum | MVar | RAA | -
260 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | RAA | -
261 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | RAA | -
262 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | RAA | -
263 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | SetPoint | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
264 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Psum | MW | DVS | -
265 | 330_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Qsum | MVar | DVS | -
266 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | ŠX-XXX (ĮT-XXX) U_vid_lin | kV | DVS | -
267 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | ŠX-XXX (ĮT-XXX) f | Hz | DVS | -
268 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | SetPoint | 110 kV dalies matavimai | ŠX-XXX ŠDA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
269 | 330_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | SetPoint | 110 kV dalies matavimai | ŠX-XXX SUM nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
270 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Pa | MW | MDV | -
271 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Pb | MW | MDV | -
272 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Pc | MW | MDV | -
273 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qa | MVar | MDV | -
274 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qb | MVar | MDV | -
275 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qc | MVar | MDV | -
276 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | MDV | -
277 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | MDV | -
278 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | MDV | -
279 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Ia | A | MDV | -
280 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Ib | A | MDV | -
281 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Ic | A | MDV | -
282 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) f | Hz | MDV | -
283 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Psum | MW | RAA | -
284 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qsum | MVar | RAA | -
285 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | RAA | -
286 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | RAA | -
287 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | RAA | -
288 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | SetPoint | 110 kV dalies matavimai | T-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
289 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Psum | MW | DVS | -
290 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qsum | MVar | DVS | -
291 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Ssum | MVA | DVS | -
292 | 330_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) U_vid_lin | kV | DVS | -
293 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX Pa | MW | MDV | -
294 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX Pb | MW | MDV | -
295 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX Pc | MW | MDV | -
296 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX Qa | MVar | MDV | -
297 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX Qb | MVar | MDV | -
298 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX Qc | MVar | MDV | -
299 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX (ĮT-XX) Ua | kV | MDV | -
300 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX (ĮT-XX) Ub | kV | MDV | -
301 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX (ĮT-XX) Uc | kV | MDV | -
302 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX Ia | A | MDV | -
303 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX Ib | A | MDV | -
304 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX Ic | A | MDV | -
305 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX (ĮT-XX) f | Hz | MDV | -
306 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX Psum | MW | RAA | -
307 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX Qsum | MVar | RAA | -
308 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX (ĮT-XX) Ua | kV | RAA | -
309 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX (ĮT-XX) Ub | kV | RAA | -
310 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX (ĮT-XX) Uc | kV | RAA | -
311 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | SetPoint | 10 kV dalies matavimai | AT-XX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
312 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Skaičiuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX Psum | MW | DVS | -
313 | 330_TP_E_SK | 10 | AT-XX | Skaičiuojamas | 10 kV dalies matavimai | AT-XX Qsum | MVar | DVS | -
314 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-X | SetPoint | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-X RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
315 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX Pa | MW | MDV | -
316 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX Pb | MW | MDV | -
317 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX Pc | MW | MDV | -
318 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX Qa | MVar | MDV | -
319 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX Qb | MVar | MDV | -
320 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX Qc | MVar | MDV | -
321 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX (ĮT-XX) Ua | kV | MDV | -
322 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX (ĮT-XX) Ub | kV | MDV | -
323 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX (ĮT-XX) Uc | kV | MDV | -
324 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX Ia | A | MDV | -
325 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX Ib | A | MDV | -
326 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX Ic | A | MDV | -
327 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX (ĮT-XX) f | Hz | MDV | -
328 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX Psum | MW | RAA | -
329 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX Qsum | MVar | RAA | -
330 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX (ĮT-XX) Ua | kV | RAA | -
331 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX (ĮT-XX) Ub | kV | RAA | -
332 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX (ĮT-XX) Uc | kV | RAA | -
333 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | SetPoint | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
334 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Skaičiuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX Psum | MW | DVS | -
335 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠRE-XX | Skaičiuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠRE-XX Qsum | MVar | DVS | -
336 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX Pa | kW | MDV | -
337 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX Pb | kW | MDV | -
338 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX Pc | kW | MDV | -
339 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX Qa | kVar | MDV | -
340 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX Qb | kVar | MDV | -
341 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX Qc | kVar | MDV | -
342 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX (ĮT-XX) Ua | kV | MDV | -
343 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX (ĮT-XX) Ub | kV | MDV | -
344 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX (ĮT-XX) Uc | kV | MDV | -
345 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX Ia | A | MDV | -
346 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX Ib | A | MDV | -
347 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX Ic | A | MDV | -
348 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX (ĮT-XX) f | Hz | MDV | -
349 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX Psum | kW | RAA | -
350 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX Qsum | kVar | RAA | -
351 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX (ĮT-XX) Ua | kV | RAA | -
352 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX (ĮT-XX) Ub | kV | RAA | -
353 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX (ĮT-XX) Uc | kV | RAA | -
354 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | SetPoint | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
355 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Skaičiuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX Psum | kW | DVS | -
356 | 330_TP_E_SK | 10 | SRT-XX | Skaičiuojamas | 10 kV dalies matavimai | SRT-XX Qsum | kVar | DVS | -
357 | 330_TP_E_SK | 10 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | SRT-XXX Ssum | kVA | DVS | -
358 | 330_TP_E_SK | 10 | ŠX-XX | Skaičiuojamas | 10 kV dalies matavimai | ŠX-XX (ĮT-XX) Uvid. | kV | DVS | -
359 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-X | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-X ĮR atšaka | - | RAA | -
360 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX Pa | MW | MDV | -
361 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX Pb | MW | MDV | -
362 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX Pc | MW | MDV | -
363 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX Qa | MVar | MDV | -
364 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX Qb | MVar | MDV | -
365 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX Qc | MVar | MDV | -
366 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX (ĮT-XX) Ua | kV | MDV | -
367 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX (ĮT-XX) Ub | kV | MDV | -
368 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX (ĮT-XX) Uc | kV | MDV | -
369 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX Ia | A | MDV | -
370 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX Ib | A | MDV | -
371 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX Ic | A | MDV | -
372 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX (ĮT-XX) f | Hz | MDV | -
373 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX Psum | MW | RAA | -
374 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX Qsum | MVar | RAA | -
375 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX (ĮT-XX) Ua | kV | RAA | -
376 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX (ĮT-XX) Ub | kV | RAA | -
377 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX (ĮT-XX) Uc | kV | RAA | -
378 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | SetPoint | 10 kV dalies matavimai | RT-XX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
379 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Skaičiuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX Psum | MW | DVS | -
380 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Skaičiuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX Qsum | MVar | DVS | -
381 | 330_TP_E_SK | 10 | RT-XX | Skaičiuojamas | 10 kV dalies matavimai | RT-XX Ssum | MVA | DVS | -
382 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX Pa | MW | MDV | -
383 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX Pb | MW | MDV | -
384 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX Pc | MW | MDV | -
385 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX Qa | MVar | MDV | -
386 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX Qb | MVar | MDV | -
387 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX Qc | MVar | MDV | -
388 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX (ĮT-XX) Ua | kV | MDV | -
389 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX (ĮT-XX) Ub | kV | MDV | -
390 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX (ĮT-XX) Uc | kV | MDV | -
391 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX Ia | A | MDV | -
392 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX Ib | A | MDV | -
393 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX Ic | A | MDV | -
394 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX (ĮT-XX) f | Hz | MDV | -
395 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX Psum | MW | RAA | -
396 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX Qsum | MVar | RAA | -
397 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX (ĮT-XX) Ua | kV | RAA | -
398 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX (ĮT-XX) Ub | kV | RAA | -
399 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX (ĮT-XX) Uc | kV | RAA | -
400 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | SetPoint | 10 kV dalies matavimai | TS-XX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
401 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Skaičiuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX Psum | MW | DVS | -
402 | 330_TP_E_SK | 10 | TS-XX | Skaičiuojamas | 10 kV dalies matavimai | TS-XX Qsum | MVar | DVS | -
403 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX Pa | kW | MDV | -
404 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX Pb | kW | MDV | -
405 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX Pc | kW | MDV | -
406 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX Qa | kVar | MDV | -
407 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX Qb | kVar | MDV | -
408 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX Qc | kVar | MDV | -
409 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX (ĮT-XX) Ua | kV | MDV | -
410 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX (ĮT-XX) Ub | kV | MDV | -
411 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX (ĮT-XX) Uc | kV | MDV | -
412 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX Ia | A | MDV | -
413 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX Ib | A | MDV | -
414 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX Ic | A | MDV | -
415 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX (ĮT-XX) f | Hz | MDV | -
416 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX Psum | kW | RAA | -
417 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX Qsum | kVar | RAA | -
418 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX (ĮT-XX) Ua | kV | RAA | -
419 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX (ĮT-XX) Ub | kV | RAA | -
420 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Matuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX (ĮT-XX) Uc | kV | RAA | -
421 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | SetPoint | 10 kV dalies matavimai | L-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
422 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Skaičiuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX Psum | kW | DVS | -
423 | 330_TP_E_SK | 10 | L-XXX | Skaičiuojamas | 10 kV dalies matavimai | L-XXX Qsum | kVar | DVS | -
424 | E | Ugen | VE_Ugen | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | VEP galima P generacija | MW | VE_TSPĮ | -
425 | E | Ugen | VE_Ugen | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | VEP vidutinis vėjo greitis | m/s | VE_TSPĮ | -
426 | E | Ugen | VE_Ugen | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | VEP vidutinė vėjo kryptis | - | VE_TSPĮ | -
427 | E | Ugen | VE_Ugen | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | VEP veikiančių G skaičius | vnt. | VE_TSPĮ | -
428 | E | Ugen | VE_Ugen | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | VEP TSPĮ ryšys su G[1-n] valdikliais | vnt. | VE_TSPĮ | -
429 | E | Ugen | VE_Ugen | SetPoint | Ugen dalies matavimai | VEP nustatytas P kitimo greitis | MW/min | VE_TSPĮ | [XX MW/min]
430 | E | Ugen | VE_Ugen | SetPoint | Ugen dalies matavimai | VEP nustatytas P rezervas pirminiam reguliavimui | % | VE_TSPĮ | [0-100%]
431 | E | Ugen | VE_Ugen | SetPoint | Ugen dalies matavimai | VEP nustatytas generacijos ribojimas nuo instaliuotos P | % | VE_TSPĮ | [0-100%]
432 | E | Ugen | VE_Ugen | SetPoint | Ugen dalies matavimai | VEP pirminiam P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) | mHz | VE_TSPĮ | [XX-XX]
433 | E | Ugen | VE_Ugen | SetPoint | Ugen dalies matavimai | VEP pirminiam P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K | - | VE_TSPĮ | [XX-XX]
434 | E | Ugen | VE_Ugen | SetPoint | Ugen dalies matavimai | VEP U (XXX) reguliavimui nustatyta Q | MVar | VE_TSPĮ | [XX-XX]
435 | E | Ugen | VE_Ugen | SetPoint | Ugen dalies matavimai | VEP U (XXX) reguliavimui nustatyta U | kV | VE_TSPĮ | [XXX-XXX]
436 | E | Ugen | VE_Ugen | SetPoint | Ugen dalies matavimai | VEP U (XXX) reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas Ku | % | VE_TSPĮ | [2-7%]
437 | E | Ugen | VE_Ugen | SetPoint | Ugen dalies matavimai | VEP U (XXX) reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(U) | % | VE_TSPĮ | [±5%]
438 | E | Ugen | VE_Ugen | SetPoint | Ugen dalies matavimai | G-X (bloko) P_galutinė (AGV) | MW | VE_TSPĮ | [XXX MW]
439 | E | Ugen | VE_Ugen | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | VEP Pgen | MW | VE_TSPĮ | -
440 | E | Ugen | VE_Ugen | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | VEP Qgen | MVar | VE_TSPĮ | -
441 | E | Ugen | VE_Ugen | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | VEP Ugen | kV | VE_TSPĮ | -
442 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X P | MW | RAA | -
443 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X Q | MVar | RAA | -
444 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X P (S.R.) | MW | RAA | -
445 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X Q (S.R.) | MVar | RAA | -
446 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X Pa | MW | MDV | -
447 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X Pb | MW | MDV | -
448 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X Pc | MW | MDV | -
449 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X Qa | MVar | MDV | -
450 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X Qb | MVar | MDV | -
451 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X Qc | MVar | MDV | -
452 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X (ĮT-XX) Ua | kV | MDV | -
453 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X (ĮT-XX) Ub | kV | MDV | -
454 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X (ĮT-XX) Uc | kV | MDV | -
455 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X Ia | A | MDV | -
456 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X Ib | A | MDV | -
457 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X Ic | A | MDV | -
458 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X (ĮT-XX) f | Hz | MDV | -
459 | E | Ugen | G-X | Skaičiuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X Psum | MW | DVS | -
460 | E | Ugen | G-X | Skaičiuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X Qsum | MVar | DVS | -
461 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | Pmin (AGV) | MW | AGV | -
462 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | Pmax (AGV) | MW | AGV | -
463 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | P reguliavimo greitis aukštyn (AGV) | MW/min | AGV | -
464 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | P reguliavimo greitis žemyn (AGV) | MW/min | AGV | -
465 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | P galutinė (AGV) | MW | AGV
466 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | P grįžtamoji reikšmė (AGV) | MW | AGV | -
467 | E | Ugen | G-X | SetPoint | Ugen dalies matavimai | P nustatyta (AGV) | MW | AGV | [XXX-XXX]
468 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai (monit_pirm_f) | G-X delta(f) | mHz | Monit_pirm_f | -
469 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai (monit_pirm_f) | G-X K | % | Monit_pirm_f | -
470 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai (monit_pirm_f) | G-X P pirminio reguliavimo diapazonas | MW | Monit_pirm_f | -
471 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai (monit_pirm_f) | G-X nustatytas dažnis | Hz | Monit_pirm_f | -
472 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai (monit_aut_žad) | G-X nustatyta Ugen | kV | Monit_aut_žad | -
473 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai (monit_aut_žad) | G-X nustatyta Qgen | MVar | Monit_aut_žad | -
474 | E | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai (monit_aut_žad) | G-X nustatyta cos(fi) | s.v. | Monit_aut_žad | -
475 | 400_330_TP_E_SK | - | TSPĮ | Matuojamas | TSPĮ monitoringo matavimai | Ryšių aparatinės temperatūra | ˚C | TSPĮ | -
476 | 400_330_TP_E_SK | - | TSPĮ | Matuojamas | TSPĮ monitoringo matavimai | Ryšių aparatinės santykinė drėgmė | % | TSPĮ | -
477 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | VP-XXX KSSRS-0.4 įvado X Ia | A | RAA | -
478 | 400_330_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | VP-XXX KSSRS-0.4 ŠX-0,4 Ubc | V | RAA | -
479 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | VP-XXX NSSRS-0.2 įkroviklio X I | A | RAA | -
480 | 400_330_TP_E_SK | 0.2 | NSSRS-0,2 | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | VP-XXX NSSRS-0.2 akumuliat. baterijos U | V | RAA | -
481 | 400_330_TP_E_SK | - | BP | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | VP-XXX patalpos temperatūra | ˚C | RAA | -
482 | 400_330_TP_E_SK | - | BP | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | VP-XXX patalpos santykinė drėgmė | % | RAA | -
483 | 400_330_TP_E_SK | - | BP | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | USĮ-XX patalpos temeperatūra | ˚C | RAA | -
484 | 400_330_TP_E_SK | - | BP | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | USĮ-XX patalpos santykinė drėgmė | % | RAA | -
485 | 400_330_TP_E_SK | - | BP | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | ASĮ-XXX lauko temperatūra | ˚C | RAA | -
486 | 400_330_TP_E_SK | - | BP | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | Dyzelgeneratoriaus P | kW | RAA | -
487 | 400_330_TP_E_SK | - | BP | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | Dyzelgeneratoriaus Q | kVar | RAA | -
488 | 400_330_TP_E_SK | - | BP | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | Dyzelgeneratoriaus I (vietoje P ir Q) | A | RAA | -
489 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Pa | MW | MDV | -
490 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Pb | MW | MDV | -
491 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Pc | MW | MDV | -
492 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Qa | MVar | MDV | -
493 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Qb | MVar | MDV | -
494 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Qc | MVar | MDV | -
495 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX (ĮT-XXX) Ua | kV | MDV | -
496 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX (ĮT-XXX) Ub | kV | MDV | -
497 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX (ĮT-XXX) Uc | kV | MDV | -
498 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Ia | A | MDV | -
499 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Ib | A | MDV | -
500 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Ic | A | MDV | -
501 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX (ĮT-XXX) f | Hz | MDV | -
502 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Psum | MW | RAA | -
503 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Qsum | MVar | RAA | -
504 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX (ĮT-XXX) Ua | kV | RAA | -
505 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX (ĮT-XXX) Ub | kV | RAA | -
506 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX (ĮT-XXX) Uc | kV | RAA | -
507 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Ia | A | RAA | -
508 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Ib | A | RAA | -
509 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Ic | A | RAA | -
510 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX atstumas iki gedimo vietos | km | RAA | -
511 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | SetPoint | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
512 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Psum | MW | DVS | -
513 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX Qsum | MVar | DVS | -
514 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX (ĮT-XXX) U_vid_lin | kV | DVS | -
515 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (L-XXXXXX) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | L-XXXXXX I_vid | A | DVS | -
516 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Pa | MW | MDV | -
517 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Pb | MW | MDV | -
518 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Pc | MW | MDV | -
519 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qa | MVar | MDV | -
520 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qb | MVar | MDV | -
521 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qc | MVar | MDV | -
522 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | MDV | -
523 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | MDV | -
524 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | MDV | -
525 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Ia | A | MDV | -
526 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Ib | A | MDV | -
527 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Ic | A | MDV | -
528 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) f | Hz | MDV | -
529 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Psum | MW | RAA | -
530 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qsum | MVar | RAA | -
531 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | RAA | -
532 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | RAA | -
533 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | RAA | -
534 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | SetPoint | 110 kV dalies matavimai | T-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | RAA | [1-n]
535 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Psum | MW | DVS | -
536 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qsum | MVar | DVS | -
537 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Ssum | MVA | DVS | -
538 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX (E) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) U_vid_lin | kV | DVS | -
539 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Pa | MW | MDV | -
540 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Pb | MW | MDV | -
541 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Pc | MW | MDV | -
542 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Qa | MVar | MDV | -
543 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Qb | MVar | MDV | -
544 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Qc | MVar | MDV | -
545 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | MDV | -
546 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | MDV | -
547 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | MDV | -
548 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Ia | A | MDV | -
549 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Ib | A | MDV | -
550 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Ic | A | MDV | -
551 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) f | Hz | MDV | -
552 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Psum | MW | RAA | -
553 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Qsum | MVar | RAA | -
554 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | RAA | -
555 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | RAA | -
556 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | RAA | -
557 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Ia | A | RAA | -
558 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Ib | A | RAA | -
559 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Ic | A | RAA | -
560 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX atstumas iki gedimo vietos | km | RAA | -
561 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | SetPoint | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
562 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Psum | MW | DVS | -
563 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Qsum | MVar | DVS | -
564 | 110_TP_E_SK | 110 | EPL (TS-XXX) | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX I_vid | A | DVS | -
565 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Pa | MW | MDV | -
566 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Pb | MW | MDV | -
567 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Pc | MW | MDV | -
568 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Qa | MVar | MDV | -
569 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Qb | MVar | MDV | -
570 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Qc | MVar | MDV | -
571 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | MDV | -
572 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | MDV | -
573 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | MDV | -
574 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Ia | A | MDV | -
575 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Ib | A | MDV | -
576 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Ic | A | MDV | -
577 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) f | Hz | MDV | -
578 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Psum | MW | RAA | -
579 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Qsum | MVar | RAA | -
580 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | RAA | -
581 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | RAA | -
582 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | RAA | -
583 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | SetPoint | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
584 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Psum | MW | DVS | -
585 | 110_TP_E_SK | 110 | TS-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | TS-XXX Qsum | MVar | DVS | -
586 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | ŠX-XXX (ĮT-XXX) U_vid_lin | kV | DVS
587 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | ŠX-XXX (ĮT-XXX) f | Hz | DVS
588 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | SetPoint | 110 kV dalies matavimai | ŠX-XXX ŠDA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
589 | 110_TP_E_SK | 110 | ŠX-XXX | SetPoint | 110 kV dalies matavimai | ŠX-XXX SUM nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
590 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Pa | MW | MDV | -
591 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Pb | MW | MDV | -
592 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Pc | MW | MDV | -
593 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qa | MVar | MDV | -
594 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qb | MVar | MDV | -
595 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qc | MVar | MDV | -
596 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | MDV | -
597 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | MDV | -
598 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | MDV | -
599 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Ia | A | MDV | -
600 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Ib | A | MDV | -
601 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Ic | A | MDV | -
602 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) f | Hz | MDV | -
603 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Psum | MW | RAA | -
604 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qsum | MVar | RAA | -
605 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ua | kV | RAA | -
606 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Ub | kV | RAA | -
607 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) Uc | kV | RAA | -
608 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | SetPoint | 110 kV dalies matavimai | T-XXX RAA nuostatų grupė [1-n] | - | - | [1-n]
609 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Psum | MW | DVS | -
610 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Qsum | MVar | DVS | -
611 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Matuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX Ssum | MVar | DVS | -
612 | 110_TP_E_SK | 110 | T-XXX | Skaičiuojamas | 110 kV dalies matavimai | T-XXX (ĮT-XXX) U_vid_lin | kV | DVS
613 | 110_TP_E_SK | - | TSPĮ | Matuojamas | TSPĮ monitoringo matavimai | Ryšių aparatinės temperatūra | ˚C | TSPĮ | -
614 | 110_TP_E_SK | - | TSPĮ | Matuojamas | TSPĮ monitoringo matavimai | Ryšių aparatinės santykinė drėgmė | % | TSPĮ | -
615 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | KSSRS-0.4 įvado X Ia | A | RAA | -
616 | 110_TP_E_SK | 0.4 | KSSRS-0,4 | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | KSSRS-0.4 ŠX-0,4 Ubc | V | RAA | -
617 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | NSSRS-0.1 įkroviklio X I | A | RAA | -
618 | 110_TP_E_SK | 0.1 | NSSRS-0,1 | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | NSSRS-0.1 AB U | V | RAA | -
619 | 110_TP_E_SK | - | BP | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | VP-XXX patalpos temperatūra | ˚C | RAA | -
620 | 110_TP_E_SK | - | BP | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | VP-XXX patalpos santykinė drėgmė | % | RAA | -
621 | 110_TP_E_SK | - | BP | Matuojamas | KSSRS_NSSRS_BP dalies matavimai | ASĮ-XXX lauko temperatūra | ˚C | RAA | -
622 | 110_KL | 110 | US-XX | Matuojamas | 110 KL technologiniai matavimai | UŠ-XX alyvos slėgis kabelio f[n] | Bar | RAA | -
623 | 110_KL | 110 | US-XX | Matuojamas | 110 KL technologiniai matavimai | UŠ-XX alyvos slėgis kabelio sujng. movoje | Bar | RAA | -
624 | 110_KL | 110 | US-XX | Matuojamas | 110 KL technologiniai matavimai | UŠ-XX kontrolės punkto patalpų temperat. | C | RAA | -
625 | Užsienio ES | 750-110 | LN XXX | Matuojamas | 750-110 kV dalies matavimai | LN XXX P | MW | SCADA | -
626 | Užsienio ES | 750-110 | LN XXX | Matuojamas | 750-110 kV dalies matavimai | LN XXX Q | MVar | SCADA | -
627 | Užsienio ES | 750-110 | Š-XXX | Matuojamas | 750-110 kV dalies matavimai | Š-XXX U_lin | kV | SCADA | -
628 | Užsienio ES | 750-110 | Š-XXX | Matuojamas | 750-110 kV dalies matavimai | Š-XXX f | Hz | SCADA | -
629 | Užsienio ES | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X P | MW | SCADA | -
630 | Užsienio ES | Ugen | G-X | Matuojamas | Ugen dalies matavimai | G-X Q | MVar | SCADA | -