PATVIRTINTA

LITGRID AB. 2022 Kovo 17 d. ITT ir administravimo departamento direktoriaus nurodymu Nr. 22NU-104

APPROVED by

LITGRID AB 2022 March 17 ITT and administration department Director direction No. 22NU-104

SINCHRONINIO DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLO (SDPT)  ĮRENGINIŲ (MULTIPLEKSERIŲ)            TECHNINIAI REIKALAVIMAI

|  | Reikalaujami parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė// Device, equipment, product for material required parameter, function, implementation or feature (mato vnt./measuring units) |  |  |  | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Required parameter or function value, implementation, or feature |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai/ Standards |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system must be evaluated by certificate. |  |  |  | ISO 9001 arba lygiavertis/ or equivalent a) |  |
|  | Gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's environment management system must be evaluated by certificate. |  |  |  | ISO 14001 arba lygiavertis/ or equivalent a) |  |
|  | Įrangai turi būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas / Equipments must be subject to conformity assessment procedures that produced the product complies with the essential requirements of European standards and directives. | Directive 2014/35/EU (Low voltage). |  |  | CE ženklinimas ir atitikties deklaracija/ CE marking and declaration of conformity b) |  |
|  |  | Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility). |  |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions |  |  |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartą / Ambient conditions according to the standard. |  |  |  | IEC 61850-3 arba lygiavertį/ or equal |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions. |  |  |  | Patalpoje normalios / Indoor, normal |  |
|  | Maksimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra / Maximal long-term operating temperature. |  |  |  | ≥ +55 |  |
|  | Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra / minimal long-term operating temperature. |  |  |  | ≤ -5 |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos santykinė drėgmės ribos (be kondensato susidarymo)/ Operating ambient relative humidity limits(without condensation), % |  |  |  | ≥ (5-90) |  |
|  | Aparatinė įranga / Hardware |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacijos prievadai/ Communications ports |  |  |  | Integruoti be papildomų keitiklių / integrated without additional converters |  |
|  | Tvirtinimas/ Mounting |  |  |  | 19“ rėme/frame |  |
|  | Aukštis, U / Height in U units |  |  |  | ≤ 8U |  |
|  | Įrenginio konstrukcinis išpildymas/ Construction of the device |  |  |  | Modulinė sistema, pagrįsta sąsajų plokšėmis / Modular system based on interface cards |  |
|  | Įrenginio korpuso įžeminimui turi būti numatyta/ Earthing for a housing of a device must be with |  |  |  | Įžeminimo laidininko prijungimo vieta pažymėtos ženklu / The ground wire connection location marked with |  |
|  | Gamintojas vykdo aparatinės įrangos palaikymą (atsarginių dalių tiekimą) ne trumpiau kaip 10m. / Manufacturer maintains hardware (spare parts supply) for at least 10 years. |  |  |  | Gamintojo patvirtinimas / Approval of the manufacturer |  |
|  | “Hot-pluggable” sąsajų plokštės/ Hot-pluggable interface cards |  |  |  | SDPT sąsajų plokštės būti keičiamos nestabdant viso įrenginio veikimo/ Interface cards can be plugged during operation and defective access interface cards must be able to be exchangable without interruption of other services |  |
|  | Aušinimas / Cooling |  |  |  |  |  |
|  | Ventiliatorių modulių išpildymas esant aktyviam aušinimui/ Fan unit implementation |  |  |  | Keičiami ventiliatorių blokai nestabdant viso įrenginio veikimo / replaceable system's fan unit Fan-units shall be changeable during operation, without interruption of service |  |
|  | Aušinimo tipas/ Cooling technique |  |  |  | Aktyvinis arba pasyvinis/ Active or passive |  |
|  | Ventiliatorių valdymas/ fans speed controll |  |  |  | Reguliuojamas priklausomai nuo temperatūros/ Temperature controlled |  |
|  | Maitinimo šaltinis / Power supply |  |  |  |  |  |
|  | Maitinimo rezervavimas užtikrinamas / Power reservation is ensured by power supply from 2 independent inputs |  |  |  | maitinant nuo 2 nepriklausomų įvadų / power supply from 2 independent inputs |  |
|  | Maitinimo moduliai/ Power supply modules |  |  |  | Integruoti, be papildomų įtampos keitiklių/ Integrated without additional voltage converters |  |
|  | Vardinė maitinimo įtampa / Nominal operating voltage, V DC |  |  |  | 48 |  |
|  | Patikimo veikimo vardinės maitinimo įtampos nuokrypis % / Allowed nominal power supply voltage deflection for reliable operation, |  |  |  | Nuo / from -15 iki / to +10 c) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas / Electromagnetic compatibility (EMC) |  |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetinio spinduliavimo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose / Electromagnetic emission parameters can not be lower than in standards that are referenced by IEC 61850-3 standard |  | CISPR 22 level A |  |  |  |
|  | Elektromagnetinio atsparumo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose / Electromagnetic immunity parameters can not be lower than in standards that are referenced by IEC 61850-3 standard |  | Komunikaciniams ir maitinimo grandinių prievadams / for signal and power input ports |  |  | IEC 61000-4-4 level 4 IEC 61000-4-5 level 3 IEC 61000-4-6 level 3 IEC 61000-4-18 level 3 |
|  |  |  | Korpusui / for enclosure |  |  | IEC 61000-4-2 level 3 IEC 61000-4-3 level 3 |
|  |  |  | Įžeminimui / for functional earth port |  |  | IEC 61000-4-4 level 4 IEC 61000-4-6 level 3 |
|  | Įrenginio savybės / Device features |  |  |  |  |  |
|  | Duomenų perdavimo įrenginys su SDH ir MPLS-TP transporto protokolo palaikymu/ Equipment with support of SDH and MPLS-TP transport protocoll. |  |  | Lygiagretus MPLS-TP ir SDH / PDH veikimas viename įrenginyje. Pilnai hibridinė architektūra, be SDH arba MPLS-TP emuliacijos / Hybrid and parallel operation of MPLS-TP and SDH / PDH on the same device True full hybrid architecture, no emulation of SDH or MPLS-TP. |  |  |
|  | Laikinio sutankinimo transporto tinko architektūra/ TDM based transmission networks architecture |  |  | SDH pagal ITU-T G.803/based on the SDH acc. ITU-T G.803 |  |  |
|  | Paketinio perdavimo transporto tinklo architektūra/ packet-based transmission networks architecture |  |  | MPLS-TP pagal MPLS-TP according RFC 3031, 3032, 3985, 4664, 5462,5921, 5960, 7213, 7087 |  |  |
|  | MPLS-TP topologijų palaikymas / supporting of MPLS-TP standard topologies |  |  | Point-point (VPWS), point-multipoint (E-Tree), multipoint-multipoint (VPLS) and hierarchical LAN (H-VPLS) |  |  |
|  | Sujungimo grandinės emuliavimo protokolai/Circuit emulation protocols |  |  | Structure Agnostic SAToP (RFC 4553), Structure aware CESoPSN (RFC 5086) |  |  |
|  | E1, C37.94 ir Ethernet paslaugų perdavimo technologijos /Transport technologies for E1, C37.64, and Ethernet services |  |  | SDH ir MPLS TP/ SDH and MPLS TP |  |  |
|  | Ethernet per SDH paslaugų rezervavimo technologijos/ /Ethernet over SDH services protection technologies |  |  | SNCP (VC-12, VC-3, VC-4); LCAS pagal/according to ITU-T G.7042; GFP pagal/according ITU-T G.7041 |  |  |
|  | SDH paslaugų transmisijos rezervavimo technologijos/ SDH services transport protection technologies |  |  | SNCP (VC-12, VC-3, VC-4) ; |  |  |
|  | SNCP taikymo topologija/ SNCP application topology |  |  | mišraus sujungimo topologija /mesh topology |  |  |
|  | SNCP rezervavimo konfigūravimas/ Configuration of SNCP protection |  |  | SNCP rezervavimo kryptys turi būti laisvai konfigūruojamos per bet kurią esamą linijinę sąsają/SNCP protection paths must be freely configurable through any available line interface |  |  |
|  | Licencijos funkcijoms vykdyti/ Performance licencing |  |  | Neterminuotos/ lifetime |  |  |
|  | Paslaugų konfigūravimo išpildymas/ implementation of service configuration |  |  | Turi būti konfigūruojama iš VSS grafinės sąsajos (nenaudojant komandinės eilutės) / must be configured via GUI in Network Management System (without using the command line) |  |  |
|  | Transporto sąsajų tipai ir išpildymas/ Data transmission interfaces types and fulfillment |  |  |  |  |  |
|  | STM-1 sąsajos prievadai, kiekis vnt./STM-1 interface ports, pcs c) |  |  |  | ≥ 2 |  |
|  | STM1 prievadų konstrukcinis išpildymas / Construction of STM1 ports |  |  |  | Keičiami SFP sąsajų moduliai/ SFP based |  |
|  | STM-4 sąsajos prievadai, kiekis vnt./STM4 interface ports, pcs c) |  |  |  | ≥ 2 |  |
|  | STM-4 prievadų konstrukcinis išpildymas / Construction of STM-4 ports |  |  |  | Keičiami SFP sąsajų moduliai/ SFP based |  |
|  | 1 GE MPLS-TP sąsajos/ 1 GbE MPLS-TP transport ports c) |  |  |  | ≥ 2 |  |
|  | 1 GE MPLS-TP sąsajų prievadų konstrukcinis išpildymas / Construction of MPLS-TP ports |  |  |  | Keičiami SFP sąsajų moduliai/ SFP based |  |
|  | Duomenų perdavimo paslaugų (prieigos) sąsajų tipai ir išpildymas/ Data transmission services (access) interfaces types and fulfillment |  |  |  |  |  |
|  | Е1 (ITU-T G.703) 2048 kb/s sąsajos su simetriniais 120 Ω prievadais, kiekis vnt. / Е1 (ITU-T G.703) 2048 kbps interface whit 120 Ω symmetrical line impedance, pcs c) |  |  |  | ≥ 8 |  |
|  | E1 sąsajų išvesties tipas (gali būti komplektuojama su jungiamuoju kabeliu ir komutavimo panele)/Output of E1 interfaces(can be equipped with an switching panel and connection cable) |  |  |  | RJ45 ekranuotos/ Shielded RJ45 |  |
|  | IEEE C37.94 sąsajų prievadai, kiekis vnt. / IEEE C37.94 Fiber optic interface, pcs c) |  |  |  | ≥ 4 |  |
|  | IEEE C37.94 paslaugų perdavimo per paketinio perdavimo tinklą delsos asimetrija/Delay asymmetry for IEEE C37.94 interface transport over packet switched networks |  |  |  | Reguliuojama/Controlled |  |
|  | IEEE C37.94 Sąsajos tipas |  |  |  | šviesolaidinis multimodinis |  |
|  | IEEE C37.94 sąsajų sujungimo atstumas, km/ connection distance of IEEE C37.94 Interface, km |  |  |  | ≥ 1,5 |  |
|  | IEEE C37.94 duomenų perdavimas turi atitikti atitinkamus saugumo, patikimumo ir perdavimo laiko reikalavimus, apibrėžtus standarte |  |  |  | IEC 60834-1 |  |
|  | 100/1000 Mb/s Ethernet sąsajų kiekis, vnt./ Number of 100/1000 Mbps Ethernet physical ports, pcs. c) |  |  |  | ≥ 4 |  |
|  | Ethernet sąsajų prievadų konstrukcinis išpildymas/ Construction of Ethernet ports |  |  |  | Keičiami SFP sąsajų moduliai/ SFP based |  |
|  | Ethernet paslaugų plokštės palaikomi veikimo būdai / Ethernet service card supported modes of operation |  |  |  | Skaidrus perdavimas arba L2 komutavimas / Transparent or L2 switching mode |  |
|  | Ethernet paslaugų protokolai ir standartai/ Protocols and standards of Ethernet services |  |  |  | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 1588 (v2) |  |
|  | Ethernet paslaugų MTU dydis, baitais / Ethernet service MTU size, byte |  |  |  | ≥9000 c) |  |
|  | Sinchronizacija/Network Synchronization |  |  |  |  |  |
|  | Paketinis sinchronizavimo pranešimų mainų protokolas / Packet-based synchronizing message exchange protocol |  |  |  | IEEE 1588v2 PTP on Layer-2, Layer-3/UDP, Boundary Clock (BC) and Transparent Clock (TC) modes. |  |
|  | Sinchroninis Ethernet / Synchronous Ethernet |  |  |  | Pagal/ according ITU-T Sync-E |  |
|  | SDH sinchronizacija/ SDH Clock Synchronization |  |  |  | Pagal nustatomą prioritetą ir kokybę nusakančias žymas (SSM) /priority- and quality-based clock selection using Synchronization Status Messages (SSM) |  |
|  | Vidinio osciliatoriaus tikslumas/ Accuracy of internal oscillator |  |  |  | Stratum 3e arba geriau/ Stratum 3e or better |  |
|  | Valdymo parametrai / Management parameters |  |  |  |  |  |
|  | Valdymo ir stebėjimo protokolai / Management and monitoring protocols |  |  |  | SNMP v3 |  |
|  | Įrenginių tinklo valdymas ir stebėjimas per centralizuotą sistemą / Network management and monitoring through a centralized system |  |  |  | Pilnai integruota į FOXMAN-UN tinklo stebėjimo ir valdymo sistemą Full integration in FOXMAN-UN network management system |  |
|  | Įrenginio funkcijų vykdymo ir valdymo licencijavimas/ Equepment management Licensing |  |  |  | Turi būti pateiktos visos reikalingos licencijos / All required licenses must be provided |  |
|  | Valdymo informacijos perdavimas tarp tinklo įrenginių per SDH / Transporting management messages between NEs via SDH |  |  |  | Per vidinius DCC kanalus/In-Band DCC (Data Communication Channel) |  |
|  | Administratoriaus autentifikavimas / administrator authentication |  |  |  | Pagal vartotojo vardą ir slaptažodį / By username and password |  |
|  | Centralizuotas administratoriaus autentifikavimas / Centralized administrator authentication. |  |  |  | RADIUS (RFC 2865) |  |
|  | Konsolės prievadas valdymui / Console port for management. |  |  |  | ≥1 |  |
|  | Kibernetinė sauga / Cyber security |  |  |  |  |  |
|  | Prieigos apsauga pagal IEEE1686-2013 / Access security according to IEEE1686-2013 |  |  |  | Slaptažodis / Password |  |
|  |  |  |  |  | Nenaudojamų funkcijų išjungimas / Turn off not used functions |  |
|  | Slaptažodžio sudėtis / Password construction |  |  |  | Pagal / According IEEE1686-2013 (5.1.4) |  |
|  | Slaptažodžio simbolių kiekis, vnt. / Password symbol |  |  |  | ≥12 |  |
|  | Prisijungimo saugumo užtikrininimas / Management access. |  |  |  | Pagal IP adresus / By IP addresses. |  |
|  | įvykių rašymas / events record |  |  |  | Syslog |  |
|  | Gamintojo nedokumentuotas prisijungimas ar vartotojų paskyros / Manufacturer undocumented access or accounts |  |  |  | Draudžiama naudoti / Strictly prohibited to use |  |
| Pastabos/ Notes: - Atitikties sertifikato išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos, kopija / Copy of the conformity certificate issued by notified conformity assessment independent body; - Atitikties deklaracija / declaration of conformity; - Poreikis ir kiekiai tikslinami projektavimo metu/ Demand and quantities are adjusted during design |  |  |  |  |  |  |  |