[image: image1.png]



Microvent nuorintojas

[image: image2.png]


[image: image3.png]



[image: image4.jpg]IIIIIIIIIII



Microvent MKV nuorintojas

       
      Microvent MKL nuorintojas

(oro išleidimas į viršų)



(oro išleidimas į šoną)

RIA uždaromasis vožtuvas

Aprašymas

Microvent – tai automatinis vožtuvas orui nukreipti iš uždarų karšto ir šalto vandens sistemų su temperatūromis iki 110 оС ir slėgiu iki 10 bar. Jis saugo sistemas nuo korozijos ir kavitacijos atsiradimo, bei nuo oro kamščių susidarymo. Vožtuvas automatiškai atlieka oro išleidimo ir įleidimo funkciją užpildant ir nuleidžiant vandenį iš sistemos, bei sistemos darbo metu.

Microvent vožtuvas montuojamas vertikaliai tose vietose, kur oro išskyrimas geriausias:

· ant katilų

· ant oro separatorių

· statvamzdžių viršuje

· ant kolektorių.

Komplektavimas

Automatinis oro nukreipimo įtaisas su plūde. Korpusas ir nuimamas dangtis iš MS 58 žalvario. Sandarinimas tarp korpuso ir dangčio – gumos žiedas. Plūdė ir plūdės svirtis ir aukštos kokybės plastmasės. Microvent MKV tipas skirtas orui išleisti į viršų. Microvent MKL skirtas orui išleisti į šoną. Prijungimas – išorinis sriegis 3/8”. MKV/R ir MKL/R tipai turi automatinį RIA uždaromąjį vožtuvą, kuri leidžia demontuoti nuorintoją nenupilant vandens iš sistemos. Nuorintojas (arba RIA uždaromasis vožtuvas, jeigu yra komplekte) turi plastmasinį liežuvėlį, skatinantį geresnį oro išskyrimą.

         Aptarnavimas

Dėl konstrukcijos ypatybių Microvent vožtuvui nereikalingas aptarnavimas. Nuolatinė oro pagalvė viršutinėje vožtuvo korpuso dalyje neleidžia atsirasti užteršimams. Jeigu yra būtinybė, galima nuimti vožtuvo korpuso dangtį ir išvalyti vidines dalis. Guminis žiedas ant korpuso sriegių užtikrina visišką sandarumą.

[image: image5.png]~4

i il 7
s





Veikimo būdas

Microvent vožtuvo atidarymas ir uždarymas vykdomas 

judant plūdei (3) vožtuvo viduje. Jeigu nuorintojo viduje yra 

oro, tada plūdė guli korpuso dugne taip, kad išleidimo 

vožtuvas yra atidarytas ir oras gali lengvai išeiti. Jeigu pakyla 

vandens lygis vožtuve, plūdė pasikelia į viršų ir veikdama 

svirtį (6) uždaro vožtuvą (4). 

Dėmesio! Tam, kad oras išeitų, yra būtina atsukti plastmasinį 

apsauginį dangtelį du kartus.

1.Korpusas. 2.Dangtis. 3.Plūdė. 4.Išleidimo vožtuvas. 

5.Dangtelis. 6.Svirtis. 7.Sandarinimas. 8.Spyruoklė.  

9. Liežuvėlis

[image: image6.png]o
| ! —
] 1
! |
1]
1
| !
- ——— -T o
L i |
1 !
)
_ |
| i - B I ©
> 1
e i e H :
= = :
i H
. i ) T ~
i i
| 1
i |
i
1
g t © —~
' —
i “ <
I H =2
“ )
, 5
! w7
! )
j <8
I |
! ! o
' o
N -« =
=
! <
| .
i D
o
o
T ™
|
{
|
{ 1
| 1
1 ] N
1
I I N ELL_. el N _
|

5050505050
< - om0 NN e

(urw/IN) e1ed ableyasip iy




Medžiagos

Korpusas

MS 58 žalvaris

Dangtis


MS 58 žalvaris

Plūdė


labai tankus polietilenas 

Išleidimo sklendė
polipropilenas 
Dangtelis

polipropilenas, 

sustiprintas stiklo pluoštu

polipropilenas 

Svirtis


Sustiprintas stiklo pluoštu

polipropilenas

Sandarinimas

NBR guma

Spyruoklė

nerūdijantis plienas 




Liežuvėlis

poliacetatas 




Vožtuvo pajėgumas.
Techniniai duomenys

Maks. darbo slėgis

10 bar

Maks. darbo temperatūra
110 оС

Tipai ir artikulų numeriai:

	Microvent MKV 10
	02 51 210
	Oro išleidimas į viršų, 3/8”

	Microvent MKL 10
	02 52 210
	Oro išleidimas į šoną, 3/8”

	Microvent MKV 10 R
	02 51 310
	Oro išleidimas į viršų, su RIA vožtuvu 10, 3/8”

	Microvent MKL 10 R
	02 52 310
	Oro išleidimas į šoną, su RIA vožtuvu 10, 3/8”

	Microvent MKV 15 R
	02 51 410
	Oro išleidimas į viršų, su RIA vožtuvu 10/15, ½”

	Microvent MKL 15 R
	02 52 410
	Oro išleidimas į šoną, su RIA vožtuvu 10/15, ½”

	
	
	

	RIA 8
	02 59 008
	Uždaromasis vožtuvas ¼” x ¼”

	RIA 10
	02 59 010
	Uždaromasis vožtuvas 3/8” x 3/8”

	RIA 15
	02 59 015
	Uždaromasis vožtuvas ½” x ½”

	RIA 10/15
	02 59 016
	Uždaromasis vožtuvas 3/8” x ½”

	RIA 10 SD
	02 59 012
	Uždaromasis vožtuvas 3/8” x 3/8”, savarankiškas sandarinimas


UAB “Vilniaus Manfula”

Kuršių g. 2, Vilnius

tel. /5/ 2151972, 2150117; faks.: /5/ 2150441
� EMBED MSPhotoEd.3  ���





� EMBED MSPhotoEd.3  ���











� EMBED MSPhotoEd.3  ���








[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


_1117061387.bin

_1117061423.bin

_1117061348.bin

