TECHNINIAI REIKALAVIMAI KONTROLINIAMS KABELIAMS/

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR CONTROL CABLES

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
|  | KONTROLINIS KABELIS/ CONTROL CABLE | - 1,5 mm2 skerspjūvio ploto kontrolinis kabelis - 5000 m; - 2,5 mm2 skerspjūvio ploto kontrolinis kabelis - 5000 m/ - 1,5 mm2 cross section area Control Cable - 5000 m; - 2,5 mm2 cross section area Control Cable - 5000 m. | Kabelio tipo žymėjimas pagal gamintojo katalogą/ Cable type marking according to the manufacturer‘s catalog: |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |
|  | Kabelio gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The cable‘s manufacturer‘s quality management system shall be evaluated by certificate | LST EN ISO 9001 b) |  |  |  |
|  | Kabelio gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta setifikatu/ The cable‘s manufacturer‘s eniviromental management system shall be evaluated by certificate | LST EN ISO 14001 b) |  |  |  |
|  | Kabelio charakteristikos ir konstrukcija pagal vieną iš nurodytų standartų/ Cable specifications and design according to one of the following standards | LST HD 627, LST HD 604, IEC 60502, LST HD 603 a) |  |  |  |
|  | Kabelio degumo klasė ne mažesnė kaip (pagal EN 13501-6)/ Class of reaction to fire performance for cable shall be not less than (according to EN 13501-6) | Eca a) |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions: |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions | Patalpoje ir žemėje, ir lauke/ Indoor, underground, outdoor |  |  |  |
|  | Maksimali leistina ilgalaikio darbo (eksploatavimo aplinkos) temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than , oC | +70 |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | -35 |  |  |  |
|  | Leistina instaliavimo temperatūra ne aukštesnė kaip/ Permissible installation temperature shall be not higher than , oC | -5 |  |  |  |
|  | Leistina laidininko temperatūra trumpo jungimo metu (kai trumpo jungimo trukmė iki 5s) turi būti ne žemesnė kaip/ Permissible short circuit temperature (when short circuit duration up to 5 sec) of the conductor shall be not less than, oC | +160 |  |  |  |
|  | Pagrindinės charakteristikos ir konstrukcija/ Main characteristics and construction: |  |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa U0/U/ Nominal voltage U0/U, V | ≥ 450/750 a) |  |  |  |
|  | Bandymo įtampa/ Test voltage, V D.C. | ≥ 2500 a) |  |  |  |
|  | Minimalus kabelio lenkimo spindulys turi būti/ Minimum cable bending radius shall be, mm | ≤ Dx12 a) |  |  |  |
|  | Kabelio išorinis apvalkalas/ Cable outer sheath | PVC arba halogenų neturintis mišinys/ PVC or halogen free compound 1), a) |  |  |  |
|  | Kabelio išorinis apvalkalas turi būti/ Cable outer sheath must be | Atsparus UV spinduliams/ Resistant For UV rays a) |  |  |  |
|  | Kabelio ekranavimas/ Cable shielding | Su koncentrinės varinės juostos laidininkų a)/ With concentric copper tape conductor a |  |  |  |
|  | Laidininkų izoliacija/ Conductor‘s insulation | PVC arba XLPE, arba halogenų neturintis mišinys/ PVC or XLPE or halogen free compound 1), a) |  |  |  |
|  | Gyslų žymėjimas/ Cable cores marking | Skaitinis a)/ Numerical a) |  |  |  |
|  | Laidininkų tipas/ Conductor type | Varinė monolitinė apvali atkaitinto vario gysla a)/ Single round monolith copper wire a) |  |  |  |
|  | Gyslų kiekis x laidininko skerspjūvis/ Cores x conductor cross section and cores | 12x2,5 mm2 ir 19x1,5 mm2 a) |  |  |  |
| Pastabos:/ Notes: Tiekėjas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The Supplier may follow the standarts and certificates equivalent to IEC standarts and ISO certificates specified in these requirements - - Halogenų neturintis, tinklinis apvalkalo mišinys (angl.Halogen free, cross-linked sheathing compound); Halogenų neturintis, termoplastinis apvalkalo mišinys (angl.Halogen free, thermoplastic sheathing compound). Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by Supplier to justify required parameter of the equipment: - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment’s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; - Atitikties sertifikato, išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos, kopija/ Copy of the conformity certificate issued by notified conformity assessment independent body. |  |  |  |  |  |