## Apimtis gamybai ir keitimui
Techninės specifikacijos 1 priedas
E2 VK-6 konvektyvinės dalies remonto darbų apimtys
Eil.Nr. | Paslaugų etapai | Paslaugų pavadinimas | Mat. Vnt. | Kiekis | Techninė dokumentacija, brėžinio Nr. | Medžiagos
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Konvektyvo gamyba | Konvektyvo gamyba pagal brėžinį K-7283 (A-20260 SB) | vnt. | 48 įskaitant veidrodinį atspindį | K-6991 (A-20264 SB) | Vamzdis 1 (stovas). Ø82.5x4 P265GH EN 10216-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas. Pasiūlyme pateikti galimai naudotinų vamzdžių plienas P265GH EN 10216-2 charakteristikas, pateikti sertifikato pavyzdžio kopiją.
2 |  |  | vnt. | 48 įskaitant veidrodinį atspindį | K-6989 (A-20265 SB) | Vamzdis 2 (stovas). Ø82.5x4 P265GH EN 10216-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas. Pasiūlyme pateikti galimai naudotinų vamzdžių plienas P265GH EN 10216-2 charakteristikas, pateikti sertifikato pavyzdžio kopiją.
3 |  |  | vnt. | 48 įskaitant veidrodinį atspindį | K-6990 (A-20266 SB) | Vamzdis 3 (stovas). Ø82.5x4 P265GH EN 10216-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas. Pasiūlyme pateikti galimai naudotinų vamzdžių plienas P265GH EN 10216-2 charakteristikas, pateikti sertifikato pavyzdžio kopiją.
4 |  |  | vnt. | 288 | 10 CTΠ93 -73 | Gyvatukų vamzdis. Ø28x3, P265GH EN 10216-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas. Pasiūlyme pateikti galimai naudotinų vamzdžių plienas P265GH EN 10216-2 charakteristikas, pateikti sertifikato pavyzdžio kopiją.
5 |  |  | vnt. | 288 | 24 CTΠ93 -73 | Gyvatukų vamzdis. Ø28x3, P265GH EN 10216-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas. Pasiūlyme pateikti galimai naudotinų vamzdžių plienas P265GH EN 10216-2 charakteristikas, pateikti sertifikato pavyzdžio kopiją.
6 |  |  | vnt. | 288 | 37 CTΠ93 -73 | Gyvatukų vamzdis. Ø28x3, P265GH EN 10216-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas. Pasiūlyme pateikti galimai naudotinų vamzdžių plienas P265GH EN 10216-2 charakteristikas, pateikti sertifikato pavyzdžio kopiją.
7 |  |  | vnt. | 288 | 49 CTΠ93 -73 | Gyvatukų vamzdis. Ø28x3, P265GH EN 10216-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas. Pasiūlyme pateikti galimai naudotinų vamzdžių plienas P265GH EN 10216-2 charakteristikas, pateikti sertifikato pavyzdžio kopiją.
8 |  |  | vnt. | 288 | 61 CTΠ93 -73 | Gyvatukų vamzdis. Ø28x3, P265GH EN 10216-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas. Pasiūlyme pateikti galimai naudotinų vamzdžių plienas P265GH EN 10216-2 charakteristikas, pateikti sertifikato pavyzdžio kopiją.
9 |  |  | vnt. | 288 | 75 CTΠ93 -73 | Gyvatukų vamzdis. Ø28x3, P265GH EN 10216-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas. Pasiūlyme pateikti galimai naudotinų vamzdžių plienas P265GH EN 10216-2 charakteristikas, pateikti sertifikato pavyzdžio kopiją.
10 |  |  | vnt. | 288 | 81 CTΠ93 -73 | Gyvatukų vamzdis. Ø28x3, P265GH EN 10216-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas. Pasiūlyme pateikti galimai naudotinų vamzdžių plienas P265GH EN 10216-2 charakteristikas, pateikti sertifikato pavyzdžio kopiją.
11 |  |  | vnt. | 288 | 85 CTΠ93 -73 | Gyvatukų vamzdis. Ø28x3, P265GH EN 10216-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas. Pasiūlyme pateikti galimai naudotinų vamzdžių plienas P265GH EN 10216-2 charakteristikas, pateikti sertifikato pavyzdžio kopiją.
12 |  |  | vnt. | 1152 | 02 CTΠ 16 -71 | Šukos. Juosta pl. S235JR EN 10025-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas.
13 |  |  | vnt. | 576 | 07 CTΠ 16 -71 | Šukos 2. Juosta pl. S235JR EN 10025-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas.
14 |  |  | vnt. | 768 | □18x80mm | Stovų pelekai.Juosta S=4, pl. S235JR EN 10025-2 arba lygiavertis Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas.
15 |  |  | vnt. | 144 | 02 CTΠ 38 -71 Matmenis tikslintį pagal stovo vamzdį | Pertvara , Juosta pl. S235JR EN 10025-2 arba lygiavertis. Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas.
16 |  | Atlikti gyvatukų vamzdžių Ø28x3 lenkimo vietų ovališkumo matavimus pagal OST 108.030.133-84 ar lygiaverčio norminio dokumento reikalavimus | % | 100 | 10 CTΠ 93 -73; 24 CTΠ 93 -73; 37 CTΠ 93 -73; 49 CTΠ 93 -73; 61 CTΠ 93 -73; 75 CTΠ 93 -73; 81 CTΠ 93 -73; 85 CTΠ 93 -73 | -
17 |  | Atlikti gyvatukų vamzdžių Ø28x3 lenkimo vietų bangavimo ilgio ir aukščio matavimus pagal OST 108.030.133-84 ar lygiaverčio norminio dokumento reikalavimus | % | 100 | 10 CTΠ 93 -73; 24 CTΠ 93 -73; 37 CTΠ 93 -73; 49 CTΠ 93 -73; 61 CTΠ 93 -73; 75 CTΠ 93 -73; 81 CTΠ 93 -73; 85 CTΠ 93 -73 | -
18 |  | Atlikti gyvatukų vamzdžių Ø28x3 rutuliuko permetimo bandymus pagal OST 108.030.133-84 reikalavimus | % | 100 | 10 CTΠ 93 -73; 24 CTΠ 93 -73; 37 CTΠ 93 -73; 49 CTΠ 93 -73; 61 CTΠ 93 -73; 75 CTΠ 93 -73; 81 CTΠ 93 -73; 85 CTΠ 93 -73 | -
19 |  | Viršutinio konvektyvo pussekcijų gamyba | vnt. | 48 įskaitant veidrodinį atspindį | K-7274 (A-20261 SB) | -
20 |  | Vidurinio konvektyvo pussekcijų gamyba | vnt. | 48 įskaitant veidrodinį atspindį | K-7279 (A-20262 SB) | -
21 |  | Apatinio konvektyvo pussekcijų gamyba | vnt. | 48 įskaitant veidrodinį atspindį | K-6999 (A-20263 SB) | -
22 |  | Izoliacinės vatos tvirtinimo varžto su plokštele L=180mm gamyba | vnt. | 960 | A-6431-05 SB | Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas.
23 |  | Konvektyvo pussekcijos atraminės plokštelės parodytos brėžinio K-6999 (A-20263 SB) pjūvyje Б-Б poz.1 medžiagos parinkimas, brėžinio nubraižymas ir perdavimas Užsakovui. Plokštelės matmenis matuoti vietoje. | vnt. | 1 | nėra | -
24 |  | Konvektyvo pussekcijos atraminės plokštelės parodytos brėžinio K-6999 (A-20263 SB) pjūvyje Б-Б poz.1 pagal Teikėjo nubraižytą brėžinį pagaminimas | vnt. | 144 | nėra | Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas.
25 |  | Konvektyvo pussekcijos atraminės plokštelės-šakutės parodytos nuotraukoje Nr.1 medžiagos parinkimas, brėžinio nubraižymas ir perdavimas Užsakovui. Plokštelės-šakutės matmenis matuoti vietoje. | vnt. | 1 | nėra | -
26 |  | Konvektyvo pussekcijos atraminės plokštelės-šakutės parodytos nuotraukoje Nr.1 pagal Teikėjo nubraižytą brėžinį pagaminimas | vnt. | 144 | nėra | Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas.
27 |  | Konvektyvo pussekcijų atraminės plokštelės privirinimui strypas pagaminimas ir sumontavimas | vnt. | 288 | L=50mm | Strypas Ø6, pl. S235JR EN 10060 arba lygiavertis Medžiagas tiekia Darbų atlikėjas.
28 |  | Atlikti konvektyvinės dalies pussekcijų hidraulinius bandymus slėgiu P=3,2Mpa su 10 min išlaikymu. | % | 100 | K-7274 (A-20261 SB) K-7279 (A-20262 SB) K-6999 (A-20263 SB) | -
29 | Konvektyvo keitimas | Aptarnavimo aikštelių, trukdančių konvektyvo keitimui, demontavimas/montavimas | t | 2.75 | nėra | -
30 |  | Katilo konstruktyvo metalo konstrukcijų, trukdančių konvektyvo keitimui, demontavimas/montavimas | t | 0.76 | nėra | -
31 |  | Takelažinės schemos projekto darymas ir suderinimas su Užsakovu | vnt. | 1 | nėra | -
32 |  | Takelažinės schemos montavimas/demontavimas | t | 3 | nėra | -
33 |  | Konvektyvo demontavimas | t | 52.32 | nėra | -
34 |  | Vamzdžių galų iš kolektorių skylių pašalinimas | vnt. | 96 | nėra | -
35 |  | Kolektoriaus metalo prie skylių ir dugnelių magnetinei patikrai, sienelių storių matavimams ir montavimui paruošimas bei pridavimas Užsakovo atstovui | dm² | 97.123 | nėra | -
36 |  | Kolektorių DN250 dugnelių demontavimas, kolektorių vidaus valymas ir pridavimas Užsakovo atstovui | vnt. | 4 | nėra | -
37 |  | Kolektorių DN250 dugnelių sumontavimas, suvirinimo siūlių paruošimas patikrai ir pridavimas Užsakovo atstovui | vnt. | 4 | nėra | -
38 |  | Konvektyvo montavimas | t | 52.32 | A-23336 SB | -
39 |  | Konvektyvo vamzdžių (stovų) įvirinimo į kolektorius siūlių paruošimas patikrai ir pridavimas Užsakovo atstovui | vnt. | 96 | nėra | -
40 |  | Konvektyvo pussekcijos atraminės plokštelės parodytos brėžinio K-6999 (A-20263 SB) pjūvyje Б-Б poz.1 pagal Teikėjo nubraižytą brėžinį privirinimas | vnt. | 144 | nėra | -
41 |  | Konvektyvo pussekcijos atraminės plokštelės-šakutės parodytos nuotraukoje ir pagamintos pagal Teikėjo nubraižytą brėžinį privirinimas | vnt. | 144 | nėra | -
42 |  | Izoliacinės vatos tvirtinimo varžto su plokštele L=180mm privirinimas prie vamzdžio (stovo) Ø83x3,5 | vnt. | 960 | nėra | -
43 |  | Katilo paruošimas hidrauliniam bandymui ir jo atlikimas P=25 bar slėgiu su pridavimu akredituotos įstaigos ekspertui | vnt. | 1 | nėra | Akredituotos įstaigos ekspertą kviečia ir paslaugą apmoka Darbų atlikėjas.
44 |  | Atlikti naujų ir atstatytų metalinių konstrukcijų paviršių antikorozinį padengimą atitaikant spalvą pagal buvusią ir priduoti atsakingam Užsakovo atstovui | m2 | 10.2 | nėra | -
45 |  | Katilo mūro, izoliacijos ir sandarinančio sluoksnio demontavimas/montavimas | m2 | 60 | E-2 VK-6 ugniai atsparaus betono ir izoliacijos įrengimo principinė-konstruktorinė schema | -
46 |  | Sandarinančio sluoksnio dažymas atitaikant spalvą | m2 | 60 | nėra | -
47 |  | Skardinimo demontavimas. Vamzdynų tiesios ir fasoninės dalys, Diz iki 250 mm | m | 40 | nėra | -
48 |  | Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz iki 250 mm, izoliacijos storis iki 250 mm | m | 52 | nėra | -
49 |  | Vamzdynų izoliavimas, D-108, T-130 | m | 12 | nėra | -
50 |  | Drėgmei nepralaidaus audinio uždėjimas ant izoliuoto paviršiaus | m2 | 12 | nėra | -
51 |  | Pastolių šalia katilo montavimas/demontavimas | m2 | 36 | nėra | -
52 |  | Pastolių katilo viduje montavimas/demontavimas | m3 | 8 | nėra | -
Pastaba: * - matmenys tikslinami vietoje