## TS
Telesignalizacija
Eil. Nr. | Šaltinis | [14 empty] | PSO DVS | [7 empty] | Su skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | TS grupė | BI | Protokolai |  |  |  |  | DVS Id | Informacija | Būsenos |  |  |  |  | IEC 60870-5-104 |  | Protokolai
[10 empty] | RAA IEC61850 | [13 empty] | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[10 empty] | Serveris | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA)
[17 empty] | 00 | 01 (0) | 10 (1) | 11 | Normali | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
110kV ASĮ VP bendrapastotinis valdiklis
1 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI02 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO18 | Ind2 | stVal | 77801 | PDT4 ssw351-pagegiai110-04 aj (R7-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2001 | - | - | - | -
2 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI04 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO17 | Ind1 | stVal | 77802 | KSSRS-0,4 I š.s. įvadinis aj (SF041) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2002 | - | - | - | -
3 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI05 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO17 | Ind2 | stVal | 77803 | KSSRS-0,4 II š.s. įvadinis aj (SF042) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2003 | - | - | - | -
4 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI06 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO17 | Ind3 | stVal | 77804 | KSSRS-0,4 sekcijinis aj (SF043) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Išjungtas | M_SP_TB | 2004 | - | - | - | -
5 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI07 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO17 | Ind4 | stVal | 77805 | KSSRS-0,4 viršįtampių ribotuvų FV1, FV2 aj (SF5,6) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2005 | - | - | - | -
6 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI08 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO17 | Ind5 | stVal | 77806 | KSSRS-0,4 U kontrolės relių aj (SF1,2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2006 | - | - | - | -
7 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM3_BI09 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO17 | Ind6 | stVal | 77807 | KSSRS-0,4 ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2007 | - | - | - | -
8 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI10 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO17 | Ind7 | stVal | 77808 | KSSRS-0,4 ARĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2008 | - | - | - | -
9 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Valdymo režimas | BIM3_BI11 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO17 | Ind8 | stVal | 77809 | KSSRS-0,4 ARĮ raktas (SA1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2009 | - | - | - | -
10 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI12 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO17 | Ind9 | stVal | 77810 | KSSRS-0,4 įkroviklių 1G1, 1G2, 1G3 aj (1SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2010 | - | - | - | -
11 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI13 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO17 | Ind10 | stVal | 77811 | KSSRS-0,4 įkroviklių 2G1, 2G2, 2G3 aj (2SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2011 | - | - | - | -
12 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI14 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO17 | Ind11 | stVal | 77812 | KSSRS-0,4 ASĮ-110 gnybtynų spintų šildymo aj (1SF3, 2SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2012 | - | - | - | -
13 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI15 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO17 | Ind12 | stVal | 77813 | KSSRS-0,4 ASĮ-110 apskaitos spintų šildymo aj (1SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2013 | - | - | - | -
14 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI16 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO17 | Ind13 | stVal | 77814 | KSSRS-0,4 ASĮ-110 paskirstymo skydelio aj (1SF9) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2014 | - | - | - | -
15 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI01 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO17 | Ind14 | stVal | 77815 | PS1-0,4 VP-110 patalpos šildymo aj (23 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2015 | - | - | - | -
16 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI02 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO17 | Ind15 | stVal | 77816 | KSSRS-0,4 VP-110 aps.signalizacijos-vaizdo stebėjimo aj (2SF10) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2016 | - | - | - | -
17 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI03 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO17 | Ind16 | stVal | 77817 | KSSRS-0,4 VP-110 gaisrinės signalizacijos aj (2SF9) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2017 | - | - | - | -
18 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI04 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO18 | Ind1 | stVal | 77818 | KSSRS-0,4 VP-110 TSPĮ ir ryšių spintos aj (1SF7) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2018 | - | - | - | -
19 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI09 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind1 | stVal | 77819 | NSSRS-0,2 I š.s. įvadinis aj (SF11) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2019 | - | - | - | -
20 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI10 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind2 | stVal | 77820 | NSSRS-0,2 II š.s. įvadinis aj (SF21) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2020 | - | - | - | -
21 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI11 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind3 | stVal | 77821 | NSSRS-0,2 I š.s. baterijos įvado aj (SF15) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2021 | - | - | - | -
22 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI12 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind4 | stVal | 77822 | NSSRS-0,2 II š.s. baterijos įvado aj (SF25) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2022 | - | - | - | -
23 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI13 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind5 | stVal | 77823 | NSSRS-0,2 baterijos įvado kirtiklis/saugiklis (QFU1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2023 | - | - | - | -
24 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM5_BI14 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind6 | stVal | 77824 | NSSRS-0,2 baterijos saugiklis (FU1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2024 | - | - | - | -
25 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI15 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind7 | stVal | 77825 | NSSRS-0,2 ASĮ-110 DJ pavarų aj (SF102,202) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2025 | - | - | - | -
26 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI16 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind8 | stVal | 77826 | NSSRS-0,2 ASĮ-110 skyr./įž. pavarų aj (SF101,201) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2026 | - | - | - | -
27 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM6_BI01 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind9 | stVal | 77827 | NSSRS-0,2 RAA grandinių +EC1 aj (SF103,203) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2027 | - | - | - | -
28 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM6_BI02 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind10 | stVal | 77828 | NSSRS-0,2 RAA grandinių +EC2 aj (SF104,204) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2028 | - | - | - | -
29 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM6_BI03 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind11 | stVal | 77829 | NSSRS-0,2 RAA grandinių +EC3 aj (SF105,205) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2029 | - | - | - | -
30 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM6_BI04 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind12 | stVal | 77830 | NSSRS-0,2 KSSRS keitiklių aj (SF107) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2030 | - | - | - | -
31 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM6_BI05 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind13 | stVal | 77831 | NSSRS-0,2 TSPĮ ir ryšių spintos aj (SF106,206) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2031 | - | - | - | -
32 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM6_BI06 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind14 | stVal | 77832 | NSSRS-0,2 NSSRS keitiklių aj (SF108) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2032 | - | - | - | -
33 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM6_BI08 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind16 | stVal | 77833 | NSSRS-0,2 viršįtampių ribotuvų FV01, FV02 aj (SF14,24) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2033 | - | - | - | -
34 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM6_BI09 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind1 | stVal | 77834 | NSSRS-0,2 baterija | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2034 | - | - | - | -
35 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Nustatytos vertės viršijimas | BIM6_BI10 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind2 | stVal | 77835 | NSSRS-0,2 baterijos žema U | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2035 | - | - | - | -
36 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Nustatytos vertės viršijimas | BIM6_BI11 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind3 | stVal | 77836 | NSSRS-0,2 baterijos aukšta U | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2036 | - | - | - | -
37 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM6_BI12 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind4 | stVal | 77837 | NSSRS-0,2 I š.s. įžemėjimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2037 | - | - | - | -
38 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM6_BI13 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind5 | stVal | 77838 | NSSRS-0,2 II š.s. įžemėjimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2038 | - | - | - | -
39 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM6_BI14 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind6 | stVal | 77839 | NSSRS-0,2 įkrovikliai 1G1, 1G2, 1G3 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2039 | - | - | - | -
40 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM6_BI15 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind7 | stVal | 77840 | NSSRS-0,2 įkrovikliai 2G1, 2G2, 2G3 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2040 | - | - | - | -
41 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM6_BI16 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind8 | stVal | 77841 | NSSRS-0,2 įžemėjimo kontrolės sistema | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2041 | - | - | - | -
42 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM7_BI01 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind9 | stVal | 77842 | NSSRS-0,2 apskaitos inverterio TAS sp. aj (SF109,209) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2042 | - | - | - | -
43 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM7_BI02 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind10 | stVal | 77843 | NSSRS-0,2 KSSRS ARĮ valdiklio aj (SF207) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2043 | - | - | - | -
44 | Pagėgių | 0,2kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM7_BI03 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind11 | stVal | 77844 | NSSRS-0,2 įžemėjimo kontrolės sistemos aj (SF110,210) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2044 | - | - | - | -
45 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM7_BI04 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO18 | Ind9 | stVal | 81265 | TĮ-TSPĮ spinta (S1.3) KS-230VAC PS-PDF(1) aj (22 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2560 | - | - | -
46 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM7_BI05 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO18 | Ind10 | stVal | 81266 | TĮ-TSPĮ spinta (S1.3) NS-48VDC PS-PDF(4-5) aj (SF1, SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2561 | - | - | -
47 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM7_BI07 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind1 | stVal | 77845 | KAS2 įrenginių aj (1 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2045 | - | - | - | -
48 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM7_BI08 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind2 | stVal | 77846 | KAS2, KAS1, TAS šildymo grandinių aj (20 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2046 | - | - | - | -
49 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Valdymo režimas | BIM7_BI09 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind3 | stVal | 77847 | KAS2 U grandinių II š.s. ARĮ (KAS2-SA2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2047 | - | - | - | -
50 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Valdymo režimas | BIM7_BI10 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind4 | stVal | 77848 | KAS2 U grandinių I š.s. ARĮ (KAS2-SA3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2048 | - | - | - | -
51 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM7_BI11 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind5 | stVal | 77849 | KAS2 U grandinių ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2049 | - | - | - | -
52 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM7_BI12 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind6 | stVal | 77850 | KAS1 įrenginių aj (2 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2050 | - | - | - | -
53 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Valdymo režimas | BIM7_BI14 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind7 | stVal | 77851 | KAS1 U grandinių II š.s. ARĮ (KAS1-SA2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2051 | - | - | - | -
54 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Valdymo režimas | BIM7_BI15 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind8 | stVal | 77852 | KAS1 U grandinių I š.s. ARĮ (KAS1-SA3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2052 | - | - | - | -
55 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM7_BI16 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind9 | stVal | 77853 | KAS1 U grandinių ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2053 | - | - | - | -
56 | Pagėgių | 0,4kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM8_BI01 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind10 | stVal | 77854 | TAS įrenginių aj (TAS-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2054 | - | - | - | -
57 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM8_BI03 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO18 | Ind3 | stVal | 77855 | TS-100 RAA terminalo U1, U1 BI aj (R6-SF1,2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2055 | - | - | - | -
58 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM8_BI04 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO18 | Ind4 | stVal | 77856 | TS-100 RAA terminalas U1 (R6) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2056 | - | - | - | -
59 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM8_BI05 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO18 | Ind5 | stVal | 77857 | VP-110 gaisro signalizacijos centralė (GC) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2057 | - | - | - | -
60 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM8_BI06 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO18 | Ind6 | stVal | 77858 | VP-110 gaisro signalizacija (GC) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2058 | - | - | - | -
61 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM8_BI07 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO18 | Ind7 | stVal | 77859 | TĮ-TSPĮ spinta (S1.1) DC mait. išrinkimo raktas R1 | - | I š.s. | II š.s. | - | I š.s. | M_SP_TB | 2059 | - | - | - | -
62 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM8_BI08 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO18 | Ind8 | stVal | 77860 | TĮ-TSPĮ spinta (S1.1) DC mait. išrinkimo raktas R2 | - | I š.s. | II š.s. | - | II š.s. | M_SP_TB | 2060 | - | - | - | -
63 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM8_BI09 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO18 | Ind9 | stVal | 77861 | TĮ-TSPĮ spinta (S1.1) KS-230VAC PS-PDF(1) aj (3 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2061 | - | - | - | -
64 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM8_BI10 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO18 | Ind10 | stVal | 77862 | TĮ-TSPĮ spinta (S1.1) NS-48VDC PS-PDF(4-5) aj (4 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2062 | - | - | - | -
65 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM8_BI11 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO18 | Ind11 | stVal | 77863 | TĮ-TSPĮ spinta (S1.1) NS-220VDC PS-PDF(2-3) aj (5 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2063 | - | - | - | -
66 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM8_BI12 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind11 | stVal | 77864 | ĮT-101 (EEA) U grandinių aj (ĮT-101 gnybt.-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2064 | - | - | - | -
67 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM8_BI13 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind12 | stVal | 77865 | ĮT-101 (EEA) U grandinių aj (ĮT-101 gnybt.-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2065 | - | - | - | -
68 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM8_BI14 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind13 | stVal | 77866 | ĮT-101 (ST atv.trik. RAA) U grandinių aj (ĮT-101 gnybt.-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2066 | - | - | - | -
69 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM8_BI15 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind14 | stVal | 77867 | ĮT-102 (EEA) U grandinių aj (ĮT-102 gnybt.-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2067 | - | - | - | -
70 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM8_BI16 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind15 | stVal | 77868 | ĮT-102 (EEA) U grandinių aj (ĮT-102 gnybt.-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2068 | - | - | - | -
71 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM9_BI01 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind16 | stVal | 77869 | ĮT-102 (ST atv.trik. RAA) U grandinių aj (ĮT-102 gnybt.-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2069 | - | - | - | -
72 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM9_BI02 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind1 | stVal | 77870 | ST/ĮT-101 (EEA) U grandinių aj (ST/ĮT-101 gnybt.-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2070 | - | - | - | -
73 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM9_BI03 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind2 | stVal | 77871 | ST/ĮT-101 (EEA) U grandinių aj (ST/ĮT-101 gnybt.-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2071 | - | - | - | -
74 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM9_BI04 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind3 | stVal | 77872 | ST/ĮT-102 (EEA) U grandinių aj (ST/ĮT-102 gnybt.-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2072 | - | - | - | -
75 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM9_BI05 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind4 | stVal | 77873 | ST/ĮT-102 (EEA) U grandinių aj (ST/ĮT-102 gnybt.-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2073 | - | - | - | -
76 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM9_BI06 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind5 | stVal | 77874 | PT SRKAS aj (SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2074 | - | - | - | -
77 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM9_BI07 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind6 | stVal | 77875 | PT SRKAS aj (SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2075 | - | - | - | -
78 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM9_BI08 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind7 | stVal | 77876 | T-101 prijunginio šildymo grandinių aj (6 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2076 | - | - | - | -
79 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM9_BI09 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind8 | stVal | 77877 | L-Taurai prijunginio šildymo grandinių aj (7 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2077 | - | - | - | -
80 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM9_BI10 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind9 | stVal | 77878 | L-Sovietskas 105 prijunginio šildymo grandinių aj (8 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2078 | - | - | - | -
81 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM9_BI11 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind10 | stVal | 77879 | TS-100 prijunginio šildymo grandinių aj (9 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2079 | - | - | - | -
82 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM9_BI12 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind11 | stVal | 77880 | L-Sovietskas 104 prijunginio šildymo grandinių aj (10 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2080 | - | - | - | -
83 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM9_BI13 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind12 | stVal | 77881 | L-Usėnai prijunginio šildymo grandinių aj (11 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2081 | - | - | - | -
84 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM9_BI14 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind13 | stVal | 77882 | T-102 prijunginio šildymo grandinių aj (12 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2082 | - | - | - | -
85 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM9_BI15 | R07U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind14 | stVal | 81267 | L-Bitėnai 1 prijunginio šildymo grandinių aj (21 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2559 | - | - | - | -
86 | Pagėgių | 110kV | BP | AK | R7 | REC670 | U1 | Valdymo režimas | Logika | R07U1 | LD0 | DPGGIO10 | DPCSO1 | stVal | 26094 | BP valdiklio valdymo režimas (R7-U1) | Išjungtas | DVS | Valdiklis | Klaida | DVS | M_DP_TB | 4201 | - | - | - | -
Š2-110 ŠDA
1 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI01 | R08U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind1 | stVal | 77883 | Š2-110 ŠDA I išjungimo grandinių aj (R8-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2083 | - | - | - | -
2 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI02 | R08U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind2 | stVal | 77884 | Š2-110 ŠDA II išjungimo grandinių aj (R8-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2084 | - | - | - | -
3 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI03 | R08U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind3 | stVal | 77885 | Š2-110 DJ JRĮ tarpinių relių aj (R8-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2085 | - | - | - | -
4 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI04 | R08U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind4 | stVal | 77886 | Š2-110 dvipozicinių relių aj (R8-SF6) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2086 | - | - | - | -
5 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI06 | R08U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind1 | stVal | 77887 | Š2-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2087 | - | - | - | -
6 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI07 | R08U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind2 | stVal | 77888 | Š2-110 DJ AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2088 | - | - | - | -
7 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI08 | R08U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind3 | stVal | 77889 | Š2-110 DJ JRĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2089 | - | - | - | -
8 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI09 | R08U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind4 | stVal | 77890 | Š2-110 DJ JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2090 | - | - | - | -
9 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI05 | R08U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind5 | stVal | 77891 | L-Sovietskas 104 RAA terminalo U1, U1 BI aj (R10-SF1,2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2091 | - | - | - | -
10 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM5_BI06 | R08U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind6 | stVal | 77892 | L-Sovietskas 104 RAA terminalas U1 (R10) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2092 | - | - | - | -
11 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R08U1 | BBT | BZATPDIF1 | Op | general | 77893 | Š2-110 ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2093 | - | - | - | -
12 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R08U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind8 | stVal | 77894 | Š2-110 ŠDA terminalo U1 I grandinės (R8) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2094 | - | - | - | -
13 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R08U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind5 | stVal | 77895 | Š2-110 ŠDA nuostatų grupė I (R8-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2095 | - | - | - | -
14 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R08U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind6 | stVal | 77896 | Š2-110 ŠDA nuostatų grupė II (R8-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2096 | - | - | - | -
15 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI07 | R08U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind7 | stVal | 77897 | ĮT-102 (PT žvaigždė RAA) U grandinių aj (ĮT-102 gnybt.-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2097 | - | - | - | -
L-Sovietskas 104
1 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI01 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind1 | stVal | 77898 | L-Sovietskas 104 įjungimo ir I išjungimo grandinių aj (R10-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2098 | - | - | - | -
2 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI02 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind2 | stVal | 77899 | L-Sovietskas 104 II išjungimo grandinės aj (R10-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2099 | - | - | - | -
3 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI03 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind3 | stVal | 77900 | L-Sovietskas 104 dvipozicinių relių aj (R10-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2100 | - | - | - | -
4 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI04 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind1 | stVal | 77901 | L-Sovietskas 104 JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2101 | - | - | - | -
5 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI05 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind2 | stVal | 77902 | L-Sovietskas 104 AKĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2102 | - | - | - | -
6 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI06 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind3 | stVal | 77903 | L-Sovietskas 104 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2103 | - | - | - | -
7 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI07 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind4 | stVal | 77904 | L-Sovietskas 104 išjungimas nuo Š2-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2104 | - | - | - | -
8 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI08 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind5 | stVal | 77905 | L-Sovietskas 104 DFA blokavimas nuo L-Sovietskas 104 JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2105 | - | - | - | -
9 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI09 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind6 | stVal | 77906 | L-Sovietskas 104 išjungimas nuo L-Sovietskas 104 DFA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2106 | - | - | - | -
10 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI10 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind8 | stVal | 77907 | L-Sovietskas 104 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2107 | - | - | - | -
11 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI11 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind9 | stVal | 77908 | L-Sovietskas 104 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2108 | - | - | - | -
12 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI12 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind10 | stVal | 77909 | L-Sovietskas 104 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2109 | - | - | - | -
13 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM3_BI15 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind13 | stVal | 77910 | L-Sovietskas 104 AKĮ draudimas nuo nesėkmingo Š2-110 ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2110 | - | - | - | -
14 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM3_BI16 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind14 | stVal | 77911 | L-Sovietskas 104 AKĮ draudimas nuo Š2-110 DJ JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2111 | - | - | - | -
15 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | L-Sovietskas 104 | R10 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM5_BI01, BI02 | R10U1 | LD0 | SCSWI1 | Pos | stVal | 26023 | L-Sovietskas 104 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4001 | - | - | - | -
16 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM5_BI03, BI04 | R10U1 | LD0 | DPGGIO1 | DPCSO1 | stVal | 26012 | L-Sovietskas 104 valdymo režimas (pavara-S3) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4101 | - | - | - | -
17 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Nustatytos vertės viršijimas | BIM5_BI05 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind1 | stVal | 77912 | L-Sovietskas 104 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2112 | - | - | - | -
18 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Valdymo blokavimas | BIM5_BI06 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind2 | stVal | 77913 | L-Sovietskas 104 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2113 | - | - | - | -
19 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Valdymo blokavimas | BIM5_BI07 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind3 | stVal | 77914 | L-Sovietskas 104 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2114 | - | - | - | -
20 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM5_BI08 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind4 | stVal | 77915 | L-Sovietskas 104 pavaros aj (pavara-F1, JGS-SF101) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2115 | - | - | - | -
21 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI14 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind5 | stVal | 77916 | Š2-110 ŠDA terminalo U1, U1 BI aj (R8-SF1,2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2116 | - | - | - | -
22 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM5_BI15 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind6 | stVal | 77917 | Š2-110 ŠDA terminalas U1 (R8) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2117 | - | - | - | -
23 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | L-Sv104-2 | R10 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM7_BI01, BI02 | R10U1 | LD0 | SCSWI2 | Pos | stVal | 26025 | L-Sv104-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4002 | - | - | - | -
24 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM7_BI03, BI04 | R10U1 | LD0 | DPGGIO2 | DPCSO1 | stVal | 26026 | L-Sv104-2 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4102 | - | - | - | -
25 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM7_BI05 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind5 | stVal | 77918 | L-Sv104-2 pavaros aj (JGS-SF102) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2118 | - | - | - | -
26 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM7_BI06 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind6 | stVal | 77919 | L-Sv104-2 pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2119 | - | - | - | -
27 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | L-Sv104-0 | R10 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM7_BI07, BI08 | R10U1 | LD0 | SCSWI5 | Pos | stVal | 26024 | L-Sv104-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4003 | - | - | - | -
28 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM7_BI09, BI10 | R10U1 | LD0 | DPGGIO3 | DPCSO1 | stVal | 26013 | L-Sv104-0 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4103 | - | - | - | -
29 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM7_BI11 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind7 | stVal | 77920 | L-Sv104-0 pavaros aj (JGS-SF103) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2120 | - | - | - | -
30 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM7_BI12 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind8 | stVal | 77921 | L-Sv104-0 pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2121 | - | - | - | -
31 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | L-Sv104-ž | R10 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM7_BI13, BI14 | R10U1 | LD0 | SCSWI4 | Pos | stVal | 26027 | L-Sv104-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4004 | - | - | - | -
32 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM7_BI15, BI16 | R10U1 | LD0 | DPGGIO4 | DPCSO1 | stVal | 26028 | L-Sv104-ž valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4104 | - | - | - | -
33 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM8_BI01 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind9 | stVal | 77922 | L-Sv104-ž pavaros aj (JGS-SF104) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2122 | - | - | - | -
34 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM8_BI02 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind10 | stVal | 77923 | L-Sv104-ž pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2123 | - | - | - | -
35 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM8_BI03 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind11 | stVal | 77924 | L-Sovietskas 104 DFA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2124 | - | - | - | -
36 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM8_BI04 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind12 | stVal | 77925 | L-Sovietskas 104 DFA U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2125 | - | - | - | -
37 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM8_BI05 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind13 | stVal | 77926 | L-Sovietskas 104 DFA įranga K2 (R9) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2126 | - | - | - | -
38 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM8_BI08 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind14 | stVal | 77927 | L-Sovietskas 104 AKĮ draudimas nuo L-Usėnai RAA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2127 | - | - | - | -
39 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM8_BI13 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind4 | stVal | 77928 | PDT5 ssw350-pagegiai110-05 aj (R10-SF6) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2128 | - | - | - | -
40 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM8_BI14 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind15 | stVal | 77929 | L-Sovietskas 104 DFA įrangos aj (R9-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2129 | - | - | - | -
41 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | Logika | R10U1 | LD0 | DPGGIO10 | DPCSO1 | stVal | 26095 | L-Sovietskas 104 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R10-U1) | Išjungtas | DVS | Valdiklis | Klaida | DVS | M_DP_TB | 4202 | - | - | - | -
42 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS1 | Op | general | 77930 | L-Sovietskas 104 Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2130 | - | - | - | -
43 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS2 | Op | general | 77931 | L-Sovietskas 104 Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2131 | - | - | - | -
44 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS3 | Op | general | 77932 | L-Sovietskas 104 Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2132 | - | - | - | -
45 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS4 | Op | general | 77933 | L-Sovietskas 104 Dist. IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2133 | - | - | - | -
46 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS5 | Op | general | 77934 | L-Sovietskas 104 Dist. V | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2134 | - | - | - | -
47 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind16 | stVal | 77935 | L-Sovietskas 104 Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2135 | - | - | - | -
48 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | LD0 | ZCVPSOF1 | Op | general | 77936 | L-Sovietskas 104 Dist. II pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2136 | - | - | - | -
49 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | OC4_1 | PH3PTRC2 | Op | general | 77937 | L-Sovietskas 104 MSA II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2137 | - | - | - | -
50 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | EF4_1 | PH1PTOC1 | Op | general | 77938 | L-Sovietskas 104 Ž krypt. I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2138 | - | - | - | -
51 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | EF4_1 | PH1PTOC2 | Op | general | 77939 | L-Sovietskas 104 Ž krypt. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2139 | - | - | - | -
52 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | EF4_1 | PH1PTOC3 | Op | general | 77940 | L-Sovietskas 104 Ž krypt. III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2140 | - | - | - | -
53 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | EF4_1 | PH1PTOC4 | Op | general | 77941 | L-Sovietskas 104 Ž krypt. IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2141 | - | - | - | -
54 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind16 | stVal | 77942 | L-Sovietskas 104 Ž krypt. III pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2142 | - | - | - | -
55 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R10U1 | LD0 | CCBRF1 | OpEx | general | 77943 | L-Sovietskas 104 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2143 | - | - | - | -
56 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R10U1 | LD0 | SMBRREC1 | OpCls | general | 77944 | L-Sovietskas 104 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2144 | - | - | - | -
57 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R10U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind7 | stVal | 77945 | L-Sovietskas 104 RAA nuostatų grupė I (R10-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2145 | - | - | - | -
58 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R10U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind8 | stVal | 77946 | L-Sovietskas 104 RAA nuostatų grupė II (R10-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2146 | - | - | - | -
59 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R10U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind9 | stVal | 77947 | L-Sovietskas 104 RAA nuostatų grupė III (R10-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2147 | - | - | - | -
60 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R10U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind10 | stVal | 77948 | L-Sovietskas 104 RAA nuostatų grupė IV (R10-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2148 | - | - | - | -
61 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R10U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind11 | stVal | 77949 | L-Sovietskas 104 RAA nuostatų grupė V (R10-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2149 | - | - | - | -
62 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R10U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind12 | stVal | 77950 | L-Sovietskas 104 RAA nuostatų grupė VI (R10-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2150 | - | - | - | -
63 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | OC4_1 | PH3PTRC3 | Op | general | 77951 | L-Sovietskas 104 apsauga nuo perkrovos (į signalą, I>480A) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2151 | - | - | - | -
64 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | OC4_1 | PH3PTRC4 | Op | general | 77952 | L-Sovietskas 104 apsauga nuo perkrovos (į išjungimą, I>670A) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2152 | - | - | - | -
65 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R10U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind11 | stVal | 77953 | L-Sovietskas 104 RAA terminalo U1 I grandinės (R10) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2153 | - | - | - | -
66 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R10U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind12 | stVal | 77954 | L-Sovietskas 104 RAA terminalo U1 U grandinės (R10) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2154 | - | - | - | -
67 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind15 | stVal | 77955 | L-Sovietskas 104 DA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2155 | - | - | - | -
68 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | GOP_1 | GOPPDOP1 | Op | general | 77956 | L-Sovietskas 104 DA I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2156 | - | - | - | -
69 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R10U1 | GOP_1 | GOPPDOP1 | OpZ2 | general | 78027 | L-Sovietskas 104 DA II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2227 | - | - | - | -
70 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI09 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind13 | stVal | 26196 | L-Sovietskas 104 DFA REMI U1 ir keitiklio U3 aj (R9-SF3,4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2495 | - | - | - | -
71 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM5_BI10 | R10U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind14 | stVal | 26197 | L-Sovietskas 104 DFA REMI U1 (R9) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2496 | - | - | - | -
L-Usėnai
1 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI01 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind1 | stVal | 77957 | L-Usėnai įjungimo ir I išjungimo grandinių aj (R11-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2157 | - | - | - | -
2 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI02 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind2 | stVal | 77958 | L-Usėnai II išjungimo grandinės aj (R11-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2158 | - | - | - | -
3 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI03 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind3 | stVal | 77959 | L-Usėnai dvipozicinių relių aj (R11-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2159 | - | - | - | -
4 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI06 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind1 | stVal | 77960 | L-Usėnai JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2160 | - | - | - | -
5 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI07 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind2 | stVal | 77961 | L-Usėnai AKĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2161 | - | - | - | -
6 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI08 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind3 | stVal | 77962 | L-Usėnai JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2162 | - | - | - | -
7 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI09 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind4 | stVal | 77963 | L-Usėnai išjungimas nuo Š2-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2163 | - | - | - | -
8 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI10 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind8 | stVal | 77964 | L-Usėnai įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2164 | - | - | - | -
9 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI11 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind9 | stVal | 77965 | L-Usėnai išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2165 | - | - | - | -
10 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI12 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind10 | stVal | 77966 | L-Usėnai išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2166 | - | - | - | -
11 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM3_BI15 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind13 | stVal | 77967 | L-Usėnai AKĮ draudimas po nesėkmingo Š2-110 ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2167 | - | - | - | -
12 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM3_BI16 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind14 | stVal | 77968 | L-Usėnai AKĮ draudimas nuo Š2-110 DJ JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2168 | - | - | - | -
13 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | L-Usėnai | R11 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM5_BI01, BI02 | R11U1 | LD0 | SCSWI1 | Pos | stVal | 26036 | L-Usėnai | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4005 | - | - | - | -
14 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM5_BI03, BI04 | R11U1 | LD0 | DPGGIO1 | DPCSO1 | stVal | 26039 | L-Usėnai valdymo režimas (pavara-S4) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4105 | - | - | - | -
15 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Nustatytos vertės viršijimas | BIM5_BI05 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind1 | stVal | 77969 | L-Usėnai SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2169 | - | - | - | -
16 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Valdymo blokavimas | BIM5_BI06 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind2 | stVal | 77970 | L-Usėnai valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2170 | - | - | - | -
17 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Valdymo blokavimas | BIM5_BI07 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind3 | stVal | 77971 | L-Usėnai pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2171 | - | - | - | -
18 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM5_BI08 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind4 | stVal | 77972 | L-Usėnai pavaros aj (pavara-F1, JGS-SF101) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2172 | - | - | - | -
19 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM5_BI09 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind11 | stVal | 77973 | L-Usėnai pavaros valdymo grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2173 | - | - | - | -
20 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM5_BI13 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind12 | stVal | 77974 | ĮT-102 (PT atv.trik. RAA) U grandinių aj (ĮT-102 gnybt.-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2174 | - | - | - | -
21 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI14 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind5 | stVal | 77975 | T-102 RAA terminalo U1, U1 BI aj (R12-SF1,2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2175 | - | - | - | -
22 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM5_BI15 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind6 | stVal | 77976 | T-102 RAA terminalas U1 (R12) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2176 | - | - | - | -
23 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | L-Us-2 | R11 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM6_BI01, BI02 | R11U1 | LD0 | SCSWI2 | Pos | stVal | 26038 | L-Us-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4006 | - | - | - | -
24 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM6_BI03, BI04 | R11U1 | LD0 | DPGGIO2 | DPCSO1 | stVal | 26041 | L-Us-2 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4106 | - | - | - | -
25 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI05 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind5 | stVal | 77977 | L-Us-2 pavaros aj (JGS-SF102) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2177 | - | - | - | -
26 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI06 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind6 | stVal | 77978 | L-Us-2 pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2178 | - | - | - | -
27 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | L-Us-0 | R11 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM6_BI07, BI08 | R11U1 | LD0 | SCSWI5 | Pos | stVal | 26037 | L-Us-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4007 | - | - | - | -
28 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM6_BI09, BI10 | R11U1 | LD0 | DPGGIO3 | DPCSO1 | stVal | 26042 | L-Us-0 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4107 | - | - | - | -
29 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI11 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind7 | stVal | 77979 | L-Us-0 pavaros aj (JGS-SF103) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2179 | - | - | - | -
30 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI12 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind8 | stVal | 77980 | L-Us-0 pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2180 | - | - | - | -
31 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | L-Us-ž | R11 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM6_BI13, BI14 | R11U1 | LD0 | SCSWI4 | Pos | stVal | 26040 | L-Us-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4008 | - | - | - | -
32 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM6_BI15, BI16 | R11U1 | LD0 | DPGGIO4 | DPCSO1 | stVal | 26060 | L-Us-ž valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4108 | - | - | - | -
33 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | IOM7_BI01 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind9 | stVal | 77981 | L-Us-ž pavaros aj (JGS-SF104) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2181 | - | - | - | -
34 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | IOM7_BI02 | R11U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind10 | stVal | 77982 | L-Us-ž pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2182 | - | - | - | -
35 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | Logika | R11U1 | LD0 | DPGGIO10 | DPCSO1 | stVal | 26096 | L-Usėnai prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R11-U1) | Išjungtas | DVS | Valdiklis | Klaida | DVS | M_DP_TB | 4203 | - | - | - | -
36 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS1 | Op | general | 77983 | L-Usėnai Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2183 | - | - | - | -
37 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS2 | Op | general | 77984 | L-Usėnai Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2184 | - | - | - | -
38 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS3 | Op | general | 77985 | L-Usėnai Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2185 | - | - | - | -
39 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS4 | Op | general | 77986 | L-Usėnai Dist. IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2186 | - | - | - | -
40 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS5 | Op | general | 77987 | L-Usėnai Dist. V | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2187 | - | - | - | -
41 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind16 | stVal | 77988 | L-Usėnai Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2188 | - | - | - | -
42 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | LD0 | ZCVPSOF1 | Op | general | 77989 | L-Usėnai Dist. III pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2189 | - | - | - | -
43 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | OC4_1 | PH3PTOC1 | Op | general | 77990 | L-Usėnai MSA I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2190 | - | - | - | -
44 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | OC4_1 | PH3PTOC2 | Op | general | 77991 | L-Usėnai MSA II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2191 | - | - | - | -
45 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | EF4_1 | PH1PTOC1 | Op | general | 77992 | L-Usėnai Ž I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2192 | - | - | - | -
46 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | EF4_1 | PH1PTOC2 | Op | general | 77993 | L-Usėnai Ž krypt. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2193 | - | - | - | -
47 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | EF4_1 | PH1PTOC3 | Op | general | 77994 | L-Usėnai Ž krypt. III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2194 | - | - | - | -
48 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | EF4_1 | PH1PTOC4 | Op | general | 77995 | L-Usėnai Ž krypt. IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2195 | - | - | - | -
49 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind16 | stVal | 77996 | L-Usėnai Ž krypt. IV pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2196 | - | - | - | -
50 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R11U1 | LD0 | CCBRF1 | OpEx | general | 77997 | L-Usėnai JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2197 | - | - | - | -
51 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R11U1 | LD0 | SMBRREC1 | OpCls | general | 77998 | L-Usėnai AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2198 | - | - | - | -
52 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R11U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind7 | stVal | 77999 | L-Usėnai RAA nuostatų grupė I (R11-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2199 | - | - | - | -
53 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R11U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind8 | stVal | 78000 | L-Usėnai RAA nuostatų grupė II (R11-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2200 | - | - | - | -
54 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R11U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind9 | stVal | 78001 | L-Usėnai RAA nuostatų grupė III (R11-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2201 | - | - | - | -
55 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R11U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind10 | stVal | 78002 | L-Usėnai RAA nuostatų grupė IV (R11-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2202 | - | - | - | -
56 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | OC4_1 | PH3PTOC3 | Op | general | 78003 | L-Usėnai apsauga nuo perkrovos (į signalą, I>480A) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2203 | - | - | - | -
57 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | OC4_1 | PH3PTOC4 | Op | general | 78004 | L-Usėnai apsauga nuo perkrovos (į išjungimą, I>670A) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2204 | - | - | - | -
58 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R11U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind11 | stVal | 78005 | L-Usėnai RAA terminalo U1 I grandinės (R11) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2205 | - | - | - | -
59 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R11U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind12 | stVal | 78006 | L-Usėnai RAA terminalo U1 U grandinės (R11) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2206 | - | - | - | -
60 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind15 | stVal | 78007 | L-Usėnai DA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2207 | - | - | - | -
61 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R11U1 | GOP_1 | GOPPDOP1 | Op | general | 78008 | L-Usėnai DA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2208 | - | - | - | -
T-102
1 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI01 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind1 | stVal | 78009 | T-102 įjungimo ir I išjungimo grandinių aj (R12-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2209 | - | - | - | -
2 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI02 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind2 | stVal | 78010 | T-102 II išjungimo grandinės aj (R12-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2210 | - | - | - | -
3 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI03 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind3 | stVal | 78011 | PDT6 vssw353-pagegiai110-06 aj (R12-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2211 | - | - | - | -
4 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI04 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind4 | stVal | 78012 | T-102 dvipozicinių relių aj (R12-SF6) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2212 | - | - | - | -
5 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI06 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind1 | stVal | 78013 | T-102 JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2213 | - | - | - | -
6 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI07 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind2 | stVal | 78014 | T-102 AKĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2214 | - | - | - | -
7 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI08 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind3 | stVal | 78015 | T-102 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2215 | - | - | - | -
8 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI09 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind4 | stVal | 78016 | T-102 išjungimas nuo Š2-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2216 | - | - | - | -
9 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI10 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind5 | stVal | 78017 | T-102 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2217 | - | - | - | -
10 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI11 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind6 | stVal | 78018 | T-102 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2218 | - | - | - | -
11 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI12 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind7 | stVal | 78019 | T-102 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2219 | - | - | - | -
12 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM3_BI15 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind9 | stVal | 78020 | T-102 AKĮ draudimas po nesėkmingo Š2-110 ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2220 | - | - | - | -
13 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM3_BI16 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind10 | stVal | 78021 | T-102 AKĮ draudimas nuo Š2-110 DJ JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2221 | - | - | - | -
14 | Pagėgių | 110kV | T-102 | T-102 | R12 | REC670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM5_BI01, BI02 | R12U1 | LD0 | SCSWI1 | Pos | stVal | 26008 | T-102 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4009 | - | - | M_DP_TB
15 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Valdymo režimas | BIM5_B0I3, BI04 | R12U1 | LD0 | DPGGIO1 | DPCSO1 | stVal | 26009 | T-102 valdymo režimas (pavara-S4) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4109 | - | - | M_DP_TB
16 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Nustatytos vertės viršijimas | BIM5_BI05 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind1 | stVal | 78022 | T-102 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2222 | - | - | - | -
17 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Valdymo blokavimas | BIM5_BI06 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind2 | stVal | 78023 | T-102 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2223 | - | - | - | -
18 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Valdymo blokavimas | BIM5_BI07 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind3 | stVal | 78024 | T-102 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2224 | - | - | - | -
19 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM5_BI08 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind4 | stVal | 78025 | T-102 pavaros aj (pavara-F1, JGS-SF101) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2225 | - | - | - | -
20 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM5_BI09 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind5 | stVal | 78026 | T-102 pavaros valdymo grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2226 | - | - | - | -
21 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM5_BI12 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind7 | stVal | 78028 | T-102 išjungimas nuo ST RAA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2228 | - | - | - | -
22 | Pagėgių | 110kV | T-102 | T-102-2 | R12 | REC670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM6_BI01, BI02 | R12U1 | LD0 | SCSWI2 | Pos | stVal | 26010 | T-102-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4010 | - | - | M_DP_TB
23 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Valdymo režimas | BIM6_BI03, BI04 | R12U1 | LD0 | DPGGIO2 | DPCSO1 | stVal | 26011 | T-102-2 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4110 | - | - | M_DP_TB
24 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI05 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind8 | stVal | 78029 | T-102-2 pavaros aj (JGS-SF102) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2229 | - | - | - | -
25 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI06 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind9 | stVal | 78030 | T-102-2 pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2230 | - | - | - | -
26 | Pagėgių | 110kV | T-102 | T-102-2ž | R12 | REC670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM6_BI07, BI08 | R12U1 | LD0 | SCSWI6 | Pos | stVal | 26014 | T-102-2ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4011 | - | - | M_DP_TB
27 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Valdymo režimas | BIM6_BI09, BI10 | R12U1 | LD0 | DPGGIO3 | DPCSO1 | stVal | 26015 | T-102-2ž valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4111 | - | - | M_DP_TB
28 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI11 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind10 | stVal | 78031 | T-102-2ž pavaros aj (JGS-SF103) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2231 | - | - | - | -
29 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI12 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind11 | stVal | 78032 | T-102-2ž pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2232 | - | - | - | -
30 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM6_BI13 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind12 | stVal | 78033 | T-102 išjungimas nuo 35/10 kV jungtuvų JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2233 | - | - | - | -
31 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Pavaros ir jų aj | IOM7_BI02 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind15 | stVal | 78036 | ST/ĮT-102 (PT atv.trik. RAA) U grand. aj (ST/ĮT-102 gnybt.-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2236 | - | - | - | -
32 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Pavaros ir jų aj | IOM7_BI03 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind16 | stVal | 78037 | ST/ĮT-102 (PT atv.trik. RAA) U grand. aj (ST/ĮT-102 gnybt.-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2237 | - | - | - | -
33 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | IOM7_BI04 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind8 | stVal | 78038 | L-Usėnai RAA terminalo U1, U1 BI aj (R11-SF1,2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2238 | - | - | - | -
34 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | IOM7_BI05 | R12U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind9 | stVal | 78039 | L-Usėnai RAA terminalas U1 (R11) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2239 | - | - | - | -
35 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Valdymo režimas | Logika | R12U1 | LD0 | DPGGIO10 | DPCSO1 | stVal | 26097 | T-102 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R12-U1) | Išjungtas | DVS | Valdiklis | Klaida | DVS | M_DP_TB | 4204 | - | - | - | -
36 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R12U1 | UV2_1 | UV2PTUV1 | Op | general | 78040 | T-102 U min | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2240 | - | - | - | -
37 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R12U1 | LD0 | PHPIOC1 | Op | general | 78041 | T-102 MSA I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2241 | - | - | - | -
38 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R12U1 | OC4_1 | PH3PTOC1 | Op | general | 78042 | T-102 MSA krypt. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2242 | - | - | - | -
39 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R12U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind3 | stVal | 78043 | T-102 MSA krypt. II pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2243 | - | - | - | -
40 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R12U1 | EF4_1 | PHPTOC1 | Op | general | 78044 | T-102 Ž I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2244 | - | - | - | -
41 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R12U1 | EF4_1 | PHPTOC2 | Op | general | 78045 | T-102 Ž krypt. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2245 | - | - | - | -
42 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R12U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind4 | stVal | 78046 | T-102 Ž krypt. II pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2246 | - | - | - | -
43 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R12U1 | LD0 | SMBRREC1 | OpCls | general | 78047 | T-102 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2247 | - | - | - | -
44 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R12U1 | LD0 | CCBRBRF1 | OpIn | general | 78048 | T-102 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2248 | - | - | - | -
45 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R12U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind5 | stVal | 78049 | T-102 RAA nuostatų grupė I (R12-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2249 | - | - | - | -
46 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R12U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind6 | stVal | 78050 | T-102 RAA nuostatų grupė II (R12-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2250 | - | - | - | -
47 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R12U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind7 | stVal | 78051 | T-102 RAA nuostatų grupė III (R12-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2251 | - | - | - | -
48 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R12U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind8 | stVal | 78052 | T-102 RAA nuostatų grupė IV (R12-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2252 | - | - | - | -
49 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R12U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind10 | stVal | 78053 | T-102 RAA terminalo U1 I grandinės (R12) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2253 | - | - | - | -
50 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R12U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind11 | stVal | 78054 | T-102 RAA terminalo U1 U grandinės (R12) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2254 | - | - | - | -
51 | Pagėgių | 110kV | T-102 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Valdymo teisės | Logika | - | - | - | - | - | 78055 | T-102 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | PT | M_SP_TB | 2255 | - | - | M_SP_TB
L-Bitėnai 1
1 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI01 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind1 | stVal | 81201 | L-Bitėnai 1 įjungimo ir I išjungimo grandinių aj (R13-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2501 | - | - | - | -
2 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI02 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind2 | stVal | 81202 | L-Bitėnai 1 TPĮ1 aj (R13-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2502 | - | - | - | -
3 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI03 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind2 | stVal | 81203 | L-Bitėnai 1 II išjungimo grandinės aj (R13-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2503 | - | - | - | -
4 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI04 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind3 | stVal | 81204 | L-Bitėnai 1 dvipozicinių relių aj (R13-SF6) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2504 | - | - | - | -
5 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI05 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind3 | stVal | 81205 | L-Bitėnai 1 TPĮ2 aj (R13-SF7) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2505 | - | - | - | -
6 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI06 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind1 | stVal | 81206 | L-Bitėnai 1 JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2506 | - | - | - | -
7 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI07 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind2 | stVal | 81207 | L-Bitėnai 1 AKĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2507 | - | - | - | -
8 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI08 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind3 | stVal | 81208 | L-Bitėnai 1 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2508 | - | - | - | -
9 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI09 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind4 | stVal | 81209 | L-Bitėnai 1 išjungimas nuo Š1-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2509 | - | - | - | -
10 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI10 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind3 | stVal | 81210 | L-Bitėnai 1 TPĮ2 siųst. 1k. `JRĮ` | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2510 | - | - | - | -
11 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI11 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind4 | stVal | 81211 | L-Bitėnai 1 TPĮ2 siųst. 2k. `Dist.; Ž. pagreit.` | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2511 | - | - | - | -
12 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM3_BI14, BI15 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind13 | stVal | 81212 | L-Bitėnai 1 AKĮ draudimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2512 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | L-Bitėnai 1 | R13 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM5_BI01, BI02 | R13_U1_REL670 | LD0 | SCSWI1 | Pos | stVal | 81213 | L-Bitėnai 1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4031 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM5_BI03, BI04 | R13_U1_REL670 | LD0 | DPGGIO1 | DPCSO1 | stVal | 81214 | L-Bitėnai 1 valdymo režimas (pavara-S3) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4128 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Nustatytos vertės viršijimas | BIM5_BI05 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind1 | stVal | 81215 | L-Bitėnai 1 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2513 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Valdymo blokavimas | BIM5_BI06 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind2 | stVal | 81216 | L-Bitėnai 1 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2514 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Valdymo blokavimas | BIM5_BI07 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind3 | stVal | 81217 | L-Bitėnai 1 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2515 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM5_BI08 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind4 | stVal | 81218 | L-Bitėnai 1 pavaros aj (pavara-Q1, JGS-SF101) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2516 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM5_BI14 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind8 | stVal | 81219 | L-Bitėnai 1 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2517 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM5_BI15 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind9 | stVal | 81220 | L-Bitėnai 1 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2518 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM5_BI16 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind10 | stVal | 81221 | L-Bitėnai 1 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2519 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | L-Bt1-1 | R13 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM6_BI01, BI02 | R13_U1_REL670 | LD0 | SCSWI2 | Pos | stVal | 81222 | L-Bt1-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4032 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM6_BI03, BI04 | R13_U1_REL670 | LD0 | DPGGIO2 | DPCSO1 | stVal | 81223 | L-Bt1-1 valdymo režimas (pavara-S6) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4129 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI05 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind5 | stVal | 81224 | L-Bt1-1 pavaros aj (JGS-SF102) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2520 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI06 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind7 | stVal | 81225 | L-Bt1-1 pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2521 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | L-Bt1-0 | R13 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM6_BI07, BI08 | R13_U1_REL670 | LD0 | SCSWI5 | Pos | stVal | 81226 | L-Bt1-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4033 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM6_BI09, BI10 | R13_U1_REL670 | LD0 | DPGGIO3 | DPCSO1 | stVal | 81227 | L-Bt1-0 valdymo režimas (pavara-S6) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4130 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI11 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind7 | stVal | 81228 | L-Bt1-0 pavaros aj (JGS-SF103) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2522 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI12 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind7 | stVal | 81229 | L-Bt1-0 pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2523 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | L-Bt1-ž | R13 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM6_BI13, BI14 | R13_U1_REL670 | LD0 | SCSWI4 | Pos | stVal | 81230 | L-Bt1-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4034 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM6_BI15, BI16 | R13_U1_REL670 | LD0 | DPGGIO4 | DPCSO1 | stVal | 81231 | L-Bt1-ž valdymo režimas (pavara-S6) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4131 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | IOM7_BI01 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind9 | stVal | 81232 | L-Bt1-ž pavaros aj (JGS-SF104) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2524 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | IOM7_BI02 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind7 | stVal | 81233 | L-Bt1-ž pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2525 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM5_BI09 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind8 | stVal | 81234 | L-Bitėnai 1 TPĮ2 ryšio kanalas | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2526 | - | - | - | - |  |  | normali busena DVS
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM5_BI10 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind9 | stVal | 81235 | L-Bitėnai 1 TPĮ2 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2527 | - | - | - | - |  |  | normali busena DVS
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM5_BI11 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind13 | stVal | 81236 | L-Bitėnai 1 TPĮ2 gauta 1k. `JRĮ` | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2528 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM5_BI12 | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind14 | stVal | 81237 | L-Bitėnai 1 TPĮ2 gauta 2k. `Dist., Ž. pagreit.` | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2529 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | DPGGIO10 | DPCSO1 | stVal | 81238 | L-Bitėnai 1 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R13-U1) | Išjungtas | DVS | Valdiklis | Klaida | DVS | M_DP_TB | 4209 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | ZMF_1 | ZMFPDIS1 | Op | general | 81239 | L-Bitėnai 1 Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2530 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | ZMF_1 | ZMFPDIS2 | Op | general | 81240 | L-Bitėnai 1 Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2531 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | ZMF_1 | ZMFPDIS3 | Op | general | 81241 | L-Bitėnai 1 Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2532 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | ZMF_1 | ZMFPDIS4 | Op | general | 81242 | L-Bitėnai 1 Dist. IV (rez.) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2533 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | ZMF_1 | ZMFPDIS5 | Op | general | 81243 | L-Bitėnai 1 Dist. V (rez.) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2534 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind16 | stVal | 81244 | L-Bitėnai 1 Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2535 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | ZCVPSOF1 | Op | general | 81245 | L-Bitėnai 1 Dist. pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2536 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | OC4_1 | PH3PTOC1 | Op | general | 81246 | L-Bitėnai 1 MSA I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2537 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | OC4_1 | PH3PTOC2 | Op | general | 81247 | L-Bitėnai 1 MSA II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2538 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | EF4_1 | PH1PTOC1 | Op | general | 81248 | L-Bitėnai 1 Ž krypt. I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2539 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | EF4_1 | PH1PTOC2 | Op | general | 81249 | L-Bitėnai 1 Ž krypt. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2540 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | EF4_1 | PH1PTOC3 | Op | general | 81250 | L-Bitėnai 1 Ž krypt. III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2541 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | EF4_1 | PH1PTOC4 | Op | general | 81251 | L-Bitėnai 1 Ž krypt. IV (rez.) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2542 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind16 | stVal | 81252 | L-Bitėnai 1 Ž krypt. pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2543 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | CCBRF1 | OpEx | general | 81253 | L-Bitėnai 1 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2544 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | SMBRREC1 | OpCls | general | 81254 | L-Bitėnai 1 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2545 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | CCBRF1 | OpEx | general | 81255 | L-Bitėnai 1 TPĮ2 išsiųsta 1k. `JRĮ` | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2546 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | SMBRREC1 | OpCls | general | 81256 | L-Bitėnai 1 TPĮ2 išsiųsta 2k. `Dist., Ž. pagreit.` | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2547 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind7 | stVal | 81257 | L-Bitėnai 1 RAA nuostatų grupė I (R13-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2548 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind8 | stVal | 81258 | L-Bitėnai 1 RAA nuostatų grupė II (R13-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2549 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind9 | stVal | 81259 | L-Bitėnai 1 RAA nuostatų grupė III (R13-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2550 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind10 | stVal | 81260 | L-Bitėnai 1 RAA nuostatų grupė IV (R13-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2551 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | OC4_1 | PH3PTOC3 | Op | general | 81261 | L-Bitėnai 1 apsauga nuo perkrovos (į signalą, I>650A) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2552 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R13_U1_REL670 | OC4_1 | PH3PTOC4 | Op | general | 81262 | L-Bitėnai 1 apsauga nuo perkrovos (į išjungimą, I>710A) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2553 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind11 | stVal | 81263 | L-Bitėnai 1 RAA terminalo U1 I grandinės (R13) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2554 | - | - | - | -
#REF! | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind12 | stVal | 81264 | L-Bitėnai 1 RAA terminalo U1 U grandinės (R13) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2555 | - | - | - | -
Watchdog signalai
1 | Pagėgių | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Watchdog signalai | Logika | - | - | - | - | - | 26098 | TSPĮ duomenų mainai su T-101 RAA terminalu U1 (R1) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2256 | - | - | - | -
2 | Pagėgių | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Watchdog signalai | Logika | - | - | - | - | - | 26099 | TSPĮ duomenų mainai su L-Taurai RAA terminalu U1 (R2) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2257 | - | - | - | -
3 | Pagėgių | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Watchdog signalai | Logika | - | - | - | - | - | 26100 | TSPĮ duomenų mainai su L-Sovietskas 105 RAA terminalu U1 (R3) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2258 | - | - | - | -
4 | Pagėgių | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Watchdog signalai | Logika | - | - | - | - | - | 26101 | TSPĮ duomenų mainai su Š1-110 ŠDA terminalu U1 (R5) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2259 | - | - | - | -
5 | Pagėgių | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Watchdog signalai | Logika | - | - | - | - | - | 26106 | TSPĮ duomenų mainai su TS-100 RAA terminalu U1 (R6) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2260 | - | - | - | -
6 | Pagėgių | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Watchdog signalai | Logika | - | - | - | - | - | 26107 | TSPĮ duomenų mainai su BP valdikliu U1 (R7) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2261 | - | - | - | -
7 | Pagėgių | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Watchdog signalai | Logika | - | - | - | - | - | 26108 | TSPĮ duomenų mainai su Š2-110 ŠDA terminalu U1 (R8) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2262 | - | - | - | -
8 | Pagėgių | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Watchdog signalai | Logika | - | - | - | - | - | 26109 | TSPĮ duomenų mainai su L-Sovietskas 104 RAA terminalu U1 (R10) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2263 | - | - | - | -
9 | Pagėgių | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Watchdog signalai | Logika | - | - | - | - | - | 26110 | TSPĮ duomenų mainai su L-Usėnai RAA terminalu U1 (R11) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2264 | - | - | - | -
10 | Pagėgių | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Watchdog signalai | Logika | - | - | - | - | - | 26111 | TSPĮ duomenų mainai su T-102 RAA terminalu U1 (R12) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2265 | - | - | - | -
11 | Pagėgių | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Watchdog signalai | Logika | - | - | - | - | - | 81271 | TSPĮ duomenų mainai su L-Bitėnai 1 RAA terminalu U1 (R13) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2499 | - | - | - | - |  | Pridėtas
12 | Pagėgių | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Watchdog signalai | Logika | - | - | - | - | - | 26112 | TSPĮ duomenų mainai su ST TSPĮ | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2266 | - | - | - | -
13 | Pagėgių | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Watchdog signalai | Logika | - | - | - | - | - | 26112 | TSPĮ ryšio kanalų būklė (15 grupė) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2266 | - | - | - | -
14 | Pagėgių | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Watchdog signalai | Logika | - | - | - | - | - | 26113 | TSPĮ funkcijų vykdymo būklė (16 grupė) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2267 | - | - | - | -
15 | Pagėgių | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Watchdog signalai | Logika | - | - | - | - | - | 26114 | TSPĮ informacinės saugos kontrolė (17 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2268 | - | - | - | -
Ryšys su AB ESO TSPĮ
1 | Pagėgių | 110kV | T-101 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Komutavimo aparato padėtis | Logika | - | - | - | - | - |  | T-101 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA |  |  | į ST TSPĮ
2 | Pagėgių | 110kV | T-101-1 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Komutavimo aparato padėtis | Logika | - | - | - | - | - |  | T-101-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA |  |  | į ST TSPĮ
3 | Pagėgių | 110kV | T-101-1ž | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Komutavimo aparato padėtis | Logika | - | - | - | - | - |  | T-101-1ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA |  |  | į ST TSPĮ
4 | Pagėgių | 110kV | T-101 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | KA technologinis signalas | Logika | - | - | - | - | - |  | T-101 gedimas (18 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | - | - | - | - | M_SP_TA |  |  | Žiūrėti 18 grupę
6 | Pagėgių | 110kV | T-101 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Apsaugų poveikis | Logika | - | - | - | - | - |  | T-101 išjungimas nuo PT RAA (13 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | - | - | - | - | M_SP_TA |  |  | Naujas signalas į ST TSPĮ
7 | Pagėgių | 110kV | T-101 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Valdymo režimas | Logika | - | - | - | - | - |  | T-101 valdymo režimas (pavara-S4) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | - | - | - | - | M_DP_TA |  |  | į ST TSPĮ
8 | Pagėgių | 110kV | T-101 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Valdymo režimas | Logika | - | - | - | - | - |  | T-101-1 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | - | - | - | - | M_DP_TA |  |  | į ST TSPĮ
9 | Pagėgių | 110kV | T-101 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Valdymo režimas | Logika | - | - | - | - | - |  | T-101-1ž valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | - | - | - | - | M_DP_TA |  |  | į ST TSPĮ
10 | Pagėgių | 110kV | T-101 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Valdymo teisės | Logika | - | - | - | - | - |  | T-101 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | PT | - | - | - | - | M_SP_TA |  |  | į ST TSPĮ
11 | Pagėgių | 110kV | T-102 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Komutavimo aparato padėtis | Logika | - | - | - | - | - |  | T-102 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA |  |  | į ST TSPĮ
12 | Pagėgių | 110kV | T-102-2 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Komutavimo aparato padėtis | Logika | - | - | - | - | - |  | T-102-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA |  |  | į ST TSPĮ
13 | Pagėgių | 110kV | T-102-2ž | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Komutavimo aparato padėtis | Logika | - | - | - | - | - |  | T-102-2ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA |  |  | į ST TSPĮ
14 | Pagėgių | 110kV | T-102 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | KA technologinis signalas | Logika | - | - | - | - | - |  | T-102 gedimas (19 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | - | - | - | - | M_SP_TA |  |  | Žiūrėti 19 grupę
15 | Pagėgių | 110kV | T-102 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Apsaugų poveikis | Logika | - | - | - | - | - |  | T-102 išjungimas nuo PT RAA (14 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | - | - | - | - | M_SP_TA |  |  | Naujas signalas į ST TSPĮ
16 | Pagėgių | 110kV | T-102 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Valdymo režimas | Logika | - | - | - | - | - |  | T-102 valdymo režimas (pavara-S4) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | - | - | - | - | M_DP_TA |  |  | į ST TSPĮ
17 | Pagėgių | 110kV | T-102 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Valdymo režimas | Logika | - | - | - | - | - |  | T-102-2 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | - | - | - | - | M_DP_TA |  |  | į ST TSPĮ
18 | Pagėgių | 110kV | T-102 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Valdymo režimas | Logika | - | - | - | - | - |  | T-102-2ž valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | - | - | - | - | M_DP_TA |  |  | į ST TSPĮ
19 | Pagėgių | 110kV | T-102 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Valdymo teisės | Logika | - | - | - | - | - |  | T-102 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | PT | - | - | - | - | M_SP_TA |  |  | į ST TSPĮ
1 | Pagėgių | 110kV | T-1 | ST TSPĮ | - | AK1703 | TSPI U1.1 | Komutavimo aparato padėtis | Logika | - | - | - | - | - | 26061 | T1-Nž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4029 | M_DP_TA | 3000 | - | - |  | iš ST TSPĮ
2 | Pagėgių | 110kV | T-2 | ST TSPĮ | - | AK1703 | TSPI U1.1 | Komutavimo aparato padėtis | Logika | - | - | - | - | - | 26062 | T2-Nž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4030 | M_DP_TA | 3001 | - | - |  | iš ST TSPĮ
3 | Pagėgių | 110kV | - | ST TSPĮ | - | AK1703 | TSPI U1.1 | Apsaugų poveikis | Logika | - | - | - | - | - | 26102 | NA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2269 | M_SP_TA | 4004 | - | - |  | iš ST TSPĮ
4 | Pagėgių | 110kV | - | ST TSPĮ | - | AK1703 | TSPI U1.1 | Apsaugų poveikis | Logika | - | - | - | - | - | 26105 | NAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2270 | M_SP_TA | 4005 | - | - |  | iš ST TSPĮ
5 | Pagėgių | 110kV | - | ST TSPĮ | - | AK1703 | TSPI U1.1 | Apsaugų poveikis | Logika | - | - | - | - | - | 26103 | ADN | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2271 | M_SP_TA | 4006 | - | - |  | iš ST TSPĮ
6 | Pagėgių | 110kV | - | ST TSPĮ | - | AK1703 | TSPI U1.1 | Apsaugų poveikis | Logika | - | - | - | - | - | 26104 | DAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2272 | M_SP_TA | 4007 | - | - |  | iš ST TSPĮ
7 | Pagėgių | 110kV | T-1 | ST TSPĮ | - | AK1703 | TSPI U1.1 | Funkcijų būsena | Logika | - | - | - | - | - | 26150 | T-1 ARĮ funkcija | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2273 | M_SP_TA | 4000 | - | - |  | iš ST TSPĮ
8 | Pagėgių | 110kV | T-1 | ST TSPĮ | - | AK1703 | TSPI U1.1 | Apsaugų poveikis | Logika | - | - | - | - | - | 26151 | T-1 ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2274 | M_SP_TA | 4001 | - | - |  | iš ST TSPĮ
9 | Pagėgių | 110kV | T-2 | ST TSPĮ | - | AK1703 | TSPI U1.1 | Funkcijų būsena | Logika | - | - | - | - | - | 78035 | T-2 ARĮ funkcija | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2235 | M_SP_TA | 4002 | - | - |  | iš ST TSPĮ
10 | Pagėgių | 110kV | T-2 | ST TSPĮ | - | AK1703 | TSPI U1.1 | Apsaugų poveikis | Logika | - | - | - | - | - | 78034 | T-2 ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2234 | M_SP_TA | 4003 | - | - |  | iš ST TSPĮ
T-101
1 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI01 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind1 | stVal | 26152 | T-101 įjungimo ir I išjungimo grandinių aj (R1-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2275 | - | - | - | -
2 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI02 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind2 | stVal | 26153 | T-101 II išjungimo grandinės aj (R1-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2276 | - | - | - | -
3 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI03 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind3 | stVal | 26154 | PDT1 ssw348-pagegiai110-01 aj (R1-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2277 | - | - | - | -
4 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI04 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind4 | stVal | 26155 | T-101 dvipozicinių relių aj (R1-SF6) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2278 | - | - | - | -
5 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI06 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind1 | stVal | 26156 | T-101 JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2279 | - | - | - | -
6 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI07 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind2 | stVal | 26157 | T-101 AKĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2280 | - | - | - | -
7 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI08 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind3 | stVal | 26158 | T-101 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2281 | - | - | - | -
8 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI09 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind4 | stVal | 26159 | T-101 išjungimas nuo Š1-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2282 | - | - | - | -
9 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI10 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind5 | stVal | 26160 | T-101 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2283 | - | - | - | -
10 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI11 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind6 | stVal | 26161 | T-101 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2284 | - | - | - | -
11 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI12 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind7 | stVal | 26162 | T-101 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2285 | - | - | - | -
12 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM3_BI15 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind9 | stVal | 26163 | T-101 AKĮ draudimas po nesėkmingo Š1-110 ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2286 | - | - | - | -
13 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM3_BI16 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind10 | stVal | 26164 | T-101 AKĮ draudimas nuo Š1-110 DJ JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2287 | - | - | - | -
14 | Pagėgių | 110kV | T-101 | T-101 | R1 | REC670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM5_BI01, BI02 | R01U1 | LD0 | SCSWI1 | Pos | stVal | 26001 | T-101 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4012 | - | - | M_DP_TB
15 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Valdymo režimas | BIM5_B0I3, BI04 | R01U1 | LD0 | DPGGIO1 | DPCSO1 | stVal | 26002 | T-101 valdymo režimas (pavara-S4) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4112 | - | - | M_DP_TB
16 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Nustatytos vertės viršijimas | BIM5_BI05 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind1 | stVal | 26165 | T-101 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2288 | - | - | - | -
17 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Valdymo blokavimas | BIM5_BI06 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind2 | stVal | 26166 | T-101 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2289 | - | - | - | -
18 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Valdymo blokavimas | BIM5_BI07 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind3 | stVal | 26167 | T-101 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2290 | - | - | - | -
19 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM5_BI08 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind4 | stVal | 26168 | T-101 pavaros aj (pavara-F1, JGS-SF101) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2291 | - | - | - | -
20 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM5_BI09 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind5 | stVal | 26169 | T-101 pavaros valdymo grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2292 | - | - | - | -
21 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM5_BI12 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind7 | stVal | 26170 | T-101 išjungimas nuo ST RAA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2293 | - | - | - | -
22 | Pagėgių | 110kV | T-101 | T-101-1 | R1 | REC670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM6_BI01, BI02 | R01U1 | LD0 | SCSWI2 | Pos | stVal | 26003 | T-101-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4013 | - | - | M_DP_TB
23 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Valdymo režimas | BIM6_BI03, BI04 | R01U1 | LD0 | DPGGIO2 | DPCSO1 | stVal | 26004 | T-101-1 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4113 | - | - | M_DP_TB
24 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI05 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind8 | stVal | 26171 | T-101-1 pavaros aj (JGS-SF102) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2294 | - | - | - | -
25 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI06 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind9 | stVal | 26172 | T-101-1 pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2295 | - | - | - | -
26 | Pagėgių | 110kV | T-101 | T-101-1ž | R1 | REC670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM6_BI07, BI08 | R01U1 | LD0 | SCSWI6 | Pos | stVal | 26007 | T-101-1ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4014 | - | - | M_DP_TB
27 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Valdymo režimas | BIM6_BI09, BI10 | R01U1 | LD0 | DPGGIO3 | DPCSO1 | stVal | 26006 | T-101-1ž valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4114 | - | - | M_DP_TB
28 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI11 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind10 | stVal | 26173 | T-101-1ž pavaros aj (JGS-SF103) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2296 | - | - | - | -
29 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI12 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind11 | stVal | 26174 | T-101-1ž pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2297 | - | - | - | -
30 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM6_BI13 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind12 | stVal | 26175 | T-101 išjungimas nuo 35/10 kV jungtuvų JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2298 | - | - | - | -
31 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Pavaros ir jų aj | IOM7_BI02 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind15 | stVal | 26176 | ST/ĮT-101 (PT atv.trik. RAA) U grand. aj (ST/ĮT-101 gnybt.-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2299 | - | - | - | -
32 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Pavaros ir jų aj | IOM7_BI03 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO4 | Ind16 | stVal | 26177 | ST/ĮT-101 (PT atv.trik. RAA) U grand. aj (ST/ĮT-101 gnybt.-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2300 | - | - | - | -
33 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | IOM7_BI04 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind8 | stVal | 26178 | L-Taurai RAA terminalo U1, U1 BI aj (R2-SF1,2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2301 | - | - | - | -
34 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | IOM7_BI05 | R01U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind9 | stVal | 26179 | L-Taurai RAA terminalas U1 (R2) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2302 | - | - | - | -
35 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Valdymo režimas | Logika | R01U1 | LD0 | DPGGIO10 | DPCSO1 | stVal | 26005 | T-101 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R1-U1) | Išjungtas | DVS | Valdiklis | Klaida | DVS | M_SP_TB | 4205 | - | - | - | -
36 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R01U1 | UV2_1 | UV2PTUV1 | Op | general | 26180 | T-101 U min | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2303 | - | - | - | -
37 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R01U1 | LD0 | PHPIOC1 | Op | general | 26181 | T-101 MSA I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2304 | - | - | - | -
38 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R01U1 | OC4_1 | PH3PTOC1 | Op | general | 26182 | T-101 MSA krypt. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2305 | - | - | - | -
39 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R01U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind3 | stVal | 26183 | T-101 MSA krypt. II pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2306 | - | - | - | -
40 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R01U1 | EF4_1 | PHPTOC1 | Op | general | 26184 | T-101 Ž I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2307 | - | - | - | -
41 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R01U1 | EF4_1 | PHPTOC2 | Op | general | 26185 | T-101 Ž krypt. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2308 | - | - | - | -
42 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R01U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind4 | stVal | 26186 | T-101 Ž krypt. II pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2309 | - | - | - | -
43 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R01U1 | LD0 | SMBRREC1 | OpCls | general | 26187 | T-101 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2310 | - | - | - | -
44 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R01U1 | LD0 | CCBRBRF1 | OpIn | general | 26188 | T-101 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2311 | - | - | - | -
45 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R01U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind5 | stVal | 26189 | T-101 RAA nuostatų grupė I (R1-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2312 | - | - | - | -
46 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R01U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind6 | stVal | 26190 | T-101 RAA nuostatų grupė II (R1-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2313 | - | - | - | -
47 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R01U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind7 | stVal | 26191 | T-101 RAA nuostatų grupė III (R1-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2314 | - | - | - | -
48 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R01U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind8 | stVal | 26192 | T-101 RAA nuostatų grupė IV (R1-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2315 | - | - | - | -
49 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R01U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind10 | stVal | 26193 | T-101 RAA terminalo U1 I grandinės (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2316 | - | - | - | -
50 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R01U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind11 | stVal | 26194 | T-101 RAA terminalo U1 U grandinės (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2317 | - | - | - | -
51 | Pagėgių | 110kV | T-101 | TĮ-TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI U1.1 | Valdymo teisės | Logika | - | - | - | - | - | 26195 | T-101 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | PT | M_SP_TB | 2318 | - | - | M_SP_TB
L-Taurai
1 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI01 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind1 | stVal | 78056 | L-Taurai įjungimo ir I išjungimo grandinių aj (R2-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2319 | - | - | - | -
2 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI02 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind2 | stVal | 78057 | L-Taurai II išjungimo grandinės aj (R2-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2320 | - | - | - | -
3 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI03 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind3 | stVal | 78058 | L-Taurai dvipozicinių relių aj (R2-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2321 | - | - | - | -
4 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI06 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind1 | stVal | 78059 | L-Taurai JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2322 | - | - | - | -
5 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI07 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind2 | stVal | 78060 | L-Taurai AKĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2323 | - | - | - | -
6 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI08 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind3 | stVal | 78061 | L-Taurai JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2324 | - | - | - | -
7 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI09 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind4 | stVal | 78062 | L-Taurai išjungimas nuo Š1-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2325 | - | - | - | -
8 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI10 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind8 | stVal | 78063 | L-Taurai įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2326 | - | - | - | -
9 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI11 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind9 | stVal | 78064 | L-Taurai išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2327 | - | - | - | -
10 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI12 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind10 | stVal | 78065 | L-Taurai išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2328 | - | - | - | -
11 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM3_BI15 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind13 | stVal | 78066 | L-Taurai AKĮ draudimas po nesėkmingo Š1-110 ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2329 | - | - | - | -
12 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM3_BI16 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind14 | stVal | 78067 | L-Taurai AKĮ draudimas nuo Š1-110 DJ JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2330 | - | - | - | -
13 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | L-Taurai | R2 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM5_BI01, BI02 | R02U1 | LD0 | SCSWI1 | Pos | stVal | 26029 | L-Taurai | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4015 | - | - | - | -
14 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM5_BI03, BI04 | R02U1 | LD0 | DPGGIO1 | DPCSO1 | stVal | 26043 | L-Taurai valdymo režimas (pavara-S4) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4115 | - | - | - | -
15 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Nustatytos vertės viršijimas | BIM5_BI05 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind1 | stVal | 78068 | L-Taurai SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2331 | - | - | - | -
16 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Valdymo blokavimas | BIM5_BI06 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind2 | stVal | 78069 | L-Taurai valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2332 | - | - | - | -
17 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Valdymo blokavimas | BIM5_BI07 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind3 | stVal | 78070 | L-Taurai pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2333 | - | - | - | -
18 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM5_BI08 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind4 | stVal | 78071 | L-Taurai pavaros aj (pavara-F1, JGS-SF101) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2334 | - | - | - | -
19 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM5_BI09 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind11 | stVal | 78072 | L-Taurai pavaros valdymo grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2335 | - | - | - | -
20 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI10 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind13 | stVal | 81268 | L-Bitėnai 1 RAA terminalas U1 (R13) | - | Norma | Gedimas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2556 | - | - | - | -
21 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM5_BI11 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind14 | stVal | 81269 | L-Bitėnai 1 RAA terminalo U1, U1 BI aj (R13-SF1,2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Norma | M_SP_TB | 2557 | - | - | - | -
22 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM5_BI13 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind12 | stVal | 78073 | ĮT-101 (PT atv.trik. RAA) U grandinių aj (ĮT-101 gnybt.-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2336 | - | - | - | -
23 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI14 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind5 | stVal | 78074 | T-101 RAA terminalo U1, U1 BI aj (R1-SF1,2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2337 | - | - | - | -
24 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM5_BI15 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind6 | stVal | 78075 | T-101 RAA terminalas U1 (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2338 | - | - | - | -
25 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | L-Tr-1 | R2 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM6_BI01, BI02 | R02U1 | LD0 | SCSWI2 | Pos | stVal | 26031 | L-Tr-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4016 | - | - | - | -
26 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM6_BI03, BI04 | R02U1 | LD0 | DPGGIO2 | DPCSO1 | stVal | 26032 | L-Tr-1 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4116 | - | - | - | -
27 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI05 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind5 | stVal | 78076 | L-Tr-1 pavaros aj (JGS-SF102) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2339 | - | - | - | -
28 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI06 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind6 | stVal | 78077 | L-Tr-1 pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2340 | - | - | - | -
29 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | L-Tr-0 | R2 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM6_BI07, BI08 | R02U1 | LD0 | SCSWI5 | Pos | stVal | 26030 | L-Tr-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4017 | - | - | - | -
30 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM6_BI09, BI10 | R02U1 | LD0 | DPGGIO3 | DPCSO1 | stVal | 26035 | L-Tr-0 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4117 | - | - | - | -
31 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI11 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind7 | stVal | 78078 | L-Tr-0 pavaros aj (JGS-SF103) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2341 | - | - | - | -
32 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM6_BI12 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind8 | stVal | 78079 | L-Tr-0 pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2342 | - | - | - | -
33 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | L-Tr-ž | R2 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM6_BI13, BI14 | R02U1 | LD0 | SCSWI4 | Pos | stVal | 26033 | L-Tr-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4018 | - | - | - | -
34 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM6_BI15, BI16 | R02U1 | LD0 | DPGGIO4 | DPCSO1 | stVal | 26034 | L-Tr-ž valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4118 | - | - | - | -
35 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | IOM7_BI01 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind9 | stVal | 78080 | L-Tr-ž pavaros aj (JGS-SF104) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2343 | - | - | - | -
36 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | IOM7_BI02 | R02U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind10 | stVal | 78081 | L-Tr-ž pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2344 | - | - | - | -
37 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | Logika | R02U1 | LD0 | DPGGIO10 | DPCSO1 | stVal | 26044 | L-Taurai prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R2-U1) | Išjungtas | DVS | Valdiklis | Klaida | DVS | M_DP_TB | 4206 | - | - | - | -
38 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R02U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS1 | Op | general | 78082 | L-Taurai Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2345 | - | - | - | -
39 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R02U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS2 | Op | general | 78083 | L-Taurai Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2346 | - | - | - | -
40 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R02U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS3 | Op | general | 78084 | L-Taurai Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2347 | - | - | - | -
41 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R02U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS4 | Op | general | 78085 | L-Taurai Dist. IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2348 | - | - | - | -
42 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R02U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS5 | Op | general | 78086 | L-Taurai Dist. V | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2349 | - | - | - | -
43 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R02U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind16 | stVal | 78087 | L-Taurai Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2350 | - | - | - | -
44 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R02U1 | LD0 | ZCVPSOF1 | Op | general | 78088 | L-Taurai Dist. II pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2351 | - | - | - | -
45 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R02U1 | OC4_1 | PH3PTOC1 | Op | general | 78089 | L-Taurai MSA I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2352 | - | - | - | -
46 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R02U1 | OC4_1 | PH3PTOC2 | Op | general | 78090 | L-Taurai MSA II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2353 | - | - | - | -
47 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R02U1 | EF4_1 | PH1PTOC1 | Op | general | 78091 | L-Taurai Ž I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2354 | - | - | - | -
48 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R02U1 | EF4_1 | PH1PTOC2 | Op | general | 78092 | L-Taurai Ž krypt. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2355 | - | - | - | -
49 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R02U1 | EF4_1 | PH1PTOC3 | Op | general | 78093 | L-Taurai Ž krypt. III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2356 | - | - | - | -
50 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R02U1 | EF4_1 | PH1PTOC4 | Op | general | 78094 | L-Taurai Ž krypt. IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2357 | - | - | - | -
51 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R02U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind16 | stVal | 78095 | L-Taurai Ž krypt. III pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2358 | - | - | - | -
52 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R02U1 | LD0 | CCBRF1 | OpEx | general | 78096 | L-Taurai JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2359 | - | - | - | -
53 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R02U1 | LD0 | SMBRREC1 | OpCls | general | 78097 | L-Taurai AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2360 | - | - | - | -
54 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R02U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind7 | stVal | 78098 | L-Taurai RAA nuostatų grupė I (R2-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2361 | - | - | - | -
55 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R02U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind8 | stVal | 78099 | L-Taurai RAA nuostatų grupė II (R2-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2362 | - | - | - | -
56 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R02U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind9 | stVal | 78100 | L-Taurai RAA nuostatų grupė III (R2-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2363 | - | - | - | -
57 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R02U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind10 | stVal | 77731 | L-Taurai RAA nuostatų grupė IV (R2-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2364 | - | - | - | -
58 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R02U1 | OC4_1 | PH3PTOC3 | Op | general | 77732 | L-Taurai apsauga nuo perkrovos (į signalą, I>480A) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2365 | - | - | - | -
59 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R02U1 | OC4_1 | PH3PTOC4 | Op | general | 77733 | L-Taurai apsauga nuo perkrovos (į išjungimą, I>670A) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2366 | - | - | - | -
60 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R02U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind11 | stVal | 77734 | L-Taurai RAA terminalo U1 I grandinės (R2) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2367 | - | - | - | -
61 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R02U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind12 | stVal | 77735 | L-Taurai RAA terminalo U1 U grandinės (R2) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2368 | - | - | - | -
L-Sovietskas 105
1 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI01 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind1 | stVal | 77736 | L-Sovietskas 105 įjungimo ir I išjungimo grandinių aj (R3-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2369 | - | - | - | -
2 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI02 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind2 | stVal | 77737 | L-Sovietskas 105 II išjungimo grandinės aj (R3-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2370 | - | - | - | -
3 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI03 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind3 | stVal | 77738 | L-Sovietskas 105 dvipozicinių relių aj (R3-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2371 | - | - | - | -
4 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI04 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind1 | stVal | 77739 | L-Sovietskas 105 JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2372 | - | - | - | -
5 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI05 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind2 | stVal | 77740 | L-Sovietskas 105 AKĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2373 | - | - | - | -
6 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI06 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind3 | stVal | 77741 | L-Sovietskas 105 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2374 | - | - | - | -
7 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI07 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind4 | stVal | 77742 | L-Sovietskas 105 išjungimas nuo Š1-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2375 | - | - | - | -
8 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI08 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind5 | stVal | 77743 | L-Sovietskas 105 DFA blokavimas nuo L-Sovietskas 105 JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2376 | - | - | - | -
9 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI09 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind6 | stVal | 77744 | L-Sovietskas 105 išjungimas nuo L-Sovietskas 105 DFA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2377 | - | - | - | -
10 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI10 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind8 | stVal | 77745 | L-Sovietskas 105 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2378 | - | - | - | -
11 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI11 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind9 | stVal | 77746 | L-Sovietskas 105 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2379 | - | - | - | -
12 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI12 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind10 | stVal | 77747 | L-Sovietskas 105 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2380 | - | - | - | -
13 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM3_BI15 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind13 | stVal | 77748 | L-Sovietskas 105 AKĮ draudimas nuo nesėkmingo Š1-110 ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2381 | - | - | - | -
14 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM3_BI16 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind14 | stVal | 77749 | L-Sovietskas 105 AKĮ draudimas nuo Š1-110 DJ JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2382 | - | - | - | -
15 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | L-Sovietskas 105 | R3 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM5_BI01, BI02 | R03U1 | LD0 | SCSWI1 | Pos | stVal | 26016 | L-Sovietskas 105 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4019 | - | - | - | -
16 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM5_BI03, BI04 | R03U1 | LD0 | DPGGIO1 | DPCSO1 | stVal | 26045 | L-Sovietskas 105 valdymo režimas (pavara-S3) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4119 | - | - | - | -
17 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Nustatytos vertės viršijimas | BIM5_BI05 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind1 | stVal | 77750 | L-Sovietskas 105 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2383 | - | - | - | -
18 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Valdymo blokavimas | BIM5_BI06 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind2 | stVal | 77751 | L-Sovietskas 105 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2384 | - | - | - | -
19 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Valdymo blokavimas | BIM5_BI07 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind3 | stVal | 77752 | L-Sovietskas 105 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2385 | - | - | - | -
20 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM5_BI08 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind4 | stVal | 77753 | L-Sovietskas 105 pavaros aj (pavara-F1, JGS-SF101) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2386 | - | - | - | -
21 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM5_BI11 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind4 | stVal | 81270 | L-Sovietskas 105 AKĮ draud./JRĮ paleid. nuo L-Bitėnai 1 RAA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2558 | - | - | - | -
22 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI14 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind5 | stVal | 77754 | Š1-110 ŠDA terminalo U1, U1 BI aj (R5-SF1,2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2387 | - | - | - | -
23 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM5_BI15 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind6 | stVal | 77755 | Š1-110 ŠDA terminalas U1 (R5) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2388 | - | - | - | -
24 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | L-Sv105-1 | R3 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM7_BI01, BI02 | R03U1 | LD0 | SCSWI2 | Pos | stVal | 26018 | L-Sv105-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4020 | - | - | - | -
25 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM7_BI03, BI04 | R03U1 | LD0 | DPGGIO2 | DPCSO1 | stVal | 26019 | L-Sv105-1 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4120 | - | - | - | -
26 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM7_BI05 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind5 | stVal | 77756 | L-Sv105-1 pavaros aj (JGS-SF102) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2389 | - | - | - | -
27 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM7_BI06 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind6 | stVal | 77757 | L-Sv105-1 pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2390 | - | - | - | -
28 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | L-Sv105-0 | R3 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM7_BI07, BI08 | R03U1 | LD0 | SCSWI5 | Pos | stVal | 26017 | L-Sv105-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4021 | - | - | - | -
29 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM7_BI09, BI10 | R03U1 | LD0 | DPGGIO3 | DPCSO1 | stVal | 26022 | L-Sv105-0 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4121 | - | - | - | -
30 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM7_BI11 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind7 | stVal | 77758 | L-Sv105-0 pavaros aj (JGS-SF103) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2391 | - | - | - | -
31 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM7_BI12 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind8 | stVal | 77759 | L-Sv105-0 pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2392 | - | - | - | -
32 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | L-Sv105-ž | R3 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM7_BI13, BI14 | R03U1 | LD0 | SCSWI4 | Pos | stVal | 26020 | L-Sv105-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4022 | - | - | - | -
33 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM7_BI15, BI16 | R03U1 | LD0 | DPGGIO4 | DPCSO1 | stVal | 26021 | L-Sv105-ž valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4122 | - | - | - | -
34 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM8_BI01 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind9 | stVal | 77760 | L-Sv105-ž pavaros aj (JGS-SF104) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2393 | - | - | - | -
35 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM8_BI02 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind10 | stVal | 77761 | L-Sv105-ž pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2394 | - | - | - | -
36 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM8_BI03 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind11 | stVal | 77762 | L-Sovietskas 105 DFA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2395 | - | - | - | -
37 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM8_BI04 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind12 | stVal | 77763 | L-Sovietskas 105 DFA U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2396 | - | - | - | -
38 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM8_BI05 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind13 | stVal | 77764 | L-Sovietskas 105 DFA įranga K2 (R4) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2397 | - | - | - | -
39 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM8_BI08 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind14 | stVal | 77765 | L-Sovietskas 105 AKĮ draudimas nuo L-Usėnai RAA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2398 | - | - | - | -
40 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM8_BI13 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind15 | stVal | 77766 | L-Sovietskas 105 DFA įrangos aj (R4-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2399 | - | - | - | -
41 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | Logika | R03U1 | LD0 | DPGGIO10 | DPCSO1 | stVal | 26046 | L-Sovietskas 105 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R3-U1) | Išjungtas | DVS | Valdiklis | Klaida | DVS | M_DP_TB | 4207 | - | - | - | -
42 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS1 | Op | general | 77767 | L-Sovietskas 105 Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2400 | - | - | - | -
43 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS2 | Op | general | 77768 | L-Sovietskas 105 Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2401 | - | - | - | -
44 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS3 | Op | general | 77769 | L-Sovietskas 105 Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2402 | - | - | - | -
45 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS4 | Op | general | 77770 | L-Sovietskas 105 Dist. IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2403 | - | - | - | -
46 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS5 | Op | general | 77771 | L-Sovietskas 105 Dist. V | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2404 | - | - | - | -
47 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind16 | stVal | 77772 | L-Sovietskas 105 Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2405 | - | - | - | -
48 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | LD0 | ZCVPSOF1 | Op | general | 77773 | L-Sovietskas 105 Dist. II pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2406 | - | - | - | -
49 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | OC4_1 | PH3PTRC2 | Op | general | 77774 | L-Sovietskas 105 MSA II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2407 | - | - | - | -
50 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | EF4_1 | PH1PTOC1 | Op | general | 77775 | L-Sovietskas 105 Ž krypt. I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2408 | - | - | - | -
51 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | EF4_1 | PH1PTOC2 | Op | general | 77776 | L-Sovietskas 105 Ž krypt. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2409 | - | - | - | -
52 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | EF4_1 | PH1PTOC3 | Op | general | 77777 | L-Sovietskas 105 Ž krypt. III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2410 | - | - | - | -
53 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | EF4_1 | PH1PTOC4 | Op | general | 77778 | L-Sovietskas 105 Ž krypt. IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2411 | - | - | - | -
54 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind16 | stVal | 77779 | L-Sovietskas 105 Ž krypt. III pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2412 | - | - | - | -
55 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R03U1 | LD0 | CCBRF1 | OpEx | general | 77780 | L-Sovietskas 105 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2413 | - | - | - | -
56 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R03U1 | LD0 | SMBRREC1 | OpCls | general | 77781 | L-Sovietskas 105 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2414 | - | - | - | -
57 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R03U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind7 | stVal | 77782 | L-Sovietskas 105 RAA nuostatų grupė I (R3-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2415 | - | - | - | -
58 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R03U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind8 | stVal | 77783 | L-Sovietskas 105 RAA nuostatų grupė II (R3-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2416 | - | - | - | -
59 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R03U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind9 | stVal | 77784 | L-Sovietskas 105 RAA nuostatų grupė III (R3-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2417 | - | - | - | -
60 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R03U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind10 | stVal | 77785 | L-Sovietskas 105 RAA nuostatų grupė IV (R3-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2418 | - | - | - | -
61 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R03U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind11 | stVal | 77786 | L-Sovietskas 105 RAA nuostatų grupė V (R3-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2419 | - | - | - | -
62 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R03U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind12 | stVal | 77787 | L-Sovietskas 105 RAA nuostatų grupė VI (R3-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2420 | - | - | - | -
63 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | OC4_1 | PH3PTRC3 | Op | general | 77788 | L-Sovietskas 105 apsauga nuo perkrovos (į signalą, I>480A) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2421 | - | - | - | -
64 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | OC4_1 | PH3PTRC4 | Op | general | 77789 | L-Sovietskas 105 apsauga nuo perkrovos (į išjungimą, I>670A) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2422 | - | - | - | -
65 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R03U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind11 | stVal | 77790 | L-Sovietskas 105 RAA terminalo U1 I grandinės (R3) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2423 | - | - | - | -
66 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R03U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind12 | stVal | 77791 | L-Sovietskas 105 RAA terminalo U1 U grandinės (R3) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2424 | - | - | - | -
67 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind15 | stVal | 77792 | L-Sovietskas 105 DA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2425 | - | - | - | -
68 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | GOP_1 | GOPPDOP1 | OpZ1 | general | 77793 | L-Sovietskas 105 DA I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2426 | - | - | - | -
69 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R03U1 | GOP_1 | GOPPDOP1 | OpZ2 | general | 77794 | L-Sovietskas 105 DA II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2427 | - | - | - | -
70 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI09 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind13 | stVal | 26198 | L-Sovietskas 105 DFA REMI U1 ir keitiklio U3 aj (R4-SF3,4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2497 | - | - | - | -
71 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM5_BI10 | R03U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind14 | stVal | 26199 | L-Sovietskas 105 DFA REMI U1 (R4) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2498 | - | - | - | -
Š1-110 ŠDA
1 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI01 | R05U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind1 | stVal | 26063 | Š1-110 ŠDA I išjungimo grandinių aj (R5-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2428 | - | - | - | -
2 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI02 | R05U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind2 | stVal | 26064 | Š1-110 ŠDA II išjungimo grandinių aj (R5-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2429 | - | - | - | -
3 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI03 | R05U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind3 | stVal | 26065 | Š1-110 DJ JRĮ tarpinių relių aj (R5-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2430 | - | - | - | -
4 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI04 | R05U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind4 | stVal | 26067 | PDT2 ssw349-pagegiai110-02 aj (R5-SF6) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2431 | - | - | - | -
5 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI05 | R05U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind9 | stVal | 26068 | Š1-110 dvipozicinių relių aj (R5-SF7) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2432 | - | - | - | -
6 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI06 | R05U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind1 | stVal | 26069 | Š1-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2433 | - | - | - | -
7 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI07 | R05U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind2 | stVal | 26070 | Š1-110 DJ AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2434 | - | - | - | -
8 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI08 | R05U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind3 | stVal | 26071 | Š1-110 DJ JRĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2435 | - | - | - | -
9 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI09 | R05U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind4 | stVal | 26072 | Š1-110 DJ JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2436 | - | - | - | -
10 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI10 | R05U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind7 | stVal | 26073 | TS-100 JRĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2437 | - | - | - | -
11 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI05 | R05U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind5 | stVal | 26074 | L-Sovietskas 105 RAA terminalo U1, U1 BI aj (R3-SF1,2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2438 | - | - | - | -
12 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM5_BI06 | R05U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind6 | stVal | 26075 | L-Sovietskas 105 RAA terminalas U1 (R3) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2439 | - | - | - | -
13 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R05U1 | BBT | BZATPDIF1 | Op | general | 26076 | Š1-110 ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2440 | - | - | - | -
14 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R05U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind8 | stVal | 26077 | Š1-110 ŠDA terminalo U1 I grandinės (R5) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2441 | - | - | - | -
15 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R05U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind5 | stVal | 26078 | Š1-110 ŠDA nuostatų grupė I (R5-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2442 | - | - | - | -
16 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R05U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind6 | stVal | 26079 | Š1-110 ŠDA nuostatų grupė II (R5-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2443 | - | - | - | -
17 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM5_BI07 | R05U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind7 | stVal | 26080 | ĮT-101 (PT žvaigždė RAA) U grandinių aj (ĮT-101 gnybt.-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2444 | - | - | - | -
TS-100
1 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI01 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind1 | stVal | 26081 | TS-100 įjungimo ir I išjungimo grandinių aj (R6-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2445 | - | - | - | -
2 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REC670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI02 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind2 | stVal | 26082 | TS-100 II išjungimo grandinės aj (R6-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2446 | - | - | - | -
3 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI03 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind4 | stVal | 26083 | PDT3 ssw350-pagegiai110-03 aj (R6-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2447 | - | - | - | -
4 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM3_BI04 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind3 | stVal | 26084 | TS-100 dvipozicinių relių aj (R6-SF6) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2448 | - | - | - | -
5 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI05 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind1 | stVal | 26085 | TS-100 JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2449 | - | - | - | -
6 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI06 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind2 | stVal | 26086 | TS-100 AKĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2450 | - | - | - | -
7 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI07 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind3 | stVal | 26087 | TS-100 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2451 | - | - | - | -
8 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI08 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind4 | stVal | 26088 | TS-100 išjungimas nuo Š1-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2452 | - | - | - | -
9 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI09 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind5 | stVal | 26089 | TS-100 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2453 | - | - | - | -
10 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Funkcijų būsena | BIM3_BI10 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind6 | stVal | 26090 | TS-100 išjungimas nuo Š2-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2454 | - | - | - | -
11 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI11 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind8 | stVal | 26091 | TS-100 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2455 | - | - | - | -
12 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI12 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind9 | stVal | 26092 | TS-100 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2456 | - | - | - | -
13 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM3_BI13 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind10 | stVal | 26093 | TS-100 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2457 | - | - | - | -
14 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | TS-100 | R6 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM5_BI01, BI02 | R06U1 | LD0 | SCSWI1 | Pos | stVal | 26048 | TS-100 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4023 | - | - | - | -
15 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM5_BI03, BI04 | R06U1 | LD0 | DPGGIO1 | DPCSO1 | stVal | 26047 | TS-100 valdymo režimas (pavara-S4) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4123 | - | - | - | -
16 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Nustatytos vertės viršijimas | BIM5_BI05 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind1 | stVal | 26115 | TS-100 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2458 | - | - | - | -
17 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Valdymo blokavimas | BIM5_BI06 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind2 | stVal | 26116 | TS-100 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2459 | - | - | - | -
18 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Valdymo blokavimas | BIM5_BI07 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind3 | stVal | 26117 | TS-100 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2460 | - | - | - | -
19 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM5_BI08 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind4 | stVal | 26118 | TS-100 pavaros aj (pavara-F1, JGS-SF101) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2461 | - | - | - | -
20 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM5_BI09 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind11 | stVal | 26119 | TS-100 pavaros valdymo grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2462 | - | - | - | -
21 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM5_BI12 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind15 | stVal | 26120 | TS-100 AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2463 | - | - | - | -
22 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM5_BI14 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind13 | stVal | 26121 | TS-100 AKĮ draudimas po nesėkmingo Š1-110 ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2464 | - | - | - | -
23 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM5_BI15 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind14 | stVal | 26122 | TS-100 AKĮ draudimas nuo Š1-110 ŠDA DJ JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2465 | - | - | - | -
24 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | R6 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM7_BI01, BI02 | R06U1 | LD0 | SCSWI2 | Pos | stVal | 26049 | TS-100-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4024 | - | - | - | -
25 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM7_BI03, BI04 | R06U1 | LD0 | DPGGIO2 | DPCSO1 | stVal | 26051 | TS-100-1 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4124 | - | - | - | -
26 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM7_BI05 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind5 | stVal | 26123 | TS-100-1 pavaros aj (JGS-SF102) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2466 | - | - | - | -
27 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM7_BI06 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind6 | stVal | 26124 | TS-100-1 pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2467 | - | - | - | -
28 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | Š1-100-ž | R6 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM7_BI07, BI08 | R06U1 | LD0 | SCSWI4 | Pos | stVal | 26053 | Š1-100-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4025 | - | - | - | -
29 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM7_BI09, BI10 | R06U1 | LD0 | DPGGIO4 | DPCSO1 | stVal | 26056 | Š1-100-ž valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4125 | - | - | - | -
30 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM7_BI11 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind9 | stVal | 26125 | Š1-100-ž pavaros aj (JGS-SF103) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2468 | - | - | - | -
31 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM7_BI12 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind10 | stVal | 26126 | Š1-100-ž pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2469 | - | - | - | -
32 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | R6 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM7_BI13, BI14 | R06U1 | LD0 | SCSWI5 | Pos | stVal | 26050 | TS-100-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4026 | - | - | - | -
33 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM7_BI15, BI16 | R06U1 | LD0 | DPGGIO3 | DPCSO1 | stVal | 26052 | TS-100-2 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4126 | - | - | - | -
34 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM8_BI01 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind7 | stVal | 26127 | TS-100-2 pavaros aj (JGS-SF104) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2470 | - | - | - | -
35 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM8_BI02 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind8 | stVal | 26128 | TS-100-2 pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2471 | - | - | - | -
36 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | Š2-100-ž | R6 | REL670 | U1 | Komutavimo aparato padėtis | BIM8_BI03, BI04 | R06U1 | LD0 | SCSWI3 | Pos | stVal | 26054 | Š2-100-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4027 | - | - | - | -
37 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | BIM8_BI05, BI06 | R06U1 | LD0 | DPGGIO5 | DPCSO1 | stVal | 26055 | Š2-100-ž valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4127 | - | - | - | -
38 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM8_BI07 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind11 | stVal | 26129 | Š2-100-ž pavaros aj (JGS-SF105) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2472 | - | - | - | -
39 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Pavaros ir jų aj | BIM8_BI08 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind12 | stVal | 26130 | Š2-100-ž pavaros variklio terminė apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2473 | - | - | - | -
40 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Automatinio jungiklio padėtis | BIM8_BI09 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind5 | stVal | 26058 | BP valdiklio U1, U1 BI aj (R7-SF1,2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2474 | - | - | - | -
41 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | BIM8_BI10 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind6 | stVal | 26059 | BP valdiklis U1 (R7) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2475 | - | - | - | -
42 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM8_BI11 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind15 | stVal | 26131 | TS-100 AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2476 | - | - | - | -
43 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM8_BI13 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind13 | stVal | 26132 | TS-100 AKĮ draudimas po nesėkmingo Š2-110 ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2477 | - | - | - | -
44 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | BIM8_BI14 | R06U1 | LD0 | SP16GGIO3 | Ind14 | stVal | 26133 | TS-100 AKĮ draudimas nuo Š2-110 ŠDA DJ JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2478 | - | - | - | -
45 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Valdymo režimas | Logika | R06U1 | LD0 | DPGGIO10 | DPCSO1 | stVal | 26057 | TS-100 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R6-U1) | Išjungtas | DVS | Valdiklis | Klaida | DVS | M_DP_TB | 4208 | - | - | - | -
46 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R06U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS1 | Op | general | 26134 | TS-100 Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2479 | - | - | - | -
47 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R06U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS2 | Op | general | 26135 | TS-100 Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2480 | - | - | - | -
48 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R06U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS3 | Op | general | 26136 | TS-100 Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2481 | - | - | - | -
49 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R06U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS4 | Op | general | 26137 | TS-100 Dist. IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2482 | - | - | - | -
50 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R06U1 | ZMF_1 | ZMFPDIS5 | Op | general | 26138 | TS-100 Dist. V | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2483 | - | - | - | -
51 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R06U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind16 | stVal | 26139 | TS-100 Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2484 | - | - | - | -
52 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R06U1 | LD0 | CCRBRF1 | OpEx | general | 26140 | TS-100 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2485 | - | - | - | -
53 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Funkcijų poveikis | Logika | R06U1 | LD0 | SMBRREC1 | Op | general | 26141 | TS-100 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2486 | - | - | - | -
54 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R06U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind7 | stVal | 26142 | TS-100 RAA nuostatų grupė I (R6-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2487 | - | - | - | -
55 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R06U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind8 | stVal | 26143 | TS-100 RAA nuostatų grupė II (R6-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2488 | - | - | - | -
56 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R06U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind9 | stVal | 26144 | TS-100 RAA nuostatų grupė III (R6-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2489 | - | - | - | -
57 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Nuostatų grupė | Logika | R06U1 | LD0 | SP16GGIO2 | Ind10 | stVal | 26145 | TS-100 RAA nuostatų grupė IV (R6-U1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2490 | - | - | - | -
58 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R06U1 | OC4_1 | PH3PTOC3 | Op | general | 26146 | TS-100 apsauga nuo perkrovos (į signalą, I>720A) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2491 | - | - | - | -
59 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Apsaugų poveikis | Logika | R06U1 | OC4_1 | PH3PTOC4 | Op | general | 26147 | TS-100 apsauga nuo perkrovos (į išjungimą, I>800A) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2492 | - | - | - | -
60 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R06U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind11 | stVal | 26148 | TS-100 RAA terminalo U1 I grandinės (R6) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2493 | - | - | - | -
61 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Įrenginio grandinių būklė | Logika | R06U1 | LD0 | SP16GGIO1 | Ind12 | stVal | 26149 | TS-100 RAA terminalo U1 U grandinės (R6) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2494 | - | - | - | -
END
Note on Q22: Andrius Budvytis: Pakoregavau pavadinimą Edvardas Duobą: Ne tą eilutę. Su šia eilute viskas gerai. Pakoregavau.
Note on Q23: Andrius Budvytis: Pakoregavau pavadinimą
Note on Q308: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Perjungiamos TPĮ grandinės (sukeičiami TPĮ1 su TPĮ2)
Note on Q310: Andrius Budvytis: Apibendrinau
Note on Q332: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Perjungiamos TPĮ grandinės (sukeičiami TPĮ1 su TPĮ2)
Note on Q340: Andrius Budvytis: Pervadinau
Note on Q341: Andrius Budvytis: Pervadinau
Note on Q346: Andrius Budvytis: Pervadinau
Note on Q349: Andrius Budvytis: Pervadinau
Note on Q353: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Perjungiamos TPĮ grandinės (sukeičiami TPĮ1 su TPĮ2)
Note on V405: Vidas Noreika: Skaityti 2017-12-22 pastabą 1. Indrė: Axis power projektuotojai (ESO dalies) pateikė informaciją, kad T1 ARĮ normali būsena yra "Išjungta"
Note on V407: Vidas Noreika: Skaityti 2017-12-22 pastabą 1. Indrė: Axis power projektuotojai (ESO dalies) pateikė informaciją, kad T2 ARĮ normali būsena yra "Įjungta"
Note on X407: Algirdas Platakis: Panaudotas adresas T-102 R12-U1 terminalo naikinamo signalo (Excel eilutė 273)
Note on X408: Algirdas Platakis: Panaudotas adresas T-102 R12-U1 terminalo naikinamo signalo (Excel eilutė 274)
Note on G429: Vidas Noreika: Ar tikra REL670? Indrė: Klaida pataisyta. Turi būti REC670
Note on Q481: Andrius Budvytis: Sukeičiau vietomis, pagal BI įkuriuos atvesti signalai
Note on Q482: Andrius Budvytis: Sukeičiau vietomis, pagal BI įkuriuos atvesti signala
Note on Q544: Andrius Budvytis: Pakoregavau pavadinimą į L-Bitėnai 1

## TV
Diskretinis valdymas
Eil. nr. | Šaltinis | [13 empty] | PSO DVS | [5 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | BO | Protokolai | [5 empty] | Informacija | Komandos |  | IEC60870-5-104 |  |  | Protokolai
[9 empty] | RAA IEC61850 |  |  |  |  | DVS ID | [6 empty] | PT TSPĮ IEC60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC60870-5-101 Slave
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) |  |  | 01 (0) | 10 (1) | Direct/SBO | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
T-101
1 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | BOM4_BO10, BO09 | R01U1 | LD0 | VSGGIO1 | DPCSO1 | ctVal | 26156 | T-101 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5051 | - | - | - | - | 2
2 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | BOM4_BO12, BO11 | R01U1 | LD0 | VSGGIO2 | DPCSO1 | ctVal | 26157 | T-101 AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5052 | - | - | - | - | 2
3 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | BOM4_BO14, BO13 | R01U1 | LD0 | VSGGIO3 | DPCSO1 | ctVal | 26158 | T-101 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5053 | - | - | - | - | 2
4 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | BOM4_BO16, BO15 | R01U1 | LD0 | VSGGIO4 | DPCSO1 | ctVal | 26159 | T-101 išjungimas nuo Š1-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5054 | - | - | - | - | 2
5 | Pagėgių | 110kV | T-101 | T-101 | R1 | REC670 | U1 | BOM4_BO03, BO01 | R01U1 | LD0 | SCSWI1 | Pos | ctVal | 26001 | T-101 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5001 | - | - | - | - | 2
6 | Pagėgių | 110kV | T-101 | T-101-1 | R1 | REC670 | U1 | BOM4_BO21, BO22 | R01U1 | LD0 | SCSWI2 | Pos | ctVal | 26003 | T-101-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5002 | - | - | - | - | 2
7 | Pagėgių | 110kV | T-101 | T-101-1ž | R1 | REC670 | U1 | BOM4_BO23, BO24 | R01U1 | LD0 | SCSWI6 | Pos | ctVal | 26007 | T-101-1ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5003 | - | - | - | - | 2
8 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Logika | R01U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO1 | ctVal | 26189 | T-101 RAA nuostatų grupė I (R1-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5101 | - | - | - | - | 2
9 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Logika | R01U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO2 | ctVal | 26190 | T-101 RAA nuostatų grupė II (R1-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5102 | - | - | - | - | 2
10 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Logika | R01U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO3 | ctVal | 26191 | T-101 RAA nuostatų grupė III (R1-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5103 | - | - | - | - | 2
11 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Logika | R01U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO4 | ctVal | 26192 | T-101 RAA nuostatų grupė IV (R1-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5104 | - | - | - | - | 2
| Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Logika | [6 empty] | T-101 ARĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5055 | - | - | - | - |  | Naikinamas
12 | Pagėgių | 110kV | T-101 | TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | U1 | Logika | Logika | - | - | - | - | 26195 | T-101 prijunginio valdymo teisės | PT | ST | Direct | C_DC_NA | 5201 | - | - | - | - | 2
L-Taurai
1 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | IOM7_BO02, BO01 | R02U1 | LD0 | VSGGIO1 | DPCSO1 | ctVal | 78059 | L-Taurai JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5056 | - | - | - | - | 2
2 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | IOM7_BO04, BO03 | R02U1 | LD0 | VSGGIO2 | DPCSO1 | ctVal | 78060 | L-Taurai AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5057 | - | - | - | - | 2
3 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | IOM7_BO08, BO07 | R02U1 | LD0 | VSGGIO3 | DPCSO1 | ctVal | 78061 | L-Taurai JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5058 | - | - | - | - | 2
4 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | IOM7_BO10, BO09 | R02U1 | LD0 | VSGGIO4 | DPCSO1 | ctVal | 78062 | L-Taurai išjungimas nuo Š1-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5059 | - | - | - | - | 2
5 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | L-Tarurai | R2 | REL670 | U1 | BOM4_BO03, BO01 | R02U1 | LD0 | SCSWI1 | Pos | ctVal | 26029 | L-Taurai | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5004 | - | - | - | - | 2
6 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | L-Tr-1 | R2 | REL670 | U1 | BOM4_BO11, BO12 | R02U1 | LD0 | SCSWI2 | Pos | ctVal | 26031 | L-Tr-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5005 | - | - | - | - | 2
7 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | L-Tr-0 | R2 | REL670 | U1 | BOM4_BO13, BO14 | R02U1 | LD0 | SCSWI5 | Pos | ctVal | 26030 | L-Tr-0 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5006 | - | - | - | - | 2
8 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | L-Tr-ž | R2 | REL670 | U1 | BOM4_BO15, BO16 | R02U1 | LD0 | SCSWI4 | Pos | ctVal | 26033 | L-Tr-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5007 | - | - | - | - | 2
9 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Logika | R02U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO1 | ctVal | 78098 | L-Taurai RAA nuostatų grupė I (R2-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5105 | - | - | - | - | 2
10 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Logika | R02U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO2 | ctVal | 78099 | L-Taurai RAA nuostatų grupė II (R2-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5106 | - | - | - | - | 2
11 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Logika | R02U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO3 | ctVal | 78100 | L-Taurai RAA nuostatų grupė III (R2-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5107 | - | - | - | - | 2
12 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Logika | R02U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO4 | ctVal | 77731 | L-Taurai RAA nuostatų grupė IV (R2-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5108 | - | - | - | - | 2
L-Sovietskas 105
1 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | BOM6_BO02, BO01 | R03U1 | LD0 | VSGGIO1 | DPCSO1 | ctVal | 77739 | L-Sovietskas 105 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5060 | - | - | - | - | 2
2 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | BOM6_BO04, BO03 | R03U1 | LD0 | VSGGIO2 | DPCSO1 | ctVal | 77740 | L-Sovietskas 105 AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5061 | - | - | - | - | 2
3 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | BIOM6_BO06, BO05 | R03U1 | LD0 | VSGGIO3 | DPCSO1 | ctVal | 77741 | L-Sovietskas 105 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5062 | - | - | - | - | 2
4 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | BOM6_BO08, BO07 | R03U1 | LD0 | VSGGIO4 | DPCSO1 | ctVal | 77742 | L-Sovietskas 105 išjungimas nuo Š1-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5063 | - | - | - | - | 2
5 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | BOM6_BO10, BO09 | R03U1 | LD0 | VSGGIO5 | DPCSO1 | ctVal | 77743 | L-Sovietskas 105 DFA blokavimas nuo L-Sovietskas 105 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5064 | - | - | - | - | 2
6 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | BOM6_BO12, BO11 | R03U1 | LD0 | VSGGIO6 | DPCSO1 | ctVal | 77744 | L-Sovietskas 105 išjungimas nuo L-Sovietskas 105 DFA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5065 | - | - | - | - | 2
7 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | L-Sovietskas 105 | R3 | REL670 | U1 | BOM4_BO03, BO01 | R03U1 | LD0 | SCSWI1 | Pos | ctVal | 26016 | L-Sovietskas 105 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5008 | - | - | - | - | 2
8 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | L-Sv105-1 | R3 | REL670 | U1 | BOM4_BO09, BO10 | R03U1 | LD0 | SCSWI2 | Pos | ctVal | 26018 | L-Sv105-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5009 | - | - | - | - | 2
9 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | L-Sv105-0 | R3 | REL670 | U1 | BOM4_BO11, BO12 | R03U1 | LD0 | SCSWI5 | Pos | ctVal | 26017 | L-Sv105-0 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5010 | - | - | - | - | 2
10 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | L-Sv105-ž | R3 | REL670 | U1 | BOM4_BO13, BO14 | R03U1 | LD0 | SCSWI4 | Pos | ctVal | 26020 | L-Sv105-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5011 | - | - | - | - | 2
11 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Logika | R03U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO1 | ctVal | 77782 | L-Sovietskas 105 RAA nuostatų grupė I (R3-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5109 | - | - | - | - | 2
12 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Logika | R03U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO2 | ctVal | 77783 | L-Sovietskas 105 RAA nuostatų grupė II (R3-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5110 | - | - | - | - | 2
13 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Logika | R03U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO3 | ctVal | 77784 | L-Sovietskas 105 RAA nuostatų grupė III (R3-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5111 | - | - | - | - | 2
14 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Logika | R03U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO4 | ctVal | 77785 | L-Sovietskas 105 RAA nuostatų grupė IV (R3-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5112 | - | - | - | - | 2
15 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Logika | R03U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO5 | ctVal | 77786 | L-Sovietskas 105 RAA nuostatų grupė V (R3-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5113 | - | - | - | - | 2
16 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Logika | R03U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO6 | ctVal | 77787 | L-Sovietskas 105 RAA nuostatų grupė VI (R3-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5114 | - | - | - | - | 2
17 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Logika | R03U1 | LD0 | VSGGIO13 | DPCSO1 | ctVal | 77792 | L-Sovietskas 105 DA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5097 | - | - | - | - | 2 | Naujas, adresas naikinamos T-102 ARĮ (RFVT) komandos. Tipą ir būsenas padariau pagal L-Sovietskas tipą ir būsenas.
Š1-110
1 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | BOM6_BO02, BO01 | R05U1 | LD0 | VSGGIO1 | DPCSO1 | ctVal | 26069 | Š1-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5066 | - | - | - | - | 2
2 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | BOM6_BO04, BO03 | R05U1 | LD0 | VSGGIO2 | DPCSO1 | ctVal | 26070 | Š1-110 DJ AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5067 | - | - | - | - | 2
3 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | BOM6_BO06, BO05 | R05U1 | LD0 | VSGGIO3 | DPCSO1 | ctVal | 26071 | Š1-110 DJ JRĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5068 | - | - | - | - | 2
4 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | BOM6_BO08, BO07 | R05U1 | LD0 | VSGGIO4 | DPCSO1 | ctVal | 26072 | Š1-110 DJ JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5069 | - | - | - | - | 2
5 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | BOM6_BO10, BO09 | R05U1 | LD0 | VSGGIO5 | DPCSO1 | ctVal | 26073 | TS-100 JRĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5070 | - | - | - | - | 2
6 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Logika | R05U1 | LD0 | SPc8GGIO1 | SPCSO1 | ctVal | 26078 | Š1-110 ŠDA nuostatų grupė I (R5-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5115 | - | - | - | - | 2
7 | Pagėgių | 110kV | Š1-110 | AK | R5 | REB670 | U1 | Logika | R05U1 | LD0 | SPc8GGIO1 | SPCSO2 | ctVal | 26079 | Š1-110 ŠDA nuostatų grupė II (R5-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5116 | - | - | - | - | 2
TS-100
1 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | BOM6_BO02, BO01 | R06U1 | LD0 | VSGGIO1 | DPCSO1 | ctVal | 26085 | TS-100 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5071 | - | - | - | - | 2
2 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | BOM6_BO04, BO03 | R06U1 | LD0 | VSGGIO2 | DPCSO1 | ctVal | 26086 | TS-100 AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5072 | - | - | - | - | 2
3 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | BOM6_BO06, BO05 | R06U1 | LD0 | VSGGIO3 | DPCSO1 | ctVal | 26087 | TS-100 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5073 | - | - | - | - | 2
4 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | BOM6_BO08, BO07 | R06U1 | LD0 | VSGGIO4 | DPCSO1 | ctVal | 26088 | TS-100 išjungimas nuo Š1-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5074 | - | - | - | - | 2
5 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | BOM6_BO10, BO09 | R06U1 | LD0 | VSGGIO13 | DPCSO1 | ctVal | 26089 | TS-100 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5075 | - | - | - | - | 2
6 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | BOM6_BO12, BO11 | R06U1 | LD0 | VSGGIO5 | DPCSO1 | ctVal | 26090 | TS-100 išjungimas nuo Š2-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5076 | - | - | - | - | 2
7 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | TS-100 | R6 | REL670 | U1 | BOM4_BO03, BO01 | R06U1 | LD0 | SCSWI1 | Pos | ctVal | 26048 | TS-100 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5012 | - | - | - | - | 2
8 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | R6 | REL670 | U1 | BOM4_BO09, BO10 | R06U1 | LD0 | SCSWI2 | Pos | ctVal | 26049 | TS-100-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5013 | - | - | - | - | 2
9 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | Š1-100-ž | R6 | REL670 | U1 | BOM4_BO11, BO12 | R06U1 | LD0 | SCSWI4 | Pos | ctVal | 26053 | Š1-100-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5014 | - | - | - | - | 2
10 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | R6 | REL670 | U1 | BOM4_BO13, BO14 | R06U1 | LD0 | SCSWI5 | Pos | ctVal | 26050 | TS-100-2 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5015 | - | - | - | - | 2
11 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | Š2-100-ž | R6 | REL670 | U1 | BOM4_BO15, BO16 | R06U1 | LD0 | SCSWI3 | Pos | ctVal | 26054 | Š2-100-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5016 | - | - | - | - | 2
12 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Logika | R06U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO1 | ctVal | 26142 | TS-100 RAA nuostatų grupė I (R6-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5117 | - | - | - | - | 2
13 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Logika | R06U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO2 | ctVal | 26143 | TS-100 RAA nuostatų grupė II (R6-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5118 | - | - | - | - | 2
14 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Logika | R06U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO3 | ctVal | 26144 | TS-100 RAA nuostatų grupė III (R6-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5119 | - | - | - | - | 2
15 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Logika | R06U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO4 | ctVal | 26145 | TS-100 RAA nuostatų grupė IV (R6-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5120 | - | - | - | - | 2
BP valdiklis
1 | Pagėgių | 110kV | BP | KSSRS | R7 | REC670 | U1 | BOM4_BO03, BO04 | R07U1 | LD0 | VSGGIO1 | DPCSO | ctVal | 77802 | KSSRS-0,4 I š.s. įvadinis aj (SF041) | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5151 | - | - | - | - | 1
2 | Pagėgių | 110kV | BP | KSSRS | R7 | REC670 | U1 | BOM4_BO05, BO06 | R07U1 | LD0 | VSGGIO2 | DPCSO | ctVal | 77803 | KSSRS-0,4 II š.s. įvadinis aj (SF042) | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5152 | - | - | - | - | 1
3 | Pagėgių | 110kV | BP | KSSRS | R7 | REC670 | U1 | BOM4_BO07, BO08 | R07U1 | LD0 | VSGGIO3 | DPCSO | ctVal | 77804 | KSSRS-0,4 sekcijinis aj (SF043) | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5153 | - | - | - | - | 1
4 | Pagėgių | 110kV | BP | KSSRS | R7 | REC670 | U1 | BOM4_BO09, BO10 | R07U1 | LD0 | VSGGIO4 | DPCSO | ctVal | 77808 | KSSRS-0,4 ARĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5098 | - | - | - | - | 1
Š2-110
1 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | BOM6_BO02, BO01 | R08U1 | LD0 | VSGGIO1 | DPCSO1 | ctVal | 77887 | Š2-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5077 | - | - | - | - | 1
2 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | BOM6_BO04, BO03 | R08U1 | LD0 | VSGGIO2 | DPCSO1 | ctVal | 77888 | Š2-110 DJ AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5078 | - | - | - | - | 1
3 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | BOM6_BO06, BO05 | R08U1 | LD0 | VSGGIO3 | DPCSO1 | ctVal | 77889 | Š2-110 DJ JRĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5079 | - | - | - | - | 1
4 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | BOM6_BO08, BO07 | R08U1 | LD0 | VSGGIO4 | DPCSO1 | ctVal | 77890 | Š2-110 DJ JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5080 | - | - | - | - | 1
5 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | Logika | R08U1 | LD0 | SPc8GGIO1 | SPCSO1 | ctVal | 77895 | Š2-110 ŠDA nuostatų grupė I (R8-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5121 | - | - | - | - | 1
6 | Pagėgių | 110kV | Š2-110 | AK | R8 | REB670 | U1 | Logika | R08U1 | LD0 | SPc8GGIO1 | SPCSO2 | ctVal | 77896 | Š2-110 ŠDA nuostatų grupė II (R8-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5122 | - | - | - | - | 1
L-Sovietskas 104
1 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | BOM6_BO02, BO01 | R10U1 | LD0 | VSGGIO1 | DPCSO1 | ctVal | 77901 | L-Sovietskas 104 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5081 | - | - | - | - | 1
2 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | BOM6_BO04, BO03 | R10U1 | LD0 | VSGGIO2 | DPCSO1 | ctVal | 77902 | L-Sovietskas 104 AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5082 | - | - | - | - | 1
3 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | BIOM6_BO06, BO05 | R10U1 | LD0 | VSGGIO3 | DPCSO1 | ctVal | 77903 | L-Sovietskas 104 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5083 | - | - | - | - | 1
4 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | BOM6_BO08, BO07 | R10U1 | LD0 | VSGGIO4 | DPCSO1 | ctVal | 77904 | L-Sovietskas 104 išjungimas nuo Š2-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5084 | - | - | - | - | 1
5 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | BOM6_BO10, BO09 | R10U1 | LD0 | VSGGIO5 | DPCSO1 | ctVal | 77905 | L-Sovietskas 104 DFA blokavimas nuo L-Sovietskas 104 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5085 | - | - | - | - | 1
6 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | BOM6_BO12, BO11 | R10U1 | LD0 | VSGGIO6 | DPCSO1 | ctVal | 77906 | L-Sovietskas 104 išjungimas nuo L-Sovietskas 104 DFA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5086 | - | - | - | - | 1
7 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | L-Sovietskas 104 | R10 | REL670 | U1 | BOM4_BO03, BO01 | R10U1 | LD0 | SCSWI1 | Pos | ctVal | 26023 | L-Sovietskas 104 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5017 | - | - | - | - | 1
8 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | L-Sv104-2 | R10 | REL670 | U1 | BOM4_BO09, BO10 | R10U1 | LD0 | SCSWI2 | Pos | ctVal | 26025 | L-Sv104-2 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5018 | - | - | - | - | 1
9 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | L-Sv104-0 | R10 | REL670 | U1 | BOM4_BO11, BO12 | R10U1 | LD0 | SCSWI5 | Pos | ctVal | 26024 | L-Sv104-0 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5019 | - | - | - | - | 1
10 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | L-Sv104-ž | R10 | REL670 | U1 | BOM4_BO13, BO14 | R10U1 | LD0 | SCSWI4 | Pos | ctVal | 26027 | L-Sv104-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5020 | - | - | - | - | 1
11 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Logika | R10U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO1 | ctVal | 77945 | L-Sovietskas 104 RAA nuostatų grupė I (R10-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5123 | - | - | - | - | 1
12 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Logika | R10U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO2 | ctVal | 77946 | L-Sovietskas 104 RAA nuostatų grupė II (R10-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5124 | - | - | - | - | 1
13 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Logika | R10U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO3 | ctVal | 77947 | L-Sovietskas 104 RAA nuostatų grupė III (R10-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5125 | - | - | - | - | 1
14 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Logika | R10U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO4 | ctVal | 77948 | L-Sovietskas 104 RAA nuostatų grupė IV (R10-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5126 | - | - | - | - | 1
15 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Logika | R10U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO5 | ctVal | 77949 | L-Sovietskas 104 RAA nuostatų grupė V (R10-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5127 | - | - | - | - | 1
16 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Logika | R10U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO6 | ctVal | 77950 | L-Sovietskas 104 RAA nuostatų grupė VI (R10-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5128 | - | - | - | - | 1
17 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U1 | Logika | R10U1 | LD0 | VSGGIO13 | DPCSO1 | ctVal | 77955 | L-Sovietskas 104 DA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5087 | - | - | - | - | 1
L-Usėnai
1 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | IOM7_BO02, BO01 | R11U1 | LD0 | VSGGIO1 | DPCSO1 | ctVal | 77960 | L-Usėnai JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5088 | - | - | - | - | 1
2 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | IOM7_BO04, BO03 | R11U1 | LD0 | VSGGIO2 | DPCSO1 | ctVal | 77961 | L-Usėnai AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5089 | - | - | - | - | 1
3 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | IOM7_BO08, BO07 | R11U1 | LD0 | VSGGIO3 | DPCSO1 | ctVal | 77962 | L-Usėnai JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5090 | - | - | - | - | 1
4 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | IOM7_BO10, BO09 | R11U1 | LD0 | VSGGIO4 | DPCSO1 | ctVal | 77963 | L-Usėnai išjungimas nuo Š2-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5091 | - | - | - | - | 1
5 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | L-Usėnai | R11 | REL670 | U1 | BOM4_BO03, BO01 | R11U1 | LD0 | SCSWI1 | Pos | ctVal | 26036 | L-Usėnai | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5021 | - | - | - | - | 1
6 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | L-Us-2 | R11 | REL670 | U1 | BOM4_BO11, BO12 | R11U1 | LD0 | SCSWI2 | Pos | ctVal | 26038 | L-Us-2 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5022 | - | - | - | - | 1
7 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | L-Us-0 | R11 | REL670 | U1 | BOM4_BO13, BO14 | R11U1 | LD0 | SCSWI5 | Pos | ctVal | 26037 | L-Us-0 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5023 | - | - | - | - | 1
8 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | L-Us-ž | R11 | REL670 | U1 | BOM4_BO15, BO16 | R11U1 | LD0 | SCSWI4 | Pos | ctVal | 26040 | L-Us-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5024 | - | - | - | - | 1
9 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Logika | R11U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO1 | ctVal | 77999 | L-Usėnai RAA nuostatų grupė I (R11-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5129 | - | - | - | - | 1
10 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Logika | R11U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO2 | ctVal | 78000 | L-Usėnai RAA nuostatų grupė II (R11-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5130 | - | - | - | - | 1
11 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Logika | R11U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO3 | ctVal | 78001 | L-Usėnai RAA nuostatų grupė III (R11-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5131 | - | - | - | - | 1
12 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Logika | R11U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO4 | ctVal | 78002 | L-Usėnai RAA nuostatų grupė IV (R11-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5132 | - | - | - | - | 1
13 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U1 | Logika | R11U1 | LD0 | VSGGIO13 | DPCSO1 | ctVal | 78007 | L-Usėnai DA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5092 | - | - | - | - | 1
T-102
1 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | BOM4_BO10, BO09 | R12U1 | LD0 | VSGGIO1 | DPCSO1 | ctVal | 78013 | T-102 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5093 | - | - | - | - | 1
2 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | BOM4_BO12, BO11 | R12U1 | LD0 | VSGGIO2 | DPCSO1 | ctVal | 78014 | T-102 AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5094 | - | - | - | - | 1
3 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | BOM4_BO14, BO13 | R12U1 | LD0 | VSGGIO3 | DPCSO1 | ctVal | 78015 | T-102 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5095 | - | - | - | - | 1
4 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | BOM4_BO16, BO15 | R12U1 | LD0 | VSGGIO4 | DPCSO1 | ctVal | 78016 | T-102 išjungimas nuo Š2-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5096 | - | - | - | - | 1
5 | Pagėgių | 110kV | T-102 | T-102 | R12 | REC670 | U1 | BOM4_BO03, BO01 | R12U1 | LD0 | SCSWI1 | Pos | ctVal | 26008 | T-102 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5025 | - | - | - | - | 1
6 | Pagėgių | 110kV | T-102 | T-102-2 | R12 | REC670 | U1 | BOM4_BO21, BO22 | R12U1 | LD0 | SCSWI2 | Pos | ctVal | 26010 | T-102-2 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5026 | - | - | - | - | 1
7 | Pagėgių | 110kV | T-102 | T-102-2ž | R12 | REC670 | U1 | BOM4_BO23, BO24 | R12U1 | LD0 | SCSWI6 | Pos | ctVal | 26014 | T-102-2ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5027 | - | - | - | - | 1
8 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Logika | R12U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO1 | ctVal | 78049 | T-102 RAA nuostatų grupė I (R12-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5133 | - | - | - | - | 1
9 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Logika | R12U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO2 | ctVal | 78050 | T-102 RAA nuostatų grupė II (R12-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5134 | - | - | - | - | 1
10 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Logika | R12U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO3 | ctVal | 78051 | T-102 RAA nuostatų grupė III (R12-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5135 | - | - | - | - | 1
11 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Logika | R12U1 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO4 | ctVal | 78052 | T-102 RAA nuostatų grupė IV (R12-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5136 | - | - | - | - | 1
| Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Logika | [6 empty] | T-102 ARĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5097 | - | - | - | - |  | Naikinamas
12 | Pagėgių | 110kV | T-102 | TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | U1 | Logika | Logika | - | - | - | - | 78055 | T-102 prijunginio valdymo teisės | PT | ST | SBO | C_DC_NA | 5202 | - | - | - | - | 1
L-Bitėnai 1
1 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | BIM3_BO02, BO01 | R13_U1_REL670 | LD0 | VSGGIO1 | DPCSO1 | ctVal | 81206 | L-Bitėnai 1 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5251 | - | - | - | - |  | 2019.06.06
2 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | BIM3_BO04, BO03 | R13_U1_REL670 | LD0 | VSGGIO2 | DPCSO1 | ctVal | 81207 | L-Bitėnai 1 AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5252 | - | - | - | - |  | 2019.06.06
3 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | BIM3_BO06, BO05 | R13_U1_REL670 | LD0 | VSGGIO3 | DPCSO1 | ctVal | 81208 | L-Bitėnai 1 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5253 | - | - | - | - |  | 2019.06.06
4 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | BIM3_BO08, BO07 | R13_U1_REL670 | LD0 | VSGGIO4 | DPCSO1 | ctVal | 81209 | L-Bitėnai 1 išjungimas nuo Š1-110 ŠDA arba DJ JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5254 | - | - | - | - |  | 2019.06.06
5 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | BIM3_BO10, BO09 | R13_U1_REL670 | LD0 | VSGGIO5 | DPCSO1 | ctVal | 81210 | L-Bitėnai 1 TPĮ2 siųst. 1k. `JRĮ` | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5154 | - | - | - | - |  | Pakeistas TPĮ numeris 2020.03.05
6 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | BIM3_BO12, BO11 | R13_U1_REL670 | LD0 | VSGGIO6 | DPCSO1 | ctVal | 81211 | L-Bitėnai 1 TPĮ2 siųst. 2k. `Dist.; Ž. pagreit.` | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5155 | - | - | - | - |  | Pakeistas TPĮ numeris 2020.03.05
5 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | L-Bitėnai 1 | R13 | REL670 | U1 | BIM2_BO03, BO01 | R13_U1_REL670 | LD0 | SCSWI1 | Pos | ctVal | 81213 | L-Bitėnai 1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5028 | - | - | - | - |  | 2019.06.06
6 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | L-Bt1-1 | R13 | REL670 | U1 | BIM2_BO13, BO14 | R13_U1_REL670 | LD0 | SCSWI2 | Pos | ctVal | 81222 | L-Bt1-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5029 | - | - | - | - |  | 2019.06.06
7 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | L-Bt1-0 | R13 | REL670 | U1 | BIM2_BO15, BO16 | R13_U1_REL670 | LD0 | SCSWI5 | Pos | ctVal | 81226 | L-Bt1-0 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5030 | - | - | - | - |  | 2019.06.06
8 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | L-Bt1-ž | R13 | REL670 | U1 | BIM2_BO17, BO18 | R13_U1_REL670 | LD0 | SCSWI4 | Pos | ctVal | 81230 | L-Bt1-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5031 | - | - | - | - |  | 2019.06.06
9 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO1 | ctVal | 81257 | L-Bitėnai 1 RAA nuostatų grupė I (R13-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5137 | - | - | - | - |  | 2019.06.06
10 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO2 | ctVal | 81258 | L-Bitėnai 1 RAA nuostatų grupė II (R13-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5138 | - | - | - | - |  | 2019.06.06
11 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO3 | ctVal | 81259 | L-Bitėnai 1 RAA nuostatų grupė III (R13-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5139 | - | - | - | - |  | 2019.06.06
12 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Logika | R13_U1_REL670 | LD0 | SP8GGIO1 | SPCSO4 | ctVal | 81260 | L-Bitėnai 1 RAA nuostatų grupė IV (R13-U1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5140 | - | - | - | - |  | 2019.06.06
Ryšys su AB ESO TSPĮ
1 | Pagėgių | 110kV | T-101 | ST TSPĮ | - | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | - | - | - | - | - |  | T-101 | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | - | C_DC_NA |  | 2 | iš ST TSPĮ
2 | Pagėgių | 110kV | T-101-1 | ST TSPĮ | - | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | - | - | - | - | - |  | T-101-1 | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | - | C_DC_NA |  | 2 | iš ST TSPĮ
3 | Pagėgių | 110kV | T-101-1ž | ST TSPĮ | - | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | - | - | - | - | - |  | T-101-1ž | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | - | C_DC_NA |  | 2 | iš ST TSPĮ
4 | Pagėgių | 110kV | T-102 | ST TSPĮ | - | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | - | - | - | - | - |  | T-102 | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | - | C_DC_NA |  | 1 | iš ST TSPĮ
5 | Pagėgių | 110kV | T-102-2 | ST TSPĮ | - | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | - | - | - | - | - |  | T-102-2 | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | - | C_DC_NA |  | 1 | iš ST TSPĮ
6 | Pagėgių | 110kV | T-102-2ž | ST TSPĮ | - | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | - | - | - | - | - |  | T-102-2ž | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | - | C_DC_NA |  | 1 | iš ST TSPĮ
Watchdog
1 | Pagėgių | 110kV |  |  |  | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | [5 empty] | 26098 | TSPĮ duomenų mainai su T-101 RAA terminalu U1 (R1) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5701 | - | - | - | - |  | Testuota 2024.10.09 MK
2 | Pagėgių | 110kV |  |  |  | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | [5 empty] | 26099 | TSPĮ duomenų mainai su L-Taurai RAA terminalu U1 (R2) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5702 | - | - | - | - |  | Testuota 2024.10.09 MK
3 | Pagėgių | 110kV |  |  |  | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | [5 empty] | 26100 | TSPĮ duomenų mainai su L-Sovietskas 105 RAA terminalu U1 (R3) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5703 | - | - | - | - |  | Testuota 2024.10.09 MK
4 | Pagėgių | 110kV |  |  |  | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | [5 empty] | 26101 | TSPĮ duomenų mainai su Š1-110 ŠDA terminalu U1 (R5) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5704 | - | - | - | - |  | Testuota 2024.10.09 MK
5 | Pagėgių | 110kV |  |  |  | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | [5 empty] | 26106 | TSPĮ duomenų mainai su TS-100 RAA terminalu U1 (R6) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5705 | - | - | - | - |  | Testuota 2024.10.09 MK
6 | Pagėgių | 110kV |  |  |  | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | [5 empty] | 26107 | TSPĮ duomenų mainai su BP valdikliu U1 (R7) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5706 | - | - | - | - |  | Testuota 2024.10.09 MK
7 | Pagėgių | 110kV |  |  |  | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | [5 empty] | 26108 | TSPĮ duomenų mainai su Š2-110 ŠDA terminalu U1 (R8) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5707 | - | - | - | - |  | Testuota 2024.10.09 MK
8 | Pagėgių | 110kV |  |  |  | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | [5 empty] | 26109 | TSPĮ duomenų mainai su L-Sovietskas 104 RAA terminalu U1 (R10) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5708 | - | - | - | - |  | Testuota 2024.10.09 MK
9 | Pagėgių | 110kV |  |  |  | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | [5 empty] | 26110 | TSPĮ duomenų mainai su L-Usėnai RAA terminalu U1 (R11) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5709 | - | - | - | - |  | Testuota 2024.10.09 MK
10 | Pagėgių | 110kV |  |  |  | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | [5 empty] | 26111 | TSPĮ duomenų mainai su T-102 RAA terminalu U1 (R12) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5710 | - | - | - | - |  | Testuota 2024.10.09 MK
10 | Pagėgių | 110kV |  |  |  | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | [5 empty] | 81271 | TSPĮ duomenų mainai su L-Bitėnai 1 RAA terminalu U1 (R13) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5711 | - | - | - | - |  | Testuota 2024.10.09 MK
Note on P57: Vidas Noreika: Jūsų praleistas RFVT TV puslapyje. Įtraukiu papildomai.
Note on P152: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Perjungiamos TPĮ grandinės (sukeičiami TPĮ1 su TPĮ2)

## TM_RAA
Telematavimai nuo RAA
Eil. Nr. | Šaltinis | [13 empty] | PSO DVS | [6 empty] | Su Skirstuomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | AI | Protokolai | [5 empty] | Informacija | Matavimai |  |  |  | IEC60870-5-104 |  | Protokolai
[9 empty] | RAA IEC61850 |  |  |  |  | DVS ID | [7 empty] | PT TSPĮ IEC60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC60870-5-101 Slave
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) |  |  | Konvertavimo koeficentas | Ribos |  | Matavimo vienetai | Informacijos tipas | Informacijos adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
[17 empty] | min | max
BP valdiklis
1 | Pagėgių | 110kV | BP | ASĮ-110 BT1 | R7 | REC670 | U1 | X141:7,8 | R07U1 | LD0 | MVGAPC1 | AnIn1 | mag.f | 17732 | ASĮ-110 temperatūra | 1 | -40 | 85 | °C | M_ME_NC | 1101 | - | - | - | - | 1
2 | Pagėgių | 110kV | BP | VP BHT1 | R7 | REC670 | U1 | X141:9,10 | R07U1 | LD0 | MVGAPC2 | AnIn1 | mag.f | 17733 | VP temperatūra | 1 | -30 | 85 | °C | M_ME_NC | 1102 | - | - | - | - | 1
3 | Pagėgių | 110kV | BP | VP BHT1 | R7 | REC670 | U1 | X141:11,12 | R07U1 | LD0 | MVGAPC3 | AnIn1 | mag.f | 17734 | VP drėgmė | 1 | 0 | 100 | % | M_ME_NC | 1103 | - | - | - | - | 1
4 | Pagėgių | 110kV | BP | KSSRS | R7 | REC670 | U1 | X141:13,14 | R07U1 | LD0 | MVGAPC4 | AnIn1 | mag.f | 17735 | KSSRS-0,4 I š.s. įvado Ubc | 1 | 0 | 550 | V | M_ME_NC | 1104 | - | - | - | - | 1
5 | Pagėgių | 110kV | BP | KSSRS | R7 | REC670 | U1 | X141:15,16 | R07U1 | LD0 | MVGAPC5 | AnIn1 | mag.f | 17736 | KSSRS-0,4 II š.s. įvado Ubc | 1 | 0 | 550 | V | M_ME_NC | 1105 | - | - | - | - | 1
6 | Pagėgių | 110kV | BP | KSSRS | R7 | REC670 | U1 | X141:17,18 | R07U1 | LD0 | MVGAPC6 | AnIn1 | mag.f | 17737 | KSSRS-0,4 I š.s. įvado Ia | 1 | 0 | 200 | A | M_ME_NC | 1106 | - | - | - | - | 1
7 | Pagėgių | 110kV | BP | KSSRS | R7 | REC670 | U1 | X151:7,8 | R07U1 | LD0 | MVGAPC7 | AnIn1 | mag.f | 17738 | KSSRS-0,4 II š.s. įvado Ia | 1 | 0 | 200 | A | M_ME_NC | 1107 | - | - | - | - | 1
8 | Pagėgių | 110kV | BP | NSSRS | R7 | REC670 | U1 | X151:9,10 | R07U1 | LD0 | MVGAPC8 | AnIn1 | mag.f | 17739 | NSSRS-0,2 baterijos U | 1 | 0 | 250 | V | M_ME_NC | 1108 | - | - | - | - | 1
9 | Pagėgių | 110kV | BP | NSSRS | R7 | REC670 | U1 | X151:11,12 | R07U1 | LD0 | MVGAPC9 | AnIn1 | mag.f | 17740 | NSSRS-0,2 I š.s. įvado I | 1 | 0 | 100 | A | M_ME_NC | 1109 | - | - | - | - | 1
10 | Pagėgių | 110kV | BP | NSSRS | R7 | REC670 | U1 | X151:13,14 | R07U1 | LD0 | MVGAPC10 | AnIn1 | mag.f | 17741 | NSSRS-0,2 II š.s. įvado I | 1 | 0 | 100 | A | M_ME_NC | 1110 | - | - | - | - | 1
L-Sovietskas 104
1 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U2 | Skaičiuojamas | R10U1 | LD0 | LMBRFFLO1 | FltDistkm | mag.f | 17730 | L-Sovietskas 104 gedimo vieta | 1 | 0 | 10.2 | km | M_ME_NC | 1051 | - | - | - | - | 1
2 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U2 | Skaičiuojamas | R10U1 | LD0 | CVMMXN1 | Watt | mag.f | 17718 | L-Sovietskas 104 P | 1e-06 | -150 | 150 | MW | M_ME_NC | 1001 | - | - | - | - | 1
3 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U2 | Skaičiuojamas | R10U1 | LD0 | CVMMXN1 | VolAmpr | mag.f | 17719 | L-Sovietskas 104 Q | 1e-06 | -150 | 150 | MVar | M_ME_NC | 1002 | - | - | - | - | 1
| Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U2 | Matuojamas | [6 empty] | L-Sovietskas 104 (ĮT-102) Ua | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1003 | - | - | - | - |  | Naikinamas
| Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U2 | Matuojamas | [6 empty] | L-Sovietskas 104 (ĮT-102) Ub | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1004 | - | - | - | - |  | Naikinamas
| Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | AK | R10 | REL670 | U2 | Matuojamas | [6 empty] | L-Sovietskas 104 (ĮT-102) Uc | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1005 | - | - | - | - |  | Naikinamas
L-Usėnai
1 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U2 | Skaičiuojamas | R11U1 | LD0 | LMBRFLO1 | FltDistkm | mag.f | 17731 | L-Usėnai gedimo vieta | 1 | 0 | 35.9 | km | M_ME_NC | 1052 | - | - | - | - | 1
2 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U2 | Skaičiuojamas | R11U1 | LD0 | CVMMXN1 | Watt | mag.f | 17723 | L-Usėnai P | 1e-06 | -125 | 125 | MW | M_ME_NC | 1006 | - | - | - | - | 1
3 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U2 | Skaičiuojamas | R11U1 | LD0 | CVMMXN1 | VolAmpr | mag.f | 17724 | L-Usėnai Q | 1e-06 | -125 | 125 | MVar | M_ME_NC | 1007 | - | - | - | - | 1
4 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U2 | Matuojamas | R11U1 | LD0 | VNMMXU2 | PhV.phsA | cVal.mag.f | 17725 | L-Usėnai (ĮT-102) Ua | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1008 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuojamos
5 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U2 | Matuojamas | R11U1 | LD0 | VNMMXU2 | PhV.phsB | cVal.mag.f | 17726 | L-Usėnai (ĮT-102) Ub | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1009 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuojamos
6 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | AK | R11 | REL670 | U2 | Matuojamas | R11U1 | LD0 | VNMMXU2 | PhV.phsC | cVal.mag.f | 17727 | L-Usėnai (ĮT-102) Uc | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1010 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuojamos
T-102
1 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Skaičiuojamas | R12U1 | LD0 | CVMMXN1 | Watt | mag.f | 17728 | T-102 P | 1e-06 | -42 | 42 | MW | M_ME_NC | 1011 | - | - | - | - | 1
2 | Pagėgių | 110kV | T-102 | AK | R12 | REC670 | U1 | Skaičiuojamas | R12U1 | LD0 | CVMMXN1 | VolAmpr | mag.f | 17729 | T-102 Q | 1e-06 | -42 | 42 | MVar | M_ME_NC | 1012 | - | - | - | - | 1
Ryšys su AB LESTO TSPĮ
1 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | - | - | - | - | - |  | Š1-110 (ĮT-101) Ua | 0.001 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NC |  | 2 | į ST TSPĮ
2 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | - | - | - | - | - |  | Š1-110 (ĮT-101) Ub | 0.001 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NC |  | 2 | į ST TSPĮ
3 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | - | - | - | - | - |  | Š1-110 (ĮT-101) Uc | 0.001 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NC |  | 2 | į ST TSPĮ
4 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | - | - | - | - | - |  | Š2-110 (ĮT-102) Ua | 0.001 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NC |  | 1 | į ST TSPĮ
5 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | - | - | - | - | - |  | Š2-110 (ĮT-102) Ub | 0.001 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NC |  | 1 | į ST TSPĮ
6 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | TSPĮ | S1.1 | RTU-560 | TSPI 1 | Logika | - | - | - | - | - |  | Š2-110 (ĮT-102) Uc | 0.001 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NC |  | 1 | į ST TSPĮ
T-101
1 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Skaičiuojamas | R03U1 | LD0 | CVMMXN1 | Watt | mag.f | 17751 | T-101 P | 1e-06 | -42 | 42 | MW | M_ME_NC | 1013 | - | - | - | - | 2
2 | Pagėgių | 110kV | T-101 | AK | R1 | REC670 | U1 | Skaičiuojamas | R03U1 | LD0 | CVMMXN1 | VolAmpr | mag.f | 17752 | T-101 Q | 1e-06 | -42 | 42 | MVar | M_ME_NC | 1014 | - | - | - | - | 2
L-Taurai
1 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Skaičiuojamas | R02U1 | LD0 | LMBRFLO1 | FltDistkm | mag.f | 17746 | L-Taurai gedimo vieta | 1 | 0 | 41.6 | km | M_ME_NC | 1053 | - | - | - | - | 2
2 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Skaičiuojamas | R02U1 | LD0 | CVMMXN1 | Watt | mag.f | 17749 | L-Taurai P | 1e-06 | -125 | 125 | MW | M_ME_NC | 1015 | - | - | - | - | 2
3 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Skaičiuojamas | R02U1 | LD0 | CVMMXN1 | VolAmpr | mag.f | 17750 | L-Taurai Q | 1e-06 | -125 | 125 | MVar | M_ME_NC | 1016 | - | - | - | - | 2
4 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Matuojamas | R02U1 | LD0 | VNMMXU2 | PhV.phsA | cVal.mag.f | 17720 | L-Taurai (ĮT-101) Ua | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1003 | - | - | - | - | 2 | U grandinės nerezervuojamos
5 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Matuojamas | R02U1 | LD0 | VNMMXU2 | PhV.phsB | cVal.mag.f | 17721 | L-Taurai (ĮT-101) Ub | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1004 | - | - | - | - | 2 | U grandinės nerezervuojamos
6 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | AK | R2 | REL670 | U1 | Matuojamas | R02U1 | LD0 | VNMMXU2 | PhV.phsC | cVal.mag.f | 17722 | L-Taurai (ĮT-101) Uc | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1005 | - | - | - | - | 2 | U grandinės nerezervuojamos
L-Sovietskas 105
1 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Skaičiuojamas | R03U1 | LD0 | LMBRFFLO1 | FltDistkm | mag.f | 17745 | L-Sovietskas 105 gedimo vieta | 1 | 0 | 10.2 | km | M_ME_NC | 1054 | - | - | - | - | 2
2 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Skaičiuojamas | R03U1 | LD0 | CVMMXN1 | Watt | mag.f | 17747 | L-Sovietskas 105 P | 1e-06 | -150 | 150 | MW | M_ME_NC | 1017 | - | - | - | - | 2
3 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Skaičiuojamas | R03U1 | LD0 | CVMMXN1 | VolAmpr | mag.f | 17748 | L-Sovietskas 105 Q | 1e-06 | -150 | 150 | MVar | M_ME_NC | 1018 | - | - | - | - | 2
| Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Matuojamas | [6 empty] | L-Sovietskas 105 (ĮT-101) Ua | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - |  | Naikinamas
| Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Matuojamas | [6 empty] | L-Sovietskas 105 (ĮT-101) Ub | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - |  | Naikinamas
| Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | AK | R3 | REL670 | U1 | Matuojamas | [6 empty] | L-Sovietskas 105 (ĮT-101) Uc | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - |  | Naikinamas
TS-100
1 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Skaičiuojamas | R06U1 | LD0 | CVMMXN1 | Watt | mag.f | 17753 | TS-100 P | 1e-06 | -150 | 150 | MW | M_ME_NC | 1019 | - | - | - | - | 2
2 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | AK | R6 | REL670 | U1 | Skaičiuojamas | R06U1 | LD0 | CVMMXN1 | VolAmpr | mag.f | 17754 | TS-100 Q | 1e-06 | -150 | 150 | MVar | M_ME_NC | 1020 | - | - | - | - | 2
L-Bitėnai 1
1 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Skaičiuojamas | R13_U1_REL670 | LD0 | LMBRFLO1 | FltDistkm | mag.f | 17763 | L-Bitėnai 1 atstumas iki gedimo vietos (RAA) | 1 | 0 | 17.87 | km | M_ME_NC | 1055 | - | - | - | -
2 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Skaičiuojamas | R13_U1_REL670 | LD0 | CVMMXN1 | Watt | mag.f | 17764 | L-Bitėnai 1 P (RAA) | 1e-06 | -125 | 125 | MW | M_ME_NC | 1021 | - | - | - | -
3 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Skaičiuojamas | R13_U1_REL670 | LD0 | CVMMXN1 | VolAmpr | mag.f | 17765 | L-Bitėnai 1 Q (RAA) | 1e-06 | -125 | 125 | MVar | M_ME_NC | 1022 | - | - | - | -
4 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | AK | R13 | REL670 | U1 | Matuojamas | R13_U1_REL670 | LD0 | CMMXU1 | Ampr | mag.f | 17766 | L-Bitėnai 1 I (RAA) | 1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1023 | - | - | - | -

## TM_MDV
Telematavimai nuo MDV
Eil. Nr. | Šaltinis | [10 empty] | PSO DVS | [6 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | ObjekKAS | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | AI, CL | Protokolai |  | DVS ID | Informacija | Matavimai |  |  |  | IEC60870-5-104 |  | Protokolai
[9 empty] | MDV IEC60870-5-104 | [9 empty] | PT TSPĮ IEC60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC60870-5-101 Slave
[9 empty] | IO tipo ID | IO adresas |  |  | Konvertavimo koeficenKAS | Ribos |  | Matavimo vienetai | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
[14 empty] | min | max
T-101 pagrindinis
1 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17601 | T-101 Pa | 0.01 | -24 | 24 | MW | M_ME_NB | 1 | - | - | - | - | 2
2 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17602 | T-101 Pb | 0.01 | -24 | 24 | MW | M_ME_NB | 2 | - | - | - | - | 2
3 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17603 | T-101 Pc | 0.01 | -24 | 24 | MW | M_ME_NB | 3 | - | - | - | - | 2
4 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17604 | T-101 Qa | 0.01 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NB | 4 | - | - | - | - | 2
5 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17605 | T-101 Qb | 0.01 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NB | 5 | - | - | - | - | 2
6 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17606 | T-101 Qc | 0.01 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NB | 6 | - | - | - | - | 2
7 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17607 | T-101 (ST/ĮT-101) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 7 | - | - | - | - | 2 | U grandinės rezervuojamos nuo ST/ĮT-102
8 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17608 | T-101 (ST/ĮT-101) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 8 | - | - | - | - | 2
9 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17609 | T-101 (ST/ĮT-101) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 9 | - | - | - | - | 2
10 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17610 | T-101 Ia | 1 | 0 | 180 | A | M_ME_NB | 10 | - | - | - | - | 2
11 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17611 | T-101 Ib | 1 | 0 | 180 | A | M_ME_NB | 11 | - | - | - | - | 2
12 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17612 | T-101 Ic | 1 | 0 | 180 | A | M_ME_NB | 12 | - | - | - | - | 2
13 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17613 | T-101 (ST/ĮT-101) f | 0.01 | 0 | 60 | Hz | M_ME_NB | 13 | - | - | - | - | 2
T-102 dubliuojantis
14 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17614 | T-102 (D) Pa | 0.01 | -24 | 24 | MW | M_ME_NB | 14 | - | - | - | - | 1
15 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17615 | T-102 (D) Pb | 0.01 | -24 | 24 | MW | M_ME_NB | 15 | - | - | - | - | 1
16 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17616 | T-102 (D) Pc | 0.01 | -24 | 24 | MW | M_ME_NB | 16 | - | - | - | - | 1
17 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17617 | T-102 (D) Qa | 0.01 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NB | 17 | - | - | - | - | 1
18 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17618 | T-102 (D) Qb | 0.01 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NB | 18 | - | - | - | - | 1
19 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17619 | T-102 (D) Qc | 0.01 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NB | 19 | - | - | - | - | 1
20 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17620 | T-102 (D) (ST/ĮT-102) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 20 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuojamos
21 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17621 | T-102 (D) (ST/ĮT-102) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 21 | - | - | - | - | 1
22 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17622 | T-102 (D) (ST/ĮT-102) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 22 | - | - | - | - | 1
23 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17623 | T-102 (D) Ia | 1 | 0 | 180 | A | M_ME_NB | 23 | - | - | - | - | 1
24 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17624 | T-102 (D) Ib | 1 | 0 | 180 | A | M_ME_NB | 24 | - | - | - | - | 1
25 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17625 | T-102 (D) Ic | 1 | 0 | 180 | A | M_ME_NB | 25 | - | - | - | - | 1
26 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL1 | M_ME_NB |  | 17626 | T-102 (D) (ST/ĮT-102) f | 0.01 | 0 | 60 | Hz | M_ME_NB | 26 | - | - | - | - | 1
T-102 pagrindinis
27 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17627 | T-102 Pa | 0.01 | -24 | 24 | MW | M_ME_NB | 27 | - | - | - | - | 1
28 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17628 | T-102 Pb | 0.01 | -24 | 24 | MW | M_ME_NB | 28 | - | - | - | - | 1
29 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17629 | T-102 Pc | 0.01 | -24 | 24 | MW | M_ME_NB | 29 | - | - | - | - | 1
30 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17630 | T-102 Qa | 0.01 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NB | 30 | - | - | - | - | 1
31 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17631 | T-102 Qb | 0.01 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NB | 31 | - | - | - | - | 1
32 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17632 | T-102 Qc | 0.01 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NB | 32 | - | - | - | - | 1
33 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17633 | T-102 (ST/ĮT-102) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 33 | - | - | - | - | 1 | U grandinės rezervuojamos nuo ST/ĮT-101
34 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17634 | T-102 (ST/ĮT-102) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 34 | - | - | - | - | 1
35 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17635 | T-102 (ST/ĮT-102) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 35 | - | - | - | - | 1
36 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17636 | T-102 Ia | 1 | 0 | 180 | A | M_ME_NB | 36 | - | - | - | - | 1
37 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17637 | T-102 Ib | 1 | 0 | 180 | A | M_ME_NB | 37 | - | - | - | - | 1
38 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17638 | T-102 Ic | 1 | 0 | 180 | A | M_ME_NB | 38 | - | - | - | - | 1
39 | Pagėgių | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17639 | T-102 (ST/ĮT-102) f | 0.01 | 0 | 60 | Hz | M_ME_NB | 39 | - | - | - | - | 1
T-101 dubliuojantis
40 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17640 | T-101 (D) Pa | 0.01 | -24 | 24 | MW | M_ME_NB | 40 | - | - | - | - | 2
41 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17641 | T-101 (D) Pb | 0.01 | -24 | 24 | MW | M_ME_NB | 41 | - | - | - | - | 2
42 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17642 | T-101 (D) Pc | 0.01 | -24 | 24 | MW | M_ME_NB | 42 | - | - | - | - | 2
43 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17643 | T-101 (D) Qa | 0.01 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NB | 43 | - | - | - | - | 2
44 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17644 | T-101 (D) Qb | 0.01 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NB | 44 | - | - | - | - | 2
45 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17645 | T-101 (D) Qc | 0.01 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NB | 45 | - | - | - | - | 2
46 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17646 | T-101 (D) (ST/ĮT-101) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 46 | - | - | - | - | 2 | U grandinės nerezervuojamos
47 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17647 | T-101 (D) (ST/ĮT-101) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 47 | - | - | - | - | 2
48 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17648 | T-101 (D) (ST/ĮT-101) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 48 | - | - | - | - | 2
49 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17649 | T-101 (D) Ia | 1 | 0 | 180 | A | M_ME_NB | 49 | - | - | - | - | 2
50 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17650 | T-101 (D) Ib | 1 | 0 | 180 | A | M_ME_NB | 50 | - | - | - | - | 2
51 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17651 | T-101 (D) Ic | 1 | 0 | 180 | A | M_ME_NB | 51 | - | - | - | - | 2
52 | Pagėgių | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDC1.51 | V1 | CL2 | M_ME_NB |  | 17652 | T-101 (D) (ST/ĮT-101) f | 0.01 | 0 | 60 | Hz | M_ME_NB | 52 | - | - | - | - | 2
L-Sovietskas 105 pagrindinis
53 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 17653 | L-Sovietskas 105 Pa | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MW | M_ME_NB | 53 | - | - | - | - | 2
54 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 17654 | L-Sovietskas 105 Pb | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MW | M_ME_NB | 54 | - | - | - | - | 2
55 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 17655 | L-Sovietskas 105 Pc | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MW | M_ME_NB | 55 | - | - | - | - | 2
56 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 17656 | L-Sovietskas 105 Qa | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MVar | M_ME_NB | 56 | - | - | - | - | 2
57 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 17657 | L-Sovietskas 105 Qb | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MVar | M_ME_NB | 57 | - | - | - | - | 2
58 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 17658 | L-Sovietskas 105 Qc | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MVar | M_ME_NB | 58 | - | - | - | - | 2
59 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 17659 | L-Sovietskas 105 (ĮT-101) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 59 | - | - | - | - | 2 | U grandinės rezervuojamos nuo ĮT-102
60 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 17660 | L-Sovietskas 105 (ĮT-101) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 60 | - | - | - | - | 2
61 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 17661 | L-Sovietskas 105 (ĮT-101) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 61 | - | - | - | - | 2
62 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 17662 | L-Sovietskas 105 Ia | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 62 | - | - | - | - | 2
63 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 17663 | L-Sovietskas 105 Ib | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 63 | - | - | - | - | 2
64 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 17664 | L-Sovietskas 105 Ic | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 64 | - | - | - | - | 2
65 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 17665 | L-Sovietskas 105 (ĮT-101) f | 0.01 | 0 | 60 | Hz | M_ME_NB | 65 | - | - | - | - | 2
L-Sovietskas 104 dubliuojantis
66 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 25431 | L-Sovietskas (D) 104 Pa | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MW | M_ME_NB | 66 | - | - | - | - | 1
67 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 25432 | L-Sovietskas (D) 104 Pb | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MW | M_ME_NB | 67 | - | - | - | - | 1
68 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 25433 | L-Sovietskas (D) 104 Pc | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MW | M_ME_NB | 68 | - | - | - | - | 1
69 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 25434 | L-Sovietskas (D) 104 Qa | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MVar | M_ME_NB | 69 | - | - | - | - | 1
70 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 25435 | L-Sovietskas (D) 104 Qb | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MVar | M_ME_NB | 70 | - | - | - | - | 1
71 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 25436 | L-Sovietskas (D) 104 Qc | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MVar | M_ME_NB | 71 | - | - | - | - | 1
72 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 25437 | L-Sovietskas (D) 104 (ĮT-102) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 72 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuojamos
73 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 25438 | L-Sovietskas (D) 104 (ĮT-102) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 73 | - | - | - | - | 1
74 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 25439 | L-Sovietskas (D) 104 (ĮT-102) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 74 | - | - | - | - | 1
75 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 25440 | L-Sovietskas (D) 104 Ia | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 75 | - | - | - | - | 1
76 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 25441 | L-Sovietskas (D) 104 Ib | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 76 | - | - | - | - | 1
77 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 25442 | L-Sovietskas (D) 104 Ic | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 77 | - | - | - | - | 1
78 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V1 | CL3 | M_ME_NB |  | 25443 | L-Sovietskas (D) 104 (ĮT-102) f | 0.01 | 0 | 60 | Hz | M_ME_NB | 78 | - | - | - | - | 1
L-Taurai
79 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17666 | L-Taurai Pa | 0.01 | -72 | 72 | MW | M_ME_NB | 79 | - | - | - | - | 2
80 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17667 | L-Taurai Pb | 0.01 | -72 | 72 | MW | M_ME_NB | 80 | - | - | - | - | 2
81 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17668 | L-Taurai Pc | 0.01 | -72 | 72 | MW | M_ME_NB | 81 | - | - | - | - | 2
82 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17669 | L-Taurai Qa | 0.01 | -72 | 72 | MVar | M_ME_NB | 82 | - | - | - | - | 2
83 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17670 | L-Taurai Qb | 0.01 | -72 | 72 | MVar | M_ME_NB | 83 | - | - | - | - | 2
84 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17671 | L-Taurai Qc | 0.01 | -72 | 72 | MVar | M_ME_NB | 84 | - | - | - | - | 2
85 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17672 | L-Taurai (ĮT-101) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 85 | - | - | - | - | 2 | U grandinės nerezervuojamos
86 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17673 | L-Taurai (ĮT-101) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 86 | - | - | - | - | 2
87 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17674 | L-Taurai (ĮT-101) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 87 | - | - | - | - | 2
88 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17675 | L-Taurai Ia | 1 | 0 | 600 | A | M_ME_NB | 88 | - | - | - | - | 2
89 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17676 | L-Taurai Ib | 1 | 0 | 600 | A | M_ME_NB | 89 | - | - | - | - | 2
90 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17677 | L-Taurai Ic | 1 | 0 | 600 | A | M_ME_NB | 90 | - | - | - | - | 2
91 | Pagėgių | 110kV | L-Taurai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17678 | L-Taurai (ĮT-101) f | 0.01 | 0 | 60 | Hz | M_ME_NB | 91 | - | - | - | - | 2
L-Usėnai
92 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17679 | L-Usėnai Pa | 0.01 | -72 | 72 | MW | M_ME_NB | 92 | - | - | - | - | 1
93 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17680 | L-Usėnai Pb | 0.01 | -72 | 72 | MW | M_ME_NB | 93 | - | - | - | - | 1
94 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17681 | L-Usėnai Pc | 0.01 | -72 | 72 | MW | M_ME_NB | 94 | - | - | - | - | 1
95 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17682 | L-Usėnai Qa | 0.01 | -72 | 72 | MVar | M_ME_NB | 95 | - | - | - | - | 1
96 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17683 | L-Usėnai Qb | 0.01 | -72 | 72 | MVar | M_ME_NB | 96 | - | - | - | - | 1
97 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17684 | L-Usėnai Qc | 0.01 | -72 | 72 | MVar | M_ME_NB | 97 | - | - | - | - | 1
98 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17685 | L-Usėnai (ĮT-102) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 98 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuojamos
99 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17686 | L-Usėnai (ĮT-102) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 99 | - | - | - | - | 1
100 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17687 | L-Usėnai (ĮT-102) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 100 | - | - | - | - | 1
101 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17688 | L-Usėnai Ia | 1 | 0 | 600 | A | M_ME_NB | 101 | - | - | - | - | 1
102 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17689 | L-Usėnai Ib | 1 | 0 | 600 | A | M_ME_NB | 102 | - | - | - | - | 1
103 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17690 | L-Usėnai Ic | 1 | 0 | 600 | A | M_ME_NB | 103 | - | - | - | - | 1
104 | Pagėgių | 110kV | L-Usėnai | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL4 | M_ME_NB |  | 17691 | L-Usėnai (ĮT-102) f | 0.01 | 0 | 60 | Hz | M_ME_NB | 104 | - | - | - | - | 1
TS-100
105 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL5 | M_ME_NB |  | 17692 | TS-100 Pa | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MW | M_ME_NB | 105 | - | - | - | - | 2
106 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL5 | M_ME_NB |  | 17693 | TS-100 Pb | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MW | M_ME_NB | 106 | - | - | - | - | 2
107 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL5 | M_ME_NB |  | 17694 | TS-100 Pc | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MW | M_ME_NB | 107 | - | - | - | - | 2
108 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL5 | M_ME_NB |  | 17695 | TS-100 Qa | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MVar | M_ME_NB | 108 | - | - | - | - | 2
109 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL5 | M_ME_NB |  | 17696 | TS-100 Qb | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MVar | M_ME_NB | 109 | - | - | - | - | 2
110 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL5 | M_ME_NB |  | 17697 | TS-100 Qc | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MVar | M_ME_NB | 110 | - | - | - | - | 2
111 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL5 | M_ME_NB |  | 17698 | TS-100 (ĮT-101) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 111 | - | - | - | - | 2 | U grandinės nerezervuojamos
112 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL5 | M_ME_NB |  | 17699 | TS-100 (ĮT-101) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 112 | - | - | - | - | 2
113 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL5 | M_ME_NB |  | 17700 | TS-100 (ĮT-101) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 113 | - | - | - | - | 2
114 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL5 | M_ME_NB |  | 17701 | TS-100 Ia | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 114 | - | - | - | - | 2
115 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL5 | M_ME_NB |  | 17702 | TS-100 Ib | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 115 | - | - | - | - | 2
116 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL5 | M_ME_NB |  | 17703 | TS-100 Ic | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 116 | - | - | - | - | 2
117 | Pagėgių | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL5 | M_ME_NB |  | 17704 | TS-100 (ĮT-101) f | 0.01 | 0 | 60 | Hz | M_ME_NB | 117 | - | - | - | - | 2
L-Bitėnai 1
118 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL6 | M_ME_NB |  | 17768 | L-Bitėnai 1 Pa | 0.01 | -72 | 72 | MW | M_ME_NB | 118 | - | - | - | - | 2019.06.06
119 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL6 | M_ME_NB |  | 17769 | L-Bitėnai 1 Pb | 0.01 | -72 | 72 | MW | M_ME_NB | 119 | - | - | - | - | 2019.06.06
120 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL6 | M_ME_NB |  | 17770 | L-Bitėnai 1 Pc | 0.01 | -72 | 72 | MW | M_ME_NB | 120 | - | - | - | - | 2019.06.06
121 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL6 | M_ME_NB |  | 17771 | L-Bitėnai 1 Qa | 0.01 | -72 | 72 | MVar | M_ME_NB | 121 | - | - | - | - | 2019.06.06
122 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL6 | M_ME_NB |  | 17772 | L-Bitėnai 1 Qb | 0.01 | -72 | 72 | MVar | M_ME_NB | 122 | - | - | - | - | 2019.06.06
123 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL6 | M_ME_NB |  | 17773 | L-Bitėnai 1 Qc | 0.01 | -72 | 72 | MVar | M_ME_NB | 123 | - | - | - | - | 2019.06.06
124 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL6 | M_ME_NB |  | 17774 | L-Bitėnai 1 (ĮT-101) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 124 | - | - | - | - | 2019.06.06 | U grandinės nerezervuojamos
125 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL6 | M_ME_NB |  | 17775 | L-Bitėnai 1 (ĮT-101) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 125 | - | - | - | - | 2019.06.06
126 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL6 | M_ME_NB |  | 17776 | L-Bitėnai 1 (ĮT-101) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 126 | - | - | - | - | 2019.06.06
127 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL6 | M_ME_NB |  | 17777 | L-Bitėnai 1 Ia | 1 | 0 | 600 | A | M_ME_NB | 127 | - | - | - | - | 2019.06.06
128 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL6 | M_ME_NB |  | 17778 | L-Bitėnai 1 Ib | 1 | 0 | 600 | A | M_ME_NB | 128 | - | - | - | - | 2019.06.06
129 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL6 | M_ME_NB |  | 17779 | L-Bitėnai 1 Ic | 1 | 0 | 600 | A | M_ME_NB | 129 | - | - | - | - | 2019.06.06
130 | Pagėgių | 110kV | L-Bitėnai 1 | El. skaitiklis | TAS | MDC1.51 | V1 | CL6 | M_ME_NB |  | 17780 | L-Bitėnai 1 (ĮT-101) f | 0.01 | 0 | 60 | Hz | M_ME_NB | 130 | - | - | - | - | 2019.06.06
L-Sovietskas 104 pagrindinis
1 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 17705 | L-Sovietskas 104 Pa | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MW | M_ME_NB | 1 | - | - | - | - | 1
2 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 17706 | L-Sovietskas 104 Pb | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MW | M_ME_NB | 2 | - | - | - | - | 1
3 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 17707 | L-Sovietskas 104 Pc | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MW | M_ME_NB | 3 | - | - | - | - | 1
4 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 17708 | L-Sovietskas 104 Qa | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MVar | M_ME_NB | 4 | - | - | - | - | 1
5 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 17709 | L-Sovietskas 104 Qb | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MVar | M_ME_NB | 5 | - | - | - | - | 1
6 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 17710 | L-Sovietskas 104 Qc | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MVar | M_ME_NB | 6 | - | - | - | - | 1
7 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 17711 | L-Sovietskas 104 (ĮT-102) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 7 | - | - | - | - | 1 | U grandinės rezervuojamos nuo ĮT-101
8 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 17712 | L-Sovietskas 104 (ĮT-102) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 8 | - | - | - | - | 1
9 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 17713 | L-Sovietskas 104 (ĮT-102) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 9 | - | - | - | - | 1
10 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 17714 | L-Sovietskas 104 Ia | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 10 | - | - | - | - | 1
11 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 17715 | L-Sovietskas 104 Ib | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 11 | - | - | - | - | 1
12 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 17716 | L-Sovietskas 104 Ic | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 12 | - | - | - | - | 1
13 | Pagėgių | 110kV | L-Sovietskas 104 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 17717 | L-Sovietskas 104 (ĮT-102) f | 0.01 | 0 | 60 | Hz | M_ME_NB | 13 | - | - | - | - | 1
L-Sovietskas 105 dubliuojantis
14 | Pagėgių | 110kV | L-Soviestkas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 25444 | L-Soviestkas 105 (D) Pa | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MW | M_ME_NB | 14 | - | - | - | - | 2
15 | Pagėgių | 110kV | L-Soviestkas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 25445 | L-Soviestkas 105 (D) Pb | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MW | M_ME_NB | 15 | - | - | - | - | 2
16 | Pagėgių | 110kV | L-Soviestkas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 25446 | L-Soviestkas 105 (D) Pc | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MW | M_ME_NB | 16 | - | - | - | - | 2
17 | Pagėgių | 110kV | L-Soviestkas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 25447 | L-Soviestkas 105 (D) Qa | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MVar | M_ME_NB | 17 | - | - | - | - | 2
18 | Pagėgių | 110kV | L-Soviestkas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 25448 | L-Soviestkas 105 (D) Qb | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MVar | M_ME_NB | 18 | - | - | - | - | 2
19 | Pagėgių | 110kV | L-Soviestkas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 25449 | L-Soviestkas 105 (D) Qc | 0.01 | -86.4 | 86.4 | MVar | M_ME_NB | 19 | - | - | - | - | 2
20 | Pagėgių | 110kV | L-Soviestkas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 25450 | L-Soviestkas 105 (D) (ĮT-101) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 20 | - | - | - | - | 2 | U grandinės nerezervuojamos
21 | Pagėgių | 110kV | L-Soviestkas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 25451 | L-Soviestkas 105 (D) (ĮT-101) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 21 | - | - | - | - | 2
22 | Pagėgių | 110kV | L-Soviestkas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 25452 | L-Soviestkas 105 (D) (ĮT-101) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 22 | - | - | - | - | 2
23 | Pagėgių | 110kV | L-Soviestkas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 25453 | L-Soviestkas 105 (D) Ia | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 23 | - | - | - | - | 2
24 | Pagėgių | 110kV | L-Soviestkas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 25454 | L-Soviestkas 105 (D) Ib | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 24 | - | - | - | - | 2
25 | Pagėgių | 110kV | L-Soviestkas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 25455 | L-Soviestkas 105 (D) Ic | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 25 | - | - | - | - | 2
26 | Pagėgių | 110kV | L-Soviestkas 105 | El. skaitiklis | KAS2 | MDC1.51 | V2 | CL1 | M_ME_NB |  | 25485 | L-Soviestkas 105 (D) (ĮT-101) f | 0.01 | 0 | 60 | Hz | M_ME_NB | 26 | - | - | - | - | 2
Note on S136: Artūras Grakulskis: Ar neturėtų eiliškumas išsilaikyti. Šis eiliškumas panaudotas jau L-Taurai.

## aj_grupes
Signalų grupių išaiškinimai
Eil. Nr. | Signalo pavadinimas | Informacijos adresas | Spinta | Įrenginio pavadinimas | aj numeris | aj paskirtis | Normali būsena
1 | KAS2 įrenginių aj (1 grupė) |  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "KAS2" | KAS2 | SF1 | Apsaugos nuo viršįtampių maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF3 | Vietinės signalizacijos maitinimo gr. aj | Įjungtas
[5 empty] | SF4 | Ryšio įrenginių maitinimo gr. aj | Įjungtas
2 | KAS1 įrenginių aj (2 grupė) |  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "KAS1" | KAS1 | SF1 | Apsaugos nuo viršįtampių maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF3 | Vietinės signalizacijos maitinimo gr. aj | Įjungtas
[5 empty] | SF4 | Ryšio įrenginių maitinimo gr. aj | Įjungtas
3 | TĮ-TSPĮ spinta (S1.1) KS-230VAC PS-PDF(1) aj (3 grupė) |  | 110kV VP, TĮ-TSPĮ spinta S1.1, PDF(1) | S1.1 | SF1 | TĮ-TSPĮ spintos S1.1 apšvietimo maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF2 | TĮ-TSPĮ spintos S1.1 apšvietimo maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF3 | TĮ-TSPĮ spintos S1.1 ventiliatoriaus maitinimo aj | Įjungtas
4 | TĮ-TSPĮ spinta (S1.1) NS-48VDC PS-PDF(4-5) aj (4 grupė) |  | 110kV VP, TĮ-TSPĮ spinta S1.1, PDF(4-5) | S1.1 | SF1 | TSPĮ spintos S1.1 PDT komut. I maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF4 | TSPĮ spintos S1.1 PDT komut. II maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF1 | TSPĮ spintos S1.1 optika-LAN keitiklių maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF2 | TSPĮ spintos S1.1 optika-RS232 keitiklių maitinimo aj | Įjungtas
5 | TĮ-TSPĮ spinta (S1.1) NS-220VDC PS-PDF(2-3) aj (5 grupė) |  | 110kV VP, TĮ-TSPĮ spinta S1.1, PDF(2-3) | S1.1 | SF1 | TSPĮ spintos S1.1 220/48 VDC mait. šaltinio MS1 maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF2 | TSPĮ spintos S1.1 TSPĮ I šaltinio maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF3 | TSPĮ spintos S1.1 GPS imtuvo I šaltinio maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF6 | TSPĮ spintos S1.1 220/48 VDC mait. šaltinio MS2 maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF7 | TSPĮ spintos S1.1 TSPĮ II šaltinio maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF8 | TSPĮ spintos S1.1 GPS imtuvo II šaltinio maitinimo aj | Įjungtas
6 | T-101 prijunginio šildymo grandinių aj (6 grupė) |  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "T-101 gnybtynas" | T-101 | SF1 | T-101 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF2 | T-101-1 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF3 | T-101-1ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF4 | gn. dėžės "ST/ĮT-101" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF5 | gn. dėžės "GAS-1 gnybtynas" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | F2 | T-101 jungtuvo pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
7 | L-Taurai prijunginio šildymo grandinių aj (7 grupė) |  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "L-Taurai gnybtynas" | L-Taurai | SF1 | L-Taurai pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF2 | L-Tr-1 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF3 | L-Tr-0 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF4 | L-Tr-ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF5 | gn. dėžės "ST-Taurai" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF6 | gn. dėžės "ĮT-101 ĮTGS šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | F2 | L-Taurai jungtuvo pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
8 | L-Sovietskas 105 prijunginio šildymo grandinių aj (8 grupė) |  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "L-Sovietskas 105 gnybtynas" | L-Sovietskas 105 | SF1 | L-Sovietskas 105 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF2 | L-Sv105-1 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF3 | L-Sv105-0 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF4 | L-Sv105-ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF5 | gn. dėžės "ST-Sovietskas 105" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF6 | gn. dėžės "ST/ĮT-Sovietskas 105 gnybtynas" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | F2 | L-Sovietskas 105 jungtuvo pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
9 | TS-100 prijunginio šildymo grandinių aj (9 grupė) |  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "TS-100 gnybtynas" | TS-100 | SF1 | TS-100 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF2 | TS-100-1 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF3 | Š1-100-ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF4 | TS-100-2 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF5 | Š2-100-ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF6 | gn. dėžės "ST-TS100" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | F2 | TS-100 jungtuvo pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
10 | L-Sovietskas 104 prijunginio šildymo grandinių aj (10 grupė) |  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "L-Sovietskas 104 gnybtynas" | L-Sovietskas 104 | SF1 | L-Sovietskas 104 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF2 | L-Sv104-2 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF3 | L-Sv104-0 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF4 | L-Sv104-ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF5 | gn. dėžės "ST-Sovietskas 104" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF6 | gn. dėžės "ST/ĮT-Sovietskas 104 gnybtynas" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | F2 | L-Sovietskas 104 jungtuvo pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
11 | L-Usėnai prijunginio šildymo grandinių aj (11 grupė) |  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "L-Usėnai gnybtynas" | L-Usėnai | SF1 | L-Usėnai pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF2 | L-Us-2 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF3 | L-Us-0 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF4 | L-Us-ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF5 | gn. dėžės "ST-Usėnai" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF6 | gn. dėžės "ĮT-102 ĮTGS" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | F2 | L-Usėnai jungtuvo pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
12 | T-102 prijunginio šildymo grandinių aj (12 grupė) |  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "T-102 gnybtynas" | T-102 | SF1 | T-102 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF2 | T-102-2 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF3 | T-102-2ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF4 | gn. dėžės "ST/ĮT-102 gnybtynas" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | SF5 | gn. dėžės "GAS-2 gnybtynas" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
[5 empty] | F2 | T-102 jungtuvo pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
13 | T-101 išjungimas nuo PT RAA (13 grupė) |  | PT T-101 apsaugų spinta R1 | R1 | U1 | Maksimalios srovės apsaugos terminalas | Norma
|  |  | Š1-110 apsaugų spinta R5 | R5 | U1 | Š1-110 diferencinė apsauga | Norma
14 | T-102 išjungimas nuo PT RAA (14 grupė) |  | PT T-102 apsaugų spinta R12 | R12 | U1 | Maksimalios srovės apsaugos terminalas | Norma
|  |  | Š2-110 apsaugų spinta R8 | R8 | U1 | Š2-110 diferencinė apsauga | Norma
15 | TSPĮ ryšio kanalų būklė (15 grupė) |  | 110kV VP, TĮ-TSPĮ spinta S1.1 | S1.1 | TSPI 1 | TSPĮ ryšys su T-101 terminalu U1 (R1) | Norma
[5 empty] | TSPI 1 | TSPĮ ryšys su L-Taurai terminalu U1 (R2) | Norma
[5 empty] | TSPI 1 | TSPĮ ryšys su L-Sovietskas 105 terminalu U1 (R3) | Norma
[5 empty] | TSPI 1 | TSPĮ ryšys su Š1-110 ŠDA terminalu U1 (R5) | Norma
[5 empty] | TSPI 1 | TSPĮ ryšys su TS-100 terminalu U1 (R6) | Norma
[5 empty] | TSPI 1 | TSPĮ ryšys su bendros paskirties valdikliu U1 (R7) | Norma
[5 empty] | TSPI 1 | TSPĮ ryšys su Š2-110 ŠDA valdikliiais U1 (R8) | Norma
[5 empty] | TSPI 1 | TSPĮ ryšys su L-Sovietskas 104 terminalu U1 (R10) | Norma
[5 empty] | TSPI 1 | TSPĮ ryšys su L-Usėnai terminalu U1 (R11) | Norma
[5 empty] | TSPI 1 | TSPĮ ryšys su T-102 terminalu U1 (R12) | Norma
[5 empty] | TSPI 1 | #277:PRP interface 1:Network interface E1 link up | Norma
[5 empty] | TSPI 1 | #285:PRP interface 1:Network interface E2 link up | Norma
16 | TSPĮ funkcijų vykdymo būklė (16 grupė) |  | 110kV VP, TĮ-TSPĮ spinta S1.1 | S1.1 | TSPI 1 | #025: RTU sinchronized | Norma
[6 empty] | #149-157: CMU 1-8 inoperable | Norma
[6 empty] | #023: RTU is faulty | Norma
[6 empty] | #046: At least one PLC function not running | Norma
17 | TSPĮ informacinės saugos kontrolė (17 grupė) |  | 110kV VP, TĮ-TSPĮ spinta S1.1 | S1.1 | TSPI 1 | #1110 User log in successful | Norma
[6 empty] | #1120 User log in failed - Unknown user | Norma
[6 empty] | #1140 User log in failed - Wrong password | Norma
[6 empty] | #1150 User log in failed - Password expired | Norma
[6 empty] | #1320 Download configuration files successful | Norma
[6 empty] | #1340 Download firmware files successful | Norma
[6 empty] | #2110 User account created successfully | Norma
[6 empty] | #2120 User account deleted successfully | Norma
[6 empty] | #2510 Password file on CF card corrupted | Norma
[6 empty] | #5110 Manual reset | Norma
[6 empty] | #5160 RTU new started | Norma
[6 empty] | #6120 Test mode started (control allowed) | Norma
18 | T-101 gedimas (18 grupė) |  | 110kV VP, TĮ-TSPĮ spinta S1.1 | S1.1 | U1 | T-101 SF6 dujų slėgis žemas | Norma
[6 empty] | T-101 valdymas dėl SF6 dujų slėgio blokuotas | Norma
[6 empty] | T-101 pavaros valdymo grandinės gedimas | Norma
[6 empty] | T-101 pavara neparuošta | Paruošta
[6 empty] | T-101 pavaros aj (pavara-F1, JGS-SF-101) išjungtas | Įjungtas
19 | T-102 gedimas (19 grupė) |  | 110kV VP, TĮ-TSPĮ spinta S1.1 | S1.1 | U1 | T-102 SF6 dujų slėgis žemas | Norma
[6 empty] | T-102 valdymas dėl SF6 dujų slėgio blokuotas | Norma |  | 21
[6 empty] | T-102 pavaros valdymo grandinės gedimas | Norma
[6 empty] | T-102 pavara neparuošta | Paruošta
[6 empty] | T-102 pavaros aj (pavara-F1, JGS-SF-101) išjungtas | Įjungtas
20 | KAS2, KAS1, TAS šildymo grandinių aj (20 grupė) |  | 110kV ASĮ, apsk. spintos "KAS2", "KAS1", "TAS" | KAS2 | SF2 | Šildymo ir apšvietimo maitinimo aj | Įjungtas
|  |  |  | KAS1 | SF2 | Šildymo ir apšvietimo maitinimo aj | Įjungtas
|  |  |  | TAS | SF2 | Šildymo ir apšvietimo maitinimo aj | Įjungtas
21 | L-Bitėnai 1 prijunginio šildymo grandinių aj (21 grupė) |  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "L-Bitėnai 1 gnybtynas" | L-Bitėnai 1 | SF1 | L-Bitėnai 1 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas | 2019.06.06
[5 empty] | SF2 | L-Bt1-1 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas | 2019.06.06
[5 empty] | SF3 | L-Bt1-0 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas | 2019.06.06
[5 empty] | SF4 | L-Bt1-ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas | 2019.06.06
[5 empty] | SF5 | gn. dėžės "ST-Bitėnai 1" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas | 2019.06.06
[5 empty] | SF6 | gn. dėžės "L-Bitėnai 1 gnybtynas" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas | 2019.06.06
22 | Ryšių spintos aj (22 grupė) |  | 110kV VP, ryšių spinta S1.3 | S1.3 | SF1 | Ryšių spintos S1.3 apšvietimo maitinimo aj | Įjungtas | 2019.06.06
[5 empty] | SF2 | Ryšių spintos S1.3 apšvietimo maitinimo aj | Įjungtas | 2019.06.06
[5 empty] | SF3 | Ryšių spintos S1.3 ventiliatoriaus maitinimo aj | Įjungtas | 2019.06.06
23 | PS1-0,4 VP-110 patalpos šildymo aj (23 grupė) |  | 110kV VP, "PS1-04" skydas | PS1-0,4 | SF3 | VP-110 šildymo maitinimo aj | Įjungtas | 2019.06.06
[5 empty] | SF4 | VP-110 šildymo maitinimo aj | Įjungtas | 2019.06.06
[5 empty] | SF5 | VP-110 šildymo maitinimo aj | Įjungtas | 2019.06.06
[5 empty] | SF6 | VP-110 kondicionieriaus maitinimo aj | Įjungtas | 2019.06.06
Naujai įtrauktos a.j. grupės
Vidas Noreika (2017-12-22) pastabos:
1. Trūksta vieno lauko dėl normalių būsenų. Prašau šį lauką įtraukti ir užpidyti.
Indrė Judzentavičienė (2018-01-12):
1. Pakoreguoti 13 ir 14 grupės išaiškinimai pagal naujus ESO pageidaujamus signalus.
2. Lentelė papildyta H stulpeliu "Normali būsena".
Vidas Noreika (2018-01-15). Pastaba įvertinta.
Edvardas Duoba (2019-06-10):
1. 21 grupė įtraukti SF6 L-Bitėnai 1 JGS šildymo aj.
ATSAKYMAS: įtraukiau šį signalą.
ATSAKYMAS: įtraukiau PS-1 skydo aj paaiškinimus.
Note on B73: Mindaugas Šimkus: Pakoregavau pagal TS lape esančius signalų pavadinimus.
Note on B85: Mindaugas Šimkus: Pakoregavau pagal TS lape esančius signalų pavadinimus.
Note on B89: Mindaugas Šimkus: Pakoregavau pagal TS lape esančius signalų pavadinimus.

## ASDU
ASDU
TSPĮ | 358
MDV V1 | 932
MDV V2 | 966