## Telesignal-S2.2
Telesignalizacija
Eil.nr. | Šaltinis | [13 empty] | PSO DVS | [10 empty] | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | BI | Protokolai |  |  |  |  | Maksimalus pasikeitimo dažnis (Report limiting) (kartai per sekundę) | AOR |  | DVS ID | Informacija | Būsenos |  |  |  |  | IEC60870-5-104
IEC-61850
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | 00 | 01 (0) | 10 (1) | 11 | Normali | IO tipo ID | IO adresas
1 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  | BI1 | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81301 | L-Strepeikiai valdiklio C01 aj (R44-SF3) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2001
2 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  | BI2 | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81302 | L-Strepeikiai valdiklio C01 7SJ6471 (R44) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2002
3 | Bitėnai | 110kV | ST/ĮT-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  | BI4 | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81303 | ST/ĮT-Strepeikiai (žv. RAA) U grand.aj.(ĮT-Strepeikiai gn.-SF2) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2003
4 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  | BI8 | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81304 | L-Strepeikiai pavara |  | Neparuošta | Paruošta |  | Paruošta | M_SP_TB | 2004
5 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  | BI9 | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81305 | L-Strepeikiai SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | M_SP_TB | 2005
6 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  | BI10 | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81306 | L-Strepeikiai valdymas dėl SF6 dujų slėgio |  | Norma | Blokuotas |  | Norma | M_SP_TB | 2006
7 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  | BI11 | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81307 | L-Strepeikiai TPĮ gauta 1k. `Strepeikių VE T-101 JRĮ` |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2007
8 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  | BI12 | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81308 | L-Strepeikiai TPĮ gauta 2k. `Strepeikių VE T-101 MSA` |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2008
9 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  | BI13 | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81309 | L-Strepeikiai TPĮ (R44) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2009
10 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  | BI17 | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81310 | L-Strepeikiai įjungimo grandinė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2010
11 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  | BI18 | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81311 | L-Strepeikiai išjungimo grandinė I |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2011
12 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  | BI19 | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81312 | L-Strepeikiai valdiklio C01 BI aj (R44-SF4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2012
13 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  | BI20 | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81313 | L-Strepeikiai TPĮ aj (R44-SF8) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2013
14 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5222 |  | BI23 | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81314 | L-Strepeikiai avarinių procesų registratorius (R44) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2014
15 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  | BI24 | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81315 | L-Strepeikiai išjungimo grandinė II |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2015
16 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  | BO5,BO6 | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81316 | Š1,2-110 DJ išjungimas nuo L-Strepeikiai JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2016
17 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  | BO7 | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81317 | L-Strepeikiai TPĮ išsiųsta 1k. `L-Strepeikiai JRĮ` |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2017
18 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81318 | L-Strepeikiai AKĮ draudimas |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2018
19 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81319 | L-Strepeikiai Dist. I |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2019
20 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81320 | L-Strepeikiai Dist. II |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2020
21 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81321 | L-Strepeikiai Dist. III |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2021
22 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81322 | L-Strepeikiai Dist. V |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2022
23 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81323 | L-Strepeikiai Dist. blokavimas |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2023
24 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81324 | L-Strepeikiai MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2024
25 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81325 | L-Strepeikiai Ž-MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2025
26 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81326 | L-Strepeikiai MSA pagreit. |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2026
27 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81327 | L-Strepeikiai Ž I |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2027
28 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81328 | L-Strepeikiai Ž II |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2028
29 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81329 | L-Strepeikiai Ž III |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2029
30 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81330 | L-Strepeikiai Ž IV |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2030
31 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81331 | L-Strepeikiai JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2031
32 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81332 | L-Strepeikiai AKĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2032
33 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81333 | L-Strepeikiai RAA terminalo F01 I grandinės (R44) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2033
34 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81334 | L-Strepeikiai RAA terminalo F01 U grandinės (R44) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2034
35 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [7 empty] | 81335 | L-Strepeikiai RAA terminalo F01 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R44) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2035
1 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI1 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81336 | L-Strepeikiai terminalo F01 aj (R44-SF1) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2036
2 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI2 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81337 | L-Strepeikiai terminalo F01 BI aj (R44-SF2) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2037
3 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI3 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81338 | L-Strepeikiai įjungimo ir I-os išjungimo ritės aj (R44-SF5) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2038
4 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI4 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81339 | L-Strepeikiai II-os išjungimo ritės aj (R44-SF6) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2039
5 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI5 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81340 | L-Strepeikiai RAA terminalas F01 7SA5221 (R44) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2040
6 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI8,BI9 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81341 | L-Strepeikiai | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4001
7 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI10,BI11 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81342 | L-Strepeikiai valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4101
8 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI12 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81343 | L-Strepeikiai pavaros aj (L-Str gnybt.-SF1, pavara-F1) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2041
9 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI13 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81344 | L-Strepeikiai pavaros variklio valdymo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2042
10 | Bitėnai | 110kV | ST/ĮT-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI15 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81345 | ST/ĮT-Strepeikiai (atv.trik. RAA) U grand. aj. (ĮT-Str. gn.-SF3) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2043
11 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI16,BI17 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81346 | L-St-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4002
12 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI18,BI19 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81347 | L-St-0 valdymo režimas (pavara-S6) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4102
13 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI20 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81348 | L-St-0 pavaros aj (L-Str gnybt.-SF2, pavara-F4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2044
14 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI21,BI22 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81349 | L-St-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4003
15 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI23,BI24 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81350 | L-St-ž valdymo režimas (pavara-S6) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4103
16 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI25 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81351 | L-St-ž pavaros aj (L-Str gnybt.-SF3, pavara-F4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2045
17 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI26,BI27 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81352 | L-St-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4004
18 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI28,BI29 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81353 | L-St-1 valdymo režimas (pavara-S6) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4104
19 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI30 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81354 | L-St-1 pavaros aj (L-Str gnybt.-SF4, pavara-F4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2046
20 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI31,BI32 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81355 | L-St-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4005
21 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI33,BI34 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81356 | L-St-2 valdymo režimas (pavara-S6) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4105
22 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI35 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81357 | L-St-2 pavaros aj (L-Str gnybt.-SF5, pavara-F4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2047
23 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI38 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81358 | L-Strepeikiai dvipozicinių relių aj (R44-SF7) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2048
24 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI39 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81359 | L-Strepeikiai avarinių procesų registr. aj (R44-SF9) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2049
25 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI40 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81360 | L-Strepeikiai avarinių procesų registr. BI aj (R44-SF10) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2050
26 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI41 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81361 | L-Strepeikiai JRĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2051
27 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI42 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81362 | L-Strepeikiai AKĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2052
28 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI43 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81363 | L-Strepeikiai išjungimas nuo Š1,2-110 ŠDA ir DJ JRĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2053
29 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI44 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81364 | L-Strepeikiai JRĮ AKĮ paleid. AKĮ draud. nuo Š1_2-110 ŠDA (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2054
30 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI45 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81365 | L-Strepeikiai TPĮ siųst./imt. visos komandos |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2055
31 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BI46 | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81366 | L-Strepeikiai išjungimas nuo perkrovos (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Išjungta | M_SP_TB | 2056
32 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  |  | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81367 | L-Strepeikiai prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R44-C01) |  | DVS | Valdiklis |  | DVS | M_SP_TB | 2057
33 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  |  | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81368 | L-Strepeikiai valdiklio C01 I grandinės (R44) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2058
34 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  |  | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81369 | L-Strepeikiai valdiklio C01 U grandinės (R44) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2059
35 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  |  | R44_C01_7SJ64 | [7 empty] | 81370 | L-Strepeikiai valdiklio C01 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R44) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2060
1 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | AK1 7KE85 |  |  | R44_AK1_7KE85 | [7 empty] | 81371 | L-Strepeikiai AK1 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R44) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2061
1 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI1.1 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81372 | L-Pagėgiai 1 įjungimo ir I-os išjungimo ritės aj (R45-SF3) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2062
2 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI1.2 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81373 | L-Pagėgiai 1 II-os išjungimo ritės aj (R45-SF4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2063
3 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI1.3 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81374 | L-Pagėgiai 1 dvipozicinių relių aj (R45-SF5) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2064
4 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI1.4 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81375 | L-Pagėgiai 1 TPĮ aj (R45-SF6) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2065
5 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI1.6 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81376 | L-Pagėgiai 1 įjungimo grandinė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2066
6 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI1.7 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81377 | L-Pagėgiai 1 išjungimo grandinė I |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2067
7 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI1.8 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81378 | L-Pagėgiai 1 išjungimo grandinė II |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2068
8 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI2.1 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81379 | Š2-110 ŠDA terminalas F01 (R51) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2069
9 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI2.2 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81380 | Š2-110 ŠDA terminalo F01 aj (R51-SF1) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2070
10 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI2.3 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81381 | Š2-110 ŠDA terminalo F01 BI aj (R51-SF2) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2071
11 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI3.1 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81382 | L-Pagėgiai 1 TPĮ gauta 1k. `L-Pagėgiai 1 išj. su AKĮ dr.` |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2072
12 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI3.2 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81383 | L-Pagėgiai 1 TPĮ gauta 2k. `Dist., Ž pagreit.` |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2073
13 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI3.3 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81384 | L-Pagėgiai 1 TPĮ (R45) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2074
14 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI3.4 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81385 | L-Pagėgiai 1 TPĮ ryšio kanalas (R45) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2075
15 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI4.1 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81386 | L-Pagėgiai 1 JRĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2076
16 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI4.2 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81387 | L-Pagėgiai 1 AKĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2077
17 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI4.3 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81388 | L-Pagėgiai 1 išjungimas nuo Š1-110 ŠDA ir DJ JRĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2078
18 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI4.4 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81389 | L-Pagėgiai 1 JRĮ ir AKĮ paleid., AKĮ draud. nuo Š1-110 ŠDA(RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2079
19 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI4.5 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81390 | L-Pagėgiai 1 TPĮ siųst./imt. visos komandos |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2080
20 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI4.6 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81391 | L-Pagėgiai 1 išjungimas nuo perkrovos (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2081
21 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI4.14,BI4.15 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81392 | L-Pagėgiai 1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4006
22 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI4.16 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81393 | L-Pagėgiai 1 SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | M_SP_TB | 2082
23 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI4.17 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81394 | L-Pagėgiai 1 valdymas dėl SF6 dujų slėgio |  | Norma | Blokuotas |  | Norma | M_SP_TB | 2083
24 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI4.18 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81395 | L-Pagėgiai 1 pavara |  | Neparuošta | Paruošta |  | Paruošta | M_SP_TB | 2084
25 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI4.19,BI4.20 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81396 | L-Pagėgiai 1 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4106
26 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI4.21 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81397 | L-Pagėgiai 1 pavaros variklio valdymo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2085
27 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI4.22 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81398 | L-Pagėgiai 1 pavaros aj (L-Pg1 gnybt.-SF1, pavara-F1) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2086
28 | Bitėnai | 110kV | ĮT-101 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI4.23 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81399 | ĮT-101 (žvaigždė RAA) U grand. aj. (ĮT-101 gn.-SF2) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2087
29 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI5.1,BI5.2 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81400 | L-Pg1-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4007
30 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI5.3,BI5.4 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81401 | L-Pg1-0 valdymo režimas (pavara-S6) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4107
31 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI5.5 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81402 | L-Pg1-0 pavaros aj (L-Pg1 gnybt.-SF2, pavara-F4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2088
32 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI5.7,BI5.8 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81403 | L-Pg1-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4008
33 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI5.9,BI5.10 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81404 | L-Pg1-ž valdymo režimas (pavara-S6) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4108
34 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI5.11 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81405 | L-Pg1-ž pavaros aj (L-Pg1 gnybt.-SF3, pavara-F4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2089
35 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI5.13,BI5.14 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81406 | L-Pg1-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4009
36 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI5.15,BI5.16 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81407 | L-Pg1-1 valdymo režimas (pavara-S6) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4109
37 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BI5.17 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81408 | L-Pg1-1 pavaros aj (L-Pg1 gnybt.-SF4, pavara-F4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2090
38 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BO3.1 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81409 | L-Pagėgiai 1 TPĮ išsiųsta 1k. `L-Pagėgiai 1 JRĮ` |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2091
39 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BO3.2 | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81410 | L-Pagėgiai 1 TPĮ išsiusta 2k. `L-Pagėgiai 1 Dist.,Ž pagreit.` |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2092
40 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81411 | L-Pagėgiai 1 AKĮ draudimas |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2093
41 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81412 | L-Pagėgiai 1 Dist. I |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2094
42 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81413 | L-Pagėgiai 1 Dist. II |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2095
43 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81414 | L-Pagėgiai 1 Dist. III |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2096
44 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81415 | L-Pagėgiai 1 Dist. IV |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2097
45 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81416 | L-Pagėgiai 1 Dist. V |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2098
46 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81417 | L-Pagėgiai 1 Dist. pagreit. |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2099
47 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81418 | L-Pagėgiai 1 Dist. blokavimas |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2100
48 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81419 | L-Pagėgiai 1 A |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2101
49 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81420 | L-Pagėgiai 1 MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2102
50 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81421 | L-Pagėgiai 1 Ž I |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2103
51 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81422 | L-Pagėgiai 1 Ž II |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2104
52 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81423 | L-Pagėgiai 1 Ž III |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2105
53 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81424 | L-Pagėgiai 1 Ž IV |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2106
54 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81425 | L-Pagėgiai 1 Ž pagreit. |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2107
55 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81426 | L-Pagėgiai 1 Ž-MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2108
56 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81427 | L-Pagėgiai 1 JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2109
57 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81428 | L-Pagėgiai 1 AKĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2110
58 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81429 | L-Pagėgiai 1 perkrova (į signalą I>=650A) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2111
59 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81430 | L-Pagėgiai 1 perkrova (į išjungimą I>=710A) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2112
60 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81431 | L-Pagėgiai 1 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R45-AK1) |  | DVS | Valdiklis |  | DVS | M_SP_TB | 2113
61 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81432 | L-Pagėgiai 1 RAA terminalo AK1 I grandinės (R45) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2114
62 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81433 | L-Pagėgiai 1 RAA terminalo AK1 U grandinės (R45) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2115
63 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81434 | L-Pagėgiai 1 RAA terminalo AK1 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R45) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2116
1 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI1.1 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81435 | L-Pagėgiai 2 įjungimo ir I-os išjungimo ritės aj (R48-SF3) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2117
2 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI1.2 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81436 | L-Pagėgiai 2 II-os išjungimo ritės aj (R48-SF4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2118
3 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI1.3 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81437 | L-Pagėgiai 2 dvipozicinių relių aj (R48-SF5) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2119
4 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI1.4 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81438 | L-Pagėgiai 2 TPĮ aj (R48-SF6) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2120
5 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI1.6 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81439 | L-Pagėgiai 2 įjungimo grandinė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2121
6 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI1.7 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81440 | L-Pagėgiai 2 išjungimo grandinė I |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2122
7 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI1.8 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81441 | L-Pagėgiai 2 išjungimo grandinė II |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2123
8 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI2.1 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81442 | L-Pagėgiai 1 RAA terminalas AK1 (R45) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2124
9 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI2.2 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81443 | L-Pagėgiai 1 terminalo AK1 aj (R45-SF1) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2125
10 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI2.3 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81444 | L-Pagėgiai 1 terminalo AK1 BI aj (R45-SF2) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2126
11 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI3.1 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81445 | L-Pagėgiai 2 TPĮ gauta 1k. `L-Pagėgiai 2 išj. su AKĮ dr.` |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2127
12 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI3.2 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81446 | L-Pagėgiai 2 TPĮ gauta 2k. `Dist., Ž pagreit.` |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2128
13 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI3.3 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81447 | L-Pagėgiai 2 TPĮ (R48) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2129
14 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI3.4 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81448 | L-Pagėgiai 2 TPĮ ryšio kanalas (R48) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2130
15 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI4.1 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81449 | L-Pagėgiai 2 JRĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2131
16 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI4.2 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81450 | L-Pagėgiai 2 AKĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2132
17 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI4.3 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81451 | L-Pagėgiai 2 išjungimas nuo Š2-110 ŠDA ir DJ JRĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2133
18 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI4.4 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81452 | L-Pagėgiai 2 JRĮ ir AKĮ paleid.; AKĮ draud. nuo Š2-110 ŠDA(RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2134
19 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI4.5 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81453 | L-Pagėgiai 2 TPĮ siųst./imt. visos komandos |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2135
20 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI4.6 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81454 | L-Pagėgiai 2 išjungimas nuo perkrovos (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2136
21 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI4.14,BI4.15 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81455 | L-Pagėgiai 2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4010
22 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI4.16 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81456 | L-Pagėgiai 2 SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | M_SP_TB | 2137
23 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI4.17 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81457 | L-Pagėgiai 2 valdymas dėl SF6 dujų slėgio |  | Norma | Blokuotas |  | Norma | M_SP_TB | 2138
24 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI4.18 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81458 | L-Pagėgiai 2 pavara |  | Neparuošta | Paruošta |  | Paruošta | M_SP_TB | 2139
25 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI4.19,BI4.20 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81459 | L-Pagėgiai 2 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4110
26 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI4.21 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81460 | L-Pagėgiai 2 pavaros variklio valdymo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2140
27 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI4.22 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81461 | L-Pagėgiai 2 pavaros aj (L-Pg2 gnybt.-SF1, pavara-F1) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2141
28 | Bitėnai | 110kV | ĮT-102 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI4.23 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81462 | ĮT-102 (žvaigždė RAA) U grand. aj. (ĮT-102 gn.-SF2) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2142
29 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI5.1,BI5.2 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81463 | L-Pg2-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4011
30 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI5.3,BI5.4 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81464 | L-Pg2-0 valdymo režimas (pavara-S6) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4111
31 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI5.5 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81465 | L-Pg2-0 pavaros aj (L-Pg2 gnybt.-SF2, pavara-F4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2143
32 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI5.7,BI5.8 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81466 | L-Pg2-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4012
33 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI5.9,BI5.10 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81467 | L-Pg2-ž valdymo režimas (pavara-S6) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4112
34 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI5.11 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81468 | L-Pg2-ž pavaros aj (L-Pg2 gnybt.-SF3, pavara-F4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2144
35 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI5.13,BI5.14 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81469 | L-Pg2-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4013
36 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI5.15,BI5.16 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81470 | L-Pg2-2 valdymo režimas (pavara-S6) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4113
37 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BI5.17 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81471 | L-Pg2-2 pavaros aj (L-Pg2 gnybt.-SF4, pavara-F4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2145
38 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BO3.1 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81472 | L-Pagėgiai 2 TPĮ išsiųsta 1k. `L-Pagėgiai 2 JRĮ` |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2146
39 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BO3.2 | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81473 | L-Pagėgiai 2 TPĮ išsiųsta 2k. `L-Pagėgiai 2 Dist.,Ž pagreit.` |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2147
40 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81474 | L-Pagėgiai 2 AKĮ draudimas |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2148
41 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81475 | L-Pagėgiai 2 Dist. I |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2149
42 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81476 | L-Pagėgiai 2 Dist. II |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2150
43 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81477 | L-Pagėgiai 2 Dist. III |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2151
44 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81478 | L-Pagėgiai 2 Dist. IV |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2152
45 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81479 | L-Pagėgiai 2 Dist. V |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2153
46 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81480 | L-Pagėgiai 2 Dist. pagreit. |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2154
47 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81481 | L-Pagėgiai 2 Dist. blokavimas |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2155
48 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81482 | L-Pagėgiai 2 A |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2156
49 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81483 | L-Pagėgiai 2 MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2157
50 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81484 | L-Pagėgiai 2 Ž I |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2158
51 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81485 | L-Pagėgiai 2 Ž II |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2159
52 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81486 | L-Pagėgiai 2 Ž III |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2160
53 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81487 | L-Pagėgiai 2 Ž IV |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2161
54 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81488 | L-Pagėgiai 2 Ž pagreit. |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2162
55 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81489 | L-Pagėgiai 2 Ž-MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2163
56 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81490 | L-Pagėgiai 2 JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2164
57 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81491 | L-Pagėgiai 2 AKĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2165
58 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81492 | L-Pagėgiai 2 perkrova (į signalą I>=650A) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2166
59 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81493 | L-Pagėgiai 2 perkrova (į išjungimą I>=710A) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2167
60 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81494 | L-Pagėgiai 2 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R48-AK1) |  | DVS | Valdiklis |  | DVS | M_SP_TB | 2168
61 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81495 | L-Pagėgiai 2 RAA terminalo AK1 I grandinės (R48) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2169
62 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81496 | L-Pagėgiai 2 RAA terminalo AK1 U grandinės (R48) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2170
63 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81497 | L-Pagėgiai 2 RAA terminalo AK1 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R48) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2171
1 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI1.1 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81498 | TS-100 įjungimo ir I-os išjungimo ritės aj (R49-SF3) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2172
2 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI1.2 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81499 | TS-100 II-os išjungimo ritės aj (R49-SF4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2173
3 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI1.3 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81500 | TS-100 dvipozicinių relių aj (R49-SF5) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2174
4 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI1.6 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81501 | TS-100 įjungimo grandinė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2175
5 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI1.7 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81502 | TS-100 išjungimo grandinė I |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2176
6 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI1.8 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81503 | TS-100 išjungimo grandinė II |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2177
7 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI2.1 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81504 | L-Pagėgiai 2 RAA terminalas AK1 (R48) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2178
8 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI2.2 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81505 | L-Pagėgiai 2 terminalo AK1 aj (R48-SF1) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2179
9 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI2.3 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81506 | L-Pagėgiai 2 terminalo AK1 BI aj (R48-SF2) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2180
10 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.1 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81507 | TS-100 JRĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2181
11 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.2 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81508 | TS-100 AKĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2182
12 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.3 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81509 | TS-100 išjungimas nuo Š1-110 ŠDA ir DJ JRĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2183
13 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.4 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81510 | TS-100 JRĮ ir AKĮ paleid., AKĮ draud. nuo Š1-110 ŠDA(RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2184
14 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.5 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81511 | TS-100 išjungimas nuo Š2-110 ŠDA ir DJ JRĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2185
15 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.6 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81512 | TS-100 JRĮ ir AKĮ paleid., AKĮ draud. nuo Š2-110 ŠDA(RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2186
16 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.14,BI3.15 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81513 | TS-100 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4014
17 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.16 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81514 | TS-100 SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | M_SP_TB | 2187
18 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.17 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81515 | TS-100 valdymas dėl SF6 dujų slėgio |  | Norma | Blokuotas |  | Norma | M_SP_TB | 2188
19 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.18 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81516 | TS-100 pavara |  | Neparuošta | Paruošta |  | Paruošta | M_SP_TB | 2189
20 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.19,BI3.20 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81517 | TS-100 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4114
21 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.21 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81518 | TS-100 pavaros variklio valdymo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2190
22 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.22 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81519 | TS-100 pavaros aj (TS-100 gnybt.-SF1, pavara-F1) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2191
23 | Bitėnai | 110kV | ĮT-101 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.23 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81520 | ĮT-101 (žvaigždė RAA) U grand. aj. (ĮT-101 gn.-SF3) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2192
24 | Bitėnai | 110kV | ĮT-102 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.24 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81521 | ĮT-102 (žvaigždė RAA) U grand. aj. (ĮT-102 gn.-SF3) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2193
25 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.25,BI3.26 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81522 | TS-100-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4015
26 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.27,BI3.28 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81523 | TS-100-1 valdymo režimas (pavara-S6) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4115
27 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.29 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81524 | TS-100-1 pavaros aj (TS-100 gnybt.-SF2, pavara-F4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2194
28 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.31,BI3.32 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81525 | Š1-100-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4016
29 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.33,BI3.34 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81526 | Š1-100-ž valdymo režimas (pavara-S6) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4116
30 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.35 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81527 | Š1-100-ž pavaros aj (TS-100 gnybt.-SF3, pavara-F4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2195
31 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.37,BI3.38 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81528 | TS-100-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4017
32 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.39,BI3.40 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81529 | TS-100-2 valdymo režimas (pavara-S6) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4117
33 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.41 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81530 | TS-100-2 pavaros aj (TS-100 gnybt.-SF4, pavara-F4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2196
34 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.43,BI3.44 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81531 | Š2-100-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4018
35 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.45,BI3.46 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81532 | Š2-100-ž valdymo režimas (pavara-S6) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4118
36 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BI3.47 | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81533 | Š2-100-ž pavaros aj (TS-100 gnybt.-SF5, pavara-F4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2197
37 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81534 | TS-100 AKĮ draudimas po nesėkmingo Š1,2-110 ŠDA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2198
38 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81535 | TS-100 AKĮ draudimas po nesėkmingo Š1,2-110 ŠAKĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2199
39 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81536 | TS-100 Dist. I |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2200
40 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81537 | TS-100 Dist. II |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2201
41 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81538 | TS-100 Dist. III |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2202
42 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81539 | TS-100 Dist. IV |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2203
43 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81540 | TS-100 Dist. blokavimas |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2204
44 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81541 | TS-100 JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2205
45 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81542 | TS-100 AKĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2206
46 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81543 | TS-100 perkrova (į signalą I>=1500A) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2207
47 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81544 | TS-100 perkrova (į išjungimą I>=1950A) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2208
48 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81545 | TS-100 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R49-AK1) |  | DVS | Valdiklis |  | DVS | M_SP_TB | 2209
49 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81546 | TS-100 RAA terminalo AK1 I grandinės (R49) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2210
50 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81547 | TS-100 RAA terminalo AK1 U grandinės (R49) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2211
51 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [7 empty] | 81548 | TS-100 RAA terminalo AK1 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R49) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2212
1 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  | BI2.1 | R50_F01_7SS85 | [7 empty] | 81549 | TS-100 RAA terminalas AK1 (R49) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2213
2 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  | BI2.2 | R50_F01_7SS85 | [7 empty] | 81550 | TS-100 terminalo AK1 aj (R49-SF1) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2214
3 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  | BI2.3 | R50_F01_7SS85 | [7 empty] | 81551 | TS-100 terminalo AK1 BI aj (R49-SF2) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2215
4 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  | BI3.1 | R50_F01_7SS85 | [7 empty] | 81552 | Š1-110 ŠDA I tarpinių relių aj (R50-SF3) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2216
5 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  | BI3.2 | R50_F01_7SS85 | [7 empty] | 81553 | Š1-110 ŠDA II tarpinių relių aj (R50-SF4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2217
6 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  | BI3.3 | R50_F01_7SS85 | [7 empty] | 81554 | Š1-110 ŠDA dvipozicinių relių aj (R50-SF5) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungas | M_SP_TB | 2218
7 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  | BI3.4 | R50_F01_7SS85 | [7 empty] | 81555 | Š1-110 JRĮ tarpinių relių aj (R50-SF6) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2219
8 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  | BI3.5 | R50_F01_7SS85 | [7 empty] | 81556 | PDT1.2 aj (R50-SF7) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2220
9 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  | BI8.6 | R50_F01_7SS85 | [7 empty] | 81557 | Š1-110 DJ išjungimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2221
10 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  | BI8.7 | R50_F01_7SS85 | [7 empty] | 81558 | Š1-110 DJ JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2222
11 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  | BI8.8 | R50_F01_7SS85 | [7 empty] | 81559 | Š1-110 DJ išjungimas nuo Š1-110 JRĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2223
12 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  |  | R50_F01_7SS85 | [7 empty] | 81560 | Š1-110 ŠDA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2224
13 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  |  | R50_F01_7SS85 | [7 empty] | 81561 | Š1-110 ŠDA prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R50-F01) |  | DVS | Valdiklis |  | DVS | M_SP_TB | 2225
14 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  |  | R50_F01_7SS85 | [7 empty] | 81562 | Š1-110 ŠDA terminalo F01 I grandinės (R50) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2226
15 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  |  | R50_F01_7SS85 | [7 empty] | 81563 | Š1-110 ŠDA terminalo F01 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R50) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2227
1 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  | BI2.1 | R51_F01_7SS85 | [7 empty] | 81564 | Š1-110 ŠDA terminalas AK1 (R50) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2228
2 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  | BI2.2 | R51_F01_7SS85 | [7 empty] | 81565 | Š1-110 ŠDA terminalo AK1 aj (R50-SF1) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2229
3 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  | BI2.3 | R51_F01_7SS85 | [7 empty] | 81566 | Š1-110 ŠDA terminalo AK1 BI aj (R50-SF2) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2230
4 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  | BI3.1 | R51_F01_7SS85 | [7 empty] | 81567 | Š2-110 ŠDA I tarpinių relių aj (R51-SF3) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2231
5 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  | BI3.2 | R51_F01_7SS85 | [7 empty] | 81568 | Š2-110 ŠDA II tarpinių relių aj (R51-SF4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2232
6 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  | BI3.3 | R51_F01_7SS85 | [7 empty] | 81569 | Š2-110 ŠDA dvipozicinių relių aj (R51-SF5) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2233
7 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  | BI3.4 | R51_F01_7SS85 | [7 empty] | 81570 | Š2-110 JRĮ tarpinių relių aj (R51-SF6) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2234
8 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  | BI3.5 | R51_F01_7SS85 | [7 empty] | 81571 | PDT2.2 aj (R51-SF7) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2235
9 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  | BI8.6 | R51_F01_7SS85 | [7 empty] | 81572 | Š2-110 DJ išjungimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2236
10 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  | BI8.7 | R51_F01_7SS85 | [7 empty] | 81573 | Š2-110 DJ JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2237
11 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  | BI8.8 | R51_F01_7SS85 | [7 empty] | 81574 | Š2-110 DJ išjungimas nuo Š2-110 JRĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2238
12 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  |  | R51_F01_7SS85 | [7 empty] | 81575 | Š2-110 ŠDA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2239
13 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  |  | R51_F01_7SS85 | [7 empty] | 81576 | Š2-110 ŠDA prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R51-F01) |  | DVS | Valdiklis |  | DVS | M_SP_TB | 2240
14 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  |  | R51_F01_7SS85 | [7 empty] | 81577 | Š2-110 ŠDA terminalo F01 I grandinės (R51) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2241
15 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  |  | R51_F01_7SS85 | [7 empty] | 81578 | Š2-110 ŠDA terminalo F01 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R51) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2242
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI6 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81579 | SRT-11 išjungimo grandinė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2243
2 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI7 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81580 | SRT-11 įjungimo grandinė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2244
3 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | SRT-11 | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI8,BI9 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81581 | SRT-11 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4019
4 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | SRT-11 | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI10,BI11 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81582 | SRT-11 vežimėlis | Tarpinė | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida | Įstumtas | M_DP_TB | 4020
5 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | SRT-11-ž | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI12,BI13 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81583 | SRT-11-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4021
6 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI21 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81584 | SRT-12 RAA terminalo AK1 aj (N205-SF1) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2245
7 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI22 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81585 | SRT-12 RAA terminalo AK1 BI aj (N205-SF3) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2246
8 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI23 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81586 | SRT-12 RAA terminalas AK1 (N205) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2247
9 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI27 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81587 | SRT-11 lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2248
10 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI28 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81588 | SRT-11 lanko apsaugos įrenginys AK2 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2249
11 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | SRT-11 | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI34 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81589 | SRT-11 pavaros aj (N101-SF2) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2250
12 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | SRT-11 | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI35 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81590 | SRT-11 pavara |  | Neparuošta | Paruošta |  | Paruošta | M_SP_TB | 2251
13 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI36 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81591 | SRT-11 prijungimo kabelyje U |  | Nėra | Yra |  | Yra | M_SP_TB | 2252
14 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI38 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81592 | SRT-11 JRĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2253
15 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI39 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81593 | SRT-1 aukšta apvijų T (į signalą T>=75 C) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2254
16 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI40 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81594 | SRT-1 aukšta apvijų T (į išjungimą T>=95 C) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2255
17 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI41 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81595 | SRT-1 technologinė apsauga |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2256
18 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI47 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81596 | PDT 1.3 aj (N101-SF6) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2257
19 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BI48 | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81597 | SRT-11 valdymo grandinių aj (N101-SF4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2258
20 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  |  | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81598 | SRT-11 MSA I |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2259
21 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  |  | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81599 | SRT-11 MSA II |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2260
22 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  |  | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81600 | SRT-11 JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2261
23 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  |  | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81601 | SRT-11 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (N101-AK1) |  | DVS | Valdiklis |  | DVS | M_SP_TB | 2262
24 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  |  | N101_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81602 | SRT-11 RAA terminalo AK1 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (N101) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2263
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI6 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81603 | AT-11 išjungimo grandinė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2264
2 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI7 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81604 | AT-11 įjungimo grandinė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2265
3 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | AT-11 | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI8,BI9 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81605 | AT-11 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4022 |  | ET/2022-11-29. Pakeista normali būsena
4 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | AT-11 | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI10,BI11 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81606 | AT-11 vežimėlis | Tarpinė | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida | Ištrauktas | M_DP_TB | 4023
5 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | AT-11-ž | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI12,BI13 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81607 | AT-11-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4024
6 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | ĮT-AT11 | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI14,BI15 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81608 | ĮT-AT11 vežimėlis | Tarpinė | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida | Įstumtas | M_DP_TB | 4025 |  | ET/2022-11-25. Pakeista normali būsena
7 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI21 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81609 | SRT-11 RAA terminalo AK1 aj (N101-SF1) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2266
8 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI22 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81610 | SRT-11 RAA terminalo AK1 BI aj (N101-SF3) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2267
9 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI23 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81611 | SRT-11 RAA terminalas AK1 (N101) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2268
10 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI24 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81612 | ĮT-AT11 (atv.trik. RAA) U grand. aj (N102-SF8) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2269
11 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI27 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81613 | AT-11 lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2270
12 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI28 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81614 | AT-11 lanko apsaugos įrenginys AK2 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2271
13 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | AT-11 | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI34 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81615 | AT-11 pavaros aj (N102-SF2) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2272
14 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | AT-11 | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI35 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81616 | AT-11 pavara |  | Neparuošta | Paruošta |  | Paruošta | M_SP_TB | 2273
15 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI36 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81617 | AT-11 prijungimo kabelyje U |  | Nėra | Yra |  | Yra | M_SP_TB | 2274 |  | ET/2022-11-25. Pakeista normali būsena
16 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI38 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81618 | AT-11 JRĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2275 |  | ET/2022-11-25. Pakeista normali būsena
17 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI44 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81619 | ĮT-AT11 (žvaigždė TA) U grand. aj (N102-SF6) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2276 |  | ET/2022-11-25. Pakeista normali būsena
18 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI47 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81620 | ĮT-AT11 (žvaigždė RAA) U grand. aj (N102-SF7) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2277 |  | ET/2022-11-25. Pakeista normali būsena
19 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BI48 | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81621 | AT-11 valdymo grandinių aj (N102-SF4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2278
20 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  |  | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81622 | AT-11 MSA I |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2279
21 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  |  | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81623 | AT-11 MSA II |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2280
22 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  |  | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81624 | AT-11 MSA pagreit. |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2281
23 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  |  | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81625 | AT-11 JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2282
24 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  |  | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81626 | AT-11 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (N102-AK1) |  | DVS | Valdiklis |  | DVS | M_SP_TB | 2283
25 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  |  | N102_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81627 | AT-11 RAA terminalo AK1 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (N102) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2284
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI6 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81628 | TS-10 išjungimo grandinė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2285
2 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI7 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81629 | TS-10 įjungimo grandinė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2286
3 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | TS-10 | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI8,BI9 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81630 | TS-10 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4026 |  | ET/2022-11-29. Pakeista normali būsena
4 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | TS-10 | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI10,BI11 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81631 | TS-10-1 vežimėlis | Tarpinė | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida | Įstumtas | M_DP_TB | 4027
5 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | Š2-10-ž | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI12,BI13 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81632 | Š2-10-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4028
6 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | Š1-10-ž | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI14,BI15 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81633 | Š1-10-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4029
7 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI21 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81634 | AT-11 RAA terminalo AK1 aj (N102-SF1) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2287
8 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI22 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81635 | AT-11 RAA terminalo AK1 BI aj (N102-SF3) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2288
9 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI23 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81636 | AT-11 RAA terminalas AK1 (N102) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2289
10 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | TS-10 | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI34 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81637 | TS-10 pavaros aj (N103-SF2) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2290
11 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | TS-10 | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI35 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81638 | TS-10 pavara |  | Neparuošta | Paruošta |  | Paruošta | M_SP_TB | 2291
12 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI36 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81639 | TS-10 prijungimo kabelyje U |  | Nėra | Yra |  | Yra | M_SP_TB | 2292
13 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI38 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81640 | TS-10 JRĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2293
14 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI39 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81641 | TS-10 ARĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Išjungta | M_SP_TB | 2294
15 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI40 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81642 | Š1-10 blokuočių grandinių aj (N103-SF6) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2295
16 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI41 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81643 | Š2-10 blokuočių grandinių aj (N103-SF7) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2296
17 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI47 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81644 | Š1,2-10 blokuočių grandinių raktas (N103-SR1) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Išjungtas | M_SP_TB | 2297
18 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  | BI48 | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81645 | TS-10 valdymo grandinių aj (N103-SF4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2298
19 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  |  | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81646 | TS-10 MSA I |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2299
20 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  |  | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81647 | TS-10 MSA II |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2300
21 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  |  | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81648 | TS-10 MSA III |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2301
22 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  |  | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81649 | TS-10 MSA pagreit. |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2302
23 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  |  | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81650 | TS-10 JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2303
24 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  |  | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81651 | TS-10 ARĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2304
25 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  |  | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81652 | TS-10 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (N103-AK1) |  | DVS | Valdiklis |  | DVS | M_SP_TB | 2305
26 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 |  |  | N103_AK1_7SJ64 | [7 empty] | 81653 | TS-10 RAA terminalo AK1 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (N103) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2306
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | AT-12 | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI1.1,BI1.2 | N204_AK1_7SJ85 | CB1 | CSWI1 | ST | Pos | stVal |  |  | 81654 | AT-12 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4030
2 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | AT-12 | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI1.3,BI1.4 | N204_AK1_7SJ85 | Dc1 | CSWI1 | ST | Pos | stVal |  |  | 81655 | AT-12 vežimėlis | Tarpinė | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida | Įstumtas | M_DP_TB | 4031
3 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | AT-12-ž | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI1.5,BI1.6 | N204_AK1_7SJ85 | Dc2 | CSWI1 | ST | Pos | stVal |  |  | 81656 | AT-12-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4032
4 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | ĮT-AT12 | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI1.7,BI1.8 | N204_AK1_7SJ85 | Dc3 | CSWI1 | ST | Pos | stVal |  |  | 81657 | ĮT-AT12 vežimėlis | Tarpinė | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida | Įstumtas | M_DP_TB | 4033
5 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI2.1 | N204_AK1_7SJ85 | [7 empty] | 81658 | TS-10 RAA terminalo AK1 aj (N103-SF1) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2307
6 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI2.2 | N204_AK1_7SJ85 | [7 empty] | 81659 | TS-10 RAA terminalo AK1 BI aj (N103-SF3) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2308
7 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI2.3 | N204_AK1_7SJ85 | [7 empty] | 81660 | TS-10 RAA terminalas AK1 (N103) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2309
8 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | AT-12 | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI3.1 | N204_AK1_7SJ85 | Application | FSEQ1 | ST | SPS8 | stVal |  |  | 81661 | AT-12 pavaros aj (N204-SF2) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2310
9 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | AT-12 | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI3.2 | N204_AK1_7SJ85 | Application | FSEQ1 | ST | SPS34 | stVal |  |  | 81662 | AT-12 pavara |  | Neparuošta | Paruošta |  | Paruošta | M_SP_TB | 2311
10 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI3.3 | N204_AK1_7SJ85 | Application | FSEQ1 | ST | SPS10 | stVal |  |  | 81663 | AT-12 prijungimo kabelyje U |  | Nėra | Yra |  | Yra | M_SP_TB | 2312
11 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI3.5 | N204_AK1_7SJ85 | Application | FSEQ1 | ST | SPS12 | stVal |  |  | 81664 | AT-12 JRĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2313
12 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI3.11 | N204_AK1_7SJ85 | Application | FSEQ1 | ST | SPS18 | stVal |  |  | 81665 | ĮT-AT12 (žvaigždė RA) U grand. aj (N204-SF7) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2314
13 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI3.12 | N204_AK1_7SJ85 | [7 empty] | 81666 | ĮT-AT12 (atv.trik. RAA) U grand. aj (N204-SF8) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2315
14 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI3.14 | N204_AK1_7SJ85 | Application | FSEQ1 | ST | SPS19 | stVal |  |  | 81667 | AT-12 valdymo grandinių aj (N204-SF4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2316
15 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI3.15 | N204_AK1_7SJ85 | Application | FSEQ1 | ST | SPS41 | stVal |  |  | 81668 | AT-12 įjungimo grandinė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2317
16 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI3.16 | N204_AK1_7SJ85 | Application | FSEQ1 | ST | SPS43 | stVal |  |  | 81669 | AT-12 išjungimo grandinė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2318
17 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI4.12 | N204_AK1_7SJ85 | Application | FSEQ1 | ST | SPS61 | stVal |  |  | 81670 | AT-12 lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2319
18 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI4.13 | N204_AK1_7SJ85 | [7 empty] | 81671 | AT-12 lanko apsaugos įrenginys AK2 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2320
19 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  | BI4.14 | N204_AK1_7SJ85 | [7 empty] | 81672 | ĮT-AT12 (žvaigždė TA) U grand. aj (N204-SF6) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2321
20 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  |  | N204_AK1_7SJ85 | Application | FSEQ1 | ST | SPS62 | stVal |  |  | 81673 | AT-12 MSA I |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2322
21 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  |  | N204_AK1_7SJ85 | VI3p1_5051OC3phase1 | ID_PTOC3 | ST | Op | general |  |  | 81674 | AT-12 MSA II |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2323
22 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  |  | N204_AK1_7SJ85 | [7 empty] | 81675 | AT-12 MSA pagreit. |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2324
23 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  |  | N204_AK1_7SJ85 | CB1 | RBRF1 | ST | OpEx | general |  |  | 81676 | AT-12 JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2325
24 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  |  | N204_AK1_7SJ85 | Application | LLN0 | ST | Loc | stVal |  |  | 81677 | AT-12 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (N204-AK1) |  | DVS | Valdiklis |  | DVS | M_SP_TB | 2326
25 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  |  | N204_AK1_7SJ85 | [7 empty] | 81678 | AT-12 RAA terminalo AK1 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (N204) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2327
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | SRT-12 | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI1.1,BI1.2 | N205_AK1_7SJ85 | CTRL | CSWI4 | ST | Pos | stVal |  |  | 81679 | SRT-12 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4034
2 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | SRT-12 | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI1.3,BI1.4 | N205_AK1_7SJ85 | CTRL | CSWI1 | ST | Pos | stVal |  |  | 81680 | SRT-12 vežimėlis | Tarpinė | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida | Įstumtas | M_DP_TB | 4035
3 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | SRT-12-ž | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI1.5,BI1.6 | N205_AK1_7SJ85 | CTRL | CSWI2 | ST | Pos | stVal |  |  | 81681 | SRT-12-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4036
4 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | SRT-12 | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI1.7 | N205_AK1_7SJ85 | PROT | FSEQ1 | ST | SPS6 | stVal |  |  | 81682 | SRT-12 pavaros aj (N205-SF2) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2328
5 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | SRT-12 | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI1.8 | N205_AK1_7SJ85 | PROT | FSEQ1 | ST | SPS19 | stVal |  |  | 81683 | SRT-12 pavara |  | Neparuošta | Paruošta |  | Paruošta | M_SP_TB | 2329
6 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI2.1 | N205_AK1_7SJ85 | [7 empty] | 81684 | AT-12 RAA terminalo AK1 aj (N204-SF1) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2330
7 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI2.2 | N205_AK1_7SJ85 | [7 empty] | 81685 | AT-12 RAA terminalo AK1 BI aj (N204-SF3) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2331
8 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI2.3 | N205_AK1_7SJ85 | [7 empty] | 81686 | AT-12 RAA terminalas AK1 (N204) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2332
9 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI3.1 | N205_AK1_7SJ85 | PROT | FSEQ1 | ST | SPS8 | stVal |  |  | 81687 | SRT-12 prijungimo kabelyje U |  | Nėra | Yra |  | Yra | M_SP_TB | 2333
10 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI3.3 | N205_AK1_7SJ85 | PROT | FSEQ1 | ST | SPS10 | stVal |  |  | 81688 | SRT-12 JRĮ (RFVT) |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | M_SP_TB | 2334
11 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI3.7 | N205_AK1_7SJ85 | PROT | FSEQ1 | ST | SPS39 | stVal |  |  | 81689 | SRT-12 lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2335
12 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI3.8 | N205_AK1_7SJ85 | [7 empty] | 81690 | SRT-12 lanko apsaugos įrenginys AK2 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2336
13 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI3.9 | N205_AK1_7SJ85 | PROT | FSEQ1 | ST | SPS14 | stVal |  |  | 81691 | SRT-12 valdymo grandinių aj (N205-SF4) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2337
14 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI3.10 | N205_AK1_7SJ85 | [7 empty] | 81692 | PDT2.3 aj (N205-SF6) |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | M_SP_TB | 2338
15 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI3.11 | N205_AK1_7SJ85 | [7 empty] | 81693 | SRT-2 aukšta apvijų T (į signalą T>=75 C) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2339
16 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI3.12 | N205_AK1_7SJ85 | [7 empty] | 81694 | SRT-2 aukšta apvijų T (į išjungimą T>=95 C) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2340
17 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI3.14 | N205_AK1_7SJ85 | [7 empty] | 81695 | SRT-2 technologinė apsauga |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2341
18 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI3.15 | N205_AK1_7SJ85 | PROT | FSEQ1 | ST | SPS25 | stVal |  |  | 81696 | SRT-12 įjungimo grandinė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2342
19 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  | BI3.16 | N205_AK1_7SJ85 | PROT | FSEQ1 | ST | SPS28 | stVal |  |  | 81697 | SRT-12 išjungimo grandinė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2343
20 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  |  | N205_AK1_7SJ85 | PROT | ID_PTOC1 | ST | Op | general |  |  | 81698 | SRT-12 MSA I |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2344
21 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  |  | N205_AK1_7SJ85 | PROT | ID_PTOC2 | ST | Op | general |  |  | 81699 | SRT-12 MSA II |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2345
22 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  |  | N205_AK1_7SJ85 | PROT | RBRF1 | ST | OpEx | general |  |  | 81700 | SRT-12 JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2346
23 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  |  | N205_AK1_7SJ85 | PROT | LLN0 | ST | Loc | stVal |  |  | 81701 | SRT-12 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (N205-AK1) |  | DVS | Valdiklis |  | DVS | M_SP_TB | 2347
24 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  |  | N205_AK1_7SJ85 | [7 empty] | 81702 | SRT-12 RAA terminalo AK1 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (N205) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2348
TSPĮ būklės stebėsenos signalai
1 | Bitėnai |  |  |  | S2.2 | TSPĮ |  | Watchdog | [8 empty] | 81703 | TSPĮ (110 kV) ryšio būklė (1 grupė) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2349 |  | MŠm/2024-03-22 - naikinamas signalas
2 | Bitėnai |  |  |  | S2.2 | TSPĮ |  | Watchdog | [8 empty] | 81704 | TSPĮ (110 kV) funkcijų būklė (2 grupė) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | M_SP_TB | 2350
3 | Bitėnai |  |  |  | S2.2 | TSPĮ |  | Watchdog | [8 empty] | 81705 | TSPĮ (110 kV) informacinė saugos kontrolė (3 grupė) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | M_SP_TB | 2351
Duomenų mainų kontrolės (WATCHDOG) signalai
1 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | Watchdog | - | - | - | - | - | - | E | - | 81708 | TSPĮ duomenų mainai su L-Strepeikiai RAA terminalu F01 (R44) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2352 |  | MŠm/2024-03-22 - naujas signalas
2 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | Watchdog | - | - | - | - | - | - | E | - | 81709 | TSPĮ duomenų mainai su L-Strepeikiai valdikliu C01 (R44) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2353 |  | MŠm/2024-03-22 - naujas signalas
3 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | Watchdog | - | - | - | - | - | - | E | - | 81710 | TSPĮ duomenų mainai su L-Pagėgiai1 RAA terminalu AK1 (R45) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2354 |  | MŠm/2024-03-22 - naujas signalas
4 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | Watchdog | - | - | - | - | - | - | E | - | 81711 | TSPĮ duomenų mainai su L-Pagėgiai2 RAA terminalu AK1 (R48) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2355 |  | MŠm/2024-03-22 - naujas signalas
5 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | Watchdog | - | - | - | - | - | - | E | - | 81712 | TSPĮ duomenų mainai su TS-100 RAA terminalu AK1 (R49) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2356 |  | MŠm/2024-03-22 - naujas signalas
6 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | Watchdog | - | - | - | - | - | - | E | - | 81713 | TSPĮ duomenų mainai su Š1-110 ŠDA terminalu AK1 (R50) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2357 |  | MŠm/2024-03-22 - naujas signalas
7 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | Watchdog | - | - | - | - | - | - | E | - | 81714 | TSPĮ duomenų mainai su Š2-110 ŠDA terminalu AK1 (R51) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2358 |  | MŠm/2024-03-22 - naujas signalas
8 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | Watchdog | - | - | - | - | - | - | E | - | 81715 | TSPĮ duomenų mainai su SRT-11 RAA terminalu AK1 (N101) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2359 |  | MŠm/2024-03-22 - naujas signalas
9 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | Watchdog | - | - | - | - | - | - | E | - | 81716 | TSPĮ duomenų mainai su AT-11 RAA terminalu AK1 (N102) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2360 |  | MŠm/2024-03-22 - naujas signalas
10 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | Watchdog | - | - | - | - | - | - | E | - | 81717 | TSPĮ duomenų mainai su TS-10 RAA terminalu AK1 (N103) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2361 |  | MŠm/2024-03-22 - naujas signalas
11 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | Watchdog | - | - | - | - | - | - | E | - | 81718 | TSPĮ duomenų mainai su AT-12 RAA terminalu AK1 (N204) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2362 |  | MŠm/2024-03-22 - naujas signalas
12 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | Watchdog | - | - | - | - | - | - | E | - | 81719 | TSPĮ duomenų mainai su SRT-12 RAA terminalu AK1 (N205) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2363 |  | MŠm/2024-03-22 - naujas signalas
|  | PDV | G. Dekeris
|  | Inž. | R. Kazlauskas
Paaiškinimai:
- pilka spalva pažymėti esami išlaikomi signalai iš esamų šaltinių (be pakeitimų).
- oranžine spalva pažymėti esamų išlaikomų signalų pakeitimai (naujas šaltinis, koreguotas pavadinimas, keista IO tipo ID).
- balta spalva pažymėti nauji signalai.
Esami išlaikomi signalai į DVS turi 104 protokolo adresą.
Žilvinas Zencevičius (2019-02-28)
1. Bendra pastaba: kadangi nėra RAA nuostatų, šis peržiūrėjimas ir derinimas nebus galutinis.
Robertas Kazlauskas (2019-05-17): signalai patikslinti pagal naujus RAA nuostatus.
2. Bendra pastaba: pakeisti pavadinimuose dvigubų kabučių tarpus į viengubų kabučių
Robertas Kazlauskas (2019-05-17): " pakeista į `.
3. Bendra pastaba: ne visiems telesignalams supildyta normali padėtis
Robertas Kazlauskas (2019-05-17): papildyta
Edvardas Duoba (2019-05-03)
1. Iškirti 110 ir 10 kV signalus į atskiras dalis. Nėra 10 kv nuostatų. Pagal projekto sudėtį signalų sąrašai išskirstyti 330, 110, 10.
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): Siūlome bent derinimo eigoje naudoti bendrą signalų sąrašą. 110kV ir 10kV signalai perduodami per tą pačią TSPĮ. Tam kad būtų galima koordinuoti signalų adresus, paprasčiau ir patogiau naudoti bendrą signalų sąrašą tam pačiam TSPĮ.
2. Excel 40, 41 L-Strepeikiai apsauganuo perkrovos nenumatoma, Patikslinti. Naikinti signalus.
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): signalai patikslinti pagal naujus RAA nusotatus.
3. Excel 61 pervadinti ST/ĮT-Strepeikiai (atv.trik. RAA) U gr.aj. (ĮT-Str. gn.SF3)
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): ST/ĮT-Strepeikiai (atv.trik. RAA) U grand. aj. (ĮT-Str. gn.-SF3)
4. L-Strepeikiai distancinės apsaugos IV zona nenaudojama.
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): signalai patikslinti pagal naujus RAA nusotatus.
5. Manau L-Strepeikiai jungtuvo padėtis turi būti perduodama iš valdiklio, t.y. iš šaltinio per kurį yra valdomas.
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): Taip buvo padaryta esamame signalų sąraše. Perkeltas signalas į valdiklį
6. Excel 77 siūlau koreguoti pavadinimą. L-Strepeikiai JRĮ (RFVT)
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): pataisyta
7. Excel 112 siūlau koreguoti pavadinimą. L-Pagėgiai1 JRĮ (RFVT)
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): pataisyta
8. Excel 135 siūlau koreguoti pavadinimą. L-Pagėgiai 1 JRĮ
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): dubliuojasi su 154, panaikintas.
9. L-Pagėgiai1. Neįvertinta RAA poveikio signalas Atkirta. Papildyti.
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): signalai patikslinti pagal naujus RAA nusotatus.
10. Excel 135 dubliuojasi su Excel 154
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): 135 panaikintas
11. Excel 174 pervadinti L-Pagėgiai 2 TPĮ gauta 2k. "Dist. , Ž pagreit."
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): pataisyta
12. Excel 177 pervadinti L-Pagėgiai 2 JRĮ (RFVT)
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): pataisyta
13. Excel 181 pervadinti L-Pagėgiai 2 TPĮ siųst./imt. visos komandos (RFVT)
Robertas Kazlauskas (2019-05-20): Pagal Žilvino Zencevičiaus 2019-05-20 laišką pavadinima be žodžio "(RFVT)".
14. Excel 200 dubliujasi su Excel 219 L-Pagėgiai2 JRĮ norma/suveikė
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): 200 panaikintas
15. Excel 202 pervadinti L-Pagėgiai 2 TPĮ išs. 2k."L-Pagėgiai 2 Dist.,Ž pagreit."
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): pataisyta
16. L-Pagėgiai2 neįvertintas išjungimo nuo Atkirtos signalas. L-Pagėgiai2 Atkirta
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): signalai patikslinti pagal naujus RAA nusotatus.
17. Excel 237 pervadinti TS-100 JRĮ (RFVT)
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): pataisyta
18. Excel 264 dubliuojasi 281 TS-100 JRĮ norna/suveikė
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): 264 panaikintas
19. Excel 265 TS-100 AKĮ draudimas po nesėkmingo Š1,2-110 ŠDA ŠAKĮ iškirti signalus.
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): išskirta
20. Excel 270 TS-100 distancinės apsaugos nurodomos tik keturios zonos. V naikinti.
Robertas Kazlauskas (2019-05-17): signalai patikslinti pagal naujus RAA nuostatus.
21. Excel 271 TS-100 Dist. Pagreit. Nenaudojamas. Naikinti.
Robertas Kazlauskas (2019-05-17): signalai patikslinti pagal naujus RAA nuostatus.
22. Excel 273-275 TS-100 MSA nenaudojama. Naikinti.
Robertas Kazlauskas (2019-05-17): signalai patikslinti pagal naujus RAA nuostatus.
23. Excel 296 pervadinti Š1-110 ŠDA (RFVT)
Robertas Kazlauskas (2019-05-20): Pagal Žilvino Zencevičiaus 2019-05-20 laišką „ŠX-110 DJ išjungimas nuo ŠX-110 ŠDA (RFVT)“ - ilgas variantas
24. Excel 298 pervadinti Š1-110 DJ JRĮ (RFVT)
Robertas Kazlauskas (2019-05-20): Pagal Žilvino Zencevičiaus 2019-05-20 laišką „ŠX-XXX DJ išjungimas nuo ŠX-XXX DJ JRĮ (RFVT)“ - ilgas variantas, išimant pasikartojantį antrą „DJ“.
25. Excel 312 pervadinti Š2-110 ŠDA (RFVT)
Robertas Kazlauskas (2019-05-20): Pagal Žilvino Zencevičiaus 2019-05-20 laišką „ŠX-110 DJ išjungimas nuo ŠX-110 ŠDA (RFVT)“ - ilgas variantas
26. Excel 314 pervadinti Š2-110 DJ JRĮ (RFVT)
Robertas Kazlauskas (2019-05-20): Pagal Žilvino Zencevičiaus 2019-05-20 laišką „ŠX-XXX DJ išjungimas nuo ŠX-XXX DJ JRĮ (RFVT)“ - ilgas variantas, išimant pasikartojantį antrą „DJ“.
27. 10 kV dalyje nenurodytas IEX 61850 serveris
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): papildyta. 61850 adresaciją pilnai užpildys derintojai.
28. Excel 339 Pataisiau SF7 į SF6. Rašytinė klaida.
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): sutinku.
29. Excel 342 pakoregavau terminalo valdymo būsenas.
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): papildziau pagal NVRA "...prijunginio nuotolinio..."
30. Excel 361 Naikinti.
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): panaikinta
31. Excel 362 Naikinti. Dispečeiui neaktualus.
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): panaikinta
32, AT-11 nuostatus galimai reikės papildyti MSA greitinimas. 400/0,25s
Robertas Kazlauskas (2019-05-17): signalas papildytas
33. Excel 389 naikinti.DVS Neaktualu.
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): panaikinta
34. Excel 388 naikinti.
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): panaikinta
35. Excel 410, 411 naikinti. DVS neaktualus.
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): panaikinta
36. Koreguota Excel 423
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): papildziau pagal NVRA "...prijunginio nuotolinio..."
37, AT-12 nuostatus galimai reikės papildyti MSA greitinimas. 400/0,25s
Robertas Kazlauskas (2019-05-17): signalas papildytas
Robertas Kazlauskas (2015-05-17): AT-11, AT-12, TS-10,SRT-11 "jungtuvo valdymo grandinių aj" yra ne pagal NVRA, atitaisyta į AT-11, AT-12, TS-10, SRT-11 "valdymo grandinių aj"
Note on S72: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sutrumpinau pavadinimą, nes buvo 74 simboliai
Note on S79: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nesupratau kurio čia terminalo fizinė sąsaja...

## Diskretinis valdymas S2.2
Diskretinis valdymas
Eil.nr. | Šaltinis | [21 empty] | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | BO | Protokolai |  |  |  |  | AOR |  | DVS ID | Informacija | Komandos |  | IEC60870-5-104
IEC-61850
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | 01 (0) | 10 (1) | Direct/SBO | IO tipas ID | IO adresas
1 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BO1,BO2 | R44_C01_7SJ64 | [6 empty] | 81361 | L-Strepeikiai JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5051
2 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BO3,BO4 | R44_C01_7SJ64 | [6 empty] | 81362 | L-Strepeikiai AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5052
3 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BO6,BO7 | R44_C01_7SJ64 | [6 empty] | 81363 | L-Strepeikiai išjungimas nuo Š1,2-110 ŠDA ir DJ JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5053
4 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BO8,BO9 | R44_C01_7SJ64 | [6 empty] | 81364 | L-Strepeikiai JRĮ AKĮ paleid. AKĮ draud. nuo Š1_2-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5054
5 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BO13,BO14 | R44_C01_7SJ64 | [6 empty] | 81365 | L-Strepeikiai TPĮ siųst./imt. visos komandos | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5055
6 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BO15,BO16 | R44_C01_7SJ64 | [6 empty] | 81366 | L-Strepeikiai išjungimas nuo perkrovos (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5056
7 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BO22,BO26 | R44_C01_7SJ64 | [6 empty] | 81341 | L-Strepeikiai | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5001
8 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BO17,BO18 | R44_C01_7SJ64 | [6 empty] | 81346 | L-St-0 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5002
9 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BO20,BO21 | R44_C01_7SJ64 | [6 empty] | 81349 | L-St-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5003
10 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BO24,BO25 | R44_C01_7SJ64 | [6 empty] | 81352 | L-St-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5004
11 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  | BO28,BO29 | R44_C01_7SJ64 | [6 empty] | 81355 | L-St-2 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5005
1 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BO4.1,BO4.2 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81386 | L-Pagėgiai 1 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5057
2 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BO4.3,BO4.4 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81387 | L-Pagėgiai 1 AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5058
3 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BO4.5,BO4.6 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81388 | L-Pagėgiai 1 išjungimas nuo Š1-110 ŠDA ir DJ JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5059
4 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BO4.7,BO4.8 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81389 | L-Pagėgiai 1 JRĮ ir AKĮ paleid., AKĮ draud. nuo Š1-110 ŠDA(RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5060
5 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BO4.9,BO4.10 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81390 | L-Pagėgiai 1 TPĮ siųst./imt. visos komandos | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5061
6 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BO4.11,BO4.12 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81391 | L-Pagėgiai 1 išjungimas nuo perkrovos (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5062
7 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BO4.17,BO4.21 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81392 | L-Pagėgiai 1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5006
8 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BO5.1,BO5.2 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81400 | L-Pg1-0 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5007
9 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BO5.9,BO5.10 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81403 | L-Pg1-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5008
10 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  | BO5.17,BO5.18 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81406 | L-Pg1-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5009
1 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BO4.1,BO4.2 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81449 | L-Pagėgiai 2 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5063
2 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BO4.3,BO4.4 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81450 | L-Pagėgiai 2 AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5064
3 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BO4.5,BO4.6 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81451 | L-Pagėgiai 2 išjungimas nuo Š2-110 ŠDA ir DJ JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5065
4 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BO4.7,BO4.8 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81452 | L-Pagėgiai 2 JRĮ ir AKĮ paleid.; AKĮ draud. nuo Š2-110 ŠDA(RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5066
5 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BO4.9,BO4.10 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81453 | L-Pagėgiai 2 TPĮ siųst./imt. visos komandos | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5067
6 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BO4.11,BO4.12 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81454 | L-Pagėgiai 2 išjungimas nuo perkrovos (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5068
7 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BO4.17,BO4.21 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81455 | L-Pagėgiai 2 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5010
8 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BO5.1,BO5.2 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81463 | L-Pg2-0 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5011
9 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BO5.9,BO5.10 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81466 | L-Pg2-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5012
10 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  | BO5.17,BO5.18 | R45_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81469 | L-Pg2-2 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5013
1 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BO4.1,BO4.2 | R49_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81522 | TS-100-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5014
2 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BO4.5,BO4.6 | R49_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81525 | Š1-100-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5015
3 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BO4.9,BO4.10 | R49_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81528 | TS-100-2 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5016
4 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BO4.13,BO4.14 | R49_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81531 | Š2-100-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5017
5 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BO4.17,BO4.18 | R49_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81507 | TS-100 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5069
6 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BO4.19,BO4.20 | R49_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81508 | TS-100 AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5070
7 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BO4.21,BO4.22 | R49_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81509 | TS-100 išjungimas nuo Š1-110 ŠDA ir DJ JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5071
8 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BO4.23,BO4.24 | R49_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81510 | TS-100 JRĮ ir AKĮ paleid., AKĮ draud. nuo Š1-110 ŠDA(RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5072
9 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BO5.1,BO5.2 | R49_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81511 | TS-100 išjungimas nuo Š2-110 ŠDA ir DJ JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5073
10 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BO5.3,BO5.4 | R49_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81512 | TS-100 JRĮ ir AKĮ paleid., AKĮ draud. nuo Š2-110 ŠDA(RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5074
11 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  | BO5.5,BO5.7 | R49_AK1_7SA86 | [6 empty] | 81513 | TS-100 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5018
1 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  | BO8.1,BO8.2 | R50_F01_7SS85 | [6 empty] | 81557 | Š1-110 DJ išjungimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5075
2 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  | BO8.3,BO8.4 | R50_F01_7SS85 | [6 empty] | 81558 | Š1-110 DJ JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5076
3 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  | BO8.5,BO8.6 | R50_F01_7SS85 | [6 empty] | 81559 | Š1-110 DJ išjungimas nuo Š1-110 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5077
1 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  | BO8.1,BO8.2 | R51_F01_7SS85 | [6 empty] | 81572 | Š2-110 DJ išjungimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5078
2 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  | BO8.3,BO8.4 | R51_F01_7SS85 | [6 empty] | 81573 | Š2-110 DJ JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5079
3 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  | BO8.5,BO8.6 | R51_F01_7SS85 | [6 empty] | 81574 | Š2-110 DJ išjungimas nuo Š2-110 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5080
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BO7,BO8 | [7 empty] | 81581 | SRT-11 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5019
2 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 |  | BO17,BO18 | [7 empty] | 81592 | SRT-11 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5081
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "AT-11" | AT-11 | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BO7,BO8 | [7 empty] | 81605 | AT-11 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5020
2 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 |  | BO2,BO3 | [7 empty] | 81618 | AT-11 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5082
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | TS-10 | N103 | AK1 |  | BO7,BO8 | [7 empty] | 81630 | TS-10 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5021
2 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 |  | BO17,BO18 | [7 empty] | 81640 | TS-10 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5083
3 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 |  | BO20,BO21 | [7 empty] | 81641 | TS-10 ARĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5084
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | AT-12 | N204 | AK1 7SJ85 |  | BO1.1,BO1.3 | PIC | CB1 | CSWI1 | CO | POS | ctlVal |  | 81654 | AT-12 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5022
2 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  | BO3.1,BO3.2 | PIC | Application | FSEQ1 | CO | SPC1 | ctlVal |  | 81664 | AT-12 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5085
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | SRT-12 | N205 | AK1 7SJ85 |  | BO1.1,BO1.3 | SIP | CTRL | CSWI4 | CO | Pos | ctlVal |  | 81679 | SRT-12 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5023
2 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  | BO3.1,BO3.2 | SIP | Application | FSEQ1 | CO | SPC | ctlVal |  | 81688 | SRT-12 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5086
Duomenų mainų tarp TSPĮ ir RAA blokavimo komandos
1 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 128) | - | - | - | - | - | C | - | 81708 | TSPĮ duomenų mainai su L-Strepeikiai RAA terminalu F01 (R44) | - | Aktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5601 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda | Testuota 2024.03.28 MK
2 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 129) | - | - | - | - | - | C | - |  |  | - | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5602 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda
3 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 128) | - | - | - | - | - | C | - | 81709 | TSPĮ duomenų mainai su L-Strepeikiai valdikliu C01 (R44) | - | Aktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5603 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda | Testuota 2024.03.28 MK
4 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 129) | - | - | - | - | - | C | - |  |  | - | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5604 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda
5 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 128) | - | - | - | - | - | C | - | 81710 | TSPĮ duomenų mainai su L-Pagėgiai1 RAA terminalu AK1 (R45) | - | Aktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5605 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda | Testuota 2024.03.28 MK
6 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 129) | - | - | - | - | - | C | - |  |  | - | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5606 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda
7 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 128) | - | - | - | - | - | C | - | 81711 | TSPĮ duomenų mainai su L-Pagėgiai2 RAA terminalu AK1 (R48) | - | Aktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5607 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda | Testuota 2024.03.28 MK
8 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 129) | - | - | - | - | - | C | - |  |  | - | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5608 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda
9 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 128) | - | - | - | - | - | C | - | 81712 | TSPĮ duomenų mainai su TS-100 RAA terminalu AK1 (R49) | - | Aktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5609 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda | Testuota 2024.03.28 MK
10 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 129) | - | - | - | - | - | C | - |  |  | - | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5610 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda
11 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 128) | - | - | - | - | - | C | - | 81713 | TSPĮ duomenų mainai su Š1-110 ŠDA terminalu AK1 (R50) | - | Aktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5611 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda | Testuota 2024.03.28 MK
12 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 129) | - | - | - | - | - | C | - |  |  | - | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5612 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda
13 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 128) | - | - | - | - | - | C | - | 81714 | TSPĮ duomenų mainai su Š2-110 ŠDA terminalu AK1 (R51) | - | Aktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5613 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda | Testuota 2024.03.28 MK
14 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 129) | - | - | - | - | - | C | - |  |  | - | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5614 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda
15 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 128) | - | - | - | - | - | C | - | 81715 | TSPĮ duomenų mainai su SRT-11 RAA terminalu AK1 (N101) | - | Aktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5615 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda | Testuota 2024.03.28 MK
16 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 129) | - | - | - | - | - | C | - |  |  | - | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5616 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda
17 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 128) | - | - | - | - | - | C | - | 81716 | TSPĮ duomenų mainai su AT-11 RAA terminalu AK1 (N102) | - | Aktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5617 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda | Testuota 2024.03.28 MK
18 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 129) | - | - | - | - | - | C | - |  |  | - | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5618 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda
19 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 128) | - | - | - | - | - | C | - | 81717 | TSPĮ duomenų mainai su TS-10 RAA terminalu AK1 (N103) | - | Aktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5619 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda | Testuota 2024.03.28 MK
20 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 129) | - | - | - | - | - | C | - |  |  | - | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5620 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda
21 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 128) | - | - | - | - | - | C | - | 81718 | TSPĮ duomenų mainai su AT-12 RAA terminalu AK1 (N204) | - | Aktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5621 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda | Testuota 2024.03.28 MK
22 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 129) | - | - | - | - | - | C | - |  |  | - | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5622 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda
23 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 128) | - | - | - | - | - | C | - | 81719 | TSPĮ duomenų mainai su SRT-12 RAA terminalu AK1 (N205) | - | Aktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5623 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda | Testuota 2024.03.28 MK
24 | Bitėnai | 110kV | - | - | S2.2 | TSPĮ | - | TSPĮ funkcija (SF 129) | - | - | - | - | - | C | - |  |  | - | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5624 |  | MŠm/20240322 - nauja komanda
|  | PDV | G. Dekeris
|  | Inž. | R. Kazlauskas
Paaiškinimai:
- pilka spalva pažymėtos esamos išlaikomos komandos iš esamų šaltinių (be pakeitimų).
- oranžine spalva pažymėti esamų išlaikomų komandų pakeitimai (naujas šaltinis, koreguotas pavadinimas, keista IO tipo ID).
- balta spalva pažymėtos naujos komandos iš naujų šalitinių.
Esamos komandos į DVS turi 104 protokolo adresą.
Note on R11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sutruminau pavadinimą, nes buvo 74 simboliai.

## Telematav-RAA S2.2
Telematavimai iš RAA
Eil.nr. | Šaltinis | [13 empty] | PSO DVS | [9 empty] | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | AI | Protokolai |  |  |  |  | Nejautrumo zona, Δ | AOR |  | DVS ID | Informacija | Matavimai |  |  |  | IEC-60870-5-104 slave
IEC-61850
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | Konvertavimo koeficientas | Ribos |  | Matavimo vienetai | IO tipo ID | IO adresas
[20 empty] | min | max
1 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [5 empty] | - | E | 49022 | L-Strepeikiai atstumas iki gedimo vietos (RAA) | 1 | 0 | 14.7 | km | M_ME_NC | 1051
2 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 | [5 empty] | - | E | 49301 | L-Strepeikiai RAA nuostatų grupė I-IV (R44-F01) | 1 | 1 | 4 |  | M_ME_NB | 1201
1 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  |  | R44_C01_7SJ64 | [5 empty] | - | E | 49017 | L-Strepeikiai (RAA) P | 1 | -153 | 153 | MW | M_ME_NC | 1001
2 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  |  | R44_C01_7SJ64 | [5 empty] | - | E | 49018 | L-Strepeikiai (RAA) Q | 1 | -153 | 153 | MVar | M_ME_NC | 1002
3 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  |  | R44_C01_7SJ64 | [5 empty] | - | E | 49019 | L-Strepeikiai (RAA) (ĮT-Strepeikių VE) Ua | 1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NC | 1003
4 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  |  | R44_C01_7SJ64 | [5 empty] | - | E | 49020 | L-Strepeikiai (RAA) (ĮT-Strepeikių VE) Ub | 1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NC | 1004
5 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | C01 7SJ6471 |  |  | R44_C01_7SJ64 | [5 empty] | - | E | 49021 | L-Strepeikiai (RAA) (ĮT-Strepeikių VE) Uc | 1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NC | 1005
1 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49275 | L-Pagėgiai 1 (RAA) P | 1 | -306 | 306 | MW | M_ME_NC | 1028
2 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49276 | L-Pagėgiai 1 (RAA) Q | 1 | -306 | 306 | MVar | M_ME_NC | 1029
3 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49277 | L-Pagėgiai 1 (RAA) (ĮT-101) Ua | 1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NC | 1030
4 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49278 | L-Pagėgiai 1 (RAA) (ĮT-101) Ub | 1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NC | 1031
5 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49279 | L-Pagėgiai 1 (RAA) (ĮT-101) Uc | 1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NC | 1032
6 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49280 | L-Pagėgiai 1 (RAA) Ia | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NC | 1033
7 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49281 | L-Pagėgiai 1 (RAA) Ib | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NC | 1034
8 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49282 | L-Pagėgiai 1 (RAA) Ic | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NC | 1035
9 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49297 | L-Pagėgiai 1 atstumas iki gedimo vietos (RAA) | 1 | 0 | 17.8 | km | M_ME_NC | 1052
10 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49302 | L-Pagėgiai 1 RAA nuostatų grupė I-IV (R45-AK1) | 1 | 1 | 4 |  | M_ME_NB | 1202
1 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49283 | L-Pagėgiai 2 (RAA) P | 1 | -306 | 306 | MW | M_ME_NC | 1020
2 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49284 | L-Pagėgiai 2 (RAA) Q | 1 | -306 | 306 | MVar | M_ME_NC | 1021
3 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49285 | L-Pagėgiai 2 (RAA) (ĮT-102) Ua | 1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NC | 1022
4 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49286 | L-Pagėgiai 2 (RAA) (ĮT-102) Ub | 1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NC | 1023
5 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49287 | L-Pagėgiai 2 (RAA) (ĮT-102) Uc | 1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NC | 1024
6 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49288 | L-Pagėgiai 2 (RAA) Ia | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NC | 1025
7 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49289 | L-Pagėgiai 2 (RAA) Ib | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NC | 1026
8 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49290 | L-Pagėgiai 2 (RAA) Ic | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NC | 1027
9 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49298 | L-Pagėgiai 2 atstumas iki gedimo vietos (RAA) | 1 | 0 | 17.8 | km | M_ME_NC | 1053
10 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49303 | L-Pagėgiai 2 RAA nuostatų grupė I-IV (R48-AK1) | 1 | 1 | 4 |  | M_ME_NB | 1203
1 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49291 | TS-100 (RAA) P | 1 | -383 | 383 | MW | M_ME_NC | 1036
2 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49292 | TS-100 (RAA) Q | 1 | -383 | 383 | MVar | M_ME_NC | 1037
3 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 | [5 empty] | - | E | 49304 | TS-100 RAA nuostatų grupė I-IV (R49-AK1) | 1 | 1 | 4 |  | M_ME_NB | 1204
1 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  |  | R50_F01_7SS85 | [5 empty] | - | E | 49305 | Š1-110 ŠDA nuostatų grupė I-II (R50-F01) | 1 | 1 | 2 |  | M_ME_NB | 1205
1 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  |  | R51_F01_7SS85 | [5 empty] | - | E | 49306 | Š2-110 ŠDA nuostatų grupė I-II (R51-F01) | 1 | 1 | 2 |  | M_ME_NB | 1206
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 | [8 empty] | - | E | 49293 | SRT-11 (RAA) P | 1 | -5.7 | 5.7 | MW | M_ME_NC | 1018
2 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 | [8 empty] | - | E | 49294 | SRT-11 (RAA) Q | 1 | -5.7 | 5.7 | MVar | M_ME_NC | 1019
3 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 | [8 empty] | - | E | 49307 | SRT-11 RAA nuostatų grupė I-II (N101-AK1) | 1 | 1 | 2 |  | M_ME_NB | 1207
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 | [8 empty] | - | E | 49295 | AT-11 (RAA) P | 1 | -28.8 | 28.8 | MW | M_ME_NC | 1016
2 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 | [8 empty] | - | E | 49296 | AT-11 (RAA) Q | 1 | -28.8 | 28.8 | MVar | M_ME_NC | 1017
3 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 | [8 empty] | - | E | 49031 | AT-11 (RAA) (ĮT-AT11) Ua | 1 | 0 | 8 | kV | M_ME_NC | 1013
4 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 | [8 empty] | - | E | 49032 | AT-11 (RAA) (ĮT-AT11) Ub | 1 | 0 | 8 | kV | M_ME_NC | 1014
5 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 | [8 empty] | - | E | 49033 | AT-11 (RAA) (ĮT-AT11) Uc | 1 | 0 | 8 | kV | M_ME_NC | 1015
6 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 | [8 empty] | - | E | 49308 | AT-11 RAA nuostatų grupė I-II (N102-AK1) | 1 | 1 | 2 |  | M_ME_NB | 1208
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 | [8 empty] | - | E | 49309 | TS-10 RAA nuostatų grupė I-III (N103-AK1) | 1 | 1 | 3 |  | M_ME_NB | 1209
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  |  | PIC | VI3p1_OperationalValues | RPRE_MMXU1 | TotW | mag.f |  | - | E | 49024 | AT-12 (RAA) P | 1e-06 | -28.8 | 28.8 | MW | M_ME_NC | 1006
2 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  |  | PIC | VI3p1_OperationalValues | RPRE_MMXU1 | TotVAr | mag.f |  | - | E | 49025 | AT-12 (RAA) Q | 1e-06 | -28.8 | 28.8 | MVar | M_ME_NC | 1007
3 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  |  | PIC | VI3p1_OperationalValues | RPRE_MMXU1 | PhV.phsA | cVal.mag.f |  | - | E | 49026 | AT-12 (RAA) (ĮT-AT12) Ua | 0.001 | 0 | 8 | kV | M_ME_NC | 1008
4 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  |  | PIC | VI3p1_OperationalValues | RPRE_MMXU1 | PhV.phsA | cVal.mag.f |  | - | E | 49027 | AT-12 (RAA) (ĮT-AT12) Ub | 0.001 | 0 | 8 | kV | M_ME_NC | 1009
5 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 |  |  | PIC | VI3p1_OperationalValues | RPRE_MMXU1 | PhV.phsA | cVal.mag.f |  | - | E | 49028 | AT-12 (RAA) (ĮT-AT12) Uc | 0.001 | 0 | 8 | kV | M_ME_NC | 1010
6 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 | [8 empty] | - | E | 49310 | AT-12 RAA nuostatų grupė I-II (N204-AK1) | 1 | 1 | 2 |  | M_ME_NB | 1210
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  |  | SIP | MEAS | MMXU1 | TotW | mag.f |  | - | E | 49029 | SRT-12 (RAA) P | 1e-06 | -5.7 | 5.7 | MW | M_ME_NC | 1011
2 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 |  |  | SIP | MEAS | MMXU1 | TotVAr | mag.f |  | - | E | 49030 | SRT-12 (RAA) Q | 1e-06 | -5.7 | 5.7 | MVar | M_ME_NC | 1012
3 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 | [8 empty] | - | E | 49311 | SRT-12 RAA nuostatų grupė I-II (N205-AK1) | 1 | 1 | 2 |  | M_ME_NB | 1211

## Analoginis valdymas S2.2
Analoginis valdymas (angl. Set Point)
Eil.nr. | Šaltinis | [22 empty] | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | AI | Protokolai |  |  |  |  | AOR |  | DVS ID | Informacija | Komandos |  |  | IEC60870-5-104
IEC-61850
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | Konvertavimo koeficientas | Ribos |  | Direct/SBO | IO tipas ID | IO adresas
[19 empty] | min | max
1 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | RA | R44 | F01 7SA5221 |  |  | R44_F01_7SA52 |  |  |  |  | - | C | 49301 | L-Strepeikiai RAA nuostatų grupė I-IV (R44-F01) | 1 | 1 | 4 | Direct | C_SE_NB | 6001 | V
1 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 1 | RA | R45 | AK1 7SA86 |  |  | R45_AK1_7SA86 |  |  |  |  | - | C | 49302 | L-Pagėgiai 1 RAA nuostatų grupė I-IV (R45-AK1) | 1 | 1 | 4 | Direct | C_SE_NB | 6002 | V
1 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai 2 | RA | R48 | AK1 7SA86 |  |  | R48_AK1_7SA86 |  |  |  |  | - | C | 49303 | L-Pagėgiai 2 RAA nuostatų grupė I-IV (R48-AK1) | 1 | 1 | 4 | Direct | C_SE_NB | 6003 | V
1 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | RA | R49 | AK1 7SA86 |  |  | R49_AK1_7SA86 |  |  |  |  | - | C | 49304 | TS-100 RAA nuostatų grupė I-IV (R49-AK1) | 1 | 1 | 4 | Direct | C_SE_NB | 6004 | V
1 | Bitėnai | 110kV | Š1-110 | RA | R50 | F01 7SS85 |  |  | R50_F01_7SS85 |  |  |  |  | - | C | 49305 | Š1-110 ŠDA nuostatų grupė I-II (R50-F01) | 1 | 1 | 2 | Direct | C_SE_NB | 6005 | V
1 | Bitėnai | 110kV | Š2-110 | RA | R51 | F01 7SS85 |  |  | R51_F01_7SS85 |  |  |  |  | - | C | 49306 | Š2-110 ŠDA nuostatų grupė I-II (R51-F01) | 1 | 1 | 2 | Direct | C_SE_NB | 6006 | V
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.101 "SRT-11" | RA | N101 | AK1 7SJ6471 | [7 empty] | - | C | 49307 | SRT-11 RAA nuostatų grupė I-II (N101-AK1) | 1 | 1 | 2 | Direct | C_SE_NB | 6007 | V
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.102 "AT-11" | RA | N102 | AK1 7SJ6471 | [7 empty] | - | C | 49308 | AT-11 RAA nuostatų grupė I-II (N102-AK1) | 1 | 1 | 2 | Direct | C_SE_NB | 6008 | V
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.103 "TS-10" | RA | N103 | AK1 7SJ6471 | [7 empty] | - | C | 49309 | TS-10 RAA nuostatų grupė I-III (N103-AK1) | 1 | 1 | 3 | Direct | C_SE_NB | 6009 | V
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.204 "AT-12" | RA | N204 | AK1 7SJ85 | [7 empty] | - | C | 49310 | AT-12 RAA nuostatų grupė I-II (N204-AK1) | 1 | 1 | 2 | Direct | C_SE_NB | 6010 | V
1 | Bitėnai | 10kV | Nr.205 "SRT-12" | RA | N205 | AK1 7SJ85 | [7 empty] | - | C | 49311 | SRT-12 RAA nuostatų grupė I-II (N205-AK1) | 1 | 1 | 2 | Direct | C_SE_NB | 6010 | V

## Telematav-110kV MDV
Telematavimai iš MDV
Eil.nr. | Šaltinis | [10 empty] | PSO DVS | [9 empty] | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | CL | Protokolai |  | Nejautrumo zona, Δ | AOR |  | DVS ID | Informacija | Matavimai |  |  |  | IEC 60870-5-104
MDV IEC-60870-5-104
[12 empty] | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | Konvertavimo koeficientas | Ribos |  | Matavimo vienetai | IO tipo ID | IO adresas
[9 empty] | IO tipo ID | IO adresas | [6 empty] | min | max
1 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai1 |  | R41 | BW1 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 1 | 0.05 | - | E | 49171 | L-Pagėgiai1 Pa | 0.01 | -51 | 51 | MW | M_ME_NB | 1
2 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai1 |  | R41 | BW1 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 2 | 0.05 | - | E | 49172 | L-Pagėgiai1 Pb | 0.01 | -51 | 51 | MW | M_ME_NB | 2
3 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai1 |  | R41 | BW1 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 3 | 0.05 | - | E | 49173 | L-Pagėgiai1 Pc | 0.01 | -51 | 51 | MW | M_ME_NB | 3
4 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai1 |  | R41 | BW1 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 4 | 0.05 | - | E | 49174 | L-Pagėgiai1 Qa | 0.01 | -51 | 51 | Mvar | M_ME_NB | 4
5 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai1 |  | R41 | BW1 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 5 | 0.05 | - | E | 49175 | L-Pagėgiai1 Qb | 0.01 | -51 | 51 | Mvar | M_ME_NB | 5
6 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai1 |  | R41 | BW1 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 6 | 0.05 | - | E | 49176 | L-Pagėgiai1 Qc | 0.01 | -51 | 51 | Mvar | M_ME_NB | 6
7 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai1 | ĮT-101 | R41 | BW1 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 7 | 0.1 | - | E | 49177 | L-Pagėgiai1 (ĮT-101) Ua | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 7 |  | Nerezervuotos U grandinės
8 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai1 | ĮT-101 | R41 | BW1 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 8 | 0.1 | - | E | 49178 | L-Pagėgiai1 (ĮT-101) Ub | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 8 |  | Nerezervuotos U grandinės
9 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai1 | ĮT-101 | R41 | BW1 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 9 | 0.1 | - | E | 49179 | L-Pagėgiai1 (ĮT-101) Uc | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 9 |  | Nerezervuotos U grandinės
10 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai1 | ST-Pagėgiai1 | R41 | BW1 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 10 | 1 | - | E | 49180 | L-Pagėgiai1 Ia | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 10
11 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai1 | ST-Pagėgiai1 | R41 | BW1 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 11 | 1 | - | E | 49181 | L-Pagėgiai1 Ib | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 11
12 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai1 | ST-Pagėgiai1 | R41 | BW1 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 12 | 1 | - | E | 49182 | L-Pagėgiai1 Ic | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 12
13 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai1 |  | R41 | BW1 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 13 | 0.001 | - | E | 49183 | L-Pagėgiai1 (ĮT-101) f | 0.01 | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB | 13 |  | Nerezervuotos U grandinės
1 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai2 |  | R41 | BW2 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 14 | 0.05 | - | E | 49184 | L-Pagėgiai2 Pa | 0.01 | -51 | 51 | MW | M_ME_NB | 14
2 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai2 |  | R41 | BW2 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 15 | 0.05 | - | E | 49185 | L-Pagėgiai2 Pb | 0.01 | -51 | 51 | MW | M_ME_NB | 15
3 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai2 |  | R41 | BW2 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 16 | 0.05 | - | E | 49186 | L-Pagėgiai2 Pc | 0.01 | -51 | 51 | MW | M_ME_NB | 16
4 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai2 |  | R41 | BW2 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 17 | 0.05 | - | E | 49187 | L-Pagėgiai2 Qa | 0.01 | -51 | 51 | Mvar | M_ME_NB | 17
5 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai2 |  | R41 | BW2 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 18 | 0.05 | - | E | 49188 | L-Pagėgiai2 Qb | 0.01 | -51 | 51 | Mvar | M_ME_NB | 18
6 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai2 |  | R41 | BW2 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 19 | 0.05 | - | E | 49189 | L-Pagėgiai2 Qc | 0.01 | -51 | 51 | Mvar | M_ME_NB | 19
7 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai2 | ĮT-102 | R41 | BW2 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 20 | 0.1 | - | E | 49190 | L-Pagėgiai2 (ĮT-102) Ua | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 20 |  | Nerezervuotos U grandinės
8 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai2 | ĮT-102 | R41 | BW2 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 21 | 0.1 | - | E | 49191 | L-Pagėgiai2 (ĮT-102) Ub | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 21 |  | Nerezervuotos U grandinės
9 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai2 | ĮT-102 | R41 | BW2 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 22 | 0.1 | - | E | 49192 | L-Pagėgiai2 (ĮT-102) Uc | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 22 |  | Nerezervuotos U grandinės
10 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai2 | ST-Pagėgiai2 | R41 | BW2 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 23 | 1 | - | E | 49193 | L-Pagėgiai2 Ia | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 23
11 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai2 | ST-Pagėgiai2 | R41 | BW2 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 24 | 1 | - | E | 49194 | L-Pagėgiai2 Ib | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 24
12 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai2 | ST-Pagėgiai2 | R41 | BW2 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 25 | 1 | - | E | 49195 | L-Pagėgiai2 Ic | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 25
13 | Bitėnai | 110kV | L-Pagėgiai2 |  | R41 | BW2 | 857 | 1CL | M_ME_NB | 26 | 0.001 | - | E | 49196 | L-Pagėgiai2 (ĮT-102) f | 0.01 | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB | 26 |  | Nerezervuotos U grandinės
1 | Bitėnai | 10kV | AT-11 |  | R42 | BW1 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 27 | 0.05 | - | E | 49197 | AT-11 Pa | 0.01 | -2 | 2 | MW | M_ME_NB | 27
2 | Bitėnai | 10kV | AT-11 |  | R42 | BW1 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 28 | 0.05 | - | E | 49198 | AT-11 Pb | 0.01 | -2 | 2 | MW | M_ME_NB | 28
3 | Bitėnai | 10kV | AT-11 |  | R42 | BW1 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 29 | 0.05 | - | E | 49199 | AT-11 Pc | 0.01 | -2 | 2 | MW | M_ME_NB | 29
4 | Bitėnai | 10kV | AT-11 |  | R42 | BW1 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 30 | 0.05 | - | E | 49200 | AT-11 Qa | 0.01 | -2 | 2 | MVar | M_ME_NB | 30
5 | Bitėnai | 10kV | AT-11 |  | R42 | BW1 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 31 | 0.05 | - | E | 49201 | AT-11 Qb | 0.01 | -2 | 2 | MVar | M_ME_NB | 31
6 | Bitėnai | 10kV | AT-11 |  | R42 | BW1 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 32 | 0.05 | - | E | 49202 | AT-11 Qc | 0.01 | -2 | 2 | MVar | M_ME_NB | 32
7 | Bitėnai | 10kV | AT-11 | ĮT-AT11 | R42 | BW1 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 33 | 0.1 | - | E | 49203 | AT-11 (ĮT-AT11) Ua | 0.1 | 0 | 8 | kV | M_ME_NB | 33 |  | Nerezervuotos U grandinės
8 | Bitėnai | 10kV | AT-11 | ĮT-AT11 | R42 | BW1 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 34 | 0.1 | - | E | 49204 | AT-11 (ĮT-AT11) Ub | 0.1 | 0 | 8 | kV | M_ME_NB | 34 |  | Nerezervuotos U grandinės
9 | Bitėnai | 10kV | AT-11 | ĮT-AT11 | R42 | BW1 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 35 | 0.1 | - | E | 49205 | AT-11 (ĮT-AT11) Uc | 0.1 | 0 | 8 | kV | M_ME_NB | 35 |  | Nerezervuotos U grandinės
10 | Bitėnai | 10kV | AT-11 | ST-AT11 | R42 | BW1 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 36 | 1 | - | E | 49206 | AT-11 Ia | 1 | 0 | 240 | A | M_ME_NB | 36
11 | Bitėnai | 10kV | AT-11 | ST-AT11 | R42 | BW1 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 37 | 1 | - | E | 49207 | AT-11 Ib | 1 | 0 | 240 | A | M_ME_NB | 37
12 | Bitėnai | 10kV | AT-11 | ST-AT11 | R42 | BW1 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 38 | 1 | - | E | 49208 | AT-11 Ic | 1 | 0 | 240 | A | M_ME_NB | 38
13 | Bitėnai | 10kV | AT-11 |  | R42 | BW1 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 39 | 0.001 | - | E | 49209 | AT-11 (ĮT-AT11) f | 0.01 | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB | 39 |  | Nerezervuotos U grandinės
1 | Bitėnai | 10kV | AT-12 |  | R42 | BW2 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 40 | 0.05 | - | E | 49047 | AT-12 Pa | 0.01 | -2 | 2 | MW | M_ME_NB | 40
2 | Bitėnai | 10kV | AT-12 |  | R42 | BW2 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 41 | 0.05 | - | E | 49048 | AT-12 Pb | 0.01 | -2 | 2 | MW | M_ME_NB | 41
3 | Bitėnai | 10kV | AT-12 |  | R42 | BW2 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 42 | 0.05 | - | E | 49049 | AT-12 Pc | 0.01 | -2 | 2 | MW | M_ME_NB | 42
4 | Bitėnai | 10kV | AT-12 |  | R42 | BW2 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 43 | 0.05 | - | E | 49050 | AT-12 Qa | 0.01 | -2 | 2 | MVar | M_ME_NB | 43
5 | Bitėnai | 10kV | AT-12 |  | R42 | BW2 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 44 | 0.05 | - | E | 49051 | AT-12 Qb | 0.01 | -2 | 2 | MVar | M_ME_NB | 44
6 | Bitėnai | 10kV | AT-12 |  | R42 | BW2 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 45 | 0.05 | - | E | 49052 | AT-12 Qc | 0.01 | -2 | 2 | MVar | M_ME_NB | 45
7 | Bitėnai | 10kV | AT-12 | ĮT-AT12 | R42 | BW2 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 46 | 0.1 | - | E | 49053 | AT-12 (ĮT-AT12) Ua | 0.1 | 0 | 8 | kV | M_ME_NB | 46 |  | Nerezervuotos U grandinės
8 | Bitėnai | 10kV | AT-12 | ĮT-AT12 | R42 | BW2 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 47 | 0.1 | - | E | 49054 | AT-12 (ĮT-AT12) Ub | 0.1 | 0 | 8 | kV | M_ME_NB | 47 |  | Nerezervuotos U grandinės
9 | Bitėnai | 10kV | AT-12 | ĮT-AT12 | R42 | BW2 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 48 | 0.1 | - | E | 49055 | AT-12 (ĮT-AT12) Uc | 0.1 | 0 | 8 | kV | M_ME_NB | 48 |  | Nerezervuotos U grandinės
10 | Bitėnai | 10kV | AT-12 | ST-AT12 | R42 | BW2 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 49 | 1 | - | E | 49056 | AT-12 Ia | 1 | 0 | 240 | A | M_ME_NB | 49
11 | Bitėnai | 10kV | AT-12 | ST-AT12 | R42 | BW2 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 50 | 1 | - | E | 49057 | AT-12 Ib | 1 | 0 | 240 | A | M_ME_NB | 50
12 | Bitėnai | 10kV | AT-12 | ST-AT12 | R42 | BW2 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 51 | 1 | - | E | 49058 | AT-12 Ic | 1 | 0 | 240 | A | M_ME_NB | 51
13 | Bitėnai | 10kV | AT-12 |  | R42 | BW2 | 857 | 2CL | M_ME_NB | 52 | 0.001 | - | E | 49059 | AT-12 (ĮT-AT12) f | 0.01 | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB | 52 |  | Nerezervuotos U grandinės
1 | Bitėnai | 10kV | SRT-11 |  | R42 | BW3 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 53 | 0.05 | - | E | 49210 | SRT-11 Pa | 0.01 | -2 | 2 | MW | M_ME_NB | 53
2 | Bitėnai | 10kV | SRT-11 |  | R42 | BW3 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 54 | 0.05 | - | E | 49211 | SRT-11 Pb | 0.01 | -2 | 2 | MW | M_ME_NB | 54
3 | Bitėnai | 10kV | SRT-11 |  | R42 | BW3 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 55 | 0.05 | - | E | 49212 | SRT-11 Pc | 0.01 | -2 | 2 | MW | M_ME_NB | 55
4 | Bitėnai | 10kV | SRT-11 |  | R42 | BW3 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 56 | 0.05 | - | E | 49213 | SRT-11 Qa | 0.01 | -2 | 2 | MVar | M_ME_NB | 56
5 | Bitėnai | 10kV | SRT-11 |  | R42 | BW3 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 57 | 0.05 | - | E | 49214 | SRT-11 Qb | 0.01 | -2 | 2 | MVar | M_ME_NB | 57
6 | Bitėnai | 10kV | SRT-11 |  | R42 | BW3 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 58 | 0.05 | - | E | 49215 | SRT-11 Qc | 0.01 | -2 | 2 | MVar | M_ME_NB | 58
7 | Bitėnai | 10kV | SRT-11 | ĮT-AT11/ĮT-AT12 | R42 | BW3 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 59 | 0.1 | - | E | 49216 | SRT-11 (ĮT-AT11/ĮT-AT12) Ua | 0.1 | 0 | 8 | kV | M_ME_NB | 59 |  | Nuo tinklo konfigūracijos ĮT-AT11 arba ĮT-AT12
8 | Bitėnai | 10kV | SRT-11 | ĮT-AT11/ĮT-AT12 | R42 | BW3 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 60 | 0.1 | - | E | 49217 | SRT-11 (ĮT-AT11/ĮT-AT12) Ub | 0.1 | 0 | 8 | kV | M_ME_NB | 60 |  | Nuo tinklo konfigūracijos ĮT-AT11 arba ĮT-AT12
9 | Bitėnai | 10kV | SRT-11 | ĮT-AT11/ĮT-AT12 | R42 | BW3 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 61 | 0.1 | - | E | 49218 | SRT-11 (ĮT-AT11/ĮT-AT12) Uc | 0.1 | 0 | 8 | kV | M_ME_NB | 61 |  | Nuo tinklo konfigūracijos ĮT-AT11 arba ĮT-AT12
10 | Bitėnai | 10kV | SRT-11 | ST-SRT11 | R42 | BW3 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 62 | 1 | - | E | 49219 | SRT-11 Ia | 1 | 0 | 240 | A | M_ME_NB | 62
11 | Bitėnai | 10kV | SRT-11 | ST-SRT11 | R42 | BW3 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 63 | 1 | - | E | 49220 | SRT-11 Ib | 1 | 0 | 240 | A | M_ME_NB | 63
12 | Bitėnai | 10kV | SRT-11 | ST-SRT11 | R42 | BW3 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 64 | 1 | - | E | 49221 | SRT-11 Ic | 1 | 0 | 240 | A | M_ME_NB | 64
13 | Bitėnai | 10kV | SRT-11 |  | R42 | BW3 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 65 | 0.001 | - | E | 49222 | SRT-11 (ĮT-AT11/ĮT-AT12) f | 0.01 | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB | 65 |  | Nuo tinklo konfigūracijos ĮT-AT11 arba ĮT-AT12
1 | Bitėnai | 10kV | SRT-12 |  | R42 | BW4 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 66 | 0.05 | - | E | 49223 | SRT-12 Pa | 0.01 | -2 | 2 | MW | M_ME_NB | 66
2 | Bitėnai | 10kV | SRT-12 |  | R42 | BW4 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 67 | 0.05 | - | E | 49224 | SRT-12 Pb | 0.01 | -2 | 2 | MW | M_ME_NB | 67
3 | Bitėnai | 10kV | SRT-12 |  | R42 | BW4 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 68 | 0.05 | - | E | 49225 | SRT-12 Pc | 0.01 | -2 | 2 | MW | M_ME_NB | 68
4 | Bitėnai | 10kV | SRT-12 |  | R42 | BW4 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 69 | 0.05 | - | E | 49226 | SRT-12 Qa | 0.01 | -2 | 2 | MVar | M_ME_NB | 69
5 | Bitėnai | 10kV | SRT-12 |  | R42 | BW4 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 70 | 0.05 | - | E | 49227 | SRT-12 Qb | 0.01 | -2 | 2 | MVar | M_ME_NB | 70
6 | Bitėnai | 10kV | SRT-12 |  | R42 | BW4 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 71 | 0.05 | - | E | 49228 | SRT-12 Qc | 0.01 | -2 | 2 | MVar | M_ME_NB | 71
7 | Bitėnai | 10kV | SRT-12 | ĮT-AT11/ĮT-AT12 | R42 | BW4 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 72 | 0.1 | - | E | 49229 | SRT-12 (ĮT-AT11/ĮT-AT12) Ua | 0.1 | 0 | 8 | kV | M_ME_NB | 72 |  | Nuo tinklo konfigūracijos ĮT-AT11 arba ĮT-AT12
8 | Bitėnai | 10kV | SRT-12 | ĮT-AT11/ĮT-AT12 | R42 | BW4 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 73 | 0.1 | - | E | 49230 | SRT-12 (ĮT-AT11/ĮT-AT12) Ub | 0.1 | 0 | 8 | kV | M_ME_NB | 73 |  | Nuo tinklo konfigūracijos ĮT-AT11 arba ĮT-AT12
9 | Bitėnai | 10kV | SRT-12 | ĮT-AT11/ĮT-AT12 | R42 | BW4 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 74 | 0.1 | - | E | 49231 | SRT-12 (ĮT-AT11/ĮT-AT12) Uc | 0.1 | 0 | 8 | kV | M_ME_NB | 74 |  | Nuo tinklo konfigūracijos ĮT-AT11 arba ĮT-AT12
10 | Bitėnai | 10kV | SRT-12 | ST-SRT12 | R42 | BW4 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 75 | 1 | - | E | 49232 | SRT-12 Ia | 1 | 0 | 240 | A | M_ME_NB | 75
11 | Bitėnai | 10kV | SRT-12 | ST-SRT12 | R42 | BW4 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 76 | 1 | - | E | 49233 | SRT-12 Ib | 1 | 0 | 240 | A | M_ME_NB | 76
12 | Bitėnai | 10kV | SRT-12 | ST-SRT12 | R42 | BW4 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 77 | 1 | - | E | 49234 | SRT-12 Ic | 1 | 0 | 240 | A | M_ME_NB | 77
13 | Bitėnai | 10kV | SRT-12 |  | R42 | BW4 | 857 | 3CL | M_ME_NB | 78 | 0.001 | - | E | 49235 | SRT-12 (ĮT-AT11/ĮT-AT12) f | 0.01 | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB | 78 |  | Nuo tinklo konfigūracijos ĮT-AT11 arba ĮT-AT12
1 | Bitėnai | 110kV | AT-101 |  | R43 | BW1 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 79 | 0.05 | - | E | 49236 | AT-101 Pa | 0.01 | -127 | 127 | MW | M_ME_NB | 79
2 | Bitėnai | 110kV | AT-101 |  | R43 | BW1 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 80 | 0.05 | - | E | 49237 | AT-101 Pb | 0.01 | -127 | 127 | MW | M_ME_NB | 80
3 | Bitėnai | 110kV | AT-101 |  | R43 | BW1 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 81 | 0.05 | - | E | 49238 | AT-101 Pc | 0.01 | -127 | 127 | MW | M_ME_NB | 81
4 | Bitėnai | 110kV | AT-101 |  | R43 | BW1 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 82 | 0.05 | - | E | 49239 | AT-101 Qa | 0.01 | -127 | 127 | Mvar | M_ME_NB | 82
5 | Bitėnai | 110kV | AT-101 |  | R43 | BW1 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 83 | 0.05 | - | E | 49240 | AT-101 Qb | 0.01 | -127 | 127 | Mvar | M_ME_NB | 83
6 | Bitėnai | 110kV | AT-101 |  | R43 | BW1 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 84 | 0.05 | - | E | 49241 | AT-101 Qc | 0.01 | -127 | 127 | Mvar | M_ME_NB | 84
7 | Bitėnai | 110kV | AT-101 | ĮT-101/ĮT-102 | R43 | BW1 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 85 | 0.1 | - | E | 49242 | AT-101 (ĮT-AT101/ĮT-AT102) Ua | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 85 |  | Nuo tinklo konfigūracijos ĮT-AT101 arba ĮT-AT102
8 | Bitėnai | 110kV | AT-101 | ĮT-101/ĮT-102 | R43 | BW1 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 86 | 0.1 | - | E | 49243 | AT-101 (ĮT-AT101/ĮT-AT102) Ub | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 86 |  | Nuo tinklo konfigūracijos ĮT-AT101 arba ĮT-AT102
9 | Bitėnai | 110kV | AT-101 | ĮT-101/ĮT-102 | R43 | BW1 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 87 | 0.1 | - | E | 49244 | AT-101 (ĮT-AT101/ĮT-AT102) Uc | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 87 |  | Nuo tinklo konfigūracijos ĮT-AT101 arba ĮT-AT102
10 | Bitėnai | 110kV | AT-101 | ST-AT101 | R43 | BW1 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 88 | 1 | - | E | 49245 | AT-101 Ia | 1 | 0 | 1800 | A | M_ME_NB | 88
11 | Bitėnai | 110kV | AT-101 | ST-AT101 | R43 | BW1 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 89 | 1 | - | E | 49246 | AT-101 Ib | 1 | 0 | 1800 | A | M_ME_NB | 89
12 | Bitėnai | 110kV | AT-101 | ST-AT101 | R43 | BW1 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 90 | 1 | - | E | 49247 | AT-101 Ic | 1 | 0 | 1800 | A | M_ME_NB | 90
13 | Bitėnai | 110kV | AT-101 |  | R43 | BW1 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 91 | 0.001 | - | E | 49248 | AT-101 (ĮT-101/ĮT-102) f | 0.01 | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB | 91 |  | Nuo tinklo konfigūracijos ĮT-AT101 arba ĮT-AT102
1 | Bitėnai | 110kV | AT-102 |  | R43 | BW2 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 92 | 0.05 | - | E | 49034 | AT-102 Pa | 0.01 | -127 | 127 | MW | M_ME_NB | 92
2 | Bitėnai | 110kV | AT-102 |  | R43 | BW2 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 93 | 0.05 | - | E | 49035 | AT-102 Pb | 0.01 | -127 | 127 | MW | M_ME_NB | 93
3 | Bitėnai | 110kV | AT-102 |  | R43 | BW2 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 94 | 0.05 | - | E | 49036 | AT-102 Pc | 0.01 | -127 | 127 | MW | M_ME_NB | 94
4 | Bitėnai | 110kV | AT-102 |  | R43 | BW2 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 95 | 0.05 | - | E | 49037 | AT-102 Qa | 0.01 | -127 | 127 | Mvar | M_ME_NB | 95
5 | Bitėnai | 110kV | AT-102 |  | R43 | BW2 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 96 | 0.05 | - | E | 49038 | AT-102 Qb | 0.01 | -127 | 127 | Mvar | M_ME_NB | 96
6 | Bitėnai | 110kV | AT-102 |  | R43 | BW2 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 97 | 0.05 | - | E | 49039 | AT-102 Qc | 0.01 | -127 | 127 | Mvar | M_ME_NB | 97
7 | Bitėnai | 110kV | AT-102 | ĮT-101/ĮT-102 | R43 | BW2 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 98 | 0.1 | - | E | 49040 | AT-102 (ĮT-AT101/ĮT-AT102) Ua | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 98 |  | Nuo tinklo konfigūracijos ĮT-AT101 arba ĮT-AT102
8 | Bitėnai | 110kV | AT-102 | ĮT-101/ĮT-102 | R43 | BW2 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 99 | 0.1 | - | E | 49041 | AT-102 (ĮT-AT101/ĮT-AT102) Ub | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 99 |  | Nuo tinklo konfigūracijos ĮT-AT101 arba ĮT-AT102
9 | Bitėnai | 110kV | AT-102 | ĮT-101/ĮT-102 | R43 | BW2 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 100 | 0.1 | - | E | 49042 | AT-102 (ĮT-AT101/ĮT-AT102) Uc | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 100 |  | Nuo tinklo konfigūracijos ĮT-AT101 arba ĮT-AT102
10 | Bitėnai | 110kV | AT-102 | ST-AT101 | R43 | BW2 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 101 | 1 | - | E | 49043 | AT-102 Ia | 1 | 0 | 1800 | A | M_ME_NB | 101
11 | Bitėnai | 110kV | AT-102 | ST-AT101 | R43 | BW2 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 102 | 1 | - | E | 49044 | AT-102 Ib | 1 | 0 | 1800 | A | M_ME_NB | 102
12 | Bitėnai | 110kV | AT-102 | ST-AT101 | R43 | BW2 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 103 | 1 | - | E | 49045 | AT-102 Ic | 1 | 0 | 1800 | A | M_ME_NB | 103
13 | Bitėnai | 110kV | AT-102 |  | R43 | BW2 | 857 | 4CL | M_ME_NB | 104 | 0.001 | - | E | 49046 | AT-102 (ĮT-AT101/ĮT-AT102) f | 0.01 | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB | 104 |  | Nuo tinklo konfigūracijos ĮT-AT101 arba ĮT-AT102
1 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai |  | R43 | BW3 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 105 | 0.05 | - | E | 49249 | L-Strepeikiai Pa | 0.01 | -51 | 51 | MW | M_ME_NB | 105
2 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai |  | R43 | BW3 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 106 | 0.05 | - | E | 49250 | L-Strepeikiai Pb | 0.01 | -51 | 51 | MW | M_ME_NB | 106
3 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai |  | R43 | BW3 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 107 | 0.05 | - | E | 49251 | L-Strepeikiai Pc | 0.01 | -51 | 51 | MW | M_ME_NB | 107
4 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai |  | R43 | BW3 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 108 | 0.05 | - | E | 49252 | L-Strepeikiai Qa | 0.01 | -51 | 51 | Mvar | M_ME_NB | 108
5 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai |  | R43 | BW3 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 109 | 0.05 | - | E | 49253 | L-Strepeikiai Qb | 0.01 | -51 | 51 | Mvar | M_ME_NB | 109
6 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai |  | R43 | BW3 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 110 | 0.05 | - | E | 49254 | L-Strepeikiai Qc | 0.01 | -51 | 51 | Mvar | M_ME_NB | 110
7 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | ĮT-Strepeikiai | R43 | BW3 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 111 | 0.1 | - | E | 49255 | L-Strepeikiai (ĮT-Strepeikiai) Ua | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 111 |  | Nerezervuotos U grandinės
8 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | ĮT-Strepeikiai | R43 | BW3 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 112 | 0.1 | - | E | 49256 | L-Strepeikiai (ĮT-Strepeikiai) Ub | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 112 |  | Nerezervuotos U grandinės
9 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | ĮT-Strepeikiai | R43 | BW3 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 113 | 0.1 | - | E | 49257 | L-Strepeikiai (ĮT-Strepeikiai) Uc | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 113 |  | Nerezervuotos U grandinės
10 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | ST-Strepeikiai | R43 | BW3 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 114 | 1 | - | E | 49258 | L-Strepeikiai Ia | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 114
11 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | ST-Strepeikiai | R43 | BW3 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 115 | 1 | - | E | 49259 | L-Strepeikiai Ib | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 115
12 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai | ST-Strepeikiai | R43 | BW3 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 116 | 1 | - | E | 49260 | L-Strepeikiai Ic | 1 | 0 | 720 | A | M_ME_NB | 116
13 | Bitėnai | 110kV | L-Strepeikiai |  | R43 | BW3 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 117 | 0.001 | - | E | 49261 | L-Strepeikiai (ĮT-Strepeikiai) f | 0.01 | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB | 117 |  | Nerezervuotos U grandinės
1 | Bitėnai | 110kV | TS-100 |  | R43 | BW4 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 118 | 0.05 | - | E | 49262 | TS-100 Pa | 0.01 | -127 | 127 | MW | M_ME_NB | 118
2 | Bitėnai | 110kV | TS-100 |  | R43 | BW4 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 119 | 0.05 | - | E | 49263 | TS-100 Pb | 0.01 | -127 | 127 | MW | M_ME_NB | 119
3 | Bitėnai | 110kV | TS-100 |  | R43 | BW4 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 120 | 0.05 | - | E | 49264 | TS-100 Pc | 0.01 | -127 | 127 | MW | M_ME_NB | 120
4 | Bitėnai | 110kV | TS-100 |  | R43 | BW4 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 121 | 0.05 | - | E | 49265 | TS-100 Qa | 0.01 | -127 | 127 | Mvar | M_ME_NB | 121
5 | Bitėnai | 110kV | TS-100 |  | R43 | BW4 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 122 | 0.05 | - | E | 49266 | TS-100 Qb | 0.01 | -127 | 127 | Mvar | M_ME_NB | 122
6 | Bitėnai | 110kV | TS-100 |  | R43 | BW4 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 123 | 0.05 | - | E | 49267 | TS-100 Qc | 0.01 | -127 | 127 | Mvar | M_ME_NB | 123
7 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | ĮT-102 | R43 | BW4 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 124 | 0.1 | - | E | 49268 | TS-100 (ĮT-102) Ua | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 124 |  | Nerezervuotos U grandinės
8 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | ĮT-102 | R43 | BW4 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 125 | 0.1 | - | E | 49269 | TS-100 (ĮT-102) Ub | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 125 |  | Nerezervuotos U grandinės
9 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | ĮT-102 | R43 | BW4 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 126 | 0.1 | - | E | 49270 | TS-100 (ĮT-102) Uc | 0.1 | 0 | 71 | kV | M_ME_NB | 126 |  | Nerezervuotos U grandinės
10 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | ST-TS100 | R43 | BW4 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 127 | 1 | - | E | 49271 | TS-100 Ia | 1 | 0 | 1800 | A | M_ME_NB | 127
11 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | ST-TS100 | R43 | BW4 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 128 | 1 | - | E | 49272 | TS-100 Ib | 1 | 0 | 1800 | A | M_ME_NB | 128
12 | Bitėnai | 110kV | TS-100 | ST-TS100 | R43 | BW4 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 129 | 1 | - | E | 49273 | TS-100 Ic | 1 | 0 | 1800 | A | M_ME_NB | 129
13 | Bitėnai | 110kV | TS-100 |  | R43 | BW4 | 857 | 5CL | M_ME_NB | 130 | 0.001 | - | E | 49274 | TS-100 (ĮT-102) f | 0.01 | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB | 130 |  | Nerezervuotos U grandinės

## Grupes S2.2
Eil.nr. | Pastotė | [7 empty] | Informacija | Rekonstrukcijos etapas
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Grupė | BI
1 | Bitėnai | 110/10kV |  |  | S2.2 | TSPĮ | TSPĮ ryšio būklė (1 grupė) | Watchdog | TSPĮ ryšys su L-Strepeikiai RAA terminalu F01 (R44)
TSPĮ ryšys su L-Strepeikiai valdikliu C01 (R44)
TSPĮ ryšys su L-Pagėgiai1 RAA terminalu F01 (R45)
TSPĮ ryšys su L-Pagėgiai2 RAA terminalu F01 (R48)
TSPĮ ryšys su TS-100 RAA terminalu F01 (R49)
TSPĮ ryšys su Š1-110 ŠDA terminalu F01 (R50)
TSPĮ ryšys su Š2-110 ŠDA terminalu F01 (R51)
TSPĮ ryšys su SRT-11 RAA terminalu AK1 (N101)
TSPĮ ryšys su AT-11 RAA terminalu AK1 (N102)
TSPĮ ryšys su TS-10 RAA terminalu AK1 (N103)
TSPĮ ryšys su AT-12 RAA terminalu AK1 (N204)
TSPĮ ryšys su SRT-12 RAA terminalu AK1 (N205)
2 | Bitėnai | 110/10kV |  |  | S2.2 | TSPĮ | TSPĮ funkcijų būklė (2 grupė) | Watchdog | TSPĮ laiko sinchronizacija sėkminga
TSPĮ maitinimo plokštės I PS-2632 gedimas
TSPĮ maitinimo plokštės II PS-2632 gedimas
TSPĮ CPU CP-2016 modulio gedimas
TSPĮ CPU CP-2019 modulio gedimas
TSPĮ SM-2558 komunikacinės plokštės gedimas
PLC sutrikimai
3 | Bitėnai | 110/10kV |  |  | S2.2 | TSPĮ | TSPĮ informacinė saugos kontrolė (3 grupė) | Watchdog | Prisijungimo kontrolė
Vartotojų duomenų keitimas
Naujų vartotojų duomenų sukūrimas
Vartotojų duomenų ištrynimas
Slaptažodžio keitimas
Konfigūracijos keitimas
Firmware keitimas
|  | PDV | G. Dekeris
|  | Inž. | R. Kazlauskas

## TM_calc
Skaičiuojami matavimai
Eil.Nr. | P, Q, U matavimo pavadinimas | Pagrindinis matavimas | Alternatyva 1 | Alternatyva 2 | Alternatyva 3 | Pastabos
49313 | AT-101 P | AT-101 (MDV) | AT-101 (RAA) | - | - | Naujas skaičiuojamas TM
49314 | AT-101 Q | AT-101 (MDV) | AT-101 (RAA) | - | - | Naujas skaičiuojamas TM
64420 | AT-101 S | AT-101 P; AT-101 Q | - | - | - | Naujas skaičiuojamas TM
49315 | AT-11 P | AT-11 (MDV) | AT-11 (RAA) | - |  | Naujas skaičiuojamas TM
49316 | AT-11 Q | AT-11 (MDV) | AT-11 (RAA) | - | - | Naujas skaičiuojamas TM
64421 | AT-11 S | AT-11 P; AT-11 Q | - | - | - | Naujas skaičiuojamas TM
49061 | AT-101 P + AT-11 P | AT-101 P; AT-11 P | - | - | - | Naujas skaičiuojamas TM
49062 | AT-101 Q + AT-11 Q | AT-101 Q; AT-11 Q | - | - | - | Naujas skaičiuojamas TM
49317 | SRT-11 P | SRT-11 (MDV) | SRT-11 (RAA) | - | - | Naujas skaičiuojamas TM
49318 | SRT-11 Q | SRT-11 (MDV) | SRT-11 (RAA) |  |  | Naujas skaičiuojamas TM
49063 | ĮT-AT11 U | AT-11 (MDV) | AT-11 (RAA) | - | - | Naujas skaičiuojamas TM
49064 | ĮT-AT12 U | AT-12 (MDV) | AT-12 (RAA) |  |  | Naujas skaičiuojamas TM

## ASDU
ASDU
Bitėnų 110 ir 10 kV dalies TSPĮ | 418
Bitėnų 110 ir 10 kV dalies MDV | 857
Bitėnų 330 kV dalies TSPĮ | 362
Bitėnų 330 kV dalies MDV1 | 980
Bitėnų 330 kV dalies MDV2 | 981