TECHNINĖ UŽDUOTIS

110 kV EPL Pagėgiai-Bitėnai antros grandies suformavimas atliekant pakeitimus Pagėgių bei Bitėnų TP

TURINYS

Turinys

1.	Turinys	2

2.	PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS IR ATSAKOMYBĖS RENGIANT TU	3

3.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI	4

4.	KONSTRUKCIJŲ DALIS	5

5.	REIKALAVIMAI TERITORIJAI, KURIOJE PLANUOJAMA ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATYBA / REKONSTRUKCIJA	6

6.	ELEKTROTECHNIKOS DALIS	7

7.	ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS	9

8.	RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS	10

9.	PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS	12

10.	TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO DALIS	12

11.	ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS IR MATAVIMŲ DALISAPSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS	13

12.	APLINKOSAUGOS DALIS	14

13.	GAISRINĖS SAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS DALIS	15

14.	PRIEDAI	15

BENDROJI INFORMACIJA

| Projekto pavadinimas | 110 kV EPL Pagėgiai-Bitėnai antros grandies suformavimas atliekant pakeitimus Pagėgių bei Bitėnų TP |
| --- | --- |
| Projekto numeris | PLSL24126 |
| Projekto rengimo etapas | Iki rakto (techninis-darbo projektas(-ai)+rangos darbai) |
| Projekto vadovas |  |
| Iniciatorius |  |
| Statybos rūšis | Paprastasis remontas/Rekonstravimas |
| Statinių kategorija | Ypatingasis statinys |
| Transformatorių pastotės adresas | Beržų g. 8 Anužių k.; Bitės g. 3A Bitėnų k. |

PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS IR ATSAKOMYBĖS RENGIANT TU

| TU dalis | Atsakingas už TU dalies pildymą (vardas, pavardė, pareigos) | Dalyvaujantis TU dalies pildyme (vardas, pavardė, pareigos) | Priežastys dėl TU numatytų nestandartinių techninių reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| Konstrukcijų dalis |  |  |  |
| Reikalavimų teritorijai, kurioje planuojama energetikos objektų statyba/rekonstrukcija/dalis |  |  |  |
| Elektrotechnikos dalis |  |  |  |
| Elektros perdavimo linijų dalis |  |  |  |
| Relinės apsaugos ir automatikos dalis |  |  |  |
| Procesų valdymo ir automatizacijos dalis |  |  |  |
| Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis |  |  |  |
| Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis |  |  |  |
| Elektros energijos apskaitos ir matavimų dalis |  |  |  |
| Apsauginės signalizacijos dalis |  |  |  |
| Aplinkosaugos dalis |  |  |  |
| Gaisrinės saugos, darbuotojų saugos dalis |  |  |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Rekonstravimas vykdomas 110 kV EPL Pagėgiai-Bitėnai kabelių linijos Bitėnų TP sklypo dalyje (7.5 punkto reikalavimai). Kiti darbai vykdomi paprastuoju remontu.

projekte turi būti aprašytas projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Rangos darbų vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės, taip pat nurodytos etapų trukmės. Atjungimų apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies techninės užduoties rengimo metu derinamos su PSO.

Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą vadovaujasi principu, jog veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi:

Techninio darbo projekto SO dalyje išskirti darbus (įskaitant ir darbus kitose susijusiose TP), kurie atliekami be įtampos atjungimo, su įtampos atjungimu nurodant atjungimų apimtis ir trukmes;

įvertinti atjungimų poreikius dėl susijusių pakeitimų kitose TP keičiant jose esamą įrangą, taip pat keičiant jose įrenginių operatyvinius pavadinimus, jų markiruotes, taip pat poreikius dėl kitų susijusių TP testavimo darbų su dispečerinio valdymo sistema;

projektavimo metu, atsiradus pagrįstam poreikiui atjungti/išjungti tam tikrą dalį antrinės įrangos, tokios apimtys ir galimybės bus derinamos kartu su techniniu darbo projektu;

Projektavimo metu sudarant darbų vykdymo eiliškumą įvertinti maksimalias darbų apimtis Pagėgių TP L-Sovietskas 104 (būsimas L-Bitėnai 2) be esamos 110kV EPL Pagėgiai-Bitėnai atjungimo. Esamos 110kV EPL Pagėgiai-Bitėnai atjungimas galimas tik grandžių išskyrimui (oro linijų dalyje, tiek Bitėnų TP atjungiant Pagėgiai-Bitėnai 1 kabelį nuo Bitėnų TP L-Pagėgiai 2 narvelio), 110kV OL Pagėgiai-Bitėnai 2 užvedimui Pagėgių TP ir RAA derinimo paleidimo darbams (kurie negalėtų būti atlikti esant linijai darbe).

Maksimalus galimas esamos 110kV EPL Pagėgiai-Bitėnai (arba vienalaikis abiejų grandžių Pagėgiai-Bitėnai I ir Pagėgiai-Bitėnai II) atjungimas (per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį) negali būti ilgesnis kaip 12k.d.. Pavienis 110kV EPL Pagėgiai-Bitėnai grandžių atjungimas galimas ir ilgesniam laikui (su sąlyga, kad viena grandis išliks darbe)

Projekte nurodyti, kad PT dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su AB ESO Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su skirstomojo tinklo elektros įrenginių darbo režimais – 110kV galios transformatoriai, 35kV ir žemesnės įtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir PSO. Rangovas siunčia darbų-atjungimų grafiką AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos;

Projekte nurodyti, kad kai PSO elektros įrenginių ar OL remontui, rekonstrukcijai būtina pilnai išjungti 110 kV įtampos transformatorių pastotę, maitinančią AB ESO elektros tinklą, būtina ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų prieš numatomų darbų pradžią tarpusavyje suderinti objekto atjungimų grafiką. Atskiras grafikas nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti mėnesiniame arba rekonstrukcijos atjungimų grafikuose ir nėra ribojami arba atjungiami AB ESO tinklo naudotojai;

Projekte nurodyti, kad kai PSO perjungimų vykdymui, būtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV įtampos transformatorių pastotę, perjungimai turi būti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar STO tinklo naudotojų informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruošiamųjų darbų poreikį, priimtiną atjungimo datą;

Projekte nurodyti, kad rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. kitiems metams;

Projekte nurodyti, kad rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam mėnesiui;

Projekte nurodyti, kad bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko datų, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafike, arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 3.6 ir 3.7 punktų reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus;

Projekte nurodyti, kad organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, kurį prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims derinimui excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos;

Projekte nurodyti, kad AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų grafiką derina su tinklų naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką;

Projekte nurodyti, kad aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms;

Projekte nurodyti, kad aplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams;

Projekte nurodyti, kad PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau – OL), kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų įžeminimą gali atlikti:

AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose;

AB ESO operatyviniai darbuotojai;

PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO įrenginiuose (leidimą išduoda STO);

PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų nuėmimą, uždėjimą gali atlikti:

PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose (leidimą išduoda AB ESO);

AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose;

AB ESO operatyviniai darbuotojai;

PT dalies techninį darbo projektą (Statybos darbų organizavimo dalis) suderinti raštu su AB ESO Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su 110 kV galios transformatorių, kitų skirstomojo tinklo įrenginių darbo režimais esamose pastotėse). Projektuotojas derinimo su AB ESO procesą gali pradėti tik kai bus PSO suderinimas;

Projekte nurodyti, kad rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo dienomis bei darbo valandomis (įjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradžios skirti 1 darbo dieną). Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina rangovas.

Projektuojant 110 kV ir aukštesnės įtampos kabelinę liniją techniniame darbo projekte rangovui numatyti prievolę PSO pateikti pastatytos kabelių linijos ir kabelio pagrindinių techninių parametrų dokumentaciją tame tarpe įtraukti ir kabelio tiesioginės ir nulinės sekų vieno kilometro kabelio varžos vertes. Atlikti oro / kabelinės linijos tiesioginės ir nulinės sekų varžų matavimus ir pateikti matavimų protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL atveju, būti pateikti ilgių, varžų, talpių parametrus (L (km), R, ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaičiais po tūkstantųjų nurodytų vienetų tikslumu.

Informaciniam saugumui taikomi reikalavimai pateikiami (2) ir (3) prieduose.

KONSTRUKCIJŲ DALIS

Kabeliai nuo PVP iki įrenginių statybinių konstrukcijų tiesiami (esant poreikiui) kabeliniuose kanaluose, o atskirais atvejais, esant nedideliems atstumams (iki 10 metrų) žemėje – plastikiniuose vamzdžiuose. Techninio darbo projekto derinimo metu šis atstumas (10 metrų) gali būti keičiamas jeigu projektuojamas kabelinis kanalas trukdo privažiavimui prie įrenginių jų aptarnavimui arba atsiranda kitos Užsakovui svarbios ir motyvuotos priežastys keisti projektinius sprendinius. Kabeliniai kanalai antžeminiai arba įgilinti  g/b, uždengti g/b plokštėmis. Kabelinių kanalų tipas (antžeminiai ar įgilinti) parenkamas įvertinant kabelių kiekį ir vadovaujantis Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (išlaikant mažiausius atstumus nuo įtampą turinčių srovėlaidžių ir izoliacijos elementų iki stacionariųjų atitvarų). Priešgaisriniai užtvarai g/b kanaluose turi būti suprojektuoti pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (toliau - EĮĮBT) reikalavimus, o g/b gaminiai turi atitikti LST EN 13369 standarto reikalavimus. PSO standartiniai techniniai reikalavimai antžeminiams ir įgilintiems  gelžbetoniniams kanalams pateikiami (4) ir (5) prieduose. Nuo atskiro atviros skirstyklos įrenginio (toliau - ASĮ) pavaros arba tarpinių gnybtų spintos iki artimiausio gelžbetoninio kanalo kabelių pravedimui naudoti specialius apsauginius plastikinius vamzdžius atsparius saulės spinduliuotei ir aplinkos poveikiui. Kabelių apsauginių vamzdžių ir jų tarpusavio sujungimo sistemos turi atitikti standarto LST EN (IEC) 61386-24 reikalavimus. Vamzdžių skersmuo parenkamas pagal faktiškai klojamų kabelių kiekį, įvertinant perspektyvoje numatomus pakloti papildomus kabelius. Kabelių apsauginių vamzdžių galai prie pavarų ir gnybtų spintų užsandarinami aplinkos poveikiui atspariomis sandarinimo medžiagomis. Standartiniai techniniai reikalavimai lauke ir žemėje įrengiamų žemosios įtampos kabelių apsauginiams vamzdžiams pateikiami (6) priede.

Demontuotų statinių vietose žemės paviršius išlyginamas, reikiamose vietose iškasos užpilamos vietiniu arba atvežtiniu gruntu atstatant dangos vientisumą ir sutankinama, danga atstatoma pagal esamą.Darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir ST 121895674.06:2009  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai".

Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“ objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus.

Suprojektuoti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį.

REIKALAVIMAI TERITORIJAI, KURIOJE PLANUOJAMA ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATYBA / REKONSTRUKCIJA

EPL ir kitų PSO valdomų inžinierinių tinklų projektavimas ir rekonstrukcija turi būti vykdomi esamų (nustatytų ir įregistruotų Nekilnojamojo turto registre) apsaugos zonų ribose. Naujas atramas parinkti ir pastatyti neišplečiant esamų elektros perdavimo linijų apsaugos zonų ribų.

Kai dėl siūlomų techninių sprendinių esamos apsaugos zonos yra išplečiamos, atlikti šiuos veiksmus:

Suprojektuoti atitinkamą servitutą (-us), parengti servituto (-ų) planą (-us)

Suderinti servituto planus su servituto davėju ir servituto turėtoju (PSO);

Kai servitutas nustatomas valstybinės žemės sklype, remiantis LRV 2018-07-25 nutarimu Nr. 725 „Dėl Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kito nekilnojamojo daikto servitutu, nustatymo metodikos patvirtinimo“ apskaičiuoti kompensacijos dydį, paruošti kompensacijos apskaičiavimo aktą ir sumokėti kompensaciją valstybės žemės sklypą valdančiam patikėtiniui.

Kai servitutas nustatomas privačiame žemės sklype, sumokėti žemės sklypo savininkui sutarto dydžio kompensaciją.

Organizuoti neterminuoto (-ų) servituto (-ų) sutarties (-čių) sudarymą notarų biure, naudojant PSO parengtą sutarties projektą.

Apmokėti notarinės sutarties parengimo, tvirtinimo, registravimo Nekilojamojo turto registre išlaidas.

Kai EPL apsaugos zonos plečiamos  AB „LTG Infra“ ir (ar) AB „Via Lietuva“ nuosavybės ar patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose, žemės teisėtumo klausimas PSO EPL statyti, rekonstruoti, prižiūrėti ir remontuoti turi būti išspręstas pasirašytų Bendradarbiavimo sutarčių dėl inžinerinių tinklų statybos, priežiūros, rekonstrukcijos pagrindu.

Pateikti žemės sklypo/-ų savininko/-ų, valstybinės žemės patikėtinio sutikimą dėl PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos zonos nustatymo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu (jeigu atitinkama nuostata nebuvo įtraukta į servituto sutartį).

Pateikti žemės sklypo/-ų savininko/-ų, valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos registravimo Nekilnojamojo turto registre vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 14 dalimi (jeigu atitinkama nuostata nebuvo įtraukta į servituto sutartį).

Pateikti valstybės žemės patikėtinio sutikimą tiesti inžinerinius tinklus tuo atveju, jeigu inžineriniai tinklai projektuojami ir tiesiami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) panaikintų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos zonų, įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamojo turto registre teisės aktuose nustatyta tvarka . Apmokėti visas susijusias išlaidas. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano keitimą bei su juo susijusius kitus būtinus veiksmus ir įregistruoti (išregistruoti) nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar) panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – inžinerinių tinklų apsaugos zonos (kiekvienam objektui atskiras erdvinis failas). Jeigu PSO valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos zonos nustatomos mažesnio, negu nustatytos tenkinant viešąjį interesą (Lietuvos Respublikos  Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintuose planuose), dydžio, ir/ar žemės sklypai nebepatenka į nustatytą sumažėjusią tą pačią PSO valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos zonų teritoriją (arba jų dalis, patenkanti į šią teritoriją, pasikeičia) turi būti atliktos visos reglamentuotos viešinimo ir informavimo procedūros nurodytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje.

Derinant projektinius pasiūlymus pateikti teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos erdvinius duomenis su užpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu).

Veiksmai, nurodyti 5.2.punkte turi būti atlikti prieš teikiant projektinius pasiūlymus suderinimui PSO.

Veiksmai, nurodyti 5.3.punkte turi būti atlikti ne vėliau kaip per 5 d. d. po SLD išdavimo dienos.

Pagėgių TP rekonstrukcijos darbai turi būti vykdomi Pagėgių TP esamo žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2083-3685), esančio Beržų g. 8, Anužių k., Stoniškių sen., Pagėgių r. sav. ribose (sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis (nuomos terminas iki 2060-09-12, nuomojamas plotas — 0,4981 ha)).

Bitėnų TP rekonstrukcijos darbai turi būti vykdomi Bitėnų TP esamo žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-4715-2644), esantis Bitės g. 3A, Bitėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. ribose (sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis (nuomos terminas iki 2117-01-18, nuomojamas plotas — 5,2571 ha)).

ELEKTROTECHNIKOS DALIS

1 pav. Schema po 110 kV EPL Pagėgiai-Bitėnai antros grandies suformavimo

Bitėnų TP 110 kV skirstykloje suprojektuoti KL Pagėgiai – Bitėnai 1 išmontavimą iš Pagėgiai 2 narvelio ir jos prijungimą į esamą narvelį Pagėgiai 1.

Pagėgių TP 110 kV skirstykloje suprojektuoti narvelio Sovietskas 104 atjungimą nuo esamos OL. Suprojektuoti OL Pagėgiai – Bitėnai 2 prijungimą prie esamo narvelio Sovietskas 104 (naujas narvelio pavadinimas Bitėnai 2).

Demontuoti narvelio Sovietskas 105 110 kV laidus protarpyje nuo galinės OL atramos iki TP įrengto linijinio portalo.

Demontuoti narvelio Sovietskas 105 110 kV laidus tarp šynų Š1-110 ir skyriklio L-Sv105-1.

Numatyti žemiau išvardintų Pagėgių TP 110 kV įrenginių demontavimą ir perdavimą į LITGRID AB IPC avarinį rezervą:

Ryšio užtvėriklis R-Sovietskas 104 B, ABB DLTC-630/02 – 1 vnt.;

Ryšio kondensatorius R-Sovietskas 104 B, ABB CCA-123 – 1 vnt.;

Ryšio užtvėriklis R-Sovietskas 105 A, ABB DLTC-630/02 – 1 vnt.;

Ryšio kondensatorius R-Sovietskas 105 A, ABB CCA-123 – 1 vnt.;

Srovės-įtampos matavimo transformatoriai ST/ĮT-Sovietskas 104, PFIFFNER EJOF-123 - 3f. komplektas;

Srovės matavimo transformatoriai ST-Sovietskas 104, PFIFFNER JOF-123 - 3f. komplektas, kartu lauko tarpinių gnybtų spintomis;

Srovės-įtampos matavimo transformatoriai ST/ĮT-Sovietskas 105, PFIFFNER EJOF-123 - 3f. komplektas, kartu su lauko tarpinių gnybtų spintomis;

Srovės matavimo transformatoriai ST-Sovietskas 105, PFIFFNER JOF-123 - 3f. komplektas, kartu su lauko tarpinių gnybtų spintomis;

110 kV vamzdinė šynuotė įrengta tarp ST/ĮT-Sovietskas 105 ir dujinio jungtuvo L-Sovietskas 105 - 3f. komplektas.

Prieš demontavimą įrenginiams turi būti atlikti visi bandymai numatomi Perdavimo tinklo įrenginių bandymų reglamente. Protokolus kartu su įrenginiais perduoti IPC personalui.

Suprojektuoti srovės matavimo transformatorių ST-Sovietskas 104 ir ST-Sovietskas 105 laikančių metalo konstrukcijų demontavimą ir perdavimą į IPC avarinį rezervą kartu su kitais demontuojamais ir į rezervą perduodamais 110 kV įrenginiais.

Vietoje demontuojamo ST/ĮT-Sovietskas 104 suprojektuoti naujus srovės matavimo transformatorius, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais pateikiamais (8) priede. Projektuojant naujus ST numatyti sprendinius, reikalingus naujų ST sumontavimui nekeičiant esamų laikančių metalo konstrukcijų. Turi būti įvertintos naujų ST tvirtinimo vietos prie esamų metalo konstrukcijų, aukštis nuo ST pagrindo iki jo prijungimo gnybtų ir gnybtų tipas, leidžiantis prijungti naują ST prie esamų 110 kV vamzdinių šynų įrengtų tarp ST ir jungtuvo.

Projekte pateikti naujo ST mechaninių apkrovų ant pirminių gnybtų skaičiavimus.

Suprojektuoti naujo prijunginio L-Bitėnai 2 (esamas L-Sovietskas 104) 110 kV laidų pakeitimą naujais, ne mažesnio nei 645A elektrinės galios pralaidumo vienai fazei (243-AL1/39-ST1A arba analogas). Standartiniai techniniai reikalavimai pastotėse įrengiamiems 110 kV laidams pateikiami (9) priede. Laidai keičiami visame prijunginyje nuo Š2-110 iki naujai įrengiamo OL užvedimo į 110 kV skirstyklą.

Suprojektuoti prijunginio L-Bitėnai 2 visų pirminių įrenginių prijungimo gnybtų pakeitimą naujais. Standartiniai techniniai reikalavimai pirminių įrenginių prijungimo gnybtams pateikiami (10) priede. Esamus gnybtus demontuoti ir pilnos komplektacijos (su varžtais, veržlėmis ir kitais tvirtinimo elementais) perduoti į IPC avarinį rezervą.

Visų nenaudojamų L-Sovietskas 105 110 kV įrenginių pavarų ir gnybtų spintose po atliktų pakeitimų turi būti paliktos veikiančios apšvietimo ir apšildymo grandinės.

Nepabloginti situacijos Bitėnų TP ir Pagėgių TP žaibosaugos, įžeminimo, apšvietimo bei kitos paskirties pagalbiniuose įrenginiuose. Pažeidus bet kurią įrangą neatligintinai ją atstatyti.

Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo reikalavimus (11) priede. Visų naujų elektros įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti ant atsparių atmosferos poveikiui lentelių. Atviros skirstyklos įrenginių (toliau – ASĮ), NSSRS, KSSRS, relinės apsaugos ir automatikos (toliau – RAA) spintose esančių įrenginių ir automatinių jungiklių užrašai turi būti suderinti su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos gamybą. Jei kartu su rekonstrukcija yra keičiama ar naujai montuojama įranga kitose pastotėse, taip pat galioja reikalavimas, jog šiose pastotėse visi naujai montuojamų ar keičiamų įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO.

Projekte parašyti, kad naujai įrengiamų pirminių įrenginių techninių duomenų lentelės turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus, pateiktus (12) priede.

Projekte numatyti naujai sumontuotų pirminių įrenginių įrengimą ir patikrinimus pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų reikalavimus. Patikrinimus atlikti visiems Bitėnų TP narvelio Pagėgiai 1 pirminiams įrenginiams ir Pagėgių TP narvelio Bitėnai 2 pirminiams įrenginiams.

Projekte turi būti pateikiami 110 kV skirstyklų pirminių įrenginių trimačiai išdėstymo planai ir prijunginių, kuriuose atliekami pakeitimai, pjūvių brėžiniai su nurodytais atstumais nuo srovėlaidžių iki įvairių TP elementų. Jei projektuojami laikini prijungimo sprendiniai, kurie naudojami tik projekto įgyvendinimo metu, turi būti pateikti laikinų sprendinių vienlinijinės schemos ir pjūvių brėžiniai su nurodytais atstumais nuo srovėlaidžių iki įvairių TP elementų.

Sudarant įrenginių technines specifikacijas vadovautis įrenginių standartiniais techniniais reikalavimais, pridedamais prie šios projektavimo (techninės) užduoties. Perkeliant standartinių reikalavimų punktus į specifikacijas negalima koreguoti standartinių reikalavimų stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė“ pateiktos teksto redakcijos. Taip pat negalima standartinių reikalavimų punktų neįkelti į specifikaciją. Jei punktas konkrečiu atveju netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės specifikacijoje įrašyti „Netaikoma/Not applicable“. Papildomų punktų įtraukimas į specifikaciją lyginant su standartiniais reikalavimais arba standartinės parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta parametro ar funkcijos reikšme, išpildymu ar savybe turi būti aprašytas ir pagrįstas projekte. Techninės specifikacijos sudaromos lietuvių ir anglų kalbomis.

ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS

Suprojektuoti laidų tarp 110 kV elektros perdavimo linijos (toliau tekste – EPL) Pagėgiai-Bitėnai I, II ir Pagėgių TP portalo išmontavimo darbus.

Suprojektuoti 110 kV EPL Pagėgiai-Bitėnai I, II užvedimo į atskirus Pagėgių TP prijunginius darbus. 110 kV EPL Pagėgiai-Bitėnai I prijungiama prie esamo narvelio, prie kurio šiuo metu prijungta 110 kV EPL Pagėgiai-Bitėnai II, o 110 kV OL Pagėgiai-Bitėnai II prijungiama prie L-Sovietskas 104 narvelio.

Laidus prijungimui projektuoti ne mažesnio, nei 645A elektrinės galios pralaidumo vienai fazei (243-AL1/39-ST1A arba analogas).

110 kV OL Pagėgiai-Bitėnai I, II galinėje atramoje Nr. 1 į Pagėgių TP pusę suprojektuoti naujas izoliatorių girliandas, naują linijinę armatūrą bei naujus žaibosaugos trosus (toliau tekste – ŽT). Esant poreikiui įrengti vibracijos slopintuvus. Pateikti ŽT atsparumo trumpojo jungimo srovėms skaičiavimus ir jų rezultatus. Pateikti izoliatorių girliandų sudėtinių dalių brėžinius (sudėtinės dalys, normatyvinės linijinės armatūros apkrovos).

Suprojektuoti 110 kV EPL Pagėgiai-Bitėnai I kabelių (toliau tekste - KL) atjungimo nuo Bitėnų TP Š2-110, perklojimo ir prijungimo prie Bitėnų TP Š1-110 darbus. Suprojektuoti naujas kabelių galines movas ir viršįtampių ribotuvus. Esant galimybei (jei liks nepanaudoto KL ilgio) prie galinių movų suformuoti 3m arba ilgesnes KL atsargas. Išmontuoti nereikalingą KL gelžbetoninį kanalą.

Suprojektuoti KL ekranų įžeminimo dėžės prie naujai įrengiamų galinių movų.

Pateikti pertvarkomų EPL atkarpų (atrama – portalai) išilginius profilius. Profilyje turi būti nurodyti atstumai nuo apatinių laidų iki žemės paviršiaus esant kritiniam EPL darbo režimui (aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s). Pateikti laidų ir ŽT tempimo jėgų ir įlinkių skaičiavimų rezultatus montažiniame ir nusistovėjusiame EPL darbo režimuose.

Pateikti pertvarkomų EPL atkarpų trasos planus. Trasų planuose turi būti galima identifikuoti esamų ir projektuojamų laidų bei esamų ir projektuojamų OL apsaugos zonų padėtį horizontalioje projekcijoje.

Pateikti 110 kV EPL Pagėgiai-Bitėnai I, II laidų užvedimo į Pagėgių TP portalus 3D brėžinius su nurodytais atstumais tarp įtampą turinčių dalių ir įžemintų konstrukcijų bei tarp skirtingų fazių laidų.

Suprojektuoti KL apsaugą nuo išorinio mechaninio poveikio, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijoms.

Pateikti atnaujintus 110 kV EPL Pagėgiai-Bitėnai I, II pasus ir kadastrines bylas.

Suprojektuoti ir parinkti OL bei KL elementus, vadovaujantis (13) – (30) prieduose pateiktais reikalavimais.

Parengti techninių specifikacijų bylą, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Techninių projektų specifikacijos. Sudarant technines specifikacijas, kaip papildoma įranga, turi būti specifikuotos visos naudotinos medžiagos (kabelių ekranų įžeminimo dėžės, elektroniniai pasyviniai žymekliai, ekranų įžeminimo viršįtampių ribotuvai, įžeminimo elementai ir kt.), kurios nepatenka į pagrindinės įrangos sąrašą. Techninio darbo projekto techninės specifikacijos sudaromos lietuvių ir anglų kalbomis. Visa tiekiama įranga (pagrindinė ir papildoma) privalo atitikti LST EN, IEC ar lygiaverčių standartų reikalavimus.

RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS

Bendra dalis:

Techniniame darbo projekte atlikti būtinus skaičiavimus vadovaujantis EĮĮT matavimų transformatorių, RAA principų ir įtaisų parinkimui.

Techniniame darbo projekte numatyti RAA derinimo, konfigūravimo, nuostatų keitimo darbus bei kompleksinius bandymus, pagal LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento, EĮĮT, elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimus.

Kompleksiniai bandymai techniniame darbo projekte turi būti numatyti atlikti vadovaujantis AB LITGRID forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika >RAA kompleksinių bandymų aprašas;

Techniniame darbo projekte numatyti, jog konfidencialios įrangos, įtrauktos į įrangos, atitinkančios LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus registrą, įrangos derinimo su Litgrid AB metu, sąrašas bus pateikiamas kaip priedas potencialiems objekto LITGRID AB rangovams, kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą arba tinklų naudotojų pasirinktiems rangovams, su kuriais LITGRID AB yra pasirašius trišalę ar keturšalę prijungimo paslaugos sutartį ir kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą;

Techniniame darbo projekte sudaryti RAA pakeitimų Pagėgių TP struktūrines schemas:

RAA atjungimo nuo matavimo transformatorių;

pastotės pagrindinių įrenginių valdymo blokuočių grandinėse;

RAA įrenginių funkcinių ryšių ir elementų išdėstymo pakeitimų esamose RAA vidaus spintose;

RAA įrenginių funkcijų tarpusavio sąveikų;

Elektros perdavimo linijų (toliau EPL) L-Sovieskas 104 ir L-Sovietskas 105 susijusių RAA telekomandų perdavimo (perduodamų/ priimamų, tiesiogiai arba tranzitu, rezervinės) tarp Perdavimo tinklo pastočių funkcinę/struktūrinę schema. Schemoje(-se) turi būti vaizduojama ir nurodyta visų perduodamų (perduodamų/ priimamų, tiesiogiai arba tranzitu, rezervinės) komandų paskirtys, kiekiai, perdavimo/priėmimo kanalų tipai, išsaugomi perkeliami telekomandų perdavimo įrenginiai, RAA ir kiti įrenginiai ar įtaisai dalyvaujantys telekomandų formavime ir perdavime;

nuolatinės operatyviosios srovės tiekimo schemos pakeitimų demontavus EPL L-Sovieskas 104 ir L-Sovietskas 105 RAA įrenginius;

Antrinių RAA elektros grandinių kabeliai ir laidai  – vario gyslomis, su degimo nepalaikančia izoliacija. Visi kabeliai RAA elektros grandinėse, tame tarpe sujungiantys  atviros skirstyklos įtaisų antrines grandines su mikroprocesoriniais įtaisais, turi būti ekranuoti (koncentrinės varinės juostos ekranu) ir numatytas jų potencialų išlyginimas. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams kabeliams jungiantiems relinės apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius įrenginius pateikiami (31) priede, lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams (32) priede;

- 110 kV EPL Bitėnai – Pagėgiai 1 ir Bitėnai – Pagėgiai 2 RAA:

Pagėgių TP reikalingi suprojektuoti ir atlikti pakeitimai.

EPL L-Bitėnai 1 prijunginio mikroprocesorinis RAA įrenginys (ABB RELION REL670) ir telekomandų perdavimo įrenginys (ABB NSD570) išsaugomi ir panaudojami EPL Bitėnai – Pagėgiai 1 apsaugoms ir automatikai.

Esama EPL L-Sovietskas 104 RAA vidaus spinta  turi būti panaudota EPL Bitėnai – Pagėgiai 2 apsaugoms, jos operatyvinis pavadinimas turi būti pakeistas į „L-Bitėnai 2“ (tame tarpe ir atviros skirstykloje esančioms prijunginio spintoms ir įrenginiams, pagal LITGRID AB operatyvinių žymėjimų sudarymo tvarkos reikalavimus). Minėtoje RAA vidaus spintoje turi būti suprojektuotas ir atliktas telekomandų perdavimo įrenginio (vieno iš dviejų, esančio rezerve) ir telekomandoms valdyti skirtų dvipozicinių relių perkėlimas iš esamos L-Bitėnai 1 RAA vidaus spintos (ABB NSD570) telekomandų perdavimui į Bitėnų TP L-Bitėnai 2 prijunginio RAA įrenginius.

Turi būti išsaugoma esama EPL L-Sovietskas 104 RAA vidaus spinta ir joje esantis mikroprocesorinis RAA įrenginys (ABB RELION REL670).

Turi būti pakeistos visos vidinio montažo laidų ir kontrolinių kabelių ir jų laidininkų žymės (markiruotės) dėl prijunginio L-Sovietskas 104 pavadinimo keitimo į „L-Bitėnai 2“ RAA prijunginio vidaus ir lauko tarpinių gnybtų spintose, pirminių įrenginių pavarose, srovės matavimo transformatorių išvadų dėžutėse, Š2-110 įtampo matavimo transformatoriaus lauko tarpinio gnybto spintoje, Š2-110 šynų diferencinės apsaugos terminale ir jos vidaus spintoje.

EPL L-Sovieskas 104 ir L-Sovietskas 105 aukšto dažnio ryšio kanalu veikiančių diferencinių linijų apsaugų įrenginius demontuoti ir utilizuoti.

Esama EPL L-Sovietskas 105 prijunginio RAA vidaus spinta (su ABB RELION REL670 įrenginiu), srovės matavimo transformatoriaus ir jungtuvo lauko tarpinių gnybtų spintos išsaugomos bei paliekamos rezerve. Atjungiamos bei izoliuojamos nenaudojamos prijunginio antrines RAA grandinės (atjungiamos įtampos matavimo grandinės, srovės matavimo grandinės atjungiamos ir užtrumpinamos lauko tarpinių gnybtų spintoje, ir t.t.), atitinkamai turi būti pataisyti esami RAA dalies brėžiniai.

Demontavus minėtų prijunginių aukšto dažnio ryšio kanalu RAA įrangą išlaikyti Pagėgių TP antrinių grandinių funkcionalumą.

EPL L-Bitėnai 1 demontuoto telekomandų perdavimo įrenginio (vieno iš dviejų, esančio rezerve) ir dvipozicinių relių vietas pasukamame rėme uždengti montažine plokšte.

Išsaugomų RAA įrenginių įtampos matavimo grandines prijungtas prie L-Sovietskas 104, L-Sovietskas 105 šiuo projektu demontuojamų ST/ĮT matavimo transformatorių antrinių apvijų, projektuoti ir perjungti prie Š1-110 ir Š2-110 įtampos matavimo transformatorių antrinių apvijų.

Esama ST/ĮT L-Sovietskas 104 lauko tarpinių gnybtų spinta išsaugoma ir panaudojama naujo ST Bitėnai 2 RAA grandinėms (suprojektuoti ir atlikti spintoje reikiamus pakeitimus), panaudojant esamus arba įrengiat naujus kontrolinius kabelius į atitinkamas PVP spintas.

      - Esama ST/ĮT L-Sovietskas 105 lauko tarpinių gnybtų spinta išsaugoma.

      - Atlikti EPL L-Bitėnai 1 ir Bitėnai 2 RAA derinimo darbus.

      - Pakoreguoti Pagėgių TP RAA dalies esamus brėžinius ir pateikti redaguojamu .DWG formatu.

Bitėnų TP reikalingi suprojektuoti ir atlikti pakeitimai:

Atlikti EPL L-Pagėgiai 1 ir L-Pagėgiai 2 RAA derinimo darbus.

Pakoreguoti 110 kV Bitėnų TP RAA dalies darbo projektą ir pateikti redaguojamu .DWG formatu.

RAA nuostatų išdavimas ir keitimas.

Turi būti atliktas RAA nuostatų keitimas 110 kV Bitėnų TP, Pagėgių TP, Usėnų TP, Šilutės TP, Saugų TP, Priekulės TP ir Klaipėdos TP.

Sudarant darbų grafiką jame numatyti darbo laiko sąnaudas reikalingas PSO RAA nuostatų skaičiavimų užduočių  parengimui.

Įvertinti/atsižvelgti į RAA nuostatų išdavimo terminus sudarant atjungimų grafiką.

RAA Nuostatų skaičiavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindinę įrangą pagal parengto PSO dalies techninio darbo projekto, kuriam atlikta ekspertizė, technines specifikacijas.

Vienu etapu rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar keliems prijunginiams jose),  RAA nuostatai išduodami  5 mėnesių laikotarpiu po pagrindinės įrangos suderinimo.

Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar keliems prijunginiams jose), RAA nuostatai išduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui išduodami 5 mėnesių laikotarpių po pagrindinės įrangos suderinimo. Sekantiems etapams išduodami RAA nuostatai po kiekvieno etapo užbaigimo 3 mėnesių laikotarpyje.

Keliais etapai rekonstruojamoje ar statomoje pastotėje ar skirstykloje (vienam ar keliems prijunginiams jose) reikalingoms laikinų sujungimų schemoms RAA nuostatai išduodami 3 savaičių bėgyje suderinus su PSO laikinų sujungimų schema ir atjungimų grafiką.

Pastotėse ir skirstyklose, kuriose RAA nuostatų keitimo poreikis yra susijęs su statoma ar rekonstruojama pastote (vienu ar keliais prijunginiais jose), RAA nuostatų pakeitimai vykdomi įjungus rekonstruotą ar naujai pastatyta pastotę. Tokiais atvejais RAA nuostatų užduotys išduodamos iki rekonstruojamos ar naujai pastatytos pastotės ar skirstyklos (vieno ar kelių prijunginių jose) įjungimo po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo.

PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS

Pagėgių 110/35/10 kV TP reikalinga suprojektuoti pakeitimus:

Esamą L-Sovietskas 104 prijunginį pertvarkyti į L-Bitėnai 2 prijunginį, L-Sovietskas 104 prijunginiui perprojektuojant operatyvinius pavadinimus signalams, diskretinio valdymo komandoms, matavimams nuo RAA bei matavimams nuo MDV.

Pagėgių TP TI sąrašo TS, TV, TM_RAA, TM_MDV ir aj_grupes puslapiuose atlikti pilną peržiūrą visiems prijunginiams ir esant poreikiui pakoreguoti teleinformacijos, kurios pavadinimuose naudojama L-Sovietskas 104 sąvoka, operatyvinius pavadinimus.

Įvertinti 8 skyriaus „Relinės apsaugos ir automatikos dalis“ 8.6 punkto reikalavimus bei atlikti reikiamus pakeitimus Pagėgių TP TI sąraše pervardinant, naikinant arba įtraukiant naują teleinformaciją (signalus, valdymo komandas, matavimus).

Esamo prijunginio L-Sovietskas 105 teleinformaciją (signalai, valdymas, matavimai) pažymėti naikinimui iš teleinformacijos sąrašo.

Įvertinti 8 skyriaus „Relinės apsaugos ir automatikos dalis“ 8.8.1 punkto reikalavimus dėl RAA nuostatų keitimo Pagėgių 110/35/10 kV TP. Esant poreikiui perprojektuoti esamą teleinformaciją (įtraukiant naują TI, koreguojant esamą TI arba naikinant esamą TI).

Bitėnų 330/110/10 kV TP 110 kV dalyje reikalinga suprojektuoti pakeitimus:

Įvertinti 8 skyriaus „Relinės apsaugos ir automatikos dalis“ 8.8.1 punkto reikalavimus dėl RAA nuostatų keitimo Bitėnų 330/110/10 kV TP 110 kV dalyje. Esant poreikiui perprojektuoti esamą teleinformaciją (įtraukiant naują TI, koreguojant esamą TI arba naikinant esamą TI).

Įvertinti 8 skyriaus „Relinės apsaugos ir automatikos dalis“ 8.8.1 punkto reikalavimus dėl RAA nuostatų keitimo Usėnų TP, Šilutės TP, Saugų TP, Priekulės TP ir Klaipėdos TP. Esant poreikiui perprojektuoti esamą teleinformaciją (įtraukiant naują TI, koreguojant esamą TI arba naikinant esamą TI).

Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis PSO patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu, patalpintu adresu http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/pastociu-ir-skirstyklu-irangos-nuotoliniam-valdymui/2796 ir pateikiamu prie šios projektavimo užduoties (33) priede.

Užsakovas pateikia Pagėgių TP ir Bitėnų TP esamos teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) sąrašus projektavimo paslaugą atliekančiai organizacijai (34) priede ir (35) priede.

Užsakovas taip pat pateikia ir susijusių transformatorių pastočių (Usėnų TP, Šilutės TP, Saugų TP, Priekulės TP ir Klaipėdos TP) TI sąrašus projektavimo paslaugą atliekančiai organizacijai, jeigu pagal 8 skyriaus „Relinės apsaugos ir automatikos dalis“ 8.8.1 punkto reikalavimus dėl RAA nuostatų keitimo susijusiose TP nustatomas poreikis esamos teleinformacijos apimčių koregavimui (papildymas, naikinimas arba koregavimas).

Turi būti ištestuota visa naujai įtraukta teleinformacija arba koreguota teleinformacija Pagėgių TP arba Bitėnų TP, o taip pat ir susijusiose transformatorių pastotėse dėl RAA nuostatų keitimo.

TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO DALIS

Teleinformacijos surinkimas, perdavimas ir valdymas tarp Bitėnų TP bei Pagėgių TP naujai projektuojamų įrenginių ir PSO dispečerinio valdymo sistemos (toliau – DVS) turi būti vykdomas per esamus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginius (TSPĮ).

Turi būti atliktas TSPĮ konfigūravimas, derinimas ir testavimas išsaugant esamas TSPĮ teleinformacijos apimtis ir funkcionalumą.

Esant nepakankamiems TSPĮ resursams, TSPĮ papildyti reikiama aparatine ir programine įranga.

TSPĮ turi būti suprojektuoti ir įrengti pagal reikalavimus:

standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams (36) priede;

perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus aprašo priedus (37) priede.

minimalius informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui (38) priede.

TSPĮ turi vykdyti duomenų mainus:

IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS;

IEC 61850 ed. 2 (Client) su RAA įrenginiais, rezervavimas pagal standartą IEC 62439 (PRP);

laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo esamo pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio (PLSĮ).

Testavimas ir bandymai:

TSPĮ duomenų mainų testavimas (angl. site acceptance test - SAT) įdiegus įrangą objekte pagal projektą, pateikiant testavimo protokolą.

Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui susijusiuose objektuose (Šilutės TP, Saugų TP, Priekulės TP ir Klaipėdos TP):

turi būti įvertinti teleinformacijos apimčių pakeitimai  susijusiuose  PSO objektuose ir juose suprojektuoti ir atlikti reikiami teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimai;

projekto derinimo metu turi būti suderinti techniniai sprendiniai,  paruošti ir pateikti pilni TSPĮ konfigūracijoje esančių signalų sąrašai, įskaitant naikinamus bei naujai projektuojamus signalus;

turi būti atliktas reikiamas TSPĮ konfigūravimas, o esant nepakankamiems TSPĮ resursams turi būti atnaujinta ar papildyta TSPĮ programinė įranga.

Kvalifikacija ir darbai:

TSPĮ ir komplektuojamų įrenginių montavimą ir konfigūravimą turi vykdyti įrangos gamintojo arba jo įgaliotų asmenų sertifikuotose centruose atestuotas personalas;

kvalifikacijos atestatai pateikiami  iki darbų pradžios;

darbai turi būti suplanuoti ir atliekami taip, kad duomenų perdavimo traktas ir TSPĮ būtų sukonfigūruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo įvedimo į eksploataciją;

teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame ir darbo projektuose turi būti pateikta atskirose bylose remiantis PSO reikalavimais techninių projektų sudėčiai, kurie pateikti (39) priede.

ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS IR MATAVIMŲ DALISAPSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS

- Dėl 110 kV EPL Pagėgiai – Bitėnai antros grandies suformavimo ir perjungimo:

  - 330/110 kV Bitėnų TP 110 kV skirstykloje perjungiant ETL Bitėnai-Pagėgiai 1 grandį prie 110 kV narvelio L-Pagėgiai 1 turi būti:

    - patikrintas 110 kV L-Pagėgiai 1 prijunginyje 110 kV TAS spintoje (R41) įrengtos kontrolinės (techninės) elektros apskaitos veikimas, elektros apskaitos duomenų perdavimas į PSO automatizuotą elektros apskaitos sistemą per komercinių duomenų valdiklį KDV bei realaus laiko matavimai į PSO Dispečerinio valdymo sistemą (DVS) per realaus laiko momentinių duomenų valdiklį MDV. Turi būti ištestuotas realaus laiko matavimų perdavimas per MDV į DVS ir pateiktas testavimo protokolas.

  - 110/35/10 kV Pagėgių TP 110 kV skirstykloje perjungiant ETL Pagėgiai - Bitėnai-2 grandį prie 110 kV esamo narvelio L-Sovetskas 104, demontavus pastarosios ETL ir 110 kV ETL L- Sovetskas 105 įvadus turi būti:

atsižvelgiant į Elektrotechnikos ir RAA dalies reikalavimus keičiant L-Sovetskas 104 prijunginyje įrengtus matavimo transformatorius ST-104 ir ST/ĮT-104 ir vietoje jų įrengiant naujus srovės matavimo transformatorius ST-Bitėnai 2, pastarieji sSrovės transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami įvertinant L-Bitėnai 2 prijunginio pralaidumą ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo tikslumą visame apkrautumo diapazone;

nauji 110 kV srovės matavimo transformatoriai turi atitikti PSO nustatytus standartinius techninius reikalavimus. Reikalavimai 110 kV srovės ir įtampos matavimo transformatoriams nurodyti šios Projektavimo užduoties 6 skyriuje;

Elektros apskaitoms naudojami nauji matavimo transformatoriai iki statinių statybos užbaigimo procedūrų pradžios turi būti įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą, metrologiškai patikrinti bei su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą;

rekonstruotos L-Bitėnai 2 (esamo L-Sovetskas 104) prijunginio elektros apskaitos. Šiems tikslams KAS-2 spintoje turi būti demontuotos L-Sovetskas 104 ir L-Sovetskas 105 komerciniai pagrindiniai bei L-Sovetskas 105 komercinis dubliuojantis elektros skaitikliai su priklausiniais (ARĮ įranga, bandymo gnybtynai ir kiti su PSO Infrastruktūros priežiūros centro Vakarų regionu suderinti įrenginiai ir įtaisai) bei KAS-1 spintoje įrengtas MDV2. Demontuojant minėtus elektros skaitiklius, turi būti atstatytas kitų elektros skaitiklių duomenų perdavimas per KDV. Rekonstrukcijos metu numatyti atitinkamų elektros apskaitos esamų antrinių grandinių bei srovės kilpų kabelių demontavimą. Projekto vykdymo metu Užsakovui (PSO Infrastruktūros priežiūros centro Vakarų regionui) turi būti perduoti demontuoti elektros skaitikliai, bandymo gnybtynai ir MDV2 bei kita suderinta elektros apskaitoje naudojama įranga ir įrenginiai. Kita nenaudotina įranga turi būti utilizuota.

KAS-2 spintoje L-Sovetskas 104 110 kV prijunginio komercinis dubliuojantis elektros skaitiklis turi būti perjungtas prie L-Bitėnai 2 prijunginyje įrengtų naujųjų srovės transformatorių elektros apskaitai skirtų antrinių grandinių. KAS-2 spintoje įrengtų įtaisų ir pačios spintos operatyviniai žymėjimai, bei laidininkų ir kabelių markiruotės turi būti pakeistos atsižvelgiant į prijunginio bei prijunginyje įrengtos įrangos pakeitimus;

po L-Bitėnai 2 elektros apskaitos perjungimo turi būti išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių elektros apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros apskaitai naudojamų įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU matavimo protokolai;

naujųjų srovės transformatorių ST-Bitėnai 2 gnybtynų spinta (gnybtynas) turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus lauko tarpinių gnybtų spintoms, pateiktus (41) priede. Projektuojant jame turi būti išskirtas plombuojamas skyrius su kontrolinei elektros apskaitai skirtais gnybtynais ir įtaisais;

srovės transformatorių ST-Bitėnai 2 naujoje gnybtų spintoje (gnybtyne) projektuojama įranga bei įtaisai turi būti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 54 lauko tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo – 25 oC iki +55 oC;

srovės transformatorių antrinių grandinių įžeminimą bei srovės transformatorių koeficientų perjungimą (projektavimo metu parenkant šerdis su atšakomis) suprojektuoti įrengti ST gnybtų spintoje (gnybtyne);

naujoje ST gnybtynų spintoje (gnybtyne) įrengti kištukiniai lizdai, apšvietimas, antikondensacinis šildymas turi turėti atskirą užrezervuotą maitinimą iš perdavimo tinklo kintamosios srovės savųjų reikmių skydo (PSO KSSRS). KAS-2 spintoje elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui skirtų 12VDC rezervinio maitinimo bloko, Ethernet terpių keitiklio, duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio (KDV, A1) maitinimas turi būti paliktas be pokyčių (iš perdavimo tinklo kintamosios srovės savųjų reikmių skydo (PSO KSSRS);

Vadovaujantis EĮĮBT reikalavimais visų elektros apskaitos schemos elementų (tarp jų ir elektros apskaitų bei gnybtynų spintų vidinio montažo laidininkų) prijungimo kabeliai ir laidininkai turi būti izoliuoti, vienvieliai, varinėmis gyslomis. Elektros apskaitos schemos elementų prijungimo kabeliai turi būti su apsauginiu koncentrinės varinės juostos ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai turi būti paskaičiuotas ir suprojektuotas potencialų išlyginimas. Reikalavimai kabelių klojimo būdui turi būti pateikiami projekto statybinėje dalyje. Kiti standartiniai techniniai reikalavimai, kontroliniams kabeliams pateikiami (31) priede, lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams (32) priede;

Visi nauji elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai turi būti vientisi ir pagaminti iš neperforuotos medžiagos;

    - po L-Bitėnai 2 prijunginio elektros apskaitos rekonstrukcijos turi būti patikrintas elektros apskaitos duomenų perdavimas į PSO automatizuotą elektros apskaitos sistemą (per KDV) bei realaus laiko matavimai į PSO Dispečerinio valdymo sistemą (DVS) (per MDV). Turi būti ištestuotas realaus laiko matavimų perdavimas per MDV į DVS ir pateiktas testavimo protokolas.

APLINKOSAUGOS DALIS

Techniniame darbo projekte pateikti informaciją apie statomų objektų galimą poveikį aplinkai, taip pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinės saugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas, įskaitant bet neapsiribojant nurodytais šiame skyriuje. Techniniame darbo projekte turi būti pateikti duomenys apie:

projekto įgyvendinimo metu ir eksploatavimo metu susidarysiančias atliekas, nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius, įskaitant demontuojamus PSO reikmėms nereikalingus įrenginius ir požeminius inžinierinius tinklus;

apskaičiuotą projekto įgyvendinimo metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį ir tūrį, nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą;

reikalavimus įrenginių tiekėjams, kad šie privalo pateikti informaciją apie įrenginiuose esančių cheminių medžiagų (dujos SF6 ir alyva) kiekius ir markes, taip pat pateikti jų sertifikatus ir saugos duomenų lapus;

aprašyti priemones, kurių turi imtis rangovas statybvietėje mažindamas triukšmą, oro ar grunto taršą bei kitus veiksnius žmonėms ir aplinkai.

Nurodyti įpareigojimus Rangovui:

savo sąskaita, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti projekto įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas „Atliekų tvarkymo taisyklių“, „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ nustatyta tvarka (GPAIS sistemoje);

atliekų apskaitos dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas, jų kopijas pateikti techninę priežiūrą vykdantiems asmenims;

PSO reikmėms nereikalingi įrenginiai ir konstrukcijos turi būti išmontuoti arba atskirti ir išrūšiuoti iki atskirų atliekų rūšių pagal atliekų kodus. Demontuota elektros įranga, įskaitant alyvinius įrenginius, atliekų tvarkytojams perduodama neišardyta, jeigu tokią įrangą galima vežti kaip gabaritinį krovinį. Atskirų įrangos elementų, kurių išmontavimas numatytas technologikškai, išmontavimo darbai (pvz. didžiatūrių jungtuvų įvadų išmontavimas) nelaikomi ardymu. Demontuotos elektros įrangos ardymą atlieka atliekų tvarkytojai turintys teisę tvarkyti šias atliekas. Visi demontuotos elektros įrangos ardymo darbai atliekami tik atliekų tvarkytojo teritorijoje. Prieš perduodant atliekų tvarkytojams alyvinius elektros įrenginius, Rangovai privalo organizuoti alyvos išleidimą bei jos pridavimą atliekų tvarkytojams. IEC tipo srovės matavimo transformatorius IMB konstrukcijos su smėliu, kurių alyvos išleidimas sudėtingas galima perduoti atliekų tvarkytojui ir neišleidus iš jų alyvos, jeigu įrenginiai yra sandarūs ir užtikrinamas saugus šių įrenginių pakrovimas bei nugabenimas iki atliekų priėmimo vietos. Atliekų tvarkytojas, kuriam perduodamos atliekos, privalo turėti tokių atliekų tvarkymo licenciją ir išduoti pavojingųjų atliekų lydraštį visam įrenginių svoriui;

susidariusias antrines žaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei dalyvaujant PSO atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbančiai įmonei su kuria PSO turi galiojančią sutartį (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose (perdavimo-priėmimo aktai, vežimo lydraščiai ir kt.) atliekų darytoju nurodant PSO), o kitas susidariusias atliekas savo sąskaita perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose atliekų darytoju nurodant Rangovą);

objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių atliekų ataskaitą (metines ataskaitas Excel (*.xlsx) formatu (ištrauktas iš GPAIS) ir/ar ataskaitą už visą rekonstrukcijos laikotarpį, suformuotą naudojantis GPAIS, taip pat Excel (*.xlsx) formatu), ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus;

vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių (akumuliatorių baterijos)  apskaitą  „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo“, „Atliekų tvarkymo įstatymo” ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikti PSO parengtas ataskaitas, ir, jei būtina, šių ataskaitų pagrindu, parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius;

GAISRINĖS SAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS DALIS

Statybinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal norminio dokumento Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai nustatytus reikalavimus. Kai statybinę konstrukciją kertantis kabelis yra plastikiniame vamzdyje, turi būti užsandarintas tarpas tarp vamzdžio ir kabelio. Angų sandarinimui naudojamos medžiagos turi būti išbandytos pagal standarto LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ reikalavimus.

Techniniame darbo projekte numatyti projektinius sprendinius, nustatančius technines priemones, darbų metodus, užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą.

Vykdant darbus gyvenvietėse, aptverti statybos aikšteles pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo (40) priedo reikalavimus, kitose vietovėse aptverti iškastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 dieną.;

PRIEDAI

- Priedas – Minimalūs inf. saugumo reikalavimai projektavimui ir diegimui

- Priedas - Minimalūs Informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui

- Priedas - Reikalavimai_igilintiems_kabeliu_kanalams-2023-12-28

- Priedas - Antzeminiai gb kanalai standartiniai techniniai reikalavimai 2023-11-26

- Priedas - Kl apsauginiams vamzdžiams_2020-12-09

- Priedas - 110_kV_matavimo_transformatoriams_2024-05-06__24NU-185

- Priedas - 400-110_kV_laidams_TP_teritorijoje-2020-09-18_20NU-327

- Priedas - 400-330-110 kv įrenginių prijungimo gnybtams 2020-12-23_NU-474

- Priedas - PTOTPSŽ tvarkos aprašas_2024 Final

- Priedas - techninių duomenų lentelėms 2023-07-20 23NU-326

- Priedas - Standartiniai techniai reikalavimai 110 kV įtampos OL stiklinių izoliatorių girliandų sudėčiai

- Priedas - 110 kV polimeriniams strypiniams izoliatoriams 2022-12-08 Nr. 22NU-448

- Priedas - 330-110_kV_itampos_OL_stikliniams_lekstiniams_izoliatoriams_2023-08-17_23NU-364

- Priedas - 400-110_kV_itampos_OL_laidu_ir_zaibosaugos_trosu_be_SK_pleistinio_tipo_tempiamiesiems_gnybtams

- Priedas - 400-110_kV_itampos_OL_laidu_ir_zaibosaugos_trosu_be_SK_varztinio_tipo_tempiamiesiems_gnybtams_2020-05-15

- Priedas - 400-110_kV_itampos_OL_laidu_ir_zaibosaugos_trosu_be_SK_presuojamo_tipo_jungiamiesiems_gnybtams

- Priedas - 400-110_kV_itampos_OL_laidu_ir_zaibosaugos_trosu_be_SK_presuojamo_tipo_tempiamiesiems_gnybtams_2020-05-15__20NU-159

- Priedas - 400-110_kV_itampos_OL_zaibosaugos_trosams_be_sviesolaidinio_kabelio_2020-05-15__20NU-163

- Priedas - 400-110_kV_itampos_OL_neizoliuotiems_aliumininiams_su_plieniniu_viju_serdimi_laidams_2024-05-30_Nr_24NU-250 (5)

- Priedas - 400-110_kV_itampos_OL_aliumininius_su_plieniniu_viju_serdimi_laidus_laikantiems_gnybtams_2020-05-15__20NU-154

- Priedas - 400-110_kV_itampos_OL_zaibosaugos_trosui_su_sviesolaidiniu_kabeliu_2015-07-29__15NU-197

- Priedas - 400-110_kV_itampos_OL_atramu_izeminimo_konturo_elementams_2020-05-15__20NU-155

- Priedas - 400-110_kV_itampos_OL_atramu_izeminimo_konturo_irengimui_2020-05-15__20NU-156

- Priedas - 110_kV_itampos_OL_vibracijos_slopintuvams_stokbridzo_tipo_2020-05-14__20NU-150

- Priedas - 400-110_kV_įtampos_oro_linijų_izoliatorių girliandų armaturai-2024-08-09_24NU-388 (2)

- Priedas - 110_kV_itampos_KL_su_plastikine_izoliacija_galinems_movoms_2023-12-04__23NU-518

- Priedas - 110_kV_klojant_KL_uzpilant_gruntu_ir_apsaugant_plokstemis_atviru_budu_2023-07-07_23NU-308

- Priedas - 110_kV_klojant_KL_uzpilant_smeliu_ir_apsaugant_plokstemis_atviru_budu_2023-07-05_23NU-295

- Priedas - RAA Kontr kab. jung. RAA ir AS pirminius irenginius_210609_NU-185

- Priedas - Lauko ir vidaus spintu vidinio montazo laidams 2024-07-17_24NU-344

- Priedas - NVRA_20240307

- Priedas - Pagegiai_110_TI_sarasas_20241002

- Priedas - Bitenai_110_TI_sarasas_20221129_20240322

- Priedas - Standartiniai techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams 2023_09_21

- Priedas - Nuotolinio valdymo reikalavimų aprašas_20240307

- Priedas - Minimalūs inf. saugumo reikalavimai projektavimui ir diegimui

- Priedas - LITGRID AB reikalavimai techninių projektų sudėčiai

- Priedas - Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas

- Priedas - RAA lauko tarpiniu gnybtu spintoms 24NU-342