STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 110 kV PIRMINIŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO GNYBTAMS/ STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 110 kV PRIMARY EQUIPMENT CONNECTORS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or Nr. | Psl. Nr./ Pg. Nr. |
| 110 kV PIRMINIŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO GNYBTAS/ 110 kV PRIMARY EQUIPMENT CONNECTOR |  | 6 vnt. | Tiekiamas kiekis/ Quantity supplied |  |  |
|  |  |  | Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |
|  | Pirminių įrenginių prijungimo gnybtų medžiagų lydinių cheminės ir mechaninės savybės turi atitikti standartų reikalavimus/ Materials alloys chemical and mechanical properties of the primary equipment connectors shall meet requirements of the standards | LST EN 573-3 a) LST EN 1706 a) |  |  |  |
|  | Pirminių įrenginių gnybtų tvirtinimo detalių mechaninės savybės turi atitikti standarto reikalavimus/ Mechanical properties of primary equipment connectors fasteners shall meet requirements of the standard | LST EN ISO 3506 a) |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's management system quality shall be evaluated by certificate | ISO 9001 b) |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos pagal IEC 61936-1/ Operating conditions according to IEC 61936-1 | Lauko a)/ Outdoor a) |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip1)/ Highest operating ambient temperature shall be not less than1), oC | +40 c) |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip1)/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than1), oC | -40 c) |  |  |  |
|  | Vardiniai dydžiai:/ Rated characteristics: |  |  |  |  |
|  | Aukščiausioji įrenginio įtampa pagal IEC 60038/ Highest voltage for equipment according to IEC 60038, (Um), kV | ≥123 a) |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis/ Rated frequency, Hz | 50 a) |  |  |  |
|  | Vardinė ilgalaikė srovė pagal IEC 60059 / Rated normal current according to IEC 60059, (Ir), A | ≥200a) |  |  |  |
|  | Gnybto lizdo vidinis skersmuo prijungiamam lanksčiam (AS150/24 tipo) laidininkui / Inner diameter of connector socket for connecting flexible (AS 150/24 type) conductors, mm | 17,1 a) |  |  |  |
|  | Vardinė trumpojo jungimo (≥1s) atsparumo srovė pagal IEC 60059 / Rated short-time (≥1s) withstand current according to IEC 60059, (Ik), kA | ≥25 a) |  |  |  |
|  | Elektrinis laidumas pagal LST EN 1706)/ Electrical conductivity according to LST EN 1706, MS/m | 16 ÷ 27 a) |  |  |  |
|  | Šiluminis laidumas pagal LST EN 1706 / Thermal conductivity according to LST EN 1706 , W/(mK) | 130 ÷ 180 a) |  |  |  |
|  | Gnybtų lydinio cheminės ir mechaninės savybės pagal LST EN 1706:/ Connectors alloys chemical and mechanical properties according to LST EN 1706: |  |  |  |  |
|  | Aliuminio lydinio grupė/ Aluminum alloy group | Al Si 7 Mg a) arba/or Al Si 10 Mg a) |  |  |  |
|  | Grūdinimo laipsnis/ Temper designation | T6 a) |  |  |  |
|  | Atsparumas tempimui 1)/ Tensile strength , (Rm), MPa | ≥220 a) |  |  |  |
|  | Takumo atsparumas 1)/ Yield strength , (Rp0,2), MPa | ≥180 a) |  |  |  |
|  | Aliuminio lydinio kietumas / Aluminum alloy hardness, HBW | ≥75 a) |  |  |  |
|  | Gnybtų konstrukcija:/ Design of connectors: |  |  |  |  |
|  | Gnybto tipas / Type of connector | Gnybtas turi būti tinkamas naujai įrengiamo matavimo transformatoriaus išvado prijungimui prie esamo lanksčiosios šynuotės laido tipo AS 150/24/ The end connector must be suitable to connect a newly installed measuring transformer output to an existing flexible busbar wire type AS 150/24 a) |  |  |  |
|  | Lanksčiųjų laidininkų prijungimo prie gnybtų tipas)/ Stranded wire conductors connectors type | Varžtinis a)/ Bolted a) |  |  |  |
|  | Prijungimo gnybtų mechaninis atsparumas / Mechanical load of connectors , N | ≥ 2000 a) |  |  |  |
|  | Gnybtų komplektacija / Connectors equipment | Su tvirtinimo detalėmis a)/ With fasteners a) |  |  |  |
|  | Tvirtinimo detalių (varžtų, poveržlių, smeigių, veržlių) nerūdijančio plieno rūšis ir klasė pagal LST EN ISO 3506/ Stainless steel of the fasteners (bolts, washers, studs, nuts) grade and class according to LST EN ISO 3506 | A2 80 a) arba/or A4 80 a) |  |  |  |
| Pastabos/ Notes: Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija, ir/ar tipo bandymų protokolo kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment and/or copy of the type test protocol; b) Sertifikato kopija/ copy of the certificate; c) Gamintojo atitikties deklaracija/ Manufacturer’s declaration of conformity; |  |  |  |  |  |