Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų kvartalo nuo ŠK 91222 iki ŠK 92654 (Kalvarijų g., Maišiagalos g., Apkasų g.), Vilniuje rekonstravimo projektas

Techninės užduoties 1 priedas

|  | Ruožo pavadinimas |  |  | Tinklai prieš rekonstrukciją |  |  |  |  |  | Tinklai po rekonstrukcijos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | nuo | iki | Tipas (M, K) | Paklojimo metai | Tinklų amžius, m. | Paklojimo būdas | Diš, mm | Dsut, mm | Ilgis, m | Paklojimo būdas | Diš, mm | Dsut, mm | Ilgis, m |
| 1 | 91222 | 91222/01 | K | 1968 | 57 | N | 325 | 300 | 60,4 | B | 323,9 | 300 | 60,4 |
| 2 | 91222/01 | 91222 44T | K | 1968 | 57 | N | 133 | 125 | 12,0 | B | 139,7 | 125 | 12,0 |
| 3 | 91222/01 | 91222/02 | K | 1968 | 57 | N | 325 | 300 | 187,4 | B | 323,9 | 300 | 187,4 |
| 4 | 91222/02 | 91222/02R | K | 1968 | 57 | N | 273 | 250 | 87,0 | B | 273 | 250 | 87,0 |
| 5 | 91222 06 | Kalvarijų 160 įpj.1 | K | 1974 | 51 | T | 108 | 100 | 21,0 | T | 114,3 | 100 | 21,0 |
| 6 | Kalvarijų 160 įp. | Kalvarijų 160 į | K | 1974 | 51 | T | 89 | 80 | 41,8 | T | 88,9 | 80 | 41,8 |
| 7 | Kalvarijų 160 įp. | Kalvarijų 160 | K | 1974 | 51 | T | 76 | 65 | 53,0 | T | 76,1 | 65 | 53,0 |
| 8 | Kalvarijų 160 įp. | Kalvarijų 152 | K | 1974 | 51 | T | 108 | 100 | 78,6 | T | 114,3 | 100 | 78,6 |
| 9 | Kalvarijų 148 R | name | K | 1968 | 57 | T | 89 | 80 | 40,4 | T | 88,9 | 80 | 40,4 |
| 10 | Kalvarijų 148 pb | Kalvarijų 150 p | K | 1968 | 57 | N | 89 | 80 | 27,8 | B | 88,9 | 80 | 27,8 |
| 11 | Kalvarijų 150 pr | Kalvarijų 150 p | K | 1968 | 57 | T | 89 | 80 | 59,0 | T | 88,9 | 80 | 59,0 |
| 12 | Kalvarijų 150 pb. | 91222 29 | K | 1970 | 55 | N | 89 | 80 | 17,9 | B | 88,9 | 80 | 17,9 |
|  | 91222 29 | 91222 30 | K | 1970 | 55 | N | 89 | 80 | 48,8 | B | 88,9 | 80 | 48,8 |
|  | 91222 30 | 91222 31 | K | 1970 | 55 | N | 89 | 80 | 58,7 | B | 88,9 | 80 | 58,7 |
|  | 91222 31 | Giedraičių 85 | K | 1970 | 55 | N | 57 | 50 | 29,0 | B | 60,3 | 50 | 29,0 |
|  | Giedraičių 85 pr. | Giedraičių 85 pab. | K | 1970 | 55 | T | 45 | 40 | 34,2 | T | 48,3 | 40 | 34,2 |
|  | Giedraičių 85 pab. | Giedraičių 86 pr. | K | 1970 | 55 | N | 32 | 25 | 38,0 | B | 33,7 | 25 | 38,0 |
|  | Kalvarijų 144R | Kalvarijų 144pr. | K | 1968 | 57 | T | 159 | 150 | 26,8 | T | 168,3 | 150 | 26,8 |
|  | Kalvarijų 144 įpj. | Kalvarijų 144 pb. | K | 1968 | 57 | T | 159 | 150 | 40,8 | T | 168,3 | 150 | 40,8 |
|  | Kalvarijų 144 pb. | Kalvarijų 138 p. | K | 1968 | 57 | N | 159 | 150 | 33,6 | B | 168,3 | 150 | 33,6 |
|  | Kalvarijų 138 pr. | Kalvarijų 138 ats. | K | 1968 | 57 | T | 159 | 150 | 7,0 | T | 168,3 | 150 | 7,0 |
|  | Kalvarijų 138 | 91222 40T1 | K | 1972 | 53 | N | 89 | 80 | 81,5 | B | 88,9 | 80 | 81,5 |
|  | 91222 40T1 | Giedraičių 71 | K | 1972 | 53 | N | 89 | 80 | 30,0 | B | 88,9 | 80 | 30,0 |
|  | 91222 40 | Giedraičių 71 per. | K | 1975 | 50 | N | 89 | 80 | 37,5 | B | 88,9 | 80 | 37,5 |
|  | Kalvarijų 138 ats. | Kalvarijų 138 įpj.1 | K | 1968 | 57 | T | 159 | 150 | 50,1 | T | 168,3 | 150 | 50,1 |
|  | Kalvarijų 138 įpj.1 | Kalvarijų 138 įpj. | K | 1968 | 57 | T | 159 | 150 | 16,2 | T | 168,3 | 150 | 16,2 |
|  | Kalvarijų 138 įp. | Kalvarijų 138 p | K | 1968 | 57 | T | 76 | 65 | 9,0 | T | 76,1 | 65 | 9,0 |
|  | Kalvarijų 138 pb. | Kalvarijų 142 p | K | 1968 | 57 | N | 76 | 65 | 24,6 | B | 76,1 | 65 | 24,6 |
|  | Kalvarijų 138 įp. | Kalvarijų 138 į | K | 1968 | 57 | T | 133 | 125 | 29,0 | T | 139,7 | 125 | 29,0 |
|  | Kalvarijų 138 įp. | name | K | 1968 | 57 | T | 76 | 65 | 8,2 | T | 76,1 | 65 | 8,2 |
|  | Kalvarijų 138 | Kalvarijų 132 | K | 1968 | 57 | N | 76 | 65 | 26,0 | B | 76,1 | 65 | 26,0 |
|  | Kalvarijų 138 įp. | Kalvarijų 1326 p | K | 1968 | 57 | N | 133 | 125 | 16,0 | B | 139,7 | 125 | 16,0 |
|  | Kalvarijų 138 įp. | Kalvarijų 1326 p | K | 1968 | 57 | N | 133 | 125 | 26,2 | B | 139,7 | 125 | 26,2 |
|  | Kalvarijų 136 pr. | Kalv.136 įpj.1 | K | 1968 | 57 | T | 133 | 125 | 56,0 | T | 139,7 | 125 | 56,0 |
|  | Kalvarijų 130 R | Kalvarijų 130 į | K | 1968 | 57 | T | 133 | 125 | 18,1 | T | 139,7 | 125 | 18,1 |
|  | Kalvarijų 130 įp. | Kalvarijų 130 pab | K | 1968 | 57 | T | 133 | 125 | 39,9 | T | 139,7 | 125 | 39,9 |
|  | Kalvarijų 130 pab. | Kalvarijų 128 įvadas | K | 1968 | 57 | T | 133 | 125 | 28,0 | T | 139,7 | 125 | 28,0 |
|  | Kalvarijų 128 įvadas | Kalvarijų 128 pab. | K | 1968 | 57 | T | 133 | 125 | 41,0 | T | 139,7 | 125 | 41,0 |
|  | Kalvarijų 128 pab. | Kalvarijų 126 įv. | K | 1968 | 57 | T | 133 | 125 | 32,5 | T | 139,7 | 125 | 32,5 |
|  | Kalvarijų 126 įv. | Kalvarijų 126 įpj. | K | 1968 | 57 | T | 108 | 100 | 37,7 | T | 114,3 | 100 | 37,7 |
|  | Kalvarijų 126 įpjova | iš.s. | K | 2000 | 25 | T | 89 | 80 | 5,5 | T | 88,9 | 80 | 5,5 |
|  | 92654 09 | Kalvarijų 112 | K | 1984 | 41 | T | 89 | 80 | 26,0 | T | 88,9 | 80 | 26,0 |
|  | 92654 08 | 92654 09 | K | 1984 | 41 | T | 89 | 80 | 17,6 | T | 88,9 | 80 | 17,6 |
|  | 92654 07 | 92654 08 | K | 1984 | 41 | T | 89 | 80 | 46,2 | T | 88,9 | 80 | 46,2 |
|  | 92654 07 | Kalvarijų 110 | K | 1984 | 41 | T | 89 | 80 | 31,0 | T | 88,9 | 80 | 31,0 |
|  | 92654 07 | įpj. kol. Žalgirio 105 | K | 1998 | 27 | T | 76 | 65 | 12,0 | T | 76,1 | 65 | 12,0 |
|  | 92654 | 92654 07 | K | 1984 | 41 | T | 133 | 125 | 91,5 | T | 139,7 | 125 | 91,5 |
|  |  | Iš viso: |  |  |  |  |  |  | 1840,5 |  |  |  | 1840,5 |

Informacija apie paliekamus naikinamas kameras:

ŠK 91222 - naikinama, įrengiant  sklendžių aptarnavimo šulinius į visas atšakas. Pagal galimybę šulinis link ŽI-17 traukiamas iš važiuojamosios dalies,.  ( ryšti prie kito projekto ŠK 91222 ir Verkių g. 17).

ŠK 91222-01 – naikinama, įrengiant sklendžių aptarnavimo šulinį ( iškeliant šulinį iš važiuojamosios dalies ).

ŠK 91222-02 – naikinama, įrengiant 2 sklendžių aptarnavimo šulinius.

ŠK 91222-29 - naikinama.

ŠK 91222-30 - naikinama.

ŠK 91222-31 – naikinama, įrengiant sklendžių aptarnavimo šulinį.

ŠK 91222-40 – naikinama, įrengiant 2 sklendžių aptarnavimo šulinius.

Pastabos:

- Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą. Papildomi reikalavimai nenaikinamoms kameroms:

- jei įgilinimas nuo žemės paviršiaus iki perdengimo viršaus yra mažiau kaip 1 m., įrengiamas perdangos apšiltinimas;

- jei virš kameros randasi kieta danga (asfaltas, aikštelės ir t.t.), ne gamykloje izoliuoti vamzdynai ir jų dalys apskardinami.

- Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo būti atvaizduotos topo nuotraukoje.

- Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

- Sklendžių šulinys suprantama kaip atšaka į vieną vartotoją ar daugiau vartotojų, priklausomai nuo sklendžių DN ir vamzdynų paklojimo gylio, įvertinus apsunkintą galimybę sklendes valdyti ir aptarnauti viename šulinyje, projektuojami į vieną atšaką du sklendžių šuliniai, kiekvienai sklendei atskirai.

- Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to išvengti neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius vandens) liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelių ar kitos kietos dangos.

- Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥ 1 m. privaloma įrengti kopėčias ir uždarymo šulinius 1,5 m. diametro.