1 priedas

ANTISKALANTO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Antiskalantas (Arionex® DS 583) arba lygiavertis (toliau - Prekės).

Minimalus  Prekių pristatomas kiekis –1 m3 konteineris.

Preliminarus Prekių kiekis, kurio Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti - 3 000 kg.

Prekė perkama  pagal poreikį, atsižvelgiant į jo sunaudojimą.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Antiskalantas naudojamas netirpių kalcio ir magnio druskų nuo atbulinio osmoso membranų pašalinimui.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - NURODOMAS STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

    - Techniniai reikalavimai:

| Eilės Nr. | Charakteristika | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | pH (prie 20⁰C) | <1,5 |
| 2. | Tankis (prie 20⁰C) | 1,03±0,05 g/ cm³ |
| 3. | Difosfono rūgštis | 10-15 % |
| 4. | Trifosfono rūgštis | 10-15 % |
| 5. | Spalva, agregatinė būsena | bespalvis, skaidrus skystis |

  - NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

    - Prekė turi būti kokybiška, atitikti Prekės gamintojo sertifikatus, atitikti techninės specifikacijos reikalavimus.

    - Antiskalantas turi  būti  tinkamas  naudoti  filtruose  su  poliamidinėmis  membranomis,  nesąveikauti  su membranos medžiaga. Pateikiama bandymų rezultatų ataskaita ar Tiekėjo deklaracija.

    - Turi būti tinkama naudoti  prieš atbulinio osmoso membranas BW30HRLE-440 tipo.

    - Antiskalantas  savo  sudėtyje  neturi  turėti  toksinių  ar  kancerogeninių  priemaišų.

    - Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

    - Tiekiamų Prekių galiojimo terminas (garantija) turi būti ne mažesnis, kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

    - Tiekėjo tiekiamų Prekių pakuotės privalo būti paženklintos ir pakuojamos pagal 2009 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamentas). Ženklinimo etiketėje turi būti nurodyta ši informacija: cheminės medžiagos (reagento) identifikatorius (pavadinimas, CAS numeris), piktogramos, signaliniai žodžiai, pavojingumo ir atsargumo frazės, tiekėjo informacija, medžiagos kiekis. Ženklinimas turi būti lietuvių kalba, papildomai gali būti ir kitomis kalbomis.

    - Pervežant Prekes Pirkėjui ir vykdant iškrovimo darbus Pirkėjo teritorijoje Tiekėjas yra atsakingas už darbų saugos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

    - Tiekėjas turi užtikrinti Prekių tiekimą be sutrikimų, taip pat ir šaltuoju metų laiku.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Tiekėjas sutarties vykdymo metu turi pateikti:

    - Prekių partijos krovinio važtaraštį;

    - , Prekių kokybės  (atitikties) sertifikatą ar kitą Prekės kokybę patvirtinantį dokumentą, įrodantį siūlomos Prekės atitikimą visiems Techninėse sąlygose nurodytiems kokybės rodiklių reikalavimams bei naujausios redakcijos SDL (šiame punkte nurodyti dokumentai pateikiami su pirma Prekių partija);

    - dokumentacija, nurodyta 4.1.1 ir 4.1.2. punktuose, turi būti lietuvių kalba. Ši nuostata gali būti netaikoma Prekės gamintojo pateikiamam kokybę patvirtinančiam dokumentui