Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 91230 iki ŠK 91322 (Verkių-Žirmūnų g.) rekonstrukcijos. Techninės užduotis 1 priedas.

| Nr. | Ruožo pavadinimas |  | Tipas (M, K) | Esami tinklai |  |  |  |  |  | Po rekonstrukcijos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nuo | iki |  | Paklojimo metai | Tinklų amžius | Paklojimo būdas | Išorinis skersmuo, mm | Sutartinis skersmuo, mm | Ilgis, m | Paklojimo būdas | Išorinis skersmuo, mm | Sutartinis skersmuo, mm | Ilgis, m |
| 1 | 91322 | 91322/01 | M | 1976 | 47 | N | 325 | 300 | 151,5 | B | 323,9 | 300 | 151,5 |
| 2 | 91322/01 | 91322/30 | M | 1976 | 47 | N | 325 | 300 | 80,0 | B | 323,9 | 300 | 80,0 |
| 3 | 91322/30 | 91322/40 | M | 1976 | 47 | N | 325 | 300 | 39,5 | B | 323,9 | 300 | 39,5 |
| 4 | 91322/40 | 91322/41 | M | 1976 | 47 | N | 325 | 300 | 115,0 | B | 323,9 | 300 | 115,0 |
| 5 | 91322/41 | 91322/41-01 | K | 1974 | 49 | N | 159 | 150 | 29,3 | B | 168,3 | 150 | 29,3 |
| 6 | 91322/41-01 | Verkių 37 | K | 1974 | 49 | N | 76 | 65 | 55,4 | B | 76,1 | 65 | 55,4 |
| 7 | 91322/41 | 91234 | M | 1976 | 47 | N | 325 | 300 | 17,0 | B | 323,9 | 300 | 17,0 |
| 8 | 91233 | 91234 | M | 1978 | 45 | N | 273 | 250 | 63,9 | B | 323,9 | 300 | 63,9 |
| 9 | 91232 | 91233 | M | 1978 | 45 | N | 273 | 250 | 147,3 | B | 323,9 | 300 | 147,3 |
| 10 | 91232 | 91232-20 | K | 1984 | 39 | N | 159 | 150 | 130,8 | B | 168,3 | 150 | 130,8 |
| 11 | 91232-20 | Kareivių 6 pr. | K | 1984 | 39 | N | 133 | 125 | 14,9 | B | 139,7 | 125 | 14,9 |
| 12 | 91231 | 91232 | M | 1964 | 59 | N | 325 | 300 | 147,5 | B | 323,9 | 300 | 147,5 |
| 13 | 91230 | 91231 | M | 1964 | 59 | N | 325 | 300 | 117,7 | B | 323,9 | 300 | 117,7 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Iš viso: |  |  |  |  |  | 1 109,8 |  |  |  | 1 109,8 |

ŠK 91230 – paliekama, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, keičiamos sekcijinės sklendės DN400 į rutulinės jei tai įmanoma pagal kameros išmatavimus.

ŠK 91231 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama.

ŠK 91232 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant atskira sklendžių šulinį.

ŠK 91232-20 – naikinama įrengiant 2 sklendžių šulinius.

ŠK 91233 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama.

ŠK 91234 - įvertinus esamos nejudamos atramos poreikį, kamerą paliekama, jei nejudama atrama nereikalinga naikinama įrengiant sklendžių šulinį.

ŠK 91322/41 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama, įrengiant 2 sklendžių šulinius.

ŠK 91322/41-01 – naikinama įrengiant sklendžių šulinį.

ŠK 91322/40 - naikinama.

ŠK 91322/30 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant sklendžių šuliius.

ŠK 91322/01 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant 2 sklendžių šulinius.

ŠK 91322 – paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama.

Pastabos:

- Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą.

- Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo būti atvaizduotos topo nuotraukoje.

- Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

- Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to išvengti neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius vandens) liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelių ar kitos kietos dangos.

- Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥ 1000 mm privaloma įrengti kopėčias.

- Sklendžių šulinys suprantama kaip atšaka į vieną vartotoją ar daugiau vartotojų, priklausomai nuo sklendžių DN ir vamzdynų paklojimo gylio, įvertinus apsunkintą galimybę sklendes valdyti ir aptarnauti viename šulinyje, projektuojami į vieną atšaką du sklendžių šuliniai, kiekvienai sklendei atskirai.