**Techninė specifikacija šalto vandens DN 20 mm, skaitiklių pirkimui**

Perkami vienasraučiai („sauso“ tipo) šalto vandens skaitikliai DN 20 mm, kurių daugkartinio naudojimo apsauginis gaubtas tvirtinamas daugkartinio naudojimo plombuojamu žiedu arba toks plombuojamas žiedas, tinkantis šių skaitiklių apsauginio gaubto plombavimui, papildomai pridedamas prie aukščiau nurodyto skaitiklio -toliau skaitiklis DN 20 mm

Perkamas kiekis: 1500 vnt. skaitiklių, kurių ilgis 130 mm;

Papildomi reikalavimai DN 20 mm šalto vandens skaitikliams.

Techniniai skaitiklių parametrai privalo atitikti šiuos Reglamento reikalavimus:

Vandens srauto ribų vertės, esant skaitikliui H padėtyje, turi atitikti šias sąlygas:

Ilgalaikio darbo srautas Q3 2,5 m3/h

Q3/ Q1 H R≥100

Q3/ Q1 V R≥50

Q1 mažiausias srautas

Aukštis, mm – ne didesnis 70

Plotis (įskaitant apsauginio gaubto žiedą), mm – ne didesnis 78

Ašelė – nerūdijančio metalo - atspari dilimui.

Magnetinė mova ne mažiau 4-ių polių.

Skaitiklio korpusas bronzinis arba žalvarinis.

Skaitiklis turi turėti jautrų ir patikimą reguliatorių.

Jeigu skaitiklis turi išorinį reguliatorių, tai jis turi būti viršutinėje skaitiklio dalyje arba dešinėje skaitiklio pusėje, žiūrint pagal vandens įtekėjimo į skaitiklį kryptį.

Tiekimo sąlygos. Skaitikliai pirkėjui pateikiami:

2026 m. vasario mėnesį 500 vnt.;

kiti skaitikliai pagal paraišką pateiktą prieš 30 kalendorinių dienų.

Konkursui prašome pateikti:

siūlomų pilnai sukomplektuotų DN 20 mm vandens skaitiklių techninę dokumentaciją (skaitiklio pasas su nurodytais garantiniais įsipareigojimais) ir pilnai sukomplektuotų skaitiklių pavyzdžius po 2 vnt., (jeigu skaitiklis su neplombuojamu žiedu, prie skaitiklių, pridėti specialiai pritaikytus daugkartinio naudojimo skaitiklių plombavimo žiedų pavyzdžius).